## 设备统计
控制站(SN) | 生产工段名称 (Process Area) | 生产设备/装置名称 (Equipment Entity) | 总点位数 | 过程测量(PV) | 控制输出(OP) | 电机控制(MOT) | 阀门控制(VAL) | 开关反馈(DI/DO) | 核心参数/测点概览 | 工段编号(流程图口径) | 工艺工段(流程图口径) | 标准设备组(本体) | 归属置信度 | 说明
10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 管网阀门系统 | 96 | 5 | 9 | 0 | 21 | 61 | 提取冷盐水总阀反馈、丁酯进料调节阀A反馈、三萃总进料开关阀a反馈、丁酯进料调节阀B反馈 | S04 | 破乳剂配制 | 丁酯进料调节阀HV_1008A/B | 中 | 泛化分组，点位已在明细表逐点拆分到4个工段
10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 其他工艺单元 | 77 | 2 | 12 | 0 | 0 | 63 | PH水洗重项、备用10AI_3808、备用10AO_1008、备用10AO_1207 | S99 | 备用/未定义点 | 水洗重相罐 | 高 | 泛化分组，点位已在明细表逐点拆分到2个工段
10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B1 | 45 | 3 | 2 | 0 | 10 | 30 | 轻相出口压力、一次水进口调节阀反馈、丁酯进口调节阀反馈、丁酯进口调节阀指令 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | 高
10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B2 | 45 | 3 | 2 | 0 | 10 | 30 | 轻相出口压力、一次水进口调节阀反馈、丁酯进口调节阀反馈、丁酯进口调节阀指令 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | 高
10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B3 | 45 | 3 | 2 | 0 | 10 | 30 | 轻相出口压力、一次水进口调节阀反馈、丁酯进口调节阀反馈、丁酯进口调节阀指令 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | 高
10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B4 | 45 | 3 | 2 | 0 | 10 | 30 | 轻相出口压力、一次水进口调节阀反馈、丁酯进口调节阀反馈、丁酯进口调节阀指令 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | 高
10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B5 | 45 | 3 | 2 | 0 | 10 | 30 | 轻相出口压力、一次水进口调节阀反馈、丁酯进口调节阀反馈、丁酯进口调节阀指令 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | 高
10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 滤液泵 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24 | a、b、c、d | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 滤液泵组 | 高
10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 公用测量管线 | 24 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 破乳剂备用流量、BA总管流量、齐平膜压力a、破乳剂温度a | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 破乳剂流量调节阀HV_1002A–F | 高 | 泛化分组，点位已在明细表逐点拆分到3个工段
10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A1 | 23 | 2 | 1 | 0 | 5 | 15 | 重相压力、滤液进口调节阀反馈、滤液进口调节阀指令、软水进口控制阀 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | 高
10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A2 | 23 | 2 | 1 | 0 | 5 | 15 | 重相压力、滤液进口调节阀反馈、滤液进口调节阀指令、软水进口控制阀 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | 高
10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A3 | 23 | 2 | 1 | 0 | 5 | 15 | 重相压力、滤液进口调节阀反馈、滤液进口调节阀指令、软水进口控制阀 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | 高
10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A4 | 23 | 2 | 1 | 0 | 5 | 15 | 重相压力、滤液进口调节阀反馈、滤液进口调节阀指令、软水进口控制阀 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | 高
10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A5 | 23 | 2 | 1 | 0 | 5 | 15 | 重相压力、滤液进口调节阀反馈、滤液进口调节阀指令、软水进口控制阀 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | 高
10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 丁酯罐 | 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 液位A、液位B、输送泵出口压力a、输送泵出口压力b | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 丁酯罐 | 高
10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 破乳剂配制罐 | 18 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 搅拌b频率反馈、搅拌b电流、搅拌a频率给定、搅拌b频率给定 | S04 | 破乳剂配制 | 破乳剂配制罐组 | 高
10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B6 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12 | 一次水进口调节阀反馈、一次水进口调节阀指令、稀碱进口控制阀、轻相出料阀 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | 高
10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B7 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12 | 一次水进口调节阀反馈、一次水进口调节阀指令、稀碱进口控制阀、轻相出料阀 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | 高
10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 稀碱配制罐 | 17 | 5 | 0 | 0 | 3 | 9 | 输送泵出口压力、温度检测、液位A、液位B | S05 | BA水洗 | 稀碱配制罐 | 高
10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 三级废酸水泵 | 16 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | a频率反馈、a电流、b频率反馈、b电流 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 三级废酸水罐/废酸水中和罐V2124 | 高
10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 水洗BA泵 | 16 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | a频率反馈、a电流、b频率反馈、b电流 | S05 | BA水洗 | 水洗BA泵变频器PB_1026 | 高
10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机300 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | （1—2）一阶段PH、（1—2）二阶段PH、（3—4）一阶段PH、（3—4）二阶段PH | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | 高
10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 一次BA泵 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | a、b、a运行、a远控 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 一次BA缓冲罐V2136 | 高
10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 一次水泵 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | a、b、a运行、a远控 | S05 | BA水洗 | 一次水罐 | 高
10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 丁酯泵 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | a、b、a运行、a远控 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 丁酯罐 | 高
10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 三萃新增丁酯泵 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | a、b、a运行、a远控 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 丁酯罐 | 高
10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 二级废酸水泵 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | a、b、a运行、a远控 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 二级废酸水罐 | 高
10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 工作水泵 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | a、b、a运行、a远控 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 工作水罐 | 高
10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 工作水罐 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 输送泵压力a、输送泵压力b、液位控制、输送泵后去一楼阀门 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 工作水罐 | 高
10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 新增浓碱泵 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | a、b、a运行、a远控 | S05 | BA水洗 | 浓碱罐/液碱罐 | 高
10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 水洗重相泵 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | a、b、a运行、a远控 | S05 | BA水洗 | 水洗重相罐 | 高
10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 破乳剂泵 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | a、b、a运行、a远控 | S04 | 破乳剂配制 | 破乳剂缓冲罐(出料缓冲罐) | 高
10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机200 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | （1—2）一阶段PH、（1—2）二阶段PH、（3—4）一阶段PH、（3—4）二阶段PH | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | RSE200提取离心机组(三萃) | 高
10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 提取一萃电流反馈、提取电流反馈、提取一萃运行反馈、提取运行反馈 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | 中 | 混合设备单元：2个工段，主工段占50%（明细见点位表）
10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 提取一萃电流反馈、提取电流反馈、提取一萃运行反馈、提取运行反馈 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | 中 | 混合设备单元：2个工段，主工段占50%（明细见点位表）
10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机C | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 提取一萃电流反馈、提取电流反馈、提取一萃运行反馈、提取运行反馈 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | 中 | 混合设备单元：2个工段，主工段占50%（明细见点位表）
10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机D | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 提取一萃电流反馈、提取电流反馈、提取一萃运行反馈、提取运行反馈 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | 中 | 混合设备单元：2个工段，主工段占50%（明细见点位表）
10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 稀碱泵 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | a、b、a运行、a远控 | S05 | BA水洗 | 稀碱配制罐 | 高
10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 一次水罐 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 液位、输送泵压力、液位控制、进水控制阀 | S05 | BA水洗 | 一次水罐 | 高
10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 废酸水泵A | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 电流反馈、频率反馈、频率给定、废酸水泵A | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 三级废酸水罐/废酸水中和罐V2124 | 高
10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 废酸水泵B | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 电流反馈、频率反馈、频率给定、运行反馈 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 三级废酸水罐/废酸水中和罐V2124 | 高
10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 水洗离心机G | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 进BA流量、进水流量、电流反馈、运行反馈 | S05 | BA水洗 | 水洗离心机组 | 高
10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 浓碱罐 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 输送泵出口压力、进碱流量、进料控制阀、进料控制阀开状态 | S05 | BA水洗 | 浓碱罐/液碱罐 | 高
10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 一层排渣泵 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 控制、运行状态反馈、远程/就地状态、故障状态 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 |  | 中
10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 一层稀硫酸泵A | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 控制、运行状态反馈、远程就地状态、故障状态 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 |  | 低
10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 一层稀硫酸泵B | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 控制、运行状态反馈、远程/本地状态、故障状态 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 |  | 低
10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 排渣泵 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 排渣泵、运行、远控、故障 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 |  | 中
10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 水洗离心机A | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 电流反馈、运行反馈、启动指令、停止指令 | S05 | BA水洗 | 水洗离心机组 | 高
10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 水洗离心机B | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 电流反馈、运行反馈、启动指令、停止指令 | S05 | BA水洗 | 水洗离心机组 | 高
10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 水洗离心机C | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 电流反馈、运行反馈、清洗指令、启动指令 | S05 | BA水洗 | 水洗离心机组 | 高
10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 水洗离心机D | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 电流反馈、运行反馈、清洗指令、启动指令 | S05 | BA水洗 | 水洗离心机组 | 高
10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 水洗离心机E | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 电流反馈、运行反馈、清洗指令、启动指令 | S05 | BA水洗 | 水洗离心机组 | 高
10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 水洗离心机F | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 电流反馈、运行反馈、清洗指令、启动指令 | S05 | BA水洗 | 水洗离心机组 | 高
10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 破乳剂进料泵 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 破乳剂进料泵、运行、远控、故障 | S04 | 破乳剂配制 | 破乳剂罐（原液） | 高
10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机E | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 提取一萃电流反馈、提取一萃运行反馈、提取一萃启动指令、提取一萃停止指令 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | 中
10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机F | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 提取一萃电流反馈、提取一萃运行反馈、提取一萃启动指令、提取一萃停止指令 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | 中
10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 丁酯新增输送罐 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 底泵前开关阀、底泵前开关阀开状态、底泵前开关阀关状态、底泵前开关阀指令 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 丁酯罐 | 高
10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 丁酯输送罐 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 底泵前开关阀、底泵前开关阀开状态、底泵前开关阀关状态、底泵前开关阀指令 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 丁酯罐 | 高
10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 排渣地罐 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 输送泵冷却阀、输送泵冷却阀开状态、输送泵冷却阀关状态、输送泵冷却阀指令 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 |  | 中
10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 水洗重相罐 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 输送泵压力、液位、输送泵后调节阀反馈、输送泵后调节阀指令 | S05 | BA水洗 | 水洗重相罐泵后调节阀HV_1007 | 高
10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 浓液碱泵 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 前出口阀、前出口阀开状态、前出口阀关状态、前出口阀指令 | S05 | BA水洗 | 浓碱罐/液碱罐 | 高
10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 浓液碱至酸水罐 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 泵后出口阀、泵后出口阀开状态、泵后出口阀关状态、泵后出口阀指令 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 三级废酸水罐/废酸水中和罐V2124 | 高
10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 破乳剂罐 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 出料阀A、出料阀A开状态、出料阀A关状态、出料阀A指令 | S04 | 破乳剂配制 | 破乳剂罐（原液） | 高
10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 重相出料阀、重相出料阀开状态、重相出料阀关状态、重相出料阀指令 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | 高
10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 重相出料阀、重相出料阀开状态、重相出料阀关状态、重相出料阀指令 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | 高
10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 重相出料阀、重相出料阀开状态、重相出料阀关状态、重相出料阀指令 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | 高
10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 重相出料阀、重相出料阀开状态、重相出料阀关状态、重相出料阀指令 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | 高
10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 重相出料阀、重相出料阀开状态、重相出料阀关状态、重相出料阀指令 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | 高
10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 丁酯换热器 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 冷盐水回水温度、冷盐水进口调节阀反馈、冷盐水进口调节阀指令 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 丁酯换热器冷盐水调节阀HV_1001 | 高
10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 废酸水中和罐V2124 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | PH、液位、PH控制 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 三级废酸水罐/废酸水中和罐V2124 | 高
10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 排渣泵A | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 电机、电机启动控制、电机停止控制 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 |  | 中
10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 排渣泵B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 电机、电机启动控制、电机停止控制 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 |  | 中
10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 滤液储罐T2101 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 进料流量、温度、液位 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 发酵滤液储罐组 | 高
10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 排渣罐A | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 液位、进料泵反馈 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 |  | 中
10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 水洗离心机X2141A | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 进BA流量（浮子流量计）、进水流量（DN25利旧） | S05 | BA水洗 | 水洗离心机组 | 高
10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 水洗离心机X2141B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 进BA流量（浮子流量计）、进水流量（DN25利旧） | S05 | BA水洗 | 水洗离心机组 | 高
10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 水洗离心机X2141C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 进BA流量（浮子流量计）、进水流量（DN25利旧） | S05 | BA水洗 | 水洗离心机组 | 高
10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 水洗离心机X2141D | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 进BA流量（浮子流量计）、进水流量（DN25利旧） | S05 | BA水洗 | 水洗离心机组 | 高
10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 水洗离心机X2141E | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 进BA流量（浮子流量计）、进水流量（DN25） | S05 | BA水洗 | 水洗离心机组 | 高
10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 水洗离心机X2141F | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 进BA流量（浮子流量计）、进水流量（DN25） | S05 | BA水洗 | 水洗离心机组 | 高
10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 液碱罐 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位A、液位B | S05 | BA水洗 | 浓碱罐/液碱罐 | 高
10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B1BA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 进口调节阀反馈、进口调节阀指令 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 离心机BA/丁酯进口调节阀HV_1004/HV_1005 | 高
10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B2BA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 进口调节阀反馈、进口调节阀指令 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 离心机BA/丁酯进口调节阀HV_1004/HV_1005 | 高
10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B3BA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 进口调节阀反馈、进口调节阀指令 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | 高
10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B4BA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 进口调节阀反馈、进口调节阀指令 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | 高
10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B5BA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 进口调节阀反馈、进口调节阀指令 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | 高
10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B6BA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 进口调节阀反馈、进口调节阀指令 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | 高
10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B7BA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 进口调节阀反馈、进口调节阀指令 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | 高
10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 一次BA缓冲罐V2136 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 一次BA缓冲罐V2136 | 高
10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 一次BA罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 输送泵出口压力 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 一次BA缓冲罐V2136 | 高
10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 废酸水B泵 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 废酸水B泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 |  | 低
10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 排渣罐B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 进料泵反馈 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 |  | 中
10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 新增酸水罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 输送泵后压力 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 二级废酸水罐 | 高
10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 水洗BA罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 出口管道流量检测 | S05 | BA水洗 | 水洗BA罐 | 高
10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 水洗BA罐V2142A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S05 | BA水洗 | 水洗BA罐 | 高
10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 水洗BA罐V2142B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S05 | BA水洗 | 水洗BA罐 | 高
10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 滤液罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 进口流量 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 发酵滤液储罐组 | 高
10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 破乳剂缓冲罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S04 | 破乳剂配制 | 破乳剂缓冲罐(出料缓冲罐) | 高
10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 破乳剂配置罐R2120A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S04 | 破乳剂配制 | 破乳剂配制罐组 | 高
10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 破乳剂配置罐R2120B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S04 | 破乳剂配制 | 破乳剂配制罐组 | 高
10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 破乳剂配置罐R2120C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S04 | 破乳剂配制 | 破乳剂配制罐组 | 高
10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 破乳剂配置罐R2120D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S04 | 破乳剂配制 | 破乳剂配制罐组 | 高
10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 酸水罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 输送泵出口压力变送器 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 三级废酸水罐/废酸水中和罐V2124 | 高
11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 305 | 4 | 5 | 0 | 71 | 225 | 脱色调节阀A反馈、二级离心机进料调节阀反馈、脱色调节阀B反馈、三级离心机进料调节阀反馈 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 芬特过滤器组 | 中 | 泛化分组，点位已在明细表逐点拆分到4个工段
11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 104 | 27 | 16 | 4 | 0 | 57 | 抽提工序PH检测A、一离PH（出口）检测、备用11AI_1408、抽提工序PH检测B | S99 | 备用/未定义点 | 芬特过滤器组 | 高 | 泛化分组，点位已在明细表逐点拆分到3个工段
11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 碳酸钾配制罐 | 43 | 5 | 3 | 3 | 5 | 27 | 一楼30%软水流量、30%输送泵后压力、30%压力a、30%压力b | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | 高
11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机BA | 42 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 一级进口流量监测a、一级进口流量监测b、二级进口流量监测a、一级进口流量监测c | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | 高
11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色罐 | 42 | 8 | 0 | 2 | 6 | 26 | 液位A、液位B、液位C、液位D | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色罐组 | 高
11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 甩碳罐 | 37 | 6 | 2 | 2 | 4 | 23 | 压力检测a、压力检测b、搅拌a频率反馈、搅拌a电流 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 甩碳罐/甩碳储罐 | 高
11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 薄膜蒸发器 | 32 | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 | 搅拌a频率反馈、搅拌a电流、搅拌b频率反馈、搅拌b电流 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器组 | 高
11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 公用测量管线 | 29 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 出料流量检测a、出料流量检测b、出料流量检测c、一次水流量 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾进一级混合器调节阀HV_2003/HV_2007 | 高 | 泛化分组，点位已在明细表逐点拆分到3个工段
11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 碳酸钾泵 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 30%a、5%a、30%b、5%b | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | 高
11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 罐 | 20 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 1#搅拌控制、2#搅拌控制、3#搅拌控制、4#搅拌控制 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  | 低
11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 缓冲罐 | 17 | 5 | 2 | 2 | 0 | 8 | 输送泵后压力、出料泵a频率反馈、出料泵a电流、出料泵b频率反馈 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  | 低
11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 废酸水泵 | 16 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 变频器a频率反馈、变频器a电流反馈、变频器b频率反馈、变频器b电流反馈 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | 中
11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 水洗BA泵 | 16 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 变频器a频率反馈、变频器a电流反馈、变频器b频率反馈、变频器b电流反馈 | S05 | BA水洗 | 水洗BA罐 | 高
11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机A | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 抽提一级电流反馈、抽提二级电流反馈、钾盐电流反馈、抽提一级运行反馈 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | 高
11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机B | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 抽提一级电流反馈、抽提二级电流反馈、钾盐电流反馈、抽提一级运行反馈 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | 高
11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机C | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 抽提一级电流反馈、抽提二级电流反馈、钾盐电流反馈、抽提一级运行反馈 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | 高
11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机D | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 抽提一级电流反馈、抽提二级电流反馈、钾盐电流反馈、抽提一级运行反馈 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | 高
11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色BA泵 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 出料流量、a、b、a运行 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色BA缓冲罐V2157 | 高
11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 一楼碳酸钾泵 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | a、b、a运行、a远控 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | 高
11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 一级混合泵 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | a、b、a运行、a远控 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 一级混合罐R2175(6A一混罐) | 高
11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 二级混合泵 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | a、b、a运行、a远控 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 二级混合罐R2177(6A二混罐) | 高
11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 倒空泵 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | a、b、a运行、a远控 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 |  | 中
11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 真空泵工作水泵 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | a、b、a运行、a远控 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 工作水罐 | 高
11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 碳酸钾A泵 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2%、4%、2%运行、2%远控 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | 高
11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 碳酸钾B泵 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2%、4%、2%运行、2%远控 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | 高
11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机E | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 抽提一级电流反馈、钾盐电流反馈、抽提一级运行反馈、抽提钾盐运行反馈 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | 高
11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机F | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 抽提一级电流反馈、钾盐电流反馈、抽提一级运行反馈、抽提钾盐运行反馈 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | 高
11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色BA缓冲泵 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | a、b、a运行、a远控 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色BA缓冲罐V2157 | 高
11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色真空泵 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | a、b、a运行、a远控 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 活性炭真空上料系统 | 高
11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色缓冲罐 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 输送泵后压力a、输送泵后压力b、输送泵后控制阀a、输送泵后控制阀b | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色BA缓冲罐V2157 | 高
11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 钾盐一级混合泵 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | a、b、a运行、a远控 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 一级混合罐R2175(6A一混罐) | 高
11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 钾盐二级混合泵 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | a、b、a运行、a远控 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 二级混合罐R2177(6A二混罐) | 高
11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 碳酸钾缓冲罐 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 30%液位、5%液位、30%输送泵后压力、5%输送泵后压力 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾缓冲罐组 | 高
11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色BA罐 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 输送泵压力、输送泵去6A控制阀、输送泵去钾盐控制阀、输送泵去6A控制阀开状态 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色BA储罐组 | 高
11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 6A一混罐 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 搅拌频率反馈、搅拌电流、搅拌频率给定、搅拌 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 一级混合罐R2175(6A一混罐) | 高
11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 6A二混罐 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 搅拌频率反馈、搅拌电流、搅拌频率给定、搅拌 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 二级混合罐R2177(6A二混罐) | 高
11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 二级混合罐 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 一、进软水开关阀a、一、进软水开关阀b、一、进软水开关阀a开状态、一、进软水开关阀a关状态 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 二级混合罐R2177(6A二混罐) | 高
11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 钾盐一混罐 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 搅拌频率反馈、搅拌电流、搅拌频率给定、搅拌 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐一/二混罐 | 高
11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 钾盐二混罐 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 搅拌频率反馈、搅拌电流、搅拌频率给定、搅拌 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐一/二混罐 | 高
11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 工作水罐 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 液位、液位检测、进水控制阀、进水控制阀开状态 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 工作水罐 | 高
11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 碳酸钾缓冲罐30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5%%碳酸钾进阀门、5%%碳酸钾进阀门开状态、5%%碳酸钾进阀门关状态、5%%碳酸钾进阀门指令 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾缓冲罐组 | 高
11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 芬特罐 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 压力检测a、压力检测b、压力检测c、压力检测d | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | 高
11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 钾盐一级混合罐 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 进软水开关阀、进软水开关阀开状态、进软水开关阀关状态、进软水开关阀指令 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 一级混合罐R2175(6A一混罐) | 高
11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 钾盐二级混合罐 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 软水进控制阀、软水进控制阀开状态、软水进控制阀关状态、软水进控制阀指令 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 二级混合罐R2177(6A二混罐) | 高
11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 混合罐R2228 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 进料流量A检测、进料流量B检测、温度检测 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | 高
11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 热水罐A | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 温度检测、温度控制阀 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜热水罐/余热软水罐 | 高
11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 钾盐RB缓冲罐 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 温度检测、温度控制阀反馈、温度控制阀指令 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐RB缓冲罐温度控制阀HV_2009 | 高
11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | BA储罐 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 进料流量检测、液位检测 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色BA储罐组 | 高
11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | RB储罐 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 温度A检测、温度B检测 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | RB缓冲罐A/B（薄膜出料） | 高
11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 一级混合罐R2175 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | PH、液位 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 一级混合罐R2175(6A一混罐) | 高
11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 一级混合输送泵 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 后压力 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 一级混合罐R2175(6A一混罐) | 高
11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 二级混合罐R2177 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | PH、液位 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 二级混合罐R2177(6A二混罐) | 高
11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 二级混合输送泵 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 后压力 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 二级混合罐R2177(6A二混罐) | 高
11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 低浓度碳酸钾罐R2170 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | PH（离心机出口处）、泵后混合流量(DN15) | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾缓冲罐组 | 高
11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机PH | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 一次控制、二次控制 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 一次离心机pH控制输出HV_1202 | 高
11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色BA进6A1混罐 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 反馈、指令 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色BA进6A1混罐阀HV_2001/进钾盐混罐阀HV_2002 | 高
11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色BA进钾盐混罐 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 反馈、指令 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色BA进6A1混罐阀HV_2001/进钾盐混罐阀HV_2002 | 高
11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 高浓度碳酸钾罐V2168 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | PH（离心机出口处）、泵后混合流量(DN25) | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾缓冲罐组 | 高
11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 无盐水罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  | 低
11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 混合罐R2223 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 温度检测 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 一级混合罐R2175(6A一混罐) | 高
11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 滤液B罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 温度 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  | 低
11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 热水罐C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 温度检测 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜热水罐/余热软水罐 | 高
11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 甩碳储罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 甩碳罐/甩碳储罐 | 高
11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 真空泵 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 后压力 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 活性炭真空上料系统 | 高
11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机X2180A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 进料流量(浮子流量计) | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐离心机组 | 高
11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机X2180B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 进料流量(浮子流量计) | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐离心机组 | 高
11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机X2180C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 进料流量(浮子流量计) | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐离心机组 | 高
11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机X2180D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 进料流量(浮子流量计) | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐离心机组 | 高
11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机X2180F | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 进料流量(浮子流量计) | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐离心机组 | 高
11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机X2180G | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 进料流量(浮子流量计) | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐离心机组 | 高
11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色BA卧罐V2221 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 流量 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色BA缓冲罐V2157 | 高
11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色BA缓冲罐V2157 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色BA缓冲罐V2157 | 高
11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色BA罐R2153A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色BA储罐组 | 高
11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色BA罐R2153B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色BA储罐组 | 高
11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色BA罐R2153C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色BA储罐组 | 高
11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色BA罐R2153D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色BA储罐组 | 高
11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 芬特A泵 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 芬特A泵 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | 中
11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 芬特B泵 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 芬特B泵 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | 中
11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 芬特C泵 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 芬特C泵 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | 中
11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 芬特D泵 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 芬特D泵 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | 中
11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 芬特倒料输送泵 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 后压力 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | 高
11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 输送泵 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 后压力 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  | 低
11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 钾盐RB罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐RB缓冲罐/RB计量罐 | 高
11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 高浓度碳酸钾罐V2168PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 控制 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 高浓度碳酸钾罐V2168 pH控制HV_1201 | 高
12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | 347 | 86 | 37 | 32 | 0 | 192 | 备用12AI_4808、101送风管湿度检测变送、102送风管湿度检测变送、103送风管湿度检测变送 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | 中 | 泛化分组，点位已在明细表逐点拆分到3个工段
12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜蒸发器 | 72 | 16 | 8 | 0 | 12 | 36 | 进口流量检测a、进口流量检测b、进口流量检测c、进口流量检测d | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器组 | 高
12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 管网阀门系统 | 55 | 26 | 25 | 0 | 1 | 3 | 钾盐列管区气动调节阀A反馈、钾盐列管区气动调节阀B反馈、钾盐列管区气动调节阀C反馈、钾盐列管区气动调节阀D1反馈 | S22 | 公用工程 |  | 中 | 泛化分组，点位已在明细表逐点拆分到3个工段
12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸泵 | 48 | 12 | 6 | 6 | 0 | 24 | a频率反馈、a电流、b频率反馈、b电流 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 稀硫酸泵变频器PB_1015A–F | 高 | 混合设备单元：2个工段，主工段占88%（明细见点位表）
12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 公用测量管线 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 混合器M2123A稀硫酸流量(DN25)、混合器M2123B稀硫酸流量(DN25)、混合器M2123C稀硫酸流量(DN25)、混合器M2123D稀硫酸流量(DN25) | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | 中 | 泛化分组，点位已在明细表逐点拆分到6个工段
12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 馏出液罐 | 31 | 6 | 0 | 0 | 7 | 18 | 液位A、液位B、液位C、液位D | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜轻相罐组(馏出液) | 高
12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 重相罐 | 28 | 4 | 0 | 6 | 0 | 18 | 液位检测A、液位检测B、液位检测C、液位检测D | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜重相罐组(脱溶RB) | 高
12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 冷凝器 | 24 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 出口温度检测a、出口温度检测b、出口温度检测c、出口温度检测d | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜冷凝器组 | 高
12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜轻相泵 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | a、b、c、d | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜轻相罐组(馏出液) | 高
12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜重相泵 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | a、b、c、d | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜重相罐组(脱溶RB) | 高
12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 轻相罐 | 20 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 液位检测A、液位检测B、液位检测C、液位检测D | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜轻相罐组(馏出液) | 高
12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸配置罐A | 18 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | 液位检测、浓度检测、进水阀、进酸阀 | S03 | 稀硫酸配制 | 稀硫酸配置罐组 | 高
12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸配置罐B | 17 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 液位检测、进水阀、进酸阀、空气阀 | S03 | 稀硫酸配制 | 稀硫酸配置罐组 | 高
12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 冷凝液储罐 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 出口阀a、出口阀b、出口阀c、出口阀d | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜轻相罐组(馏出液) | 高
12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | RB打料泵 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | a、b、a运行、a远控 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | RB缓冲罐A/B（薄膜出料） | 高
12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 分水泵 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | a、b、a运行、a远控 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 分水罐 | 高
12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 热水泵 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | a、b、a运行、a远控 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜热水罐/余热软水罐 | 高
12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 轴套水泵 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | a、b、a运行、a远控 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） |  | 低
12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 馏出液泵 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 后压力、后流量、后阀A、后阀B | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜轻相罐组(馏出液) | 高
12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | F1二合一排风机 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 电机频率反馈、电机电流、电机控制指令、电机 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | 高
12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸中转泵A | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 稀硫酸中转泵A、出口阀、运行、远控 | S03 | 稀硫酸配制 | 稀硫酸缓冲罐 | 高
12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸中转泵B | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 稀硫酸中转泵B、出口阀、运行、远控 | S03 | 稀硫酸配制 | 稀硫酸缓冲罐 | 高
12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 工作水泵 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | a运行、a远控、a故障、b运行 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） |  | 低
12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 浓硫酸出料泵 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 出口压力、浓硫酸出料泵、出口阀、出口阀开状态 | S03 | 稀硫酸配制 | 浓硫酸进/出料泵 | 高
12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 余热软水罐 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 液位检测、温度检测、进软水阀、进软水阀开状态 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜热水罐/余热软水罐 | 高
12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 室外重相泵01 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | （新增）、运行（新增）、远程（新增）、故障（新增） | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜重相罐组(脱溶RB) | 高
12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 室外重相泵02 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | （新增）、运行（新增）、远程（新增）、故障（新增） | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜重相罐组(脱溶RB) | 高
12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 软水罐 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 液位检测、输送泵后压力、进水阀、进水阀开状态 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） |  | 低
12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 一楼6A脱色A泵 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 控制、运行状态反馈、本地/远程状态、故障状态 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） |  | 低
12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 一楼6A脱色B泵 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 控制、运行状态反馈、本地/远程状态、故障状态 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） |  | 低
12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 一楼碳酸盐真空泵 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 控制、运行状态反馈、本地/远程状态、故障状态 | S22 | 公用工程 |  | 中
12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 室内重相泵01 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | (新增)、运行(新增)、远控(新增)、故障(新增) | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜重相罐组(脱溶RB) | 高
12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 室内重相泵02 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | (新增)、运行(新增)、远控(新增)、故障(新增) | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜重相罐组(脱溶RB) | 高
12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 热水罐 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 输送泵后压力、温度控制阀、温度控制阀开状态、温度控制阀关状态 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜热水罐/余热软水罐 | 高
12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸缓冲罐 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 液位检测、出口总阀、出口总阀开状态、出口总阀关状态 | S03 | 稀硫酸配制 | 稀硫酸缓冲罐 | 高
12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 软水泵A | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 控制、运行状态反馈、本地/远程状态、故障状态 | S22 | 公用工程 | 工艺水/软水系统 | 高
12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 软水泵B | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 控制、运行状态反馈、本地/远程状态、故障状态 | S22 | 公用工程 | 工艺水/软水系统 | 高
12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 去提取破乳剂罐 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 开关阀、开关阀开状态、开关阀关状态、开关阀指令 | S04 | 破乳剂配制 | 破乳剂罐（原液） | 高
12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 浓硫酸储罐A罐 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 底阀、底阀开状态、底阀关状态、底阀指令 | S03 | 稀硫酸配制 | 浓硫酸储罐组 | 高
12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 浓硫酸储罐B罐 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 底阀、底阀开状态、底阀关状态、底阀指令 | S03 | 稀硫酸配制 | 浓硫酸储罐组 | 高
12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 浓硫酸储罐C罐 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 底阀、底阀开状态、底阀关状态、底阀指令 | S03 | 稀硫酸配制 | 浓硫酸储罐组 | 高
12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 真空泵工作水罐去分水罐 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 开关阀、开关阀开状态、开关阀关状态、开关阀指令 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 分水罐 | 高
12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 萃取二楼混合溶媒泵A | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 萃取二楼混合溶媒泵A、本地/远程状态、故障状态、启停指令 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） |  | 低
12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜真空泵 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | a、b、c、d | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜真空泵 | 高
12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 换热器 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 冷盐水出口温度、冷盐水调节阀反馈、冷盐水调节阀指令 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） |  | 低
12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 浓硫酸出料泵B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 运行、远控、故障 | S03 | 稀硫酸配制 | 浓硫酸进/出料泵 | 高
12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 浓硫酸进料泵 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 出口压力、浓硫酸进料泵、启停指令 | S03 | 稀硫酸配制 | 浓硫酸进/出料泵 | 高
12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 浓硫酸进料泵A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 运行、远控、故障 | S03 | 稀硫酸配制 | 浓硫酸进/出料泵 | 高
12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 萃取二楼混合溶媒B泵 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 运行状态反馈、本地/远程状态、故障状态 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） |  | 低
12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | Rb泵 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 后压力01、后压力02 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | RB缓冲罐A/B（薄膜出料） | 高
12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 分水罐 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位检测、输送泵后压力 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 分水罐 | 高
12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 浓硫酸储罐A | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位检测、液位 | S03 | 稀硫酸配制 | 浓硫酸储罐组 | 高
12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 浓硫酸储罐B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位检测、液位 | S03 | 稀硫酸配制 | 浓硫酸储罐组 | 高
12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 萃取二楼混合溶媒泵B泵 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 控制、启停指令 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） |  | 低
12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | Rb缓冲罐A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | RB缓冲罐A/B（薄膜出料） | 高
12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | Rb缓冲罐B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | RB缓冲罐A/B（薄膜出料） | 高
12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 浓硫酸储罐C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位检测 | S03 | 稀硫酸配制 | 浓硫酸储罐组 | 高
12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 硫酸配置罐E | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S03 | 稀硫酸配制 | 稀硫酸配置罐组 | 高
12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 硫酸配置罐F | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S03 | 稀硫酸配制 | 稀硫酸配置罐组 | 高
12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸中转泵 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 出口母管压力 | S03 | 稀硫酸配制 | 稀硫酸缓冲罐 | 高
12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 萃取二楼混合溶媒泵A泵 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 运行状态反馈 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） |  | 低
12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜真空泵循环水泵 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | a | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜真空泵 | 高
12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜真空泵循环水泵B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 薄膜真空泵循环水泵B | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜真空泵 | 中
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 165 | 9 | 6 | 2 | 34 | 114 | 萃取离心机进料PH、萃取离心机出料PH、2000-004、一级萃离PH检测 | S11 | 酶法水解 | 萃取喷射器(酸化混合器) | 低 | 泛化分组，点位已在明细表逐点拆分到4个工段
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | 145 | 1 | 7 | 0 | 38 | 99 | 洗澡水蒸汽调节阀反馈、洗澡水蒸汽调节阀指令、热水阀控制、氨水调节阀 | S11 | 酶法水解 | 热水阀HV_1301 | 低 | 泛化分组，点位已在明细表逐点拆分到3个工段
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 公用测量管线 | 61 | 52 | 6 | 0 | 0 | 3 | 丁酯A温度、丁酯A压力、硼酸流量A、萃取离心机回流混合溶媒进料流量检测 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 一萃离心机组 | 高 | 泛化分组，点位已在明细表逐点拆分到7个工段
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 盐酸储罐 | 17 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 输送泵后压力、输送泵前阀门a、输送泵后阀门a、输送泵前阀门b | S15 | 结晶辅料储运（氨水/盐酸/软水） | 室外盐酸储罐组 | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 盐酸缓冲罐 | 17 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 输送泵后压力、输送泵前阀门a、输送泵后阀门a、输送泵前阀门b | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 盐酸缓冲罐 | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 萃取离心机重相缓冲罐 | 17 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 去结晶换热器冷盐水出口温度、回流换热器冷盐水出口温度a、去结晶换热器冷盐水出口温度a、回流换热器冷盐水出口温度b | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 重液缓冲罐/萃取离心机重相缓冲罐 | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 盐酸泵 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | a、b、d、a运行 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 盐酸缓冲罐 | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 浓氨计量罐 | 15 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 液位、压空、进料、进料K | S10 | 水解辅料配制 | 浓氨计量罐 | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解液缓冲罐 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 去萃取换热器出口温度a、回流换热器出口温度a、去萃取换热器出口温度b、回流换热器出口温度b | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 去萃取换热器冷盐水调节阀HV_1016A/B/HV_1018 | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 盐酸吸收罐 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 液位检测、进水阀门、进碱阀门、排污阀门 | S15 | 结晶辅料储运（氨水/盐酸/软水） | 盐酸吸收塔/吸收罐(室外中和罐) | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 溶媒罐 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 出料A泵、出料B泵、出料A泵YC、出料A泵YX | S11 | 酶法水解 |  | 低
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 一萃重相泵 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | a、b、a运行、a远控 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 重液缓冲罐/萃取离心机重相缓冲罐 | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 三楼软水泵 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | a、b、a运行、a远控 | S10 | 水解辅料配制 | 水解软水罐 | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 二萃轻相泵 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | a、b、a运行、a远控 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 萃取轻相罐 | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 二萃重相泵 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | a、b、a运行、a远控 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 重液缓冲罐/萃取离心机重相缓冲罐 | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 氨水输送泵 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | a、b、a运行、a远控 | S10 | 水解辅料配制 | 水解氨水缓冲罐/稀氨水缓冲罐 | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 氨水配制泵 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | a、b、a运行、a远控 | S10 | 水解辅料配制 | 氨水配制罐 | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解液泵 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | a、b、a运行、a远控 | S11 | 酶法水解 | 水解液缓冲罐 | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解热水泵 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | a、b、a运行、a远控 | S10 | 水解辅料配制 | 水解热水罐 | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 混合溶媒泵 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | a、b、a运行、a远控 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 混合溶媒罐/缓冲罐 | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 稀碱泵 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | a、b、a运行、a远控 | S11 | 酶法水解 |  | 低
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 离心机PH | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 反萃取、一级萃取开关阀、一级萃取保护阀、二级萃取开关阀 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 反萃离心机组 | 中
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | A罐 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 硼酸进料阀、氨水进料阀、热水阀、出料流量检测 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | B罐 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 硼酸进料阀、氨水进料阀、热水阀、出料流量检测 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | C罐 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 硼酸进料阀、氨水进料阀、热水阀、出料流量检测 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | D罐 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 硼酸进料阀、氨水进料阀、热水阀、出料流量检测 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | E罐 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 硼酸进料阀、氨水进料阀、热水阀、出料流量检测 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | F罐 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 硼酸进料阀、氨水进料阀、热水阀、出料流量检测 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | G罐 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 硼酸进料阀、氨水进料阀、热水阀、出料流量检测 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | H罐 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 硼酸进料阀、氨水进料阀、热水阀、出料流量检测 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | J罐 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 硼酸进料阀、氨水进料阀、热水阀、出料流量检测 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | K罐 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 硼酸进料阀、氨水进料阀、热水阀、出料流量检测 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐A | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 温度、搅拌、搅拌远程、搅拌运行 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐B | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 温度、搅拌、搅拌远程、搅拌运行 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐C | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 温度、搅拌、搅拌远程、搅拌运行 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐D | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 温度、搅拌、搅拌远程、搅拌运行 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐E | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 温度、搅拌、搅拌远程、搅拌运行 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐F | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 温度、搅拌、搅拌远程、搅拌运行 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐G | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 温度、搅拌、搅拌远程、搅拌运行 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐H | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 温度、搅拌、搅拌远程、搅拌运行 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐J | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 温度、搅拌、搅拌远程、搅拌运行 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐K | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 温度、搅拌、搅拌远程、搅拌运行 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 洗澡罐 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 液位、放水温度、补水阀开反馈、补水阀关反馈 | S10 | 水解辅料配制 |  | 中
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | I罐 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 硼酸进料阀、氨水进料阀、热水阀、硼酸进料阀指令 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 三楼硼酸泵A | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 控制、运行状态反馈、本地/远程状态、故障状态 | S10 | 水解辅料配制 | 硼酸罐/硼酸缓冲罐 | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 氨水缓冲罐 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 液位、进料、进料K、进料G | S10 | 水解辅料配制 | 水解氨水缓冲罐/稀氨水缓冲罐 | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解液循环泵 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 水解液循环泵、运行、远控、故障 | S11 | 酶法水解 | 水解液缓冲罐 | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 洗澡水泵 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 洗澡水泵、运行反馈、故障反馈、远控 | S10 | 水解辅料配制 |  | 中
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 硼酸打料泵A | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 硼酸打料泵A、远程、运行、故障 | S10 | 水解辅料配制 | 硼酸罐/硼酸缓冲罐 | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 硼酸罐A | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 液位、进水阀、出料阀、进水阀指令 | S10 | 水解辅料配制 | 硼酸罐/硼酸缓冲罐 | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 硼酸罐B | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 液位、进水阀、出料阀、进水阀指令 | S10 | 水解辅料配制 | 硼酸罐/硼酸缓冲罐 | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 配制罐A | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 搅拌、搅拌YC、搅拌YX、搅拌GZ | S10 | 水解辅料配制 | 硼酸配制罐(真空上料) | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 配制罐B | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 搅拌、搅拌YC、搅拌YX、搅拌GZ | S10 | 水解辅料配制 | 硼酸配制罐(真空上料) | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | RB液打料泵A | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | RB液打料泵A、远程、运行、故障 | S11 | 酶法水解 | RB储罐A/B（水解进料） | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | RB液打料泵B | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | RB液打料泵B、远程、运行、故障 | S11 | 酶法水解 | RB储罐A/B（水解进料） | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 氨水吸附泵 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 远程、运行、故障、启动指令 | S15 | 结晶辅料储运（氨水/盐酸/软水） | 氨水输送泵组 | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 溢流罐 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 进料阀、进料阀K、进料阀G、进料阀指令 | S10 | 水解辅料配制 | 抽提氨水缓冲罐/氨水溢流罐 | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 热水罐B | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 液位检测、温度检测、温度控制阀 | S10 | 水解辅料配制 | 薄膜热水罐/余热软水罐 | 中 | 混合设备单元：2个工段，主工段占50%（明细见点位表）
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 热水罐至硼酸罐 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 开关阀、开关阀开状态、开关阀关状态、开关阀指令 | S10 | 水解辅料配制 | 硼酸罐/硼酸缓冲罐 | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 硼酸打料泵B | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 硼酸打料泵B、远程、运行、故障 | S10 | 水解辅料配制 | 硼酸罐/硼酸缓冲罐 | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 离心机a | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 萃取启动指令、萃取故障、萃取运行 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 一萃离心机组 | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 离心机b | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 萃取启动指令、萃取故障、萃取运行 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 一萃离心机组 | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 离心机c | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 萃取启动指令、萃取运行、萃取故障 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 一萃离心机组 | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 离心机d | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 萃取启动指令、萃取运行、萃取故障 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 一萃离心机组 | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 离心机e | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 萃取启动指令、萃取运行、萃取故障 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 二萃离心机组 | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 离心机f | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 萃取启动指令、萃取故障、萃取运行 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 二萃离心机组 | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 离心机g | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 萃取启动指令、萃取运行、萃取故障 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 二萃离心机组 | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 离心机h | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 萃取启动指令、萃取运行、萃取故障 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 二萃离心机组 | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 离心机i | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 萃取启动指令、萃取故障、萃取运行 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 反萃离心机组 | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 离心机j | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 萃取启动指令、萃取运行、萃取故障 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 反萃离心机组 | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 1600离心机 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 软水罐温度、软水罐降温调节阀反馈、软水罐降温调节阀 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机软水罐降温调节阀HV_1338 | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 反萃轻相缓冲罐 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 输送泵出口压力、去回收流量调节反馈、去回收流量调节指令 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 反萃轻相缓冲罐去回收调节阀HV_1026 | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解缓冲罐 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位、回流泵后压力、输送泵后压力 | S11 | 酶法水解 | 水解液缓冲罐 | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 浓碱储罐输送泵后去二楼碱罐 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 阀开反馈、阀关反馈、阀指令 | S11 | 酶法水解 |  | 低
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 混合溶媒罐 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 液位、混合溶媒进混合器调节阀反馈、混合溶媒进混合器调节阀指令 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 混合溶媒罐/缓冲罐 | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 热水罐 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位、输送泵后压力、温度 | S10 | 水解辅料配制 | 水解热水罐 | 中
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 硼酸泵B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 运行状态反馈、本地/远程状态、故障状态 | S10 | 水解辅料配制 | 硼酸罐/硼酸缓冲罐 | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 软水缓冲罐 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 液位、软水阀、软水阀指令 | S10 | 水解辅料配制 | 水解软水罐 | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | A罐RB | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 进料阀、进料阀指令 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | B罐RB | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 进料阀、进料阀指令 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | C罐RB | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 进料阀、进料阀指令 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | D罐RB | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 进料阀、进料阀指令 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | E罐RB | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 进料阀、进料阀指令 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | F罐RB | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 进料阀、进料阀指令 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | G罐RB | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 进料阀、进料阀指令 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | H罐RB | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 进料阀、进料阀指令 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | I罐RB | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 进料阀、进料阀指令 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | J罐RB | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 进料阀、进料阀指令 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | K罐RB | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 进料阀、进料阀指令 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | RB进水解罐 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 流量A、流量B | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 一萃轻相出料A泵 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 一萃轻相出料A泵、指令 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 萃取轻相罐 | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 三楼硼酸泵B | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 控制、启停指令 | S10 | 水解辅料配制 | 硼酸罐/硼酸缓冲罐 | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 丙酮计量罐 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 流量A、流量B | S11 | 酶法水解 |  | 低
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 反萃出料A泵 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 反萃出料A泵、指令 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 反萃取轻相罐/反萃轻相缓冲罐 | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 反萃出料B泵 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 反萃出料B泵、指令 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 反萃取轻相罐/反萃轻相缓冲罐 | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 混合溶媒缓冲罐 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 输送泵出口压力、出料换热器冷盐水出口温度 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 混合溶媒罐/缓冲罐 | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 盐酸吸收塔 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 出料管道PH、出料管道空管检查 | S15 | 结晶辅料储运（氨水/盐酸/软水） | 盐酸吸收塔/吸收罐(室外中和罐) | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 萃取轻相罐 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位A、液位B | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 萃取轻相罐 | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 重液缓冲罐 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位1、液位2 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 重液缓冲罐/萃取离心机重相缓冲罐 | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 6APA脱色BA罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 温度 | S11 | 酶法水解 |  | 低
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | L罐 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 出料流量检测 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | RB储罐A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S11 | 酶法水解 | RB储罐A/B（水解进料） | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | RB储罐B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S11 | 酶法水解 | RB储罐A/B（水解进料） | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 一萃轻相出料A泵GZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 一萃轻相出料A泵GZ | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 萃取轻相罐 | 中
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 一萃轻相出料A泵YC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 一萃轻相出料A泵YC | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 萃取轻相罐 | 中
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 一萃轻相出料A泵YX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 一萃轻相出料A泵YX | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 萃取轻相罐 | 中
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 一萃轻相出料B泵 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 一萃轻相出料B泵 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 萃取轻相罐 | 中
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 一萃轻相出料B泵GZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 一萃轻相出料B泵GZ | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 萃取轻相罐 | 中
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 一萃轻相出料B泵YC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 一萃轻相出料B泵YC | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 萃取轻相罐 | 中
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 一萃轻相出料B泵YX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 一萃轻相出料B泵YX | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 萃取轻相罐 | 中
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 反萃出料A泵GZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 反萃出料A泵GZ | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 反萃取轻相罐/反萃轻相缓冲罐 | 中
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 反萃出料A泵YC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 反萃出料A泵YC | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 反萃取轻相罐/反萃轻相缓冲罐 | 中
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 反萃出料A泵YX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 反萃出料A泵YX | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 反萃取轻相罐/反萃轻相缓冲罐 | 中
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 反萃出料B泵GZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 反萃出料B泵GZ | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 反萃取轻相罐/反萃轻相缓冲罐 | 中
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 反萃出料B泵YC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 反萃出料B泵YC | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 反萃取轻相罐/反萃轻相缓冲罐 | 中
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 反萃出料B泵YX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 反萃出料B泵YX | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 反萃取轻相罐/反萃轻相缓冲罐 | 中
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 反萃取轻相罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 反萃取轻相罐/反萃轻相缓冲罐 | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 室外氨水吸附泵 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 室外氨水吸附泵 | S15 | 结晶辅料储运（氨水/盐酸/软水） | 室外氨水储罐 | 中
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 室外盐酸罐01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位检测 | S15 | 结晶辅料储运（氨水/盐酸/软水） | 室外盐酸储罐组 | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 室外盐酸罐02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位检测 | S15 | 结晶辅料储运（氨水/盐酸/软水） | 室外盐酸储罐组 | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 室外盐酸罐03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位检测 | S15 | 结晶辅料储运（氨水/盐酸/软水） | 室外盐酸储罐组 | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 室外盐酸罐04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位检测 | S15 | 结晶辅料储运（氨水/盐酸/软水） | 室外盐酸储罐组 | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 氨水溢流罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S10 | 水解辅料配制 | 抽提氨水缓冲罐/氨水溢流罐 | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 氨水计量罐A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S11 | 酶法水解 | 水解氨水计量罐组 | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 氨水计量罐B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S11 | 酶法水解 | 水解氨水计量罐组 | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 氨水计量罐C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S11 | 酶法水解 | 水解氨水计量罐组 | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 氨水计量罐D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S11 | 酶法水解 | 水解氨水计量罐组 | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 氨水计量罐E | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S11 | 酶法水解 | 水解氨水计量罐组 | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 氨水计量罐F | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S11 | 酶法水解 | 水解氨水计量罐组 | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 氨水计量罐G | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S11 | 酶法水解 | 水解氨水计量罐组 | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 氨水计量罐H | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S11 | 酶法水解 | 水解氨水计量罐组 | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 氨水计量罐J | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S11 | 酶法水解 | 水解氨水计量罐组 | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 氨水计量罐K | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S11 | 酶法水解 | 水解氨水计量罐组 | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 氨水计量罐L | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S11 | 酶法水解 | 水解氨水计量罐组 | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 氨水配制罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S10 | 水解辅料配制 | 氨水配制罐 | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 氨水配置罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 输送泵后压力 | S10 | 水解辅料配制 | 氨水配制罐 | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐A1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | pH | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐A2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | pH | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐B1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | pH | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐B2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | pH | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐C1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | pH | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐C2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | pH | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | pH | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐D2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | pH | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐E1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | pH | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐E2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | pH | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐F1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | pH | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐F2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | pH | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | pH | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐G2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | pH | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | pH | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | pH | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐I | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 温度 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐I1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | pH | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐I2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | pH | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐J1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | pH | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐J2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | pH | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐K1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | pH | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐K2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | pH | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 浓碱储罐输送泵后去三楼碱罐 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 阀 | S10 | 水解辅料配制 | 萃取稀碱(液碱)配制罐 | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 浓碱储罐输送泵后去三楼萃取浓碱罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 流量 | S10 | 水解辅料配制 | 萃取稀碱(液碱)配制罐 | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 液碱配制罐A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S10 | 水解辅料配制 | 萃取稀碱(液碱)配制罐 | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 液碱配制罐B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S10 | 水解辅料配制 | 萃取稀碱(液碱)配制罐 | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 液碱配置罐A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 连锁 | S10 | 水解辅料配制 | 萃取稀碱(液碱)配制罐 | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 液碱配置罐B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 连锁 | S10 | 水解辅料配制 | 萃取稀碱(液碱)配制罐 | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 混合溶媒储罐卧罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 混合溶媒罐/缓冲罐 | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 溢流缓冲罐 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 高报 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） |  | 中
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 热水罐A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位检测 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜热水罐/余热软水罐 | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 盐酸中和罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 流量计 | S15 | 结晶辅料储运（氨水/盐酸/软水） | 盐酸吸收塔/吸收罐(室外中和罐) | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 盐酸罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 盐酸缓冲罐 | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 离心机A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 萃取远控 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 一萃离心机组 | 中
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 离心机B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 萃取远控 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 一萃离心机组 | 中
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 离心机C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 萃取远控 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 一萃离心机组 | 中
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 离心机D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 萃取远控 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 一萃离心机组 | 中
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 离心机E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 萃取远控 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 二萃离心机组 | 中
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 离心机F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 萃取远控 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 二萃离心机组 | 中
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 离心机G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 萃取远控 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 二萃离心机组 | 中
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 离心机H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 萃取远控 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 二萃离心机组 | 中
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 离心机I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 萃取远控 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 反萃离心机组 | 中
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 离心机J | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 备用13DI_5314萃取远控 | S99 | 备用/未定义点 |  | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 稀氨水缓冲罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 输送泵后压力 | S10 | 水解辅料配制 | 水解氨水缓冲罐/稀氨水缓冲罐 | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 萃取室外分相罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 萃取分相罐/室外分相罐 | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 软水罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 输送泵后压力 | S15 | 结晶辅料储运（氨水/盐酸/软水） | 结晶软水罐 | 高
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 配置罐 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 进水阀 | S11 | 酶法水解 |  | 低
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 配置罐进水阀罐 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 指令 | S11 | 酶法水解 |  | 低
13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 重相缓冲罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位检测 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 重液缓冲罐/萃取离心机重相缓冲罐 | 高
14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 255 | 31 | 14 | 0 | 48 | 162 | 结晶液进口流量检测、氨水进口流量检测、液位检测a、液位检测b | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | 高
14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | 127 | 22 | 4 | 1 | 0 | 100 | 钾盐进料调节A反馈、钾盐进料调节B反馈、钾盐进料调节C反馈、钾盐进料调节D反馈 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | 高 | 混合设备单元：2个工段，主工段占87%（明细见点位表）
14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 112 | 22 | 9 | 0 | 0 | 81 | 备用14AI_1405、备用14AI_1406、备用14AI_1505、备用14AI_1906 | S99 | 备用/未定义点 | RB缓冲罐A/B（薄膜出料） | 高 | 泛化分组，点位已在明细表逐点拆分到3个工段
14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA结晶罐 | 96 | 24 | 12 | 12 | 0 | 48 | 6-搅拌a电流、6-搅拌b电流、6-搅拌c电流、6-搅拌d电流 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | 高
14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐氨水进罐 | 96 | 0 | 0 | 0 | 24 | 72 | 开关阀a、开关阀b、开关阀c、开关阀d | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | 高
14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 管网阀门系统 | 69 | 11 | 11 | 0 | 13 | 34 | 氨水调节阀反馈（新增）、离心机进料调节阀a反馈、离心机进料调节阀b反馈、离心机进料调节阀c反馈 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 离心机进料调节阀HV_2014A–J | 中 | 泛化分组，点位已在明细表逐点拆分到2个工段
14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐盐酸进罐 | 48 | 0 | 0 | 0 | 12 | 36 | 开关阀a、开关阀b、开关阀c、开关阀d | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | 高
14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐软水进罐 | 48 | 0 | 0 | 0 | 12 | 36 | 开关阀a、开关阀b、开关阀c、开关阀d | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | 高
14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 公用测量管线 | 36 | 28 | 4 | 0 | 2 | 2 | 一次水主管流量计、离心机进水流量a、离心机进水流量b、离心机进水流量c | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | 高 | 泛化分组，点位已在明细表逐点拆分到2个工段
14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 氨水输送泵 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | a、b、c、d | S10 | 水解辅料配制 | 水解氨水缓冲罐/稀氨水缓冲罐 | 高
14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 丁醇缓冲罐 | 14 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 液位、输送泵后开关阀a、输送泵后开关阀b、进料控制阀 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  | 中
14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 分相罐 | 11 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 出料调节阀反馈（新增）、温度（新增）、液位（新增）、重相流量 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 萃取分相罐/室外分相罐 | 高 | 混合设备单元：2个工段，主工段占55%（明细见点位表）
14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 三楼丁醇泵 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | a、b、a运行、a远控 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  | 低
14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 离心机软水泵 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | a、b、a运行、a远控 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机软水罐 | 高
14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 一楼母液泵 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | a、b、a运行、a远控 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  | 低
14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 二楼丁醇泵 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | a、b、a运行、a远控 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  | 低
14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 室外重相泵 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 出口压力（新增）、重液开关阀（新增）、轻液阀开关阀（新增）、重液阀开状态（新增） | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  | 低
14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 馏出液泵 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | a、b、a运行、a远控 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  | 中
14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 丁醇进结晶液缓冲罐 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 流量计、控制阀、进料阀开反馈、进料阀关反馈 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | 高
14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 三楼结晶打料泵A | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 控制、运行状态反馈、本地/远程状态、故障状态 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | 高
14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 三楼结晶打料泵B | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 控制、运行状态反馈、本地/远程状态、故障状态 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | 高
14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 三楼结晶打料泵C | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 控制、运行状态反馈、本地/远程状态、故障状态 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | 高
14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 三楼结晶打料泵D | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 控制、运行状态反馈、本地/远程状态、故障状态 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | 高
14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 离心机母液去二楼结晶液缓冲罐 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 流量监测、控制阀、开反馈、关反馈 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | 中
14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | RB计量罐 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 温度调节a反馈、温度调节b反馈、温度调节a指令、温度调节b指令 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐RB缓冲罐/RB计量罐 | 高
14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 离心机母液去钾盐结晶罐 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 流量监测、开反馈、关反馈、指令 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | 中
14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶液输送泵A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 运行、远控、故障、启停指令 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | 高
14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶液输送泵B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 运行、远控、故障、启停指令 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | 高
14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 重相缓存罐 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 出料阀（新增）、出料阀开状态（新增）、出料阀关状态（新增）、出料阀指令（新增） | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  | 低
14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 三层打料泵B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 电流反馈、频率反馈、频率给定 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | 高
14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 三层打料泵C | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 电流反馈、频率反馈、频率给定 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | 高
14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 三层打料泵D | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 电流反馈、频率反馈、频率给定 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | 高
14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶液输送泵 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 压力监测、a、b | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | 高
14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 三层打料泵A | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 电流反馈、频率反馈 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | 高
14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 干燥循环水罐 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位检测、温度检测 | S16 | 6APA干燥 | 6APA干燥系统(双锥/二合一) | 高
14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 滤液C罐 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 温度、液位 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  | 低
14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶液缓冲罐 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位检测A、液位检测B | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | 高
14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐R2185B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 浊度、温度控制 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | 高
14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 重相罐 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 调节阀反馈（新增）、调节阀指令（新增） | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  | 低
14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA硼酸A罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-频率反馈 | S10 | 水解辅料配制 | 硼酸配制罐(真空上料) | 高
14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA硼酸B罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-频率反馈 | S10 | 水解辅料配制 | 硼酸配制罐(真空上料) | 高
14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA硼酸罐A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6-频率给定 | S10 | 水解辅料配制 | 硼酸配制罐(真空上料) | 高
14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA硼酸罐B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6-频率给定 | S10 | 水解辅料配制 | 硼酸配制罐(真空上料) | 高
14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 一楼丁醇母液输送泵 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 压力监测 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  | 中
14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 一楼母液泵A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 启停指令 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  | 低
14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 丁醇出料泵 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 压力检测 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  | 中
14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 三层结晶打料泵A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 频率给定 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | 高
14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 二楼丁醇泵A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 启停指令 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  | 低
14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 室内重相泵 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 压力（新增） | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  | 低
14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 排空罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 溢料监测 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 离心母液罐/洗液罐 | 高
14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 母液罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位监测 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 母液罐 | 低
14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 洗液罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位监测 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 离心母液罐/洗液罐 | 高
14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 滤液B罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  | 低
14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 离心机母液去抽提钾盐结晶罐 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 控制阀· | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | 中
14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶氨水 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 进料流量 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | 高
14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐A1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 温度检测 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | 高
14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐A10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 温度检测 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | 高
14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐A10PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 检测 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | 高
14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐A11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 温度检测 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | 高
14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐A11PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 检测 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | 高
14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐A12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 温度检测 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | 高
14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐A12PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 检测 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | 高
14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐A13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 温度检测 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | 高
14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐A13PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 检测 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | 高
14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐A14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 温度检测 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | 高
14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐A14PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 检测 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | 高
14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐A1PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 检测 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | 高
14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐A2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 温度检测 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | 高
14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐A2PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 检测 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | 高
14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐A3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 温度检测 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | 高
14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐A3PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 检测 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | 高
14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐A4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 温度检测 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | 高
14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐A4PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 检测 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | 高
14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐A5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 温度检测 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | 高
14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐A5PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 检测 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | 高
14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐A6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 温度检测 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | 高
14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐A6PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 检测 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | 高
14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐A7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 温度检测 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | 高
14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐A7PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 检测 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | 高
14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐A8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 温度检测 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | 高
14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐A8PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 检测 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | 高
14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐A9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 温度检测 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | 高
14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐A9PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 检测 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | 高
14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐N | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 氨水流量 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | 高
14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐R2185A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 浊度 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | 高
14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶软水罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 输送泵后压力 | S15 | 结晶辅料储运（氨水/盐酸/软水） | 结晶软水罐 | 高
14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 调节PH氨水输送泵 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 压力 | S15 | 结晶辅料储运（氨水/盐酸/软水） | 氨水输送泵组 | 高
14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 进料氨水输送泵 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 压力 | S15 | 结晶辅料储运（氨水/盐酸/软水） | 氨水输送泵组 | 高
14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 重相缓冲罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位（新增） | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 重液缓冲罐/萃取离心机重相缓冲罐 | 高
14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 钾盐缓冲罐PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 钾盐缓冲罐PH | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  | 中
14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 钾盐脱色BA罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 温度 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  | 中
14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 馏出液泵B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 启停指令 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  | 中
15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 135 | 55 | 3 | 0 | 0 | 77 | 二母进料PH、备用15AI_1707、备用15AI_2408、备用15AI_2608 | S99 | 备用/未定义点 | 脱醇脱酯塔组 | 高 | 泛化分组，点位已在明细表逐点拆分到2个工段
15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | 132 | 2 | 3 | 0 | 32 | 95 | 采出回流阀后压力A、采出回流阀后压力B、钾盐一次水调节阀给定、二母进料PH调节阀 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | 低 | 泛化分组，点位已在明细表逐点拆分到1个工段
15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 128 | 12 | 4 | 0 | 28 | 84 | 压力检测A、压力检测B、液位检测B、压力检测C | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | 中
15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 公用测量管线 | 35 | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 母液采出流量、塔釜压力、精过滤前压力、一级板换出口温度A | S17 | 结晶母液回收 | 冷冻水/冷盐水系统 | 低 | 泛化分组，点位已在明细表逐点拆分到2个工段
15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 母液结晶罐 | 30 | 5 | 5 | 4 | 0 | 16 | 搅拌D频率反馈、搅拌A频率反馈、搅拌B频率反馈、搅拌C频率反馈 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | 中
15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 脱醇脱脂中间罐 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 输送泵A、输送泵B、输送泵C、输送泵D | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | 高
15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 脱醇脱酯B塔 | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 塔顶温度、塔中温度、塔釜温度、预热温度 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | 高
15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 承接罐 | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | 采出输送泵压力检测、输送泵A、输送泵B、输送泵C | S17 | 结晶母液回收 |  | 中
15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 1600离心机 | 15 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 进料阀A反馈、进料阀B反馈、进料阀C反馈、进料阀A给定 | S17 | 结晶母液回收 |  | 低
15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | A塔 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 脱醇脱酯_釜温度、采出泵控制A、采出泵控制B、采出泵控制A运行 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | 低
15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 母液缓冲罐 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 输送泵压力检测、输送泵A、输送泵B、输送泵A运行 | S17 | 结晶母液回收 | 母液罐/母液缓冲罐 | 高
15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 氨水成品罐 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 输送泵压力检测、输送泵A、输送泵B、输送泵A运行 | S17 | 结晶母液回收 |  | 低
15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | B塔 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 采出泵控制A、采出泵控制B、采出泵控制A运行、采出泵控制A远控 | S17 | 结晶母液回收 |  | 低
15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 脱醇脱脂工作水罐 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 输送泵A、输送泵B、输送泵控制A运行、输送泵控制A远控 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | 高
15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 分水罐 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 前板换出口温度调节B反馈、前板换出口温度调节A反馈、前板换出口温度检测A、前板换7度水回水温度A | S17 | 结晶母液回收 | 分水罐 | 低 | 混合设备单元：2个工段，主工段占75%（明细见点位表）
15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 去高浓度废酸水储罐 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 开关阀A、开关阀B、开关阀A开反馈、开关阀A关反馈 | S17 | 结晶母液回收 |  | 低
15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 脱醇脱脂塔来自重水罐 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 进料开关阀A、进料开关阀B、进料开关阀A开反馈、进料开关阀A关反馈 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | 高
15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 采出至承接罐 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 开关阀A、开关阀B、开关阀A开反馈、开关阀A关反馈 | S17 | 结晶母液回收 |  | 中
15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 母液B塔 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 塔顶温度、塔中温度、塔釜温度、压力 | S17 | 结晶母液回收 | 母液A/B塔 | 高
15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 采出管道采出泵 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 后开关阀B、后开关阀A开反馈、后开关阀A关反馈、后开关阀B开反馈 | S17 | 结晶母液回收 |  | 低
15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 二冷 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 出口温度检测A、出口温度检测B、出口温度调节A反馈、出口温度调节B反馈 | S17 | 结晶母液回收 |  | 低
15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 安全罐 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 真空阀A反馈、真空阀B反馈、真空阀C反馈、真空阀A给定 | S17 | 结晶母液回收 |  | 中
15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 尾冷 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 出口温度检测A、出口温度检测B、出口温度调节A反馈、出口温度调节B反馈 | S17 | 结晶母液回收 |  | 低
15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 母液A塔 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 塔顶温度、塔中温度、塔釜温度、压力 | S17 | 结晶母液回收 | 母液A/B塔 | 高
15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 真空工作水罐 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 温度、液位、一次水进水开关阀、一次水进水开关阀开反馈 | S17 | 结晶母液回收 |  | 低
15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 脱醇脱酯塔 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 预热器温度、加热器温度、进料流量、顶温度 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | 高
15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 丁酯出料泵A | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 丁酯出料泵A、运行、远控、故障 | S17 | 结晶母液回收 |  | 低
15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 丁酯出料泵B | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 丁酯出料泵B、运行、远控、故障 | S17 | 结晶母液回收 |  | 低
15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 丁酯循环泵A | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 丁酯循环泵A、运行、远控、故障 | S17 | 结晶母液回收 |  | 低
15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 丁酯循环泵B | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 丁酯循环泵B、运行、远控、故障 | S17 | 结晶母液回收 |  | 低
15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 丁醇出料泵A | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 丁醇出料泵A、运行、远控、故障 | S17 | 结晶母液回收 |  | 低
15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 丁醇出料泵B | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 丁醇出料泵B、运行、远控、故障 | S17 | 结晶母液回收 |  | 低
15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 母液结晶TVR排污泵B | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | (已拆除）、运行、远控、故障 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | 高
15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 母液结晶返工料泵A | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 母液结晶返工料泵A、运行、远控、故障 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | 高
15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 母液结晶返工料泵B | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 母液结晶返工料泵B、运行、远控、故障 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | 高
15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 母液进料泵A | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 母液进料泵A、运行、远控、故障 | S17 | 结晶母液回收 | 母液罐/母液缓冲罐 | 高
15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 母液进料泵B | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 母液进料泵B、运行、远控、故障 | S17 | 结晶母液回收 | 母液罐/母液缓冲罐 | 高
15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 纳滤膜复滤进料泵B | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 纳滤膜复滤进料泵B、运行、远控、故障 | S17 | 结晶母液回收 | 纳滤/超滤浓缩单元 | 高
15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 脱醇脱脂真空泵A | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 脱醇脱脂真空泵A、运行、远控、故障 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | 高
15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 脱醇脱脂真空泵B | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 脱醇脱脂真空泵B、运行、远控、故障 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | 高
15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 返工物料泵 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 后压力、前开关阀、前开关阀开反馈、前开关阀关反馈 | S17 | 结晶母液回收 |  | 低
15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 4号结晶罐至脱脂RB2罐 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 开关阀、开关阀开反馈、开关阀关反馈、开关阀开关指令 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | 中
15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 工作水去丁醇废水罐AB | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 开关阀、开反馈、关反馈、开关指令 | S17 | 结晶母液回收 |  | 低
15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 母液储罐 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 出料阀、出料阀开反馈、出料阀关反馈、出料阀开关指令 | S17 | 结晶母液回收 | 母液罐/母液缓冲罐 | 高
15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 母液罐 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 液位、流量、软水流量、出料调节阀指令 | S17 | 结晶母液回收 | 母液罐/母液缓冲罐 | 高
15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 洗罐水进结晶罐 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 开关阀、开关阀开反馈、开关阀关反馈、开关阀开关指令 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | 中
15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 缓冲出口室外储罐 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 阀、阀开反馈、阀关反馈、阀开关指令 | S17 | 结晶母液回收 |  | 低
15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 脱醇脱酯真空泵C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 运行、远控、故障、启停指令 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | 高
15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 苯乙酸安全罐 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 真空阀、真空阀开反馈、真空阀关反馈、真空阀开关指令 | S17 | 结晶母液回收 |  | 中
15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 萃取反应罐A | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | PH检测、温度检测 | S17 | 结晶母液回收 |  | 中
15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 超滤浓缩液进4号结晶罐 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 开关阀、开关阀开反馈、开关阀关反馈、开关阀开关指令 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | 中
15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 酸水工作水罐 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 冰盐水换热器冰盐水阀、冰盐水换热器冰盐水阀开反馈、冰盐水换热器冰盐水阀关反馈、冰盐水换热器冰盐水阀开关指令 | S17 | 结晶母液回收 |  | 低
15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 醇酯分离轻相回流泵A | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 醇酯分离轻相回流泵A、运行、远控、故障 | S17 | 结晶母液回收 |  | 低
15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 醇酯分离轻相回流泵B | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 醇酯分离轻相回流泵B、运行、远控、故障 | S17 | 结晶母液回收 |  | 低
15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 工作水罐 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 板换回水温度、温度调节反馈、温度调节给定 | S17 | 结晶母液回收 | 工作水罐 | 低
15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 水解热水罐 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 进水阀、进水阀开反馈、进水阀指令 | S17 | 结晶母液回收 | 水解热水罐 | 低
15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 脱醇脱酯A塔 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 进料PH、塔顶压力、釜温度调节 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | 高
15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 重相回流泵A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 运行、远控、故障 | S17 | 结晶母液回收 |  | 低
15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 重相回流泵B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 运行、远控、故障 | S17 | 结晶母液回收 |  | 低
15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 中间罐 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 输送泵压力检测A、输送泵压力检测B | S17 | 结晶母液回收 |  | 低
15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 母液回流罐 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 液位、液位控制 | S17 | 结晶母液回收 |  | 中
15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐A | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 母液温度、母液液位 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | 高
15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 萃取反应罐B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | PH检测、温度检测 | S17 | 结晶母液回收 |  | 中
15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 醇酯分离轻相回流泵 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 启A停控制、启B停控制 | S17 | 结晶母液回收 |  | 低
15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 醇酯分离重相回流泵A | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 醇酯分离重相回流泵A、启停控制 | S17 | 结晶母液回收 |  | 低
15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 醇酯分离重相回流泵B | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 醇酯分离重相回流泵B、启停控制 | S17 | 结晶母液回收 |  | 低
15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 4号结晶罐至水解缓冲罐 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 开关阀关反馈 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | 中
15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 6APA溶液A罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S17 | 结晶母液回收 |  | 中
15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 6APA溶液B罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S17 | 结晶母液回收 |  | 中
15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 6APA溶解罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 温度 | S17 | 结晶母液回收 |  | 中
15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 承接B罐 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 去透析液调节阀给定 | S17 | 结晶母液回收 |  | 中
15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 承接B罐去透析液罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 调节阀反馈 | S17 | 结晶母液回收 |  | 中
15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 母液罐PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 母液罐PH | S17 | 结晶母液回收 | 母液罐/母液缓冲罐 | 高
15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 真空泵 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 工作水回水音叉 | S22 | 公用工程 |  | 中
15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 纳滤稀液罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 输送泵压力检测 | S17 | 结晶母液回收 | 纳滤/超滤浓缩单元 | 高
15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶C罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6APA回收温度 | S17 | 结晶母液回收 |  | 中
15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐APH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 母液 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | 高
15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 母液温度 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | 高
15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐BPH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 母液 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | 高
15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 母液温度 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | 高
15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐CPH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 母液 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | 高
15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 缓冲罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 压力 | S17 | 结晶母液回收 |  | 低
15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 脱醇脱脂塔工作水罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 输送泵压力检测 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | 高
15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 脱醇脱脂塔进料泵 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 后压力 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | 高
15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 脱醇脱脂真空泵C | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 脱醇脱脂真空泵C | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | 中
15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 脱醇脱酯BA塔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 母液流量 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | 高
15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 脱醇脱酯缓冲罐 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 压力控制 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | 高
15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 萃取反应罐C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 温度检测 | S17 | 结晶母液回收 |  | 中
15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 酸水高效换热器 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 温度07 | S17 | 结晶母液回收 | 酸水高效换热器 | 低
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | 168 | 20 | 20 | 0 | 32 | 96 | HV_30357度水调节阀反馈、出料管道调节阀反馈、回流流量调节阀反馈、HV_3034循环水调节阀反馈 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | 低 | 泛化分组，点位已在明细表逐点拆分到2个工段
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 148 | 77 | 5 | 1 | 0 | 65 | 备用16AI_2008、备用16AI_7004、备用16AI_7006、备用16AI_7008 | S99 | 备用/未定义点 |  | 高 | 泛化分组，点位已在明细表逐点拆分到2个工段
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 公用测量管线 | 24 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 醇酯分离丁醇精馏软水换热冷凝温度、醇酯分离丁醇脱色软水换热冷凝温度、HV_3039三冷出料温度调节反馈、丁醇脱色A软水换热后冷凝温度 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | 低 | 泛化分组，点位已在明细表逐点拆分到2个工段
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 二级水罐 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 至锅炉开关阀、至锅炉蒸汽吹扫开关阀、至锅炉蒸汽压缩空气吹扫开关阀、至发酵开关阀 | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | 中 | 混合设备单元：2个工段，主工段占75%（明细见点位表）
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 冷凝水罐 | 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 至污水开关阀反馈、液位、输送泵压力、至污水开关阀给定 | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | 高
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 待检罐 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 出料管道密度检测A、出料管道密度检测B、打料泵、出料泵前总开关阀 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | 高
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 热水罐 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 温度检测、输送泵后压力、输送泵A、输送泵A运行 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 低
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 离心机3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 回收频率信号、回收运行状态、回收刮刀限位1信号、回收刮刀限位2信号 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 低
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 盐水中间罐 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 输送泵A、输送泵B、输送泵A运行、输送泵A远控 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 低
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 盐水西储罐 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 泵A、泵B、泵A运行、泵A远控 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 低
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 铡链回收降膜浓液罐 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 输送泵B、输送泵A、输送泵A运行、输送泵A远控 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 中
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 一膜成品罐 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 输送泵后压力、输送泵A、输送泵A运行、输送泵A远控 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | 高
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇精馏塔 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 进料流量调节反馈、中温度A、中温度B、顶温度 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇精馏塔组 | 高
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 二膜成品罐 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 输送泵后压力、输送泵A、输送泵A运行、输送泵A远控 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | 高
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 浓水卧罐 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 输送泵后压力、去污水开关阀、去污水管道吹扫阀、去污水开关阀开反馈 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 低
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 采出罐 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 输送泵后压力、输送泵后开关阀、输送泵后管道吹扫开关阀、输送泵后开关阀开反馈 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 低
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇精馏A塔 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 顶温度、中上温度、中下温度、釜温度 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇精馏塔组 | 高
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇精馏B塔 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 顶温度、中上温度、中下温度、釜温度 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇精馏塔组 | 高
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇脱色塔 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | A分水罐调节阀反馈、B分水罐调节阀反馈、温度调节反馈、液位 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | 高
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 去丁醇缓冲罐 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 控制阀A、控制阀B、控制阀B开反馈、控制阀B关反馈 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 中
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 去成品丁醇罐 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 控制阀A、控制阀B、控制阀B开反馈、控制阀B关反馈 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 中
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇待检罐 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 液位A、液位B、出料密度检测、出料控制 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | 高
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 浓液罐 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 输送泵出口吹扫阀门反馈、输送泵压力、输送泵出口吹扫阀门给定、输送泵出口去回收阀门 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 低
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | B丁醇脱色精馏回流泵A | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | B丁醇脱色精馏回流泵A、运行、远控、故障 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | 高
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 一膜进料泵A | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 一膜进料泵A、运行、远控、故障 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 中
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇A塔 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 釜温度、顶温度、中温度、温度调节 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇精馏塔组 | 高
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇水工作水泵A | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | (已拆泵）、运行、远控、故障 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 中
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇水工作水泵B | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | (已拆泵）、运行、远控、故障 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 中
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇水底部进料泵A | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 丁醇水底部进料泵A、运行、远控、故障 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 中
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇水底部进料泵B | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 丁醇水底部进料泵B、运行、远控、故障 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 中
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇水废水泵A | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 丁醇水废水泵A、运行、远控、故障 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 中
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇水废水泵B | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 丁醇水废水泵B、运行、远控、故障 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 中
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇水排污泵A | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 丁醇水排污泵A、运行、远控、故障 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 中
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇水排污泵B | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 丁醇水排污泵B、运行、远控、故障 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 中
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇脱色A塔 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 顶温度、釜温度、液位、釜压力 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | 高
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇脱色B塔 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 顶温度、釜温度、液位、釜压力 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | 高
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇脱色精馏出料泵A | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 丁醇脱色精馏出料泵A、运行、远控、故障 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | 高
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇脱色精馏出料泵B | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 丁醇脱色精馏出料泵B、运行、远控、故障 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | 高
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇脱色精馏回流泵A | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 丁醇脱色精馏回流泵A、运行、远控、故障 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | 高
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇脱色精馏回流泵B | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 丁醇脱色精馏回流泵B、运行、远控、故障 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | 高
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇脱色精馏底部进料泵A | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 丁醇脱色精馏底部进料泵A、运行、远控、故障 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | 高
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇脱色精馏底部进料泵B | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 丁醇脱色精馏底部进料泵B、运行、远控、故障 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | 高
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇脱色精馏底部进料泵C | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 丁醇脱色精馏底部进料泵C、运行、远控、故障 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | 高
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇脱色精馏排污泵A | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 丁醇脱色精馏排污泵A、运行、远控、故障 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | 高
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇脱色精馏排污泵B | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 丁醇脱色精馏排污泵B、运行、远控、故障 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | 高
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇脱色精馏排污泵C | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 丁醇脱色精馏排污泵C、运行、远控、故障 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | 高
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇脱色精馏排污泵D | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 丁醇脱色精馏排污泵D、运行、远控、故障 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | 高
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 中间罐 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 输送泵压力、至污水开关阀、至污水开关阀开反馈、至污水开关阀关反馈 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 低
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 二级水出水泵A | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 二级水出水泵A、运行、远控、故障 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 低
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 二级水出水泵B | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 二级水出水泵B、运行、远控、故障 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 低
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 二膜进料泵A | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 二膜进料泵A、运行、远控、故障 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 中
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 侧链膜进料泵A | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 侧链膜进料泵A、运行、远控、故障 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 中
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 冷凝水泵A | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 冷凝水泵A、运行、远控、故障 | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | 高
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 冷凝水泵B | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 冷凝水泵B、运行、远控、故障 | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | 高
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 盐水工作水泵A | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 盐水工作水泵A、运行、远控、故障 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 低
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 盐水工作水泵B | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 盐水工作水泵B、运行、远控、故障 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 低
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 盐水母液排污泵A | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 盐水母液排污泵A、运行、远控、故障 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 低
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 盐水母液排污泵B | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 盐水母液排污泵B、运行、远控、故障 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 低
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 重相回流罐 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 输送泵出料流量调节反馈、液位、输送泵压力、输送泵出料流量 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 低
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 铡链回收工作水泵B | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 铡链回收工作水泵B、运行、远控、故障 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 中
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 铡链回收排污泵B | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 铡链回收排污泵B、运行、远控、故障 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 中
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 铡链回收清洗泵A | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 铡链回收清洗泵A、运行、远控、故障 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 中
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 铡链回收真空泵B | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 铡链回收真空泵B、运行、远控、故障 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 中
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 铡链回收透析泵A | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 铡链回收透析泵A、运行、远控、故障 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 中
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 降膜蒸发器输送泵 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 压力、管道吹扫开关阀、管道吹扫开关阀开反馈、管道吹扫开关阀关反馈 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 中
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 3168浓液罐 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | XV_输送泵出口吹扫阀、XV_输送泵出口吹扫阀门开反馈、XV_输送泵出口吹扫阀门关反馈、XV_输送泵出口吹扫阀门开关指令 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 低
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | A塔 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 出料控制阀、出料控制阀开反馈、出料控制阀关反馈、出料控制阀开关指令 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 低
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | B塔 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 出料控制阀、出料控制阀开反馈、出料控制阀关反馈、出料控制阀开关指令 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 低
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇废水罐A | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 进塔开关阀、进塔开关阀开反馈、进塔开关阀关反馈、进塔开关阀开关指令 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 中
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇废水罐A去碱洗AB罐 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 开关阀、开关阀开反馈、开关阀关反馈、开关阀开关指令 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 中
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇废水罐B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 进塔开关阀、进塔开关阀开反馈、进塔开关阀关反馈、进塔开关阀开关指令 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 中
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇待检罐出料去丁醇缓冲罐 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 开关阀、开反馈、关反馈、开关指令 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | 高
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇待检罐出料去成品丁醇罐 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 阀、阀门开反馈、阀门关反馈、阀门开关指令 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | 高
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇水去碱洗A罐 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 阀门、开反馈、关反馈、丁醇水去碱洗A罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 中
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇水去碱洗B罐 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 阀门、开反馈、关反馈、丁醇水去碱洗B罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 中
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 中间罐至蒸发器进料罐 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 开关阀、开关阀开反馈、开关阀关反馈、开关阀开关指令 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 低
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 成品罐AB | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 至发酵开关阀、至发酵开关阀开反馈、至发酵开关阀关反馈、至发酵开关阀开关指令 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | 高
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 真空泵 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 出口调节阀反馈、降温水冷却器出料温度调节反馈、出口调节阀给定、降温水冷却器出料温度调节给定 | S22 | 公用工程 |  | 中
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 降膜采出泵B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 运行、远控、故障、启停控制 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 中
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 一膜进料泵B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 运行、远控、故障 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 中
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇脱色精馏底部进料泵D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 运行、远控、故障 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | 高
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 二膜进料泵B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 运行、远控、故障 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 中
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 侧链膜进料泵B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 运行、远控、故障 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 中
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 换热器 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 出口温度调节阀反馈、出口温度、出口温度调节阀给定 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 低
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 真空循环水罐 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 输送泵出口压力A、输送泵出口压力、输送泵出口压力B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 低
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 轻相回流罐输送泵出口去丁酯精馏塔 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 流量调节反馈、流量、流量调节给定 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁酯精馏塔/丁酯脱色塔 | 高
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 进丁醇精馏塔 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 流量、蒸汽流量、流量调节 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇精馏塔组 | 高
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 进丁醇脱色塔 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 流量A、流量B、蒸汽流量 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | 高
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 透析液罐 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | （东）至ED过料罐调节阀反馈、（东）输送泵后压力、（东）至ED过料罐调节阀给定 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 中
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 铡链回收工作水泵A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 运行、远控、故障 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 中
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 铡链回收排污泵A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 运行、远控、故障 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 中
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 铡链回收清洗泵B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 运行、远控、故障 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 中
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 铡链回收真空泵A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 运行、远控、故障 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 中
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 铡链回收透析泵B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 运行、远控、故障 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 中
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 降膜采出泵A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 运行、远控、故障 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 中
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 3038二冷 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | HV_出料温度调节反馈、HV_出料温度调节给定 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 低
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 3048二冷 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | HV_出料温度调节反馈、HV_出料温度调节给定 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 低
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 3049二冷 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | HV_出料温度调节反馈、HV_出料温度调节给定 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 低
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 3056轻相回流罐 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | HV_输送泵出口回流流量调节反馈、HV_输送泵出口回流流量调节给定 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 低
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 3107去废酸水排污罐 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | XV_控制阀、XV_控制阀开关指令 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 低
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇B塔 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 压力、液位调节 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇精馏塔组 | 高
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇精馏塔去醇酯分离丁醇脱色塔 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 调节阀反馈、调节阀给定 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇精馏塔组 | 高
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 出料泵 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 压力检测A、压力检测B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 低
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 去分水罐 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 温度检测A、温度检测B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 低
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 去废酸水排污罐 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | XV_3107_控制阀开反馈、XV_3107_控制阀关反馈 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 低
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 室外汲水罐 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 泵出口换热器出口温度调节反馈、泵出口换热器出口温度调节给定 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 低
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 废液罐 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位、输送泵压力 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 低
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 待检罐V2355 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位A、液位B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | 高
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 循环泵 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 压力检测A、压力检测B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 低
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 成冷 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 出料温度调节反馈、出料温度调节给定 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 低
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 混合溶媒B塔 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 压力、进料流量 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 混合溶媒B塔 | 低
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 进丁醇脱色A塔 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 蒸汽流量、流量调节 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | 高
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 进丁醇脱色B塔 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 蒸汽流量、流量调节 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | 高
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 3017轻相回流罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FT_输送泵出口回流流量 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 低
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 3018待检罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | PT_出料泵出口压力 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | 高
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 3021A底部进料泵 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | PT_压力检测A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 低
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 3021B底部进料泵 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | PT_压力检测B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 低
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 3022A排污泵 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | PT_压力检测A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 低
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 3022B排污泵 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | PT_压力检测B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 低
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 3046一冷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | TE_出料温度检测 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 低
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 3047二冷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | TE_出料温度检测 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 低
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 3049一冷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | TE_出料温度检测 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 低
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 3050二冷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | TE_出料温度检测 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 低
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 3050尾冷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | HV_去尾气温度调节反馈 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 低
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 3051尾冷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | TE_排空温度检测 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 低
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 3052成品冷却器 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | TE_出料温度 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 低
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 3053A底部进料泵 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | PT_压力检测A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 低
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 3053B底部进料泵 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | PT_压力检测B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 低
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 3054二冷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | TE_出料温度检测 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 低
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 3054排污泵 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | PT_压力检测 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 低
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 3055尾冷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | TE_出料温度检测 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 低
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 3056成冷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | TE_出料温度检测 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 低
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 3058A去尾冷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | TE_温度检测A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 低
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 3058B去尾冷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | TE_温度检测B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 低
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 3058轻相回流罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | PT_输送泵压力 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 低
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 3163浓液罐 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XV_输送泵出口吹扫阀门开关指令 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 低
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 一膜成品罐至成品罐A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 开关阀开关指令 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | 高
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁酯打料泵 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 压力 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 中
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇A罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | 高
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇B罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | 高
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇C罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | 高
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇回流罐A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 中
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇回流罐B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 中
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇待检A罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 中
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇待检B罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 中
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇待检C罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 中
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇待检D罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 中
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 发酵PAA罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 端冷凝水排污温度 | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | 中
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 尾冷 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 去尾气温度调节给定 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 低
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 废丁醇缓冲罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 中
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 废液罐V2346 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 低
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 成品罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 输送泵压力 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | 高
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 排污输送泵 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 压力检测 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 低
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 母液管出料输送泵 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 压力 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 低
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 脱色反应罐A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | PH检测 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 低
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 脱色反应罐B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | PH检测 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 低
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 轻相回流罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 低
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 进丁醇A塔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 蒸汽流量 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇精馏塔组 | 高
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 进丁醇精馏A塔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 蒸汽流量 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇精馏塔组 | 高
16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 进丁醇精馏B塔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 蒸汽流量 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇精馏塔组 | 高
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 281 | 19 | 19 | 0 | 61 | 182 | HV_3024A发酵冷水阀A反馈、HV_3025A循环水调节阀A反馈、HV_3026A7度水调节阀A反馈、冰盐水出调节阀A反馈 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 冷冻水/冷盐水系统 | 低 | 泛化分组，点位已在明细表逐点拆分到3个工段
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 141 | 61 | 5 | 0 | 1 | 74 | 备用17AI_1708、备用17AI_2003、备用17AI_2008、备用17AI_2101 | S99 | 备用/未定义点 |  | 高 | 泛化分组，点位已在明细表逐点拆分到2个工段
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 公用测量管线 | 56 | 48 | 8 | 0 | 0 | 0 | 苯乙酸塔顶温度、苯乙酸塔中温度、苯乙酸塔釜温度、钾盐母液进料流量 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 苯乙酸减压塔 | 低 | 泛化分组，点位已在明细表逐点拆分到2个工段
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒配制罐 | 18 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | 外循环管道丁酯含量检测、外循环管道水分含量检测、外循环管道开关阀A、外循环管道开关阀B | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 混合溶媒配制罐/混合溶媒塔 | 高
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒罐 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 搅拌A、搅拌B、搅拌C、搅拌A运行 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 混合溶媒罐 | 低
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁酯成品罐 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 输送泵A、输送泵B、打料泵去提取开关阀、打料泵去提取开关阀开反馈 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | 高
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁醇成品罐 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 输送泵A、输送泵B、打料泵去钾盐开关阀、打料泵去钾盐开关阀开反馈 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | 高
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 碱洗罐 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 液位A、液位B、搅拌A、搅拌B | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 碱洗罐组 | 高
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 离心机1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 回收频率信号、回收运行状态、回收刮刀限位1信号、回收刮刀限位2信号 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  | 低
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 离心机2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 回收频率信号、回收运行状态、回收刮刀限位1信号、回收刮刀限位2信号 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  | 低
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 苯乙酸减压塔 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 顶温度、釜温度、液位、中间罐液位 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 苯乙酸减压塔 | 高
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 透析液储罐 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 输送泵A、输送泵B、输送泵A运行、输送泵A远控 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 中
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | A塔 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 循环水调节阀反馈、进料控制阀、进料管道吹管阀、进料控制阀开反馈 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  | 低
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | B塔 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 循环水调节阀反馈、进料控制阀、进料管道吹管阀、进料控制阀开反馈 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  | 低
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁酯待检罐出料去成品丁酯罐 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 阀门A、阀门B、阀门A开反馈、阀门A关反馈 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | 高
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 待检罐出口至成品丁酯罐 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 开关阀、氮气吹扫阀、开关阀开反馈、开关阀关反馈 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | 高
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 新鲜丁醇来自罐 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 区A、区B、区A开反馈、区A关反馈 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 中
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 来自承接罐B | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 去纳滤控制阀、去复滤控制阀、去纳滤控制阀开反馈、去纳滤控制阀关反馈 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  | 低
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 母液A塔 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 冷凝水开关阀控制、软水开关阀控制、冷凝水开关阀(开反馈)、冷凝水开关阀（关反馈） | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | 中 | 混合设备单元：2个工段，主工段占50%（明细见点位表）
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 透析液去MVR储罐 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 控制阀A、控制阀B、控制阀A开反馈、控制阀A关反馈 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 中
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 顶部进透析液储罐 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 阀A、阀B、阀A开反馈、阀A关反馈 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 中
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 离心机A | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 钾盐母液频率反馈、钾盐母液频率指令、钾盐母液、钾盐母液运行 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  | 低
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 离心机B | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 钾盐母液频率反馈、钾盐母液频率指令、钾盐母液、钾盐母液运行 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  | 低
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁酯精馏塔 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中温度B、顶温度、釜温度、采出泵压力 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁酯精馏塔/丁酯脱色塔 | 高
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 溶媒分水罐 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | A阀门、B阀门、A阀门开反馈、A阀门关反馈 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  | 中
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁酯水底部进料泵A | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 丁酯水底部进料泵A、运行、远控、故障 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 中
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁酯水底部进料泵B | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 丁酯水底部进料泵B、运行、远控、故障 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 中
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁酯水排污泵A | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 丁酯水排污泵A、运行、远控、故障 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 中
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 母液结晶TVR排污泵A | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | （已拆除）、运行、远控、故障 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  | 低
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 液碱泵A | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 液碱泵A、运行、远控、故障 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  | 低
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 液碱泵B | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 液碱泵B、运行、远控、故障 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  | 低
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒中转泵A | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 混合溶媒中转泵A、运行、远控、故障 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  | 低
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒中转泵B | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 混合溶媒中转泵B、运行、远控、故障 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  | 低
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒底部进料泵A | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 混合溶媒底部进料泵A、运行、远控、故障 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  | 低
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒底部进料泵B | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 混合溶媒底部进料泵B、运行、远控、故障 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  | 低
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒排污泵A | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 混合溶媒排污泵A、运行、远控、故障 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  | 低
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒配置泵A | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 混合溶媒配置泵A、运行、远控、故障 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  | 中
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒配置泵B | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 混合溶媒配置泵B、运行、远控、故障 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  | 中
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 碱洗泵A | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 碱洗泵A、运行、远控、故障 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 碱洗罐组 | 高
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 碱洗泵B | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 碱洗泵B、运行、远控、故障 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 碱洗罐组 | 高
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 纳滤膜复滤进料泵A | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 纳滤膜复滤进料泵A、运行、远控、故障 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  | 低
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 苯乙酸中间泵A | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 苯乙酸中间泵A、运行、远控、故障 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  | 中
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 苯乙酸中间泵B | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 苯乙酸中间泵B、运行、远控、故障 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  | 中
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 苯乙酸储罐 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 苯乙酸储罐、软水阀、软水阀开反馈、软水阀关反馈 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 苯乙酸储罐/成品罐 | 高
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 苯乙酸去铡链泵A | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 苯乙酸去铡链泵A、运行、远控、故障 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  | 中
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 苯乙酸去铡链泵B | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 苯乙酸去铡链泵B、运行、远控、故障 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  | 中
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 苯乙酸循环加热泵A | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 苯乙酸循环加热泵A、运行、远控、故障 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  | 中
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 苯乙酸循环加热泵B | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 苯乙酸循环加热泵B、运行、远控、故障 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  | 中
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 苯乙酸成品打料泵A | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 苯乙酸成品打料泵A、运行、远控、故障 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 苯乙酸储罐/成品罐 | 高
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 苯乙酸成品打料泵B | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 苯乙酸成品打料泵B、运行、远控、故障 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 苯乙酸储罐/成品罐 | 高
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 苯乙酸洗塔排污泵 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 苯乙酸洗塔排污泵、运行、远控、故障 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  | 中
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 苯乙酸进料泵A | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 苯乙酸进料泵A、运行、远控、故障 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  | 中
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 苯乙酸进料泵B | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 苯乙酸进料泵B、运行、远控、故障 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  | 中
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 钾盐母液一次水泵A | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 钾盐母液一次水泵A、运行、远控、故障 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  | 低
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 钾盐母液一次水泵B | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 钾盐母液一次水泵B、运行、远控、故障 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  | 低
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 3149浓碱储罐 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | XV_输送泵前阀门、XV_输送泵前阀门开反馈、XV_输送泵前阀门关反馈、XV_输送泵前阀门开关指令 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  | 低
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | TVR储罐 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 排污管线吹扫阀、排污管线吹扫阀开反馈、排污管线吹扫阀关反馈、排污管线吹扫阀开关指令 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  | 低
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁酯待检罐 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位、液位A、液位B、出料密度检测 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | 高
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 下循环回储罐 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 开关阀、开关阀开反馈、开关阀关反馈、开关阀开关指令 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  | 低
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 去承接B罐 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 回流控制阀、回流控制阀开反馈、回流控制阀关反馈、回流控制阀开关指令 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  | 低
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 去混合溶媒废液罐 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 调节阀、调节阀开反馈、调节阀关反馈、调节阀开关指令 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  | 低
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 去高浓度废酸水储罐 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 控制阀、控制阀开反馈、控制阀关反馈、控制阀开关指令 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  | 低
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 工作水罐 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 一次水进口开关阀、一次水进口开关阀开反馈、一次水进口开关阀关反馈、一次水进口开关阀开关指令 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 工作水罐 | 低
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 待检罐出口至去醇酯分离进料罐 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 开关阀、开关阀开反馈、开关阀关反馈、开关阀开关指令 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | 高
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 来自承接罐去透析液罐 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 开关阀、开关阀开反馈、开关阀关反馈、开关阀开关指令 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 中
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 母液B塔 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 软水开关阀控制、软水开关阀(开反馈)、软水开关阀(关反馈)、软水开关阀指令 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 母液B塔 | 低
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 浓碱储罐 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 输送泵后去清洗用碱开关阀、输送泵后去清洗用碱开关阀开反馈、输送泵后去清洗用碱开关阀关反馈、输送泵后去清洗用碱开关阀开关指令 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  | 低
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒A塔 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 塔釜温度、釜液位、釜压力、流量 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 混合溶媒配制罐/混合溶媒塔 | 高
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒待检罐 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 出料阀、出料阀开反馈、出料阀关反馈、出料阀指令 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | 高
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 纳滤去承接A罐 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 控制阀、控制阀开反馈、控制阀关反馈、控制阀开关指令 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  | 低
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 结晶罐ABCD | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 去母液控制阀、去母液控制阀开反馈、去母液控制阀关反馈、去母液控制阀开关指令 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  | 低
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 罐 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 循环控制阀、循环控制阀开反馈、循环控制阀关反馈、循环控制阀开关指令 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  | 低
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁酯水排污泵B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 运行、远控、故障 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 中
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁酯脱色塔 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 顶温度、中温度、温度调节 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁酯精馏塔/丁酯脱色塔 | 高
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒排污泵B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 运行、远控、故障 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  | 低
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 碱洗进料阀门去A罐 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 开反馈、关反馈）、指令 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 碱洗罐组 | 高
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 碱洗进料阀门去B罐 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 开反馈、关反馈、指令 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 碱洗罐组 | 高
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 3040一冷 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | HV_出料温度调节反馈、HV_出料温度调节给定 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  | 低
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 3041二冷 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | HV_出料温度调节反馈、HV_出料温度调节给定 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  | 低
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 3042尾冷 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | HV_出料温度调节反馈、HV_出料温度调节给定 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  | 低
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 3043成品冷却器 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | HV_出料温度调节反馈、HV_出料温度调节给定 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  | 低
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 3044丁酯精馏塔 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | HV_采出调节阀反馈、HV_采出调节阀给定 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁酯精馏塔/丁酯脱色塔 | 高
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 3045轻相回流罐输送泵出口去丁醇精馏塔 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | HV_流量调节反馈、HV_流量调节给定 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇精馏塔组 | 高
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 3046轻相回流罐 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | HV_输送泵出口回流流量调节反馈、HV_输送泵出口回流流量调节给定 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  | 低
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 3047轻相回流罐 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | HV_输送泵出口总调节阀反馈、HV_输送泵出口总调节阀给定 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  | 低
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁脂精馏塔 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 釜液位、釜压力 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁酯精馏塔/丁酯脱色塔 | 高
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁酯水排污泵 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 启B、启B停控制 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 中
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁醇脱色A塔 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中温度、进料温度 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | 高
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁醇脱色B塔 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中温度、进料温度 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | 高
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁醇脱色塔 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 釜温度B、釜温度A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | 高
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 待检去溶媒配制罐 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 控制阀B | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 混合溶媒配制罐/混合溶媒塔 | 高
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 待检去溶媒配置罐 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 控制阀A | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  | 中
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 母液回收A塔 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 进料流量调节、出料温度调节 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  | 低
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 母液回收B塔 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 进料流量调节、出料温度调节 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  | 低
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒排污泵 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 启B、启B停控制 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  | 低
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 溶媒分水罐B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 阀门开反馈、阀门关反馈 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  | 中
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 溶媒待检去溶媒配置罐A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 开关阀开反馈、开关阀关反馈 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  | 中
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 溶媒待检去溶媒配置罐B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 开关阀开反馈（新增）、开关阀关反馈（新增） | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  | 中
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 苯乙酸成品出料泵 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 压力、蒸汽吹扫调节 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 苯乙酸储罐/成品罐 | 高
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 3009透析液储罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | PT_输送泵压力检测 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 中
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 3013轻相回流罐输送泵出口去丁醇精馏塔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FT_流量 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇精馏塔组 | 高
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 3014轻相回流罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FT_输送泵出口回流流量 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  | 低
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 3017排污泵 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | PT_压力检测 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  | 低
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 3025待检罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FT_出口密度检测 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | 高
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 3025泵 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | PT_后管道压力检测 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  | 低
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 3026待检罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FT_出口密度检测 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | 高
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 3026泵 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | PT_后管道压力检测 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  | 低
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 3027A塔 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | HV_循环水调节阀给定 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  | 低
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 3027泵 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | PT_后管道压力检测 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  | 低
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 3028B塔 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | HV_循环水调节阀给定 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  | 低
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 3030A去尾冷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | TE_温度检测A | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  | 低
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 3030B去尾冷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | TE_温度检测B | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  | 低
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 3036去尾冷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | TE_温度检测 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  | 低
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 3043去尾冷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | TE_温度检测 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  | 低
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 3050底部进料泵 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | PT_压力检测 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  | 低
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 3051底部进料泵 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | PT_压力检测 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  | 低
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 3052排污泵 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | PT_压力检测 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  | 低
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 3055轻相回流罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | PT_输送泵压力 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  | 低
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 3060泵 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | PT_后管道压力检测 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  | 低
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 3064浓碱储罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | PT_输送泵后压力 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  | 低
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 3065碱洗罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | PT_输送泵压力检测 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 碱洗罐组 | 高
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 3066工作水罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | PT_输送泵压力检测 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  | 低
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | FIDCYRBAI丁酯待检罐A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | 高
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | LIFSZJA丁酯待检罐A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | 高
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | LIFSZJB丁酯待检罐B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | 高
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | LIZTZJAAI丁酯待检罐A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | 高
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | LIZTZJBAI丁酯待检罐B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | 高
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁酯A罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 中
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁酯B罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 中
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁酯成品罐A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 温度检测 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | 高
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁酯成品罐B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 温度检测 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | 高
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁酯轻相罐 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 液位调节 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 中
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁酯轻相罐V2436 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 中
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁醇成品罐A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 温度检测 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | 高
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁醇成品罐B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 温度检测 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | 高
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁醇成品罐C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 温度检测 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | 高
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 中间罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 采出流量 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  | 低
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 储罐A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 温度 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  | 低
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 储罐B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 温度 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  | 低
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 室外苯乙酸泵 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 压力检测 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  | 中
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 废丁酯丁醇罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 中
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 废丁酯罐A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 中
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 循环加热泵 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 压力检测 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  | 低
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 洗碱罐BPH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 洗碱罐BPH | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 碱洗罐组 | 高
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒B塔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 釜液 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 混合溶媒配制罐/混合溶媒塔 | 高
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒储罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  | 低
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒分水罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 调节阀反馈 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 混合溶媒配制罐/混合溶媒塔 | 高
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒分相罐 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 调节阀 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  | 低
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒打料泵A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 启停控制 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  | 低
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒打料泵B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 启停控制 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  | 低
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒缓冲罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 温度检测 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 混合溶媒缓冲罐 | 低
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒配制罐A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 温度检测 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 混合溶媒配制罐/混合溶媒塔 | 高
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒配制罐B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 温度检测 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 混合溶媒配制罐/混合溶媒塔 | 高
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 碱洗A罐 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 加水加碱阀控制 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 碱洗罐组 | 高
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 碱洗B罐 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 加水加碱阀控制 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 碱洗罐组 | 高
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 苯乙酸丁酯待检罐B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | 高
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 苯乙酸储罐A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 苯乙酸储罐/成品罐 | 高
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 苯乙酸储罐B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 苯乙酸储罐/成品罐 | 高
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 苯乙酸储罐C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 苯乙酸储罐/成品罐 | 高
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 苯乙酸室外储罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 苯乙酸储罐/成品罐 | 高
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 苯乙酸废料罐PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 苯乙酸废料罐PH | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  | 中
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 苯乙酸成品储罐 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 出料压缩空气阀开关指令 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 苯乙酸储罐/成品罐 | 高
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 苯乙酸成品罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 苯乙酸储罐/成品罐 | 高
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 输送泵 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 压力检测 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  | 低
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 进丁脂精馏塔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 蒸汽流量 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁酯精馏塔/丁酯脱色塔 | 高
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 进丁酯脱色塔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 蒸汽流量 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁酯精馏塔/丁酯脱色塔 | 高
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 进料泵 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 压力检测 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  | 低
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 进苯乙酸减压塔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 蒸汽流量 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 苯乙酸减压塔 | 高
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 酸水工作水罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  | 低
17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 高浓度缓冲罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  | 低
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 183 | 20 | 27 | 0 | 34 | 102 | 废酸水进料调节阀反馈、蒸氨塔来料调节阀反馈、HV_3017循环水调节阀A反馈、HV_3018 7度水调节阀A反馈 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 蒸氨塔/氨吸收塔 | 低 | 泛化分组，点位已在明细表逐点拆分到2个工段
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 140 | 57 | 5 | 0 | 3 | 75 | 备用18AI_1706、备用18AI_2007、备用18AI_2104、备用18AI_2204 | S99 | 备用/未定义点 | 废酸水储罐/中间罐 | 高 | 泛化分组，点位已在明细表逐点拆分到4个工段
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 132 | 128 | 2 | 0 | 0 | 2 | 温度备用1、新增温度A、2#7度水进水温度、温度备用2 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 蒸氨塔/氨吸收塔 | 低 | 泛化分组，点位已在明细表逐点拆分到4个工段
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水中间罐 | 13 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 | 调节阀A指令、调节阀B指令、调节阀C指令、泵A | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | 高
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | B塔 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 物料端进控制阀、排污进控制阀、物料端进控制阀开反馈、物料端进控制阀关反馈 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | 高
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水室外排污泵 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 废酸水室外排污泵、运行、远控、故障 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | 高
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水备用泵 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 压力、进口阀、出口阀、进口阀开反馈 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | 高
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 待检罐 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 出料流量计、出料总阀、出料管道氮气吹扫阀、出料总阀开反馈 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 低
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 浓碱储罐 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 输送泵后去提取流量、输送泵后压缩空气阀、去蒸炭房开关阀阀、输送泵后去炭房阀开反馈 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 低
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | A塔 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 排污进控制阀、控制阀、排污进控制阀开反馈、排污进控制阀关反馈 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | 高
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 去高效换热器 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 排污层控制阀、料层阀、排污层控制阀开反馈、排污层控制阀关反馈 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 酸水高效换热器 | 高
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 底部排污泵 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 前控制阀A、前控制阀B、前控制阀A开反馈、前控制阀A关反馈 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 低
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水C塔 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 顶温度、中温度、底温度、液位 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | 高
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 排污泵 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 后开关阀A、后开关阀B、后开关阀A开反馈、后开关阀A关反馈 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 低
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 排污管道至高浓度废水罐 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 旁路开关阀A、旁路开关阀B、旁路开关阀A开反馈、旁路开关阀A关反馈 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 中
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 暖器水罐 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 温度、液位、压力、排气开关阀 | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | 高
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 软水罐 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 排水阀、循环阀门DN50开反馈、循环阀门DN50关反馈、排水阀DN50开反馈 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 低
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 高效换热器 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | A物料进温度检测、A物料出温度检测、B物料进温度检测、B物料出温度检测 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 酸水高效换热器 | 高
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水底部进料泵A | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 废酸水底部进料泵A、运行、远控、故障 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | 高
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水底部进料泵B | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 废酸水底部进料泵B、运行、远控、故障 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | 高
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 氨吸收塔 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 液位、采出流量、塔顶温度、塔中温度 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 蒸氨塔/氨吸收塔 | 高
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 清洗罐 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 温度检测、泵压力检测、温度控制、温度控制开反馈 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 低
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 软水泵15KW | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 余热回收1#运行、余热回收1#远控、余热回收1#故障、余热回收2#远控 | S22 | 公用工程 | 工艺水/软水系统 | 高
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 上段回流泵A | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 上段回流泵A、运行、远控、故障 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 低
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 上段回流泵B | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 上段回流泵B、运行、远控、故障 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 低
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 下段回流泵A | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 下段回流泵A、运行、远控、故障 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 低
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 下段回流泵B | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 下段回流泵B、运行、远控、故障 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 低
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 二层液碱泵A | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 二层液碱泵A、运行、远控、故障 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 低
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 二层液碱泵B | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 二层液碱泵B、运行、远控、故障 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 低
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 冷凝水泵C | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 冷凝水泵C、运行、远控、故障 | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | 高
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水A塔 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 液位、压力、蒸汽流量、液位调节 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | 高
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水B塔 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 液位、压力、蒸汽流量、液位调节 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | 高
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水中间泵A | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 废酸水中间泵A、运行、远控、故障 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | 高
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水回流泵A | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 废酸水回流泵A、运行、远控、故障 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | 高
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水回流泵B | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 废酸水回流泵B、运行、远控、故障 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | 高
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水工作水泵A | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 废酸水工作水泵A、运行、远控、故障 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | 高
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水工作水泵B | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 废酸水工作水泵B、运行、远控、故障 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | 高
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水排污泵A | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 废酸水排污泵A、运行、远控、故障 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | 高
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水排污泵B | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 废酸水排污泵B、运行、远控、故障 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | 高
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水排污泵C | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 废酸水排污泵C、运行、远控、故障 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | 高
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水排污泵D | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 废酸水排污泵D、运行、远控、故障 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | 高
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水清洗罐 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 泵、泵运行、泵远控、泵故障 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | 高
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水真空泵A | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 废酸水真空泵A、运行、远控、故障 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | 高
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水真空泵B | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 废酸水真空泵B、运行、远控、故障 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | 高
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 排渣水精馏排污泵A | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 排渣水精馏排污泵A、运行、远控、故障 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 中
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 排渣水精馏排污泵B | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 排渣水精馏排污泵B、运行、远控、故障 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 中
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 排渣水精馏进料泵A | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 排渣水精馏进料泵A、运行、远控、故障 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 中
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 排渣水精馏进料泵B | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 排渣水精馏进料泵B、运行、远控、故障 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 中
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 新增氨水成品泵A | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 新增氨水成品泵A、运行、远控、故障 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 低
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 新增氨水成品泵B | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 新增氨水成品泵B、运行、远控、故障 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 低
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 暖气泵A | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 暖气泵A、运行、远控、故障 | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | 高
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 暖气泵B | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 暖气泵B、运行、远控、故障 | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | 高
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 树脂吸附冷凝液收集泵A | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 树脂吸附冷凝液收集泵A、运行、远控、故障 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 低
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 树脂吸附冷凝液收集泵B | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 树脂吸附冷凝液收集泵B、运行、远控、故障 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 低
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 活性炭吸附地坑工作水泵 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 活性炭吸附地坑工作水泵、运行、远控、故障 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 低
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 活性炭吸附工作水泵A | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 活性炭吸附工作水泵A、运行、远控、故障 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 低
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 活性炭吸附工作水泵B | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 活性炭吸附工作水泵B、运行、远控、故障 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 低
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 浓碱储罐输送泵后去二楼碱罐 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 流量计、阀、阀开反馈、阀关反馈 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 低
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 浓碱打料泵A | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 浓碱打料泵A、运行、远控、故障 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 低
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 浓碱打料泵B | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 浓碱打料泵B、运行、远控、故障 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 低
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 盐水冷凝水泵A | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 盐水冷凝水泵A、运行、远控、故障 | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | 高
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 盐水冷凝水泵B | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 盐水冷凝水泵B、运行、远控、故障 | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | 高
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 蒸氨塔排污泵A | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 蒸氨塔排污泵A、运行、远控、故障 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 蒸氨塔/氨吸收塔 | 高
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 蒸氨塔排污泵B | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 蒸氨塔排污泵B、运行、远控、故障 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 蒸氨塔/氨吸收塔 | 高
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 酸水真空泵C | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 酸水真空泵C、运行、远控、故障 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 中
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 3064去废酸水排污罐 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | XV_控制阀、XV_控制阀开反馈、XV_控制阀关反馈、XV_控制阀开关指令 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | 高
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 3178浓碱储罐 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | XV_输送泵前阀门、XV_输送泵前阀门开反馈、XV_输送泵前阀门关反馈、XV_输送泵前阀门开关指令 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 低
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 3185动力系统暖器水罐 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | XV_补水阀、XV_补水阀开反馈、XV_补水阀关反馈、XV_补水阀开关指令 | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | 高
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 3186动力系统暖器水罐 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | XV_补水阀、XV_补水阀开反馈、XV_补水阀关反馈、XV_补水阀开关指令 | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | 高
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | C塔 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 物料端进控制阀、物料端进控制阀开反馈、物料端进控制阀关反馈、物料端进控制阀开关指令 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | 高
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 中间罐 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 真空度、压力、泵压力检测、液位控制调节阀 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 低
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 冷凝水罐 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 排气开关阀、排气开关阀开反馈、排气开关阀关反馈、排气开关阀开关指令 | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | 高
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 出B塔 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 物料端控制阀、物料端控制阀开反馈、物料端控制阀关反馈、物料端控制阀开关指令 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | 高
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 出C塔 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 物料端控制阀、物料端控制阀开反馈、物料端控制阀关反馈、物料端控制阀开关指令 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | 高
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 去丁醇废水罐A | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 、B控制阀、、B控制阀开反馈、、B控制阀关反馈、、B控制阀开关指令 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 中
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 去分水罐B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 控制阀、控制阀开反馈、控制阀关反馈、控制阀开关指令 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 低
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 去分水罐C | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 控制阀、控制阀开反馈、控制阀关反馈、控制阀开关指令 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 低
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 工艺水泵A | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 工艺水泵A、运行、远控、故障 | S22 | 公用工程 | 工艺水/软水系统 | 高
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 工艺水泵B | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 工艺水泵B、运行、远控、故障 | S22 | 公用工程 | 工艺水/软水系统 | 高
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 底部去废酸水罐 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 控制阀、控制阀开反馈、控制阀关反馈、控制阀开关指令 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | 高
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 底部去成品丁酯罐 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 控制阀、控制阀开反馈、控制阀关反馈、控制阀开关指令 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 低
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水换热器 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 阀、阀开反馈、阀关反馈、进口阀开关指令 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | 高
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水进过滤器 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 开关阀、开关阀开反馈、开关阀关反馈、开关阀开关指令 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | 高
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 待检罐罐 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 底阀、底阀开反馈、底阀关反馈、底阀开关指令 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 低
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 排污泵2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 排污泵2、启停反馈、启、停 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 低
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 洗澡水罐 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 排污阀、排污阀开反馈、排污阀关反馈、排污阀开关指令 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 低
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 混合溶媒A塔 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 软水进水阀门、软水进水开反馈、软水进水关反馈、软水进水开关指令 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | 高
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 混合溶媒B塔 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 软水进水阀门、软水进水开反馈、软水进水关反馈、软水进水开关指令 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | 高
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 真空缓冲罐 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 压力A、压力、压力B、压力C | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 低
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 蒸氨塔新增进料泵A | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 蒸氨塔新增进料泵A、运行、远控、故障 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 蒸氨塔/氨吸收塔 | 高
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 蒸氨塔新增进料泵B | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 蒸氨塔新增进料泵B、运行、远控、故障 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 蒸氨塔/氨吸收塔 | 高
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 软水总阀DN125泵 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 前阀门、前阀门开反馈、前阀门关反馈、前阀门开关指令 | S22 | 公用工程 | 工艺水/软水系统 | 高
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 进水解换热器 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 阀门、阀门开反馈、阀门关反馈、开关指令 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 低
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 酸水B塔 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 进料高效阀A、进料高效阀A反馈、进料高效阀A指令 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | 高
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 重相接收罐 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 去回收开关阀、去回收开关阀开反馈、去回收开关阀关反馈、去回收开关阀开关指令 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 低
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 闪蒸汽换热器 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 阀门、DN80开反馈、DN80关反馈、DN80开关指令 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 低
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 一级成冷 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 出料温度检测、出料温度调节反馈、出料温度调节给定 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 低
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 二级成冷 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 出料温度检测、出料温度调节反馈、出料温度调节给定 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 低
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 排污泵1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 启停反馈、启、停 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 低
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 盐酸缓冲罐 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 输送泵后压力、输送泵后阀门B、输送泵后阀门B开关指令 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 盐酸缓冲罐 | 低
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 进薄膜换热器 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 阀门DN80、阀门DN80开反馈、阀门DN80关反馈 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 低
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 3021泵 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | HV_后出调节阀反馈、HV_后出调节阀给定 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 低
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 3046排污泵 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | PT_压力检测A、PT_压力检测B | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 低
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 3073一冷 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | HV_出料温度调节反馈、HV_出料温度调节给定 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 低
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 3074二冷 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | HV_出料温度调节反馈、HV_出料温度调节给定 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 低
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 3075尾冷 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | HV_去尾气温度调节反馈、HV_去尾气温度调节给定 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 低
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 去降膜流量调节B塔 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 反馈、给定 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | 高
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 去降膜流量调节C塔 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 反馈、给定 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | 高
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 室外排污泵A泵 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 频率反馈、频率给定 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 低
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 室外排污泵B泵 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 频率反馈、频率给定 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 低
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水出换热器 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 进塔流量调节（新增） | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | 高
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水回流罐 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 液位、液位控制 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | 高
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 排渣水罐 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位、输送泵压力 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 中
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 液碱储罐 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 回流调节阀反馈、回流调节阀指令 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 低
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 真空缓冲B罐 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 压力、压力调节 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 低
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 缓冲罐 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 液位、液位调节阀 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 低
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 脱醇脱酯塔 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 釜液位、加热器液位 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 低
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 蒸碳房液碱罐 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 液位、音叉 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 低
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 软水泵30KW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 余热回收2#运行、余热回收2#启停控制 | S22 | 公用工程 | 工艺水/软水系统 | 高
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 过滤器 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前压力检测A、前压力检测B | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 低
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 3023泵 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | HV_后出调节阀给定 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 低
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 302泵 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | HV_后出调节阀反馈 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 低
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 3035排污泵 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | PT_压力检测 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 低
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 3045底部进料泵 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | PT_压力检测 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 低
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 3071一冷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | TE_出料温度检测 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 低
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 3072二冷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | TE_出料温度检测 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 低
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 3073尾冷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | TE_出料温度检测 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 低
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 3075浓碱储罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | PT_输送泵后压力 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 低
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | AI中间罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X1_液位 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 低
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | LIZJGAIFS中间罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 低
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 上段回流泵 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 出口压力 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 低
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 下段回流泵 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 出口压力 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 低
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 丙酮待检罐A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 低
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 丙酮待检罐B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 低
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 余热水泵A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 余热水泵A | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 低
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 余热水泵B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 余热水泵B | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 低
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 余热罐去薄膜热水罐 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 阀 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 低
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 储罐A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 低
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 储罐B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 低
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 再沸器 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 蒸汽流量 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 低
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 冷凝水泵 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 出口压力 | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | 高
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 含氨废液罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 中
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 回流泵 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 压力检测 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 低
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 尾气地坑收集水罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 低
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 工艺水罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S22 | 公用工程 | 工艺水/软水系统 | 高
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 底部出料泵 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 压力检测 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 低
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废水C塔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 排污泵频率反馈 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | 高
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水储罐A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | 高
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水储罐B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | 高
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 成品罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 低
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 新增氨水成品罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 低
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 水罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 泵后压力 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 低
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 洗碱罐APH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 洗碱罐APH | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 碱洗罐组 | 高
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 浓碱储罐输送泵后去三楼萃取浓碱罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 流量 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 低
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 浓碱罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 室外_液位 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 低
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 混合罐A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 低
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 混合罐C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 低
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 溶媒配制罐B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 低
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 甲苯回收罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 温度检测 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 低
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 盐酸储罐 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 输送泵前阀门B开关指令 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 低
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 盐酸吸收塔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 出料管道空管检测 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 低
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 稀碱罐B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 低
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 蒸氨塔排污泵 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 出口压力 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 蒸氨塔/氨吸收塔 | 高
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 蒸氨塔新增进料泵 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 出口压力 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 蒸氨塔/氨吸收塔 | 高
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 蒸氨塔新增进料缓冲罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 蒸氨塔/氨吸收塔 | 高
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 蒸氨塔进料泵A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 蒸氨塔进料泵A | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 蒸氨塔/氨吸收塔 | 中
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 蒸氨塔进料泵B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 蒸氨塔进料泵B | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 蒸氨塔/氨吸收塔 | 中
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 软水泵 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 压力 | S22 | 公用工程 | 工艺水/软水系统 | 高
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 进废酸水A塔 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 流量调节 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | 高
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 进废酸水B塔 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 流量调节 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | 高
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 进废酸水C塔 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 流量调节 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | 高
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 酸水中间泵 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 压力 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 中
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 酸水中间罐A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 中
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 酸水中间罐B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 中
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 酸水中间罐C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 中
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 酸水重相去丁酯罐 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 阀 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 中
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 酸水重相回流罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 质量流量 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 中
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 酸水高效换热器 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 温度08 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 酸水高效换热器 | 高
18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 高效清洗罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 低
19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 271 | 36 | 79 | 0 | 0 | 156 | 备用10AI_1408、备用10AI_1507、备用10AI_1508、备用10AI_1607 | S99 | 备用/未定义点 |  | 高 | 泛化分组，点位已在明细表逐点拆分到1个工段
19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 公用测量管线 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIR542110A吸附柱液位、LIR542110B吸附柱液位、LIR542110C吸附柱液位、LIR542111A吸附柱液位 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 吸附柱组 | 中 | 泛化分组，点位已在明细表逐点拆分到1个工段
19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | B丁醇脱色精馏回流泵B | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | B丁醇脱色精馏回流泵B、运行、远控、故障 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） |  | 低
19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 丙酮排污泵A | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 丙酮排污泵A、运行、远控、故障 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 丙酮/甲醇计量与回收罐 | 高
19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 丙酮排污泵B | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 丙酮排污泵B、运行、远控、故障 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 丙酮/甲醇计量与回收罐 | 高
19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 母液林可采出泵A | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 母液林可采出泵A、运行、远控、故障 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） |  | 中
19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 母液林可采出泵B | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 母液林可采出泵B、运行、远控、故障 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） |  | 中
19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 混合溶媒打料泵A | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 混合溶媒打料泵A、运行、远控、故障 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） |  | 低
19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 混合溶媒打料泵B | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 混合溶媒打料泵B、运行、远控、故障 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） |  | 低
19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 管网阀门系统 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 室外卸浓碱调节阀反馈、室外浓碱卸料调节阀指令、卸浓碱开关阀、卸浓碱开关阀指令 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） |  | 低 | 泛化分组，点位已在明细表逐点拆分到1个工段
19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 结晶罐PH | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | APHIR542120A粗品、APHIR542120B粗品、APHIR542120C粗品、APHIR542120D粗品 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 粗品结晶罐/精制溶解罐 | 高
19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 室外浓碱泵A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 运行指令、故障反馈、指令 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） |  | 低
19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 室外浓碱泵B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 运行反馈、故障反馈、指令 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） |  | 低
19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | APHIR542118上料缓冲罐PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | APHIR542118上料缓冲罐PH | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） |  | 中
19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | APHIR542119A碱洗罐PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | APHIR542119A碱洗罐PH | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） |  | 低
19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | APHIR542119B碱洗罐PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | APHIR542119B碱洗罐PH | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） |  | 低
19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | FIR542136A丙酮计量罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 流量 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 丙酮/甲醇计量与回收罐 | 高
19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | FIR542136B丙酮计量罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 流量 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 丙酮/甲醇计量与回收罐 | 高
19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | LIR542113A粗品结晶罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 粗品结晶罐/精制溶解罐 | 高
19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | LIR542113B粗品结晶罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 粗品结晶罐/精制溶解罐 | 高
19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | LIR542113C粗品结晶罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 粗品结晶罐/精制溶解罐 | 高
19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | LIR542113D粗品结晶罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 粗品结晶罐/精制溶解罐 | 高
19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | LIR542114A精制溶解罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 粗品结晶罐/精制溶解罐 | 高
19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | LIR542114B精制溶解罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 粗品结晶罐/精制溶解罐 | 高
19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | LIR542121丙酮计量罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 丙酮/甲醇计量与回收罐 | 高
19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | TIR542101上料缓冲罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） |  | 中
19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | TIR542102水洗液收集罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 解析液/水洗液收集罐 | 高
19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | TIR542103水洗液收集罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 解析液/水洗液收集罐 | 高
19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | TIR542104水洗液收集罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 解析液/水洗液收集罐 | 高
19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | TIR542105A解析液收集罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 解析液/水洗液收集罐 | 高
19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | TIR542105B解析液收集罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 解析液/水洗液收集罐 | 高
19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | TIR542105C解析液收集罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 解析液/水洗液收集罐 | 高
19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | TIR542106A甲醇待检罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 丙酮/甲醇计量与回收罐 | 高
19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | TIR542106B甲醇待检罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 丙酮/甲醇计量与回收罐 | 高
19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | TIR542107A水洗液中转罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 解析液/水洗液收集罐 | 高
19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | TIR542107B水洗液中转罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 解析液/水洗液收集罐 | 高
19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | TIR542108A中转储罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） |  | 低
19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | TIR542108B中转储罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） |  | 低
19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | TIR542109A丙酮母液罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 丙酮/甲醇计量与回收罐 | 中
19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | TIR542109B丙酮母液罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 丙酮/甲醇计量与回收罐 | 中
19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | TIR542125A粗品结晶罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 温度 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 粗品结晶罐/精制溶解罐 | 高
19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | TIR542125B粗品结晶罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 温度 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 粗品结晶罐/精制溶解罐 | 高
19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | TIR542125C粗品结晶罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 温度 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 粗品结晶罐/精制溶解罐 | 高
19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | TIR542125D粗品结晶罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 温度 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 粗品结晶罐/精制溶解罐 | 高
19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | TIR542126A精制溶解罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 温度 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 粗品结晶罐/精制溶解罐 | 高
19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | TIR542126B精制溶解罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 温度 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 粗品结晶罐/精制溶解罐 | 高
19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | TIR542137A苯乙酸罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 温度 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） |  | 低
19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | TIR542137B苯乙酸罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 温度 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） |  | 低
19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 室外浓碱卸料泵A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 室外浓碱卸料泵A | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） |  | 低
19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 室外浓碱卸料泵B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 室外浓碱卸料泵B | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） |  | 低
19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 室外浓碱泵泵 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 后压力 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） |  | 低
20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 管网阀门系统 | 55 | 11 | 10 | 0 | 8 | 26 | 废酸水A进料调节阀反馈、废酸水C进料调节阀反馈、废酸水排污调节阀反馈、重液调节阀反馈 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 废酸水储罐/中间罐 | 低 | 泛化分组，点位已在明细表逐点拆分到4个工段
20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | C塔 | 40 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 循环阀、冷凝水阀、液碱阀、酸水排污阀 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | 高
20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 其他工艺单元 | 22 | 6 | 2 | 2 | 1 | 11 | 废酸水进料密度检测、南搅拌机PH计、北搅拌机PH计、离心机软水PH计 | S14 | 6APA连续结晶 | 一级结晶罐C101(北罐) | 中 | 泛化分组，点位已在明细表逐点拆分到4个工段
20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 结晶罐118 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 罐盐酸调节阀开反馈、罐冰盐水调节阀开反馈、罐盐酸调节阀、罐冰盐水调节阀 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | 高 | 混合设备单元：2个工段，主工段占95%（明细见点位表）
20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 结晶罐119 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 罐盐酸调节阀开反馈、罐冰盐水调节阀开反馈、罐盐酸调节阀、罐冰盐水调节阀 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | 高 | 混合设备单元：2个工段，主工段占95%（明细见点位表）
20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 废酸水C塔 | 11 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1#温度、2#温度、3#温度、三冷调节阀反馈 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | 高
20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 排污泵 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 后阀、前阀、后阀开反馈、后阀关反馈 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  | 低
20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 碱洗罐 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 加碱阀控制、加水阀控制、加碱阀（开反馈）、加碱阀（关反馈） | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  | 低
20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 公用测量管线 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 硼酸温度、水解氨水配制软水流量、重液出料温度、南液位计 | S14 | 6APA连续结晶 | 钛材换热器E101 | 高 | 泛化分组，点位已在明细表逐点拆分到2个工段
20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 晶浆打料泵A | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 频率反馈、变频指令、晶浆打料泵A、远程反馈 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | 高
20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 晶浆打料泵B | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 频率反馈、变频指令、晶浆打料泵B、远程反馈 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | 高
20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 晶浆打料泵C | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 频率反馈、变频指令、晶浆打料泵C、远程反馈 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | 高
20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 晶浆打料泵D | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 频率反馈、变频指令、晶浆打料泵D、远程反馈 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | 高
20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 废酸水备用泵 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 废酸水备用泵、运行反馈、远控反馈、故障反馈 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | 高
20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 成品丁醇回缓冲罐 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 阀控制、阀（开反馈）、阀（关反馈）、阀指令 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  | 低
20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 接成品丁醇罐 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 阀B(开反馈)、阀B(关反馈)、阀A(开反馈) | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  | 低
20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 母液A塔 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 冷凝水旁通阀控制、冷凝水旁通阀（开反馈）、冷凝水旁通阀（关反馈）、冷凝水旁通阀指令 | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | 中
20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 真空泵中间罐 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 阀、蒸汽阀开反馈、蒸汽阀关反馈、蒸汽阀指令 | S22 | 公用工程 |  | 中
20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 碱洗罐去缓冲罐 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 阀门控制、阀门开反馈、阀门关反馈、阀门指令 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  | 低
20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 丁醇脱色塔 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 采出管线澄清度检测1、采出管线澄清度检测2 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | 高
20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 仪表气罐 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 自动排水阀控制、自动排水阀指令 | S22 | 公用工程 | 压缩空气/仪表气系统 | 高
20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 压缩空气罐 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 自动排水阀控制、自动排水阀 | S22 | 公用工程 | 压缩空气/仪表气系统 | 高
20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 接成品丁醇罐A罐 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 阀控制、阀指令 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  | 低
20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 接成品丁醇罐B罐 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 阀控制、阀指令 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  | 低
20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 水解液AB泵 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 压力反馈、调节阀指令 | S11 | 酶法水解 | 水解液泵调节阀SJGAB/SJGCD/SJGEF | 高
20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 水解液CD泵 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 压力反馈、调节阀指令 | S11 | 酶法水解 | 水解液泵调节阀SJGAB/SJGCD/SJGEF | 高
20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 结晶罐112 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 罐盐酸调节阀开反馈、罐盐酸调节阀 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 结晶罐盐酸调节阀JJG112–125_HCL | 高
20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 结晶罐113 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 罐盐酸调节阀开反馈、罐盐酸调节阀 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 结晶罐盐酸调节阀JJG112–125_HCL | 高
20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 结晶罐114 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 罐盐酸调节阀开反馈、罐盐酸调节阀 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 结晶罐盐酸调节阀JJG112–125_HCL | 高
20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 结晶罐115 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 罐盐酸调节阀开反馈、罐盐酸调节阀 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 结晶罐盐酸调节阀JJG112–125_HCL | 高
20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 结晶罐116 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 罐盐酸调节阀开反馈、罐盐酸调节阀 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 结晶罐盐酸调节阀JJG112–125_HCL | 高
20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 结晶罐117 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 罐盐酸调节阀开反馈、罐盐酸调节阀 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 结晶罐盐酸调节阀JJG112–125_HCL | 高
20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 结晶罐120 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 罐盐酸调节阀开反馈、罐盐酸调节阀 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 结晶罐盐酸调节阀JJG112–125_HCL | 高
20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 结晶罐121 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 罐盐酸调节阀开反馈、罐盐酸调节阀 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 结晶罐盐酸调节阀JJG112–125_HCL | 高
20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 结晶罐122 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 罐盐酸调节阀开反馈、罐盐酸调节阀 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 结晶罐盐酸调节阀JJG112–125_HCL | 高
20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 结晶罐123 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 罐盐酸调节阀开反馈、罐盐酸调节阀 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 结晶罐盐酸调节阀JJG112–125_HCL | 高
20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 结晶罐124 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 罐盐酸调节阀开反馈、罐盐酸调节阀 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 结晶罐盐酸调节阀JJG112–125_HCL | 高
20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 结晶罐125 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 罐盐酸调节阀开反馈、罐盐酸调节阀 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 结晶罐盐酸调节阀JJG112–125_HCL | 高
20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 钾盐退母液管道去碱洗罐 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | （作为钾盐母液启泵信号）阀B（开反馈）、阀B（关反馈） | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  | 低
20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 钾盐退母液管道去碱洗罐A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | （作为钾盐母液启泵条件）阀（开反馈）、阀（关反馈） | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  | 低
20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 钾盐退母液罐去碱洗罐A | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 控制、指令 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  | 低
20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 钾盐退母液罐去碱洗罐B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 控制、指令 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  | 低
20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 北罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 温度计 | S14 | 6APA连续结晶 | 一级结晶罐C101(北罐) | 高
20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 南罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 温度计 | S14 | 6APA连续结晶 | 二级结晶罐C102(南罐) | 高
20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 废酸水二冷 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 调节阀指令 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | 高
20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 废酸水尾冷 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 调节阀指令 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | 高
20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 废酸酸备用泵 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 启停指令 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 中
20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 水解液EF泵 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 调节阀指令 | S11 | 酶法水解 | 水解液泵调节阀SJGAB/SJGCD/SJGEF | 高
20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 水解罐A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | 高
20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 水解罐B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | 高
20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 水解罐C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | 高
20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 水解罐D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | 高
20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 水解罐E | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | 高
20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 水解罐F | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | 高
20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 洗塔高浓度排污泵 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 压力 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  | 低
20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 钾盐母液碱洗罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 密度检测 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  | 低
21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 148 | 0 | 18 | 0 | 33 | 97 | 补丁醇调节阀1#、补丁醇调节阀5#、夹套蒸汽控制阀1#、夹套蒸汽控制阀3# | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐RB缓冲罐/RB计量罐 | 中 | 泛化分组，点位已在明细表逐点拆分到1个工段
21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 其他工艺单元 | 90 | 35 | 14 | 3 | 0 | 38 | 真空度检测1#、真空度检测5#、真空度检测6#、备用11AI_1408 | S99 | 备用/未定义点 | 尾气压缩机组 | 高 | 泛化分组，点位已在明细表逐点拆分到3个工段
21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 钾盐结晶罐 | 78 | 18 | 6 | 6 | 6 | 42 | 补丁醇流量计1#、补丁醇流量计6#、频率反馈1#、电流反馈1# | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | 中
21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 结晶罐N2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 钾盐控制阀4#、钾盐控制阀3#、钾盐控制阀2#、钾盐控制阀1# | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | 中
21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | RB计量罐 | 22 | 4 | 2 | 0 | 4 | 12 | 磁翻板液位2#、压力1#、压力2#、磁翻板液位1# | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐RB缓冲罐/RB计量罐 | 高
21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | RB罐 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 出料出料阀1#、出料出料阀2#、出料出料阀1#开反馈、出料出料阀1#关反馈 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐RB缓冲罐/RB计量罐 | 高
21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 穿层罐 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | （抽屉罐）罐底阀1#、（抽屉罐）罐底阀2#、（抽屉罐）罐底阀1#开反馈、（抽屉罐）罐底阀1#关反馈 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  | 低
21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 结晶罐 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 出料音叉开关1、出料音叉开关2、出料音叉开关3、出料音叉开关4 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | 中
21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 钾直结晶罐 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 雷达液位计1#、雷达液位计6#、雷达液位计2#、雷达液位计3# | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | 高
21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 丁醇罐 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 底阀、底阀开反馈、底阀关反馈、底阀开关指令 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  | 中
21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 尾气压缩机A油泵 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 尾气压缩机A油泵、运行反馈、故障反馈、启动指令 | S23 | 尾气与环保 | 尾气压缩机组 | 高
21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 尾气压缩机A风机 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 尾气压缩机A风机、运行反馈、故障反馈、启动指令 | S23 | 尾气与环保 | 尾气压缩机组 | 高
21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 尾气压缩机B油泵 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 尾气压缩机B油泵、运行反馈、故障反馈、启动指令 | S23 | 尾气与环保 | 尾气压缩机组 | 高
21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 尾气压缩机B风机 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 尾气压缩机B风机、运行反馈、故障反馈、启动指令 | S23 | 尾气与环保 | 尾气压缩机组 | 高
21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 尾气压缩机C油泵 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 尾气压缩机C油泵、运行反馈、故障反馈、启动指令 | S23 | 尾气与环保 | 尾气压缩机组 | 高
21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 尾气压缩机C风机 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 尾气压缩机C风机、运行反馈、故障反馈、启动指令 | S23 | 尾气与环保 | 尾气压缩机组 | 高
21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 尾气喷淋泵01 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 尾气喷淋泵01、运行反馈、故障反馈、启动指令 | S23 | 尾气与环保 | 尾气喷淋/碱洗塔 | 高
21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 尾气喷淋泵02 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 尾气喷淋泵02、运行反馈、故障反馈、启动指令 | S23 | 尾气与环保 | 尾气喷淋/碱洗塔 | 高
21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 尾气喷淋泵03 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 尾气喷淋泵03、运行反馈、故障反馈、启动指令 | S23 | 尾气与环保 | 尾气喷淋/碱洗塔 | 高
21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 尾气喷淋泵04 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 尾气喷淋泵04、运行反馈、故障反馈、启动指令 | S23 | 尾气与环保 | 尾气喷淋/碱洗塔 | 高
21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 公用测量管线 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 丁醇压力、丁醇流量1、丁醇流量2（待确认） | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  | 中 | 泛化分组，点位已在明细表逐点拆分到1个工段
21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 尾气排污泵 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 尾气排污泵、启动指令 | S23 | 尾气与环保 | 尾气喷淋/碱洗塔 | 高
21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 尾气排污磁力泵 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 运行反馈、故障反馈 | S23 | 尾气与环保 | 尾气喷淋/碱洗塔 | 高
21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 结晶罐R2185A | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 气体温度、气液温度 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | 中
21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 结晶罐R2185B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 气体温度、液体温度 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | 中
21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 结晶罐R2185C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 气体温度、液体温度 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | 中
21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 结晶罐R2185D | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 气体温度、液体温度 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | 中
21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 结晶罐R2185E | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 气体温度、液体温度 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | 中
21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 结晶罐R2185F | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 气体温度、液体温度 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | 中
21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 丁醇缓冲罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液位 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  | 中
21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 罐1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 摄像头电源 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  | 低
21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 罐2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 摄像头电源 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  | 低
21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 罐3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 摄像头电源 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  | 低
21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 罐4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 摄像头电源 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  | 低
21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 罐5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 摄像头电源 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  | 低
21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 罐6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 摄像头电源 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  | 低
22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 酸水高效换热器 | 53 | 6 | 0 | 0 | 14 | 33 | 温度01、温度02、温度03、温度04 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 酸水高效换热器 | 高
22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 管网阀门系统 | 33 | 0 | 0 | 0 | 9 | 24 | 酸水进料直通阀A、酸水进料直通阀B、酸水进料直通阀C、丁醇缓冲去丁醇水阀 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 蒸汽/冷凝水系统 | 中 | 泛化分组，点位已在明细表逐点拆分到4个工段
22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 醇酯分离丁醇精馏塔 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 冷凝水旁通阀、液碱阀、一次水阀、冷凝水旁通阀反馈 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇精馏塔组 | 高
22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 丁酯脱色塔 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | B冷凝水旁通阀、A冷凝水旁通阀、A冷凝水旁通阀开反馈、B冷凝水旁通阀开反馈 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁酯精馏塔/丁酯脱色塔 | 高
22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 醇酯分离丁酯待检罐 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 氮气吹扫阀、氮气阀、氮气吹扫阀反馈、氮气阀开反馈 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | 高
22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 其他工艺单元 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 丁醇水排污外观、备用 | S99 | 备用/未定义点 |  | 高 | 泛化分组，点位已在明细表逐点拆分到2个工段
22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 丁醇脱色A塔 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 回流管线吹扫阀、回流管线吹扫阀反馈、回流管线吹扫阀指令 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | 高
22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 丁醇脱色B塔 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 回流管线吹扫阀、回流管线吹扫阀反馈、回流管线吹扫阀指令 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | 高
22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 丁醇脱色回流罐 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 氮气阀、氮气阀开反馈、氮气阀开指令 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | 高
22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 母液氨水罐 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 进料阀、进料阀开反馈、进料阀指令 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 低
22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 溶媒A塔 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 排污泵出口阀、排污泵阀开反馈、排污泵阀指令 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | 高
22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 脱醇脱脂B塔 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 软水阀、软水阀开反馈、软水阀指令 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 低
22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 酸水C塔 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 流量、进换热器阀开反馈、进换热器阀指令 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | 高
22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 醇酯分离丁醇脱色塔 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 排污阀、排污阀开反馈、排污阀指令 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | 高
22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 丁醇回流缓冲罐 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 阀开反馈、阀指令 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 中
22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 公用测量管线 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 冰盐水流量、7度水流量 | S22 | 公用工程 | 冷冻水/冷盐水系统 | 高 | 泛化分组，点位已在明细表逐点拆分到1个工段
22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 氨水下段回流去缓冲罐 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 阀开反馈、阀指令 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 低
22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 酸水A塔 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 进换热器阀开反馈、进换热器阀指令 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | 高
22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 酸水B塔 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 进换热器阀开反馈、进换热器阀指令 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | 高
22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 丁酯水罐 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 去提取阀 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 中
22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 丁醇回流罐去丁醇缓冲罐 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 开关阀 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 中
22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 母液结晶去高浓度罐 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 阀 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  | 低
22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 水高浓度罐 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 母液重相去丁醇 阀 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 中
22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 混合溶媒待检罐 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 出料总阀 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | 高
22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 混合溶媒配制罐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 外循环管道丁醇含量检测 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 混合溶媒配制罐/混合溶媒塔 | 高
22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 酸水去丁酯水罐 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 开关阀 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  | 中
30 | 干燥工段 (Drying Section) | 管网阀门系统 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 1#稀硫酸出料切断阀、2#稀硫酸出料切断阀、3#稀硫酸出料切断阀、4#稀硫酸出料切断阀 | S23 | 尾气与环保 | 碳酸钾/粉料料仓 | 中 | 泛化分组，点位已在明细表逐点拆分到7个工段
30 | 干燥工段 (Drying Section) | 罐 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 1#管道阀1-0控制、1#管道阀1-1控制、1#真空阀控制、1#反吹阀控制 | S16 | 6APA干燥 |  | 低
30 | 干燥工段 (Drying Section) | 碳酸钠配制罐 | 26 | 0 | 0 | 5 | 21 | 0 | 1#搅拌控制、2#搅拌控制、4#搅拌控制、5#搅拌控制 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | 高
30 | 干燥工段 (Drying Section) | 萃取重液过滤器 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 阀1_2、阀2_2、阀3_2、阀4_2 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 萃取重液过滤器 | 高
30 | 干燥工段 (Drying Section) | 脱色过滤器 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 前阀F、前阀E、前阀D、前阀B | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | 高
30 | 干燥工段 (Drying Section) | 真空泵 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1#清洗阀1控制、1#清洗阀2控制、1#蝶阀控制、2#清洗阀1控制 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 活性炭真空上料系统 | 高
30 | 干燥工段 (Drying Section) | A罐 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 尾气进口阀控制、尾气出口阀控制、干燥进口阀控制、干燥出口阀控制 | S16 | 6APA干燥 | 6APA干燥系统(双锥/二合一) | 中
30 | 干燥工段 (Drying Section) | B罐 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 尾气进口阀控制、尾气出口阀控制、干燥进口阀控制、干燥出口阀控制 | S16 | 6APA干燥 | 6APA干燥系统(双锥/二合一) | 中
30 | 干燥工段 (Drying Section) | 破乳剂配制罐D | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 进料阀、压缩空气阀、排空阀、出料阀 | S04 | 破乳剂配制 | 破乳剂配制罐组 | 高
30 | 干燥工段 (Drying Section) | 增压风机 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | A启动控制、B启动控制、C启动控制 | S16 | 6APA干燥 | 6APA干燥系统(双锥/二合一) | 高
30 | 干燥工段 (Drying Section) | 二混罐 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 分液位阀A、分液位阀B | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  | 中
30 | 干燥工段 (Drying Section) | 打料泵 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1#控制、2#控制 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | 高
30 | 干燥工段 (Drying Section) | 水洗塔 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 进碱阀、排液阀 | S23 | 尾气与环保 |  | 中
30 | 干燥工段 (Drying Section) | 水解液回流换热器 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 冰盐水阀A、冰盐水阀B | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 水解液换热器组 | 高
30 | 干燥工段 (Drying Section) | 磁力泵 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1#控制、2#控制 | S16 | 6APA干燥 |  | 低
30 | 干燥工段 (Drying Section) | 1600离心机 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10#软水阀控制 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | 高
30 | 干燥工段 (Drying Section) | 1号钾盐真空泵 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 出口阀 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 活性炭真空上料系统 | 高
30 | 干燥工段 (Drying Section) | 1楼软水罐 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 阀控制 | S15 | 结晶辅料储运（氨水/盐酸/软水） | 结晶软水罐 | 高
30 | 干燥工段 (Drying Section) | 2号钾盐真空泵 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 出口阀 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 活性炭真空上料系统 | 高
30 | 干燥工段 (Drying Section) | 3号钾盐真空泵 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 出口阀 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 活性炭真空上料系统 | 高
30 | 干燥工段 (Drying Section) | 4号钾盐真空泵 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 出口阀 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 活性炭真空上料系统 | 高
30 | 干燥工段 (Drying Section) | 5号钾盐真空泵 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 出口阀 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 活性炭真空上料系统 | 高
30 | 干燥工段 (Drying Section) | 6号钾盐真空泵 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 出口阀 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 活性炭真空上料系统 | 高
30 | 干燥工段 (Drying Section) | P540205A转料泵 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 控制 | S16 | 6APA干燥 |  | 低
30 | 干燥工段 (Drying Section) | P540205B转料泵 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 控制 | S16 | 6APA干燥 |  | 低
30 | 干燥工段 (Drying Section) | P540260转料泵 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 控制 | S16 | 6APA干燥 |  | 低
30 | 干燥工段 (Drying Section) | RB缓冲罐 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 分相阀 | S16 | 6APA干燥 |  | 低
30 | 干燥工段 (Drying Section) | 吹冷风机 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 启动控制 | S16 | 6APA干燥 | 6APA干燥系统(双锥/二合一) | 高
30 | 干燥工段 (Drying Section) | 尾气风机 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 控制 | S16 | 6APA干燥 | 6APA干燥系统(双锥/二合一) | 高
30 | 干燥工段 (Drying Section) | 干燥风机 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 控制 | S16 | 6APA干燥 | 6APA干燥系统(双锥/二合一) | 高
30 | 干燥工段 (Drying Section) | 提取滤液罐 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 出料阀 | S16 | 6APA干燥 |  | 低
30 | 干燥工段 (Drying Section) | 水解液去萃取换热器 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | B冰盐水阀B | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 水解液换热器组 | 高
30 | 干燥工段 (Drying Section) | 水解热水罐 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 排水阀 | S16 | 6APA干燥 | 水解热水罐 | 低
30 | 干燥工段 (Drying Section) | 真空循环泵A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 启动控制 | S16 | 6APA干燥 | 6APA干燥系统(双锥/二合一) | 高
30 | 干燥工段 (Drying Section) | 真空循环泵B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 启动控制 | S16 | 6APA干燥 | 6APA干燥系统(双锥/二合一) | 高
30 | 干燥工段 (Drying Section) | 真空循环泵C | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 启动控制 | S16 | 6APA干燥 | 6APA干燥系统(双锥/二合一) | 高
30 | 干燥工段 (Drying Section) | 真空循环泵D | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 启动控制 | S16 | 6APA干燥 | 6APA干燥系统(双锥/二合一) | 高
30 | 干燥工段 (Drying Section) | 结晶112罐 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 盐酸阀 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | 高
30 | 干燥工段 (Drying Section) | 结晶119罐 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 盐酸阀 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | 高
30 | 干燥工段 (Drying Section) | 结晶120罐 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 盐酸阀 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | 高
30 | 干燥工段 (Drying Section) | 结晶121罐 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 盐酸阀 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | 高
30 | 干燥工段 (Drying Section) | 结晶122罐 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 盐酸阀 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | 高
30 | 干燥工段 (Drying Section) | 结晶123罐 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 盐酸阀 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | 高
30 | 干燥工段 (Drying Section) | 结晶124罐 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 盐酸阀 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | 高
30 | 干燥工段 (Drying Section) | 结晶125罐 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 盐酸阀 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | 高
合计 | 全厂 14 个工段 | 1190 台套装置/设备实体 | 10680 | 2309 | 701 | 528 | 1228 | 5914 | 涵盖全厂温度、压力、液位、流量、pH、阀门与电机控制回路

## DCS点位明细
DCS点名 (Tag PN) | 原点描述 (DCS Description) | 控制站 (SN) | 所属工段 (Process Area) | 生产设备/装置 (Equipment Entity) | 参数语义名称 (Parameter Name) | 参数分类 (Parameter Type) | 工程单位 (Unit) | DCS块类型 (Block Type) | 本体三元组主体 (OWL Subject URI) | 工段编号(流程图口径) | 工艺工段(流程图口径) | 标准设备组(本体) | 标准设备组URI | 绑定本体属性 | 变量类别 | 标准单位 | 所在流程画面 | 归属依据 | 归属置信度
P_PZ_DO | 一层排渣泵启停指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 一层排渣泵 | 启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_一层排渣泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_PZ_FL | 一层排渣泵故障状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 一层排渣泵 | 故障状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_一层排渣泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_PZ_RM | 一层排渣泵远程/就地状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 一层排渣泵 | 远程/就地状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_一层排渣泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_PZ_RUN | 一层排渣泵运行状态反馈 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 一层排渣泵 | 运行状态反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_一层排渣泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_PZ_MOT2 | 一层排渣泵控制 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 一层排渣泵 | 控制 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_10_一层排渣泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_XLS_A_DO | 一层稀硫酸泵A启停指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 一层稀硫酸泵A | 启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_一层稀硫酸泵A | S01 | 提取·RSE300一/二萃 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
P_XLS_A_FL | 一层稀硫酸泵A故障状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 一层稀硫酸泵A | 故障状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_一层稀硫酸泵A | S01 | 提取·RSE300一/二萃 |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_XLS_A_RM | 一层稀硫酸泵A远程就地状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 一层稀硫酸泵A | 远程就地状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_一层稀硫酸泵A | S01 | 提取·RSE300一/二萃 |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_XLS_A_RUN | 一层稀硫酸泵A运行状态反馈 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 一层稀硫酸泵A | 运行状态反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_一层稀硫酸泵A | S01 | 提取·RSE300一/二萃 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
P_XLS_A_MOT2 | 一层稀硫酸泵A控制 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 一层稀硫酸泵A | 控制 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_10_一层稀硫酸泵A | S01 | 提取·RSE300一/二萃 |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
P_XLS_B_DO | 一层稀硫酸泵B启停指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 一层稀硫酸泵B | 启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_一层稀硫酸泵B | S01 | 提取·RSE300一/二萃 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
P_XLS_B_FL | 一层稀硫酸泵B故障状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 一层稀硫酸泵B | 故障状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_一层稀硫酸泵B | S01 | 提取·RSE300一/二萃 |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_XLS_B_RM | 一层稀硫酸泵B远程/本地状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 一层稀硫酸泵B | 远程/本地状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_一层稀硫酸泵B | S01 | 提取·RSE300一/二萃 |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_XLS_B_RUN | 一层稀硫酸泵B运行状态反馈 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 一层稀硫酸泵B | 运行状态反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_一层稀硫酸泵B | S01 | 提取·RSE300一/二萃 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
P_XLS_B_MOT2 | 一层稀硫酸泵B控制 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 一层稀硫酸泵B | 控制 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_10_一层稀硫酸泵B | S01 | 提取·RSE300一/二萃 |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
P_1023A_DO | 一次BA泵a启停指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 一次BA泵 | a启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_一次BA泵 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 一次BA缓冲罐V2136 | :PrimaryBATank |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1023B_DO | 一次BA泵b启停指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 一次BA泵 | b启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_一次BA泵 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 一次BA缓冲罐V2136 | :PrimaryBATank |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1023A_FL | 一次BA泵a故障 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 一次BA泵 | a故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_一次BA泵 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 一次BA缓冲罐V2136 | :PrimaryBATank |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1023A_RM | 一次BA泵a远控 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 一次BA泵 | a远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_一次BA泵 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 一次BA缓冲罐V2136 | :PrimaryBATank |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1023A_RUN | 一次BA泵a运行 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 一次BA泵 | a运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_一次BA泵 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 一次BA缓冲罐V2136 | :PrimaryBATank |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1023B_FL | 一次BA泵b故障 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 一次BA泵 | b故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_一次BA泵 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 一次BA缓冲罐V2136 | :PrimaryBATank |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1023B_RM | 一次BA泵b远控 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 一次BA泵 | b远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_一次BA泵 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 一次BA缓冲罐V2136 | :PrimaryBATank |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1023B_RUN | 一次BA泵b运行 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 一次BA泵 | b运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_一次BA泵 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 一次BA缓冲罐V2136 | :PrimaryBATank |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1023A_MOT2 | 一次BA泵a | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 一次BA泵 | a | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_10_一次BA泵 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 一次BA缓冲罐V2136 | :PrimaryBATank |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1023B_MOT2 | 一次BA泵b | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 一次BA泵 | b | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_10_一次BA泵 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 一次BA缓冲罐V2136 | :PrimaryBATank |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
LT_1106 | 一次BA缓冲罐V2136液位 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 一次BA缓冲罐V2136 | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_10_一次BA缓冲罐V2136 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 一次BA缓冲罐V2136 | :PrimaryBATank | 一次BA罐液位 | 液位 | m3 | 提取RSE200 | 本体属性绑定 | 高
PT_1011 | 一次BA罐输送泵出口压力 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 一次BA罐 | 输送泵出口压力 | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_10_一次BA罐 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 一次BA缓冲罐V2136 | :PrimaryBATank |  | 压力 | Mpa | 提取RSE200 | 设备名匹配 | 高
P_1025A_DO | 一次水泵a启停指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 一次水泵 | a启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_一次水泵 | S05 | BA水洗 | 一次水罐 | :PrimaryWaterTank |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1025B_DO | 一次水泵b启停指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 一次水泵 | b启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_一次水泵 | S05 | BA水洗 | 一次水罐 | :PrimaryWaterTank |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1025A_FL | 一次水泵a故障 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 一次水泵 | a故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_一次水泵 | S05 | BA水洗 | 一次水罐 | :PrimaryWaterTank |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1025A_RM | 一次水泵a远控 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 一次水泵 | a远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_一次水泵 | S05 | BA水洗 | 一次水罐 | :PrimaryWaterTank |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1025A_RUN | 一次水泵a运行 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 一次水泵 | a运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_一次水泵 | S05 | BA水洗 | 一次水罐 | :PrimaryWaterTank |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1025B_FL | 一次水泵b故障 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 一次水泵 | b故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_一次水泵 | S05 | BA水洗 | 一次水罐 | :PrimaryWaterTank |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1025B_RM | 一次水泵b远控 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 一次水泵 | b远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_一次水泵 | S05 | BA水洗 | 一次水罐 | :PrimaryWaterTank |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1025B_RUN | 一次水泵b运行 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 一次水泵 | b运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_一次水泵 | S05 | BA水洗 | 一次水罐 | :PrimaryWaterTank |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1025A_MOT2 | 一次水泵a | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 一次水泵 | a | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_10_一次水泵 | S05 | BA水洗 | 一次水罐 | :PrimaryWaterTank |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1025B_MOT2 | 一次水泵b | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 一次水泵 | b | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_10_一次水泵 | S05 | BA水洗 | 一次水罐 | :PrimaryWaterTank |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1026_DO | 一次水罐进水控制阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 一次水罐 | 进水控制阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_一次水罐 | S05 | BA水洗 | 一次水罐 | :PrimaryWaterTank |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1102_DO | 一次水罐液位控制 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 一次水罐 | 液位控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_一次水罐 | S05 | BA水洗 | 一次水罐 | :PrimaryWaterTank |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1026_CF | 一次水罐进水控制阀关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 一次水罐 | 进水控制阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_一次水罐 | S05 | BA水洗 | 一次水罐 | :PrimaryWaterTank |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1026_OF | 一次水罐进水控制阀开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 一次水罐 | 进水控制阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_一次水罐 | S05 | BA水洗 | 一次水罐 | :PrimaryWaterTank |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
LT_1108 | 一次水罐液位 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 一次水罐 | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_10_一次水罐 | S05 | BA水洗 | 一次水罐 | :PrimaryWaterTank | 一次水罐液位 | 液位 | m3 | 水洗 | 本体属性绑定 | 高
PT_1010 | 一次水罐输送泵压力 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 一次水罐 | 输送泵压力 | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_10_一次水罐 | S05 | BA水洗 | 一次水罐 | :PrimaryWaterTank |  | 压力 | Mpa | 水洗 | 设备名匹配 | 高
XV_1026_VAL2 | 一次水罐进水控制阀 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 一次水罐 | 进水控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_一次水罐 | S05 | BA水洗 | 一次水罐 | :PrimaryWaterTank |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1102_VAL2 | 一次水罐液位控制 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 一次水罐 | 液位控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_一次水罐 | S05 | BA水洗 | 一次水罐 | :PrimaryWaterTank |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
HV_1001_AO | 丁酯换热器冷盐水进口调节阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 丁酯换热器 | 冷盐水进口调节阀指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_10_丁酯换热器 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 丁酯换热器冷盐水调节阀HV_1001 | :Act_007 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_1001_FB | 丁酯换热器冷盐水进口调节阀反馈 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 丁酯换热器 | 冷盐水进口调节阀反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_10_丁酯换热器 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 丁酯换热器冷盐水调节阀HV_1001 | :Act_007 |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
TI_1002 | 丁酯换热器冷盐水回水温度 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 丁酯换热器 | 冷盐水回水温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_10_丁酯换热器 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 丁酯换热器 | :BACooler | 丁酯冷却回水温度 | 温度 | ℃ | 提取RSE200 | 本体属性绑定 | 高
XV_1011_DO | 丁酯新增输送罐底泵前开关阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 丁酯新增输送罐 | 底泵前开关阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_丁酯新增输送罐 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 丁酯罐 | :ButylAcetateTank |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1011_CF | 丁酯新增输送罐底泵前开关阀关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 丁酯新增输送罐 | 底泵前开关阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_丁酯新增输送罐 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 丁酯罐 | :ButylAcetateTank |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1011_OF | 丁酯新增输送罐底泵前开关阀开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 丁酯新增输送罐 | 底泵前开关阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_丁酯新增输送罐 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 丁酯罐 | :ButylAcetateTank |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1011_VAL2 | 丁酯新增输送罐底泵前开关阀 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 丁酯新增输送罐 | 底泵前开关阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_丁酯新增输送罐 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 丁酯罐 | :ButylAcetateTank |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1021A_DO | 丁酯泵a启停指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 丁酯泵 | a启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_丁酯泵 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 丁酯罐 | :ButylAcetateTank |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1021B_DO | 丁酯泵b启停指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 丁酯泵 | b启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_丁酯泵 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 丁酯罐 | :ButylAcetateTank |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1021A_FL | 丁酯泵a故障 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 丁酯泵 | a故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_丁酯泵 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 丁酯罐 | :ButylAcetateTank |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1021A_RM | 丁酯泵a远控 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 丁酯泵 | a远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_丁酯泵 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 丁酯罐 | :ButylAcetateTank |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1021A_RUN | 丁酯泵a运行 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 丁酯泵 | a运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_丁酯泵 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 丁酯罐 | :ButylAcetateTank |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1021B_FL | 丁酯泵b故障 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 丁酯泵 | b故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_丁酯泵 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 丁酯罐 | :ButylAcetateTank |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1021B_RM | 丁酯泵b远控 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 丁酯泵 | b远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_丁酯泵 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 丁酯罐 | :ButylAcetateTank |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1021B_RUN | 丁酯泵b运行 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 丁酯泵 | b运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_丁酯泵 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 丁酯罐 | :ButylAcetateTank |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1021A_MOT2 | 丁酯泵a | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 丁酯泵 | a | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_10_丁酯泵 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 丁酯罐 | :ButylAcetateTank |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1021B_MOT2 | 丁酯泵b | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 丁酯泵 | b | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_10_丁酯泵 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 丁酯罐 | :ButylAcetateTank |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1007A_DO | 丁酯罐泵后出口控制阀A指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 丁酯罐 | 泵后出口控制阀A指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_丁酯罐 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 丁酯罐 | :ButylAcetateTank |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1007B_DO | 丁酯罐泵后出口控制阀B指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 丁酯罐 | 泵后出口控制阀B指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_丁酯罐 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 丁酯罐 | :ButylAcetateTank |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1008A_DO | 丁酯罐新增泵后出口控制阀a指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 丁酯罐 | 新增泵后出口控制阀a指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_丁酯罐 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 丁酯罐 | :ButylAcetateTank |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1008B_DO | 丁酯罐新增泵后出口控制阀b指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 丁酯罐 | 新增泵后出口控制阀b指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_丁酯罐 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 丁酯罐 | :ButylAcetateTank |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1007A_CF | 丁酯罐泵后出口控制阀A关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 丁酯罐 | 泵后出口控制阀A关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_丁酯罐 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 丁酯罐 | :ButylAcetateTank |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1007A_OF | 丁酯罐泵后出口控制阀A开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 丁酯罐 | 泵后出口控制阀A开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_丁酯罐 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 丁酯罐 | :ButylAcetateTank |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1007B_CF | 丁酯罐泵后出口控制阀B关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 丁酯罐 | 泵后出口控制阀B关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_丁酯罐 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 丁酯罐 | :ButylAcetateTank |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1007B_OF | 丁酯罐泵后出口控制阀B开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 丁酯罐 | 泵后出口控制阀B开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_丁酯罐 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 丁酯罐 | :ButylAcetateTank |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1008A_CF | 丁酯罐新增泵后出口控制阀a关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 丁酯罐 | 新增泵后出口控制阀a关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_丁酯罐 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 丁酯罐 | :ButylAcetateTank |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1008A_OF | 丁酯罐新增泵后出口控制阀a开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 丁酯罐 | 新增泵后出口控制阀a开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_丁酯罐 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 丁酯罐 | :ButylAcetateTank |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1008B_CF | 丁酯罐新增泵后出口控制阀b关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 丁酯罐 | 新增泵后出口控制阀b关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_丁酯罐 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 丁酯罐 | :ButylAcetateTank |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1008B_OF | 丁酯罐新增泵后出口控制阀b开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 丁酯罐 | 新增泵后出口控制阀b开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_丁酯罐 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 丁酯罐 | :ButylAcetateTank |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
LT_1103A | 丁酯罐液位A | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 丁酯罐 | 液位A | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_10_丁酯罐 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 丁酯罐 | :ButylAcetateTank | 丁酯罐液位 | 液位 | m3 | 提取RSE200 | 本体属性绑定 | 高
LT_1103B | 丁酯罐液位B | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 丁酯罐 | 液位B | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_10_丁酯罐 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 丁酯罐 | :ButylAcetateTank | 丁酯罐液位 | 液位 | m3 | 提取RSE200 | 本体属性绑定 | 高
PT_1008A | 丁酯罐输送泵出口压力a | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 丁酯罐 | 输送泵出口压力a | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_10_丁酯罐 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 丁酯罐 | :ButylAcetateTank |  | 压力 | Mpa | 提取RSE200 | 设备名匹配 | 高
PT_1008B | 丁酯罐输送泵出口压力b | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 丁酯罐 | 输送泵出口压力b | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_10_丁酯罐 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 丁酯罐 | :ButylAcetateTank |  | 压力 | Mpa | 提取RSE200 | 设备名匹配 | 高
XV_1007A_VAL2 | 丁酯罐泵后出口控制阀a | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 丁酯罐 | 泵后出口控制阀a | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_丁酯罐 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 丁酯罐 | :ButylAcetateTank |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1007B_VAL2 | 丁酯罐泵后出口控制阀b | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 丁酯罐 | 泵后出口控制阀b | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_丁酯罐 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 丁酯罐 | :ButylAcetateTank |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1008A_VAL2 | 丁酯罐新增泵后出口控制阀a | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 丁酯罐 | 新增泵后出口控制阀a | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_丁酯罐 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 丁酯罐 | :ButylAcetateTank |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1008B_VAL2 | 丁酯罐新增泵后出口控制阀b | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 丁酯罐 | 新增泵后出口控制阀b | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_丁酯罐 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 丁酯罐 | :ButylAcetateTank |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1010_DO | 丁酯输送罐底泵前开关阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 丁酯输送罐 | 底泵前开关阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_丁酯输送罐 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 丁酯罐 | :ButylAcetateTank |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1010_CF | 丁酯输送罐底泵前开关阀关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 丁酯输送罐 | 底泵前开关阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_丁酯输送罐 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 丁酯罐 | :ButylAcetateTank |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1010_OF | 丁酯输送罐底泵前开关阀开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 丁酯输送罐 | 底泵前开关阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_丁酯输送罐 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 丁酯罐 | :ButylAcetateTank |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1010_VAL2 | 丁酯输送罐底泵前开关阀 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 丁酯输送罐 | 底泵前开关阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_丁酯输送罐 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 丁酯罐 | :ButylAcetateTank |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1019A_DO | 三级废酸水泵a启停指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 三级废酸水泵 | a启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_三级废酸水泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 三级废酸水罐/废酸水中和罐V2124 | :WasteAcidNeutralizerV2124 |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1019B_DO | 三级废酸水泵b启停指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 三级废酸水泵 | b启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_三级废酸水泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 三级废酸水罐/废酸水中和罐V2124 | :WasteAcidNeutralizerV2124 |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1019A_AO | 三级废酸水泵a频率给定 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 三级废酸水泵 | a频率给定 | 控制输出(OP) | Hz | AO | :Dev_10_三级废酸水泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 三级废酸水罐/废酸水中和罐V2124 | :WasteAcidNeutralizerV2124 |  | 变频频率给定 | Hz |  | 设备名匹配 | 高
PB_1019B_AO | 三级废酸水泵b频率给定 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 三级废酸水泵 | b频率给定 | 控制输出(OP) | Hz | AO | :Dev_10_三级废酸水泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 三级废酸水罐/废酸水中和罐V2124 | :WasteAcidNeutralizerV2124 |  | 变频频率给定 | Hz |  | 设备名匹配 | 高
PB_1019A_FL | 三级废酸水泵a故障 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 三级废酸水泵 | a故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_三级废酸水泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 三级废酸水罐/废酸水中和罐V2124 | :WasteAcidNeutralizerV2124 |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1019A_RM | 三级废酸水泵a远控 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 三级废酸水泵 | a远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_三级废酸水泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 三级废酸水罐/废酸水中和罐V2124 | :WasteAcidNeutralizerV2124 |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1019A_RUN | 三级废酸水泵a运行 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 三级废酸水泵 | a运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_三级废酸水泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 三级废酸水罐/废酸水中和罐V2124 | :WasteAcidNeutralizerV2124 |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1019B_FL | 三级废酸水泵b故障 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 三级废酸水泵 | b故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_三级废酸水泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 三级废酸水罐/废酸水中和罐V2124 | :WasteAcidNeutralizerV2124 |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1019B_RM | 三级废酸水泵b远控 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 三级废酸水泵 | b远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_三级废酸水泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 三级废酸水罐/废酸水中和罐V2124 | :WasteAcidNeutralizerV2124 |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1019B_RUN | 三级废酸水泵b运行 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 三级废酸水泵 | b运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_三级废酸水泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 三级废酸水罐/废酸水中和罐V2124 | :WasteAcidNeutralizerV2124 |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1019A_MOT2 | 三级废酸水泵a | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 三级废酸水泵 | a | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_10_三级废酸水泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 三级废酸水罐/废酸水中和罐V2124 | :WasteAcidNeutralizerV2124 |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1019B_MOT2 | 三级废酸水泵b | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 三级废酸水泵 | b | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_10_三级废酸水泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 三级废酸水罐/废酸水中和罐V2124 | :WasteAcidNeutralizerV2124 |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1019A_FB | 三级废酸水泵a频率反馈 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 三级废酸水泵 | a频率反馈 | 过程测量(PV) | Hz | AI | :Dev_10_三级废酸水泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 三级废酸水罐/废酸水中和罐V2124 | :WasteAcidNeutralizerV2124 |  | 频率反馈 | Hz |  | 设备名匹配 | 高
PB_1019A_IB | 三级废酸水泵a电流 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 三级废酸水泵 | a电流 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_10_三级废酸水泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 三级废酸水罐/废酸水中和罐V2124 | :WasteAcidNeutralizerV2124 |  | 电流 | A |  | 设备名匹配 | 高
PB_1019B_FB | 三级废酸水泵b频率反馈 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 三级废酸水泵 | b频率反馈 | 过程测量(PV) | Hz | AI | :Dev_10_三级废酸水泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 三级废酸水罐/废酸水中和罐V2124 | :WasteAcidNeutralizerV2124 |  | 频率反馈 | Hz |  | 设备名匹配 | 高
PB_1019B_IB | 三级废酸水泵b电流 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 三级废酸水泵 | b电流 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_10_三级废酸水泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 三级废酸水罐/废酸水中和罐V2124 | :WasteAcidNeutralizerV2124 |  | 电流 | A |  | 设备名匹配 | 高
P_1022A_DO | 三萃新增丁酯泵a启停指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 三萃新增丁酯泵 | a启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_三萃新增丁酯泵 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 丁酯罐 | :ButylAcetateTank |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1022B_DO | 三萃新增丁酯泵b启停指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 三萃新增丁酯泵 | b启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_三萃新增丁酯泵 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 丁酯罐 | :ButylAcetateTank |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1022A_FL | 三萃新增丁酯泵a故障 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 三萃新增丁酯泵 | a故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_三萃新增丁酯泵 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 丁酯罐 | :ButylAcetateTank |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1022A_RM | 三萃新增丁酯泵a远控 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 三萃新增丁酯泵 | a远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_三萃新增丁酯泵 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 丁酯罐 | :ButylAcetateTank |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1022A_RUN | 三萃新增丁酯泵a运行 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 三萃新增丁酯泵 | a运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_三萃新增丁酯泵 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 丁酯罐 | :ButylAcetateTank |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1022B_FL | 三萃新增丁酯泵b故障 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 三萃新增丁酯泵 | b故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_三萃新增丁酯泵 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 丁酯罐 | :ButylAcetateTank |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1022B_RM | 三萃新增丁酯泵b远控 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 三萃新增丁酯泵 | b远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_三萃新增丁酯泵 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 丁酯罐 | :ButylAcetateTank |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1022B_RUN | 三萃新增丁酯泵b运行 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 三萃新增丁酯泵 | b运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_三萃新增丁酯泵 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 丁酯罐 | :ButylAcetateTank |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1022A_MOT2 | 三萃新增丁酯泵a | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 三萃新增丁酯泵 | a | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_10_三萃新增丁酯泵 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 丁酯罐 | :ButylAcetateTank |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1022B_MOT2 | 三萃新增丁酯泵b | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 三萃新增丁酯泵 | b | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_10_三萃新增丁酯泵 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 丁酯罐 | :ButylAcetateTank |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1020A_DO | 二级废酸水泵a启停指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 二级废酸水泵 | a启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_二级废酸水泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 二级废酸水罐 | :WasteAcidTank2 |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1020B_DO | 二级废酸水泵b启停指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 二级废酸水泵 | b启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_二级废酸水泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 二级废酸水罐 | :WasteAcidTank2 |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1020A_FL | 二级废酸水泵a故障 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 二级废酸水泵 | a故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_二级废酸水泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 二级废酸水罐 | :WasteAcidTank2 |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1020A_RM | 二级废酸水泵a远控 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 二级废酸水泵 | a远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_二级废酸水泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 二级废酸水罐 | :WasteAcidTank2 |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1020A_RUN | 二级废酸水泵a运行 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 二级废酸水泵 | a运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_二级废酸水泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 二级废酸水罐 | :WasteAcidTank2 |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1020B_FL | 二级废酸水泵b故障 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 二级废酸水泵 | b故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_二级废酸水泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 二级废酸水罐 | :WasteAcidTank2 |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1020B_RM | 二级废酸水泵b远控 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 二级废酸水泵 | b远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_二级废酸水泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 二级废酸水罐 | :WasteAcidTank2 |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1020B_RUN | 二级废酸水泵b运行 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 二级废酸水泵 | b运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_二级废酸水泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 二级废酸水罐 | :WasteAcidTank2 |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1020A_MOT2 | 二级废酸水泵a | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 二级废酸水泵 | a | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_10_二级废酸水泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 二级废酸水罐 | :WasteAcidTank2 |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1020B_MOT2 | 二级废酸水泵b | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 二级废酸水泵 | b | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_10_二级废酸水泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 二级废酸水罐 | :WasteAcidTank2 |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
HV_1002A_AO | 破乳剂流量控制a指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 公用测量管线 | 破乳剂流量控制a指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_10_公用测量管线 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 破乳剂流量调节阀HV_1002A–F | :Act_002 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_1002B_AO | 破乳剂流量控制b指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 公用测量管线 | 破乳剂流量控制b指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_10_公用测量管线 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 破乳剂流量调节阀HV_1002A–F | :Act_002 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_1002C_AO | 破乳剂流量控制c指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 公用测量管线 | 破乳剂流量控制c指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_10_公用测量管线 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 破乳剂流量调节阀HV_1002A–F | :Act_002 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_1002D_AO | 破乳剂流量控制d指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 公用测量管线 | 破乳剂流量控制d指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_10_公用测量管线 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 破乳剂流量调节阀HV_1002A–F | :Act_002 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_1002E_AO | 破乳剂流量控制e指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 公用测量管线 | 破乳剂流量控制e指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_10_公用测量管线 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 破乳剂流量调节阀HV_1002A–F | :Act_002 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_1002F_AO | 破乳剂流量控制f指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 公用测量管线 | 破乳剂流量控制f指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_10_公用测量管线 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 破乳剂流量调节阀HV_1002A–F | :Act_002 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_1008C_AO | 三萃酸水进料流量调节c指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 公用测量管线 | 三萃酸水进料流量调节c指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_10_公用测量管线 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
HV_1008D_AO | 三萃酸水进料流量调节d指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 公用测量管线 | 三萃酸水进料流量调节d指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_10_公用测量管线 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
FT_1102 | 破乳剂备用流量 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 公用测量管线 | 破乳剂备用流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_10_公用测量管线 | S04 | 破乳剂配制 |  |  |  | 流量 | m3/h |  | 工段关键字匹配 | 中
FT_1109 | BA总管流量 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 公用测量管线 | BA总管流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_10_公用测量管线 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 |  |  |  | 流量 | m3/h |  | 工段关键字匹配 | 中
FT_DZ_A | 丁酯进料流量A | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 公用测量管线 | 丁酯进料流量A | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_10_公用测量管线 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | RSE200提取离心机组(三萃) | :RSE200CentrifugeGroup | 三萃丁酯进料流量 | 流量 | m3/h | 提取RSE200 | 本体属性绑定 | 高
FT_DZ_B | 丁酯进料流量B | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 公用测量管线 | 丁酯进料流量B | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_10_公用测量管线 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | RSE200提取离心机组(三萃) | :RSE200CentrifugeGroup | 三萃丁酯进料流量 | 流量 | m3/h | 提取RSE200 | 本体属性绑定 | 高
FT_SS_A | 酸水进料流量A | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 公用测量管线 | 酸水进料流量A | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_10_公用测量管线 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | RSE200提取离心机组(三萃) | :RSE200CentrifugeGroup | 滤液/酸水进料流量 | 流量 | m3/h | 提取RSE200 | 本体属性绑定 | 高
FT_SS_B | 酸水进料流量A | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 公用测量管线 | 酸水进料流量A | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_10_公用测量管线 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | RSE200提取离心机组(三萃) | :RSE200CentrifugeGroup | 滤液/酸水进料流量 | 流量 | m3/h | 提取RSE200 | 本体属性绑定 | 高
HV_1002A_FB | 破乳剂流量控制a反馈 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 公用测量管线 | 破乳剂流量控制a反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_10_公用测量管线 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 破乳剂流量调节阀HV_1002A–F | :Act_002 |  | 流量 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_1002B_FB | 破乳剂流量控制b反馈 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 公用测量管线 | 破乳剂流量控制b反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_10_公用测量管线 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 破乳剂流量调节阀HV_1002A–F | :Act_002 |  | 流量 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_1002C_FB | 破乳剂流量控制c反馈 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 公用测量管线 | 破乳剂流量控制c反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_10_公用测量管线 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 破乳剂流量调节阀HV_1002A–F | :Act_002 |  | 流量 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_1002D_FB | 破乳剂流量控制d反馈 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 公用测量管线 | 破乳剂流量控制d反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_10_公用测量管线 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 破乳剂流量调节阀HV_1002A–F | :Act_002 |  | 流量 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_1002E_FB | 破乳剂流量控制e反馈 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 公用测量管线 | 破乳剂流量控制e反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_10_公用测量管线 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 破乳剂流量调节阀HV_1002A–F | :Act_002 |  | 流量 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_1002F_FB | 破乳剂流量控制f反馈 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 公用测量管线 | 破乳剂流量控制f反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_10_公用测量管线 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 破乳剂流量调节阀HV_1002A–F | :Act_002 |  | 流量 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
PT_1503A | 齐平膜压力a | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 公用测量管线 | 齐平膜压力a | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_10_公用测量管线 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 |  |  |  | 压力 | Mpa |  | 工段关键字匹配 | 中
PT_1503B | 齐平膜压力b | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 公用测量管线 | 齐平膜压力b | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_10_公用测量管线 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 |  |  |  | 压力 | Mpa |  | 工段关键字匹配 | 中
TI_1501A | 破乳剂温度a | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 公用测量管线 | 破乳剂温度a | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_10_公用测量管线 | S04 | 破乳剂配制 | 破乳剂缓冲罐(出料缓冲罐) | :DemulsifierBuffer | 破乳剂温度 | 温度 | ℃ |  | 本体属性绑定 | 高
TI_1501B | 破乳剂温度b | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 公用测量管线 | 破乳剂温度b | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_10_公用测量管线 | S04 | 破乳剂配制 | 破乳剂缓冲罐(出料缓冲罐) | :DemulsifierBuffer | 破乳剂温度 | 温度 | ℃ |  | 本体属性绑定 | 高
BY10DO_4715 | 备用10DO_4715 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 其他工艺单元 | 备用10DO_4715 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DO_4716 | 备用10DO_4716 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 其他工艺单元 | 备用10DO_4716 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DO_5614 | 备用10DO_5614 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 其他工艺单元 | 备用10DO_5614 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DO_5615 | 备用10DO_5615 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 其他工艺单元 | 备用10DO_5615 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DO_5616 | 备用10DO_5616 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 其他工艺单元 | 备用10DO_5616 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10AO_10081 | 备用10AO_1008 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 其他工艺单元 | 备用10AO_1008 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_10_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AO_12071 | 备用10AO_1207 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 其他工艺单元 | 备用10AO_1207 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_10_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AO_12081 | 备用10AO_1208 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 其他工艺单元 | 备用10AO_1208 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_10_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AO_13071 | 备用10AO_1307 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 其他工艺单元 | 备用10AO_1307 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_10_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AO_13081 | 备用10AO_1308 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 其他工艺单元 | 备用10AO_1308 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_10_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AO_20081 | 备用10AO_2008 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 其他工艺单元 | 备用10AO_2008 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_10_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AO_21071 | 备用10AO_2107 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 其他工艺单元 | 备用10AO_2107 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_10_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AO_21081 | 备用10AO_2108 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 其他工艺单元 | 备用10AO_2108 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_10_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AO_22071 | 备用10AO_2207 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 其他工艺单元 | 备用10AO_2207 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_10_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AO_22081 | 备用10AO_2208 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 其他工艺单元 | 备用10AO_2208 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_10_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AO_23071 | 备用10AO_2307 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 其他工艺单元 | 备用10AO_2307 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_10_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AO_23081 | 备用10AO_2308 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 其他工艺单元 | 备用10AO_2308 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_10_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_45161 | 备用10DI_4516 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 其他工艺单元 | 备用10DI_4516 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_5116 | 备用10DI_5116 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 其他工艺单元 | 备用10DI_5116 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_5216 | 备用10DI_5216 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 其他工艺单元 | 备用10DI_5216 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_5315 | 备用10DI_5315 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 其他工艺单元 | 备用10DI_5315 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_5316 | 备用10DI_5316 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 其他工艺单元 | 备用10DI_5316 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_5416 | 备用10DI_5416 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 其他工艺单元 | 备用10DI_5416 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_5513 | 备用10DI_5513 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 其他工艺单元 | 备用10DI_5513 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_5514 | 备用10DI_5514 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 其他工艺单元 | 备用10DI_5514 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_5515 | 备用10DI_5515 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 其他工艺单元 | 备用10DI_5515 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_5516 | 备用10DI_5516 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 其他工艺单元 | 备用10DI_5516 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_7015 | 备用10DI_7015 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 其他工艺单元 | 备用10DI_7015 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_7016 | 备用10DI_7016 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 其他工艺单元 | 备用10DI_7016 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_7113 | 备用10DI_7113 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 其他工艺单元 | 备用10DI_7113 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_7114 | 备用10DI_7114 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 其他工艺单元 | 备用10DI_7114 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_7115 | 备用10DI_7115 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 其他工艺单元 | 备用10DI_7115 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_7116 | 备用10DI_7116 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 其他工艺单元 | 备用10DI_7116 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_7215 | 备用10DI_7215 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 其他工艺单元 | 备用10DI_7215 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_7216 | 备用10DI_7216 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 其他工艺单元 | 备用10DI_7216 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_7313 | 备用10DI_7313 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 其他工艺单元 | 备用10DI_7313 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_7314 | 备用10DI_7314 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 其他工艺单元 | 备用10DI_7314 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_7315 | 备用10DI_7315 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 其他工艺单元 | 备用10DI_7315 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_7316 | 备用10DI_7316 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 其他工艺单元 | 备用10DI_7316 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_7415 | 备用10DI_7415 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 其他工艺单元 | 备用10DI_7415 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_7416 | 备用10DI_7416 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 其他工艺单元 | 备用10DI_7416 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_7515 | 备用10DI_7515 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 其他工艺单元 | 备用10DI_7515 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_7516 | 备用10DI_7516 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 其他工艺单元 | 备用10DI_7516 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_8015 | 备用10DI_8015 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 其他工艺单元 | 备用10DI_8015 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_8016 | 备用10DI_8016 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 其他工艺单元 | 备用10DI_8016 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_8113 | 备用10DI_8113 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 其他工艺单元 | 备用10DI_8113 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_8114 | 备用10DI_8114 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 其他工艺单元 | 备用10DI_8114 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_8115 | 备用10DI_8115 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 其他工艺单元 | 备用10DI_8115 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_8116 | 备用10DI_8116 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 其他工艺单元 | 备用10DI_8116 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_8215 | 备用10DI_8215 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 其他工艺单元 | 备用10DI_8215 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_8216 | 备用10DI_8216 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 其他工艺单元 | 备用10DI_8216 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_8315 | 备用10DI_8315 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 其他工艺单元 | 备用10DI_8315 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_8316 | 备用10DI_8316 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 其他工艺单元 | 备用10DI_8316 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_8415 | 备用10DI_8415 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 其他工艺单元 | 备用10DI_8415 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_8416 | 备用10DI_8416 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 其他工艺单元 | 备用10DI_8416 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_8515 | 备用10DI_8515 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 其他工艺单元 | 备用10DI_8515 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_8516 | 备用10DI_8516 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 其他工艺单元 | 备用10DI_8516 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_9015 | 备用10DI_9015 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 其他工艺单元 | 备用10DI_9015 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_9016 | 备用10DI_9016 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 其他工艺单元 | 备用10DI_9016 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_9115 | 备用10DI_9115 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 其他工艺单元 | 备用10DI_9115 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_9116 | 备用10DI_9116 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 其他工艺单元 | 备用10DI_9116 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_9211 | 备用10DI_9211 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 其他工艺单元 | 备用10DI_9211 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_9212 | 备用10DI_9212 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 其他工艺单元 | 备用10DI_9212 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_9213 | 备用10DI_9213 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 其他工艺单元 | 备用10DI_9213 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_9214 | 备用10DI_9214 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 其他工艺单元 | 备用10DI_9214 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_9215 | 备用10DI_9215 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 其他工艺单元 | 备用10DI_9215 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_9216 | 备用10DI_9216 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 其他工艺单元 | 备用10DI_9216 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_9309 | 备用10DI_9309 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 其他工艺单元 | 备用10DI_9309 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_9310 | 备用10DI_9310 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 其他工艺单元 | 备用10DI_9310 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_9311 | 备用10DI_9311 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 其他工艺单元 | 备用10DI_9311 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_9312 | 备用10DI_9312 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 其他工艺单元 | 备用10DI_9312 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_9313 | 备用10DI_9313 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 其他工艺单元 | 备用10DI_9313 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_9314 | 备用10DI_9314 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 其他工艺单元 | 备用10DI_9314 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_9315 | 备用10DI_9315 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 其他工艺单元 | 备用10DI_9315 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_9316 | 备用10DI_9316 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 其他工艺单元 | 备用10DI_9316 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
AT_1112 | PH水洗重项 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 其他工艺单元 | PH水洗重项 | 过程测量(PV) | ph | AI | :Dev_10_其他工艺单元 | S05 | BA水洗 | 水洗重相罐 | :WashHeavyTank | 水洗重相pH | pH | ph |  | 本体属性绑定 | 高
BY10AI_38082 | 备用10AI_3808 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 其他工艺单元 | 备用10AI_3808 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_10_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
P_1024A_DO | 工作水泵a启停指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 工作水泵 | a启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_工作水泵 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 工作水罐 | :WorkWaterTank |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1024B_DO | 工作水泵b启停指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 工作水泵 | b启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_工作水泵 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 工作水罐 | :WorkWaterTank |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1024A_FL | 工作水泵a故障 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 工作水泵 | a故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_工作水泵 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 工作水罐 | :WorkWaterTank |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1024A_RM | 工作水泵a远控 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 工作水泵 | a远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_工作水泵 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 工作水罐 | :WorkWaterTank |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1024A_RUN | 工作水泵a运行 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 工作水泵 | a运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_工作水泵 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 工作水罐 | :WorkWaterTank |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1024B_FL | 工作水泵b故障 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 工作水泵 | b故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_工作水泵 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 工作水罐 | :WorkWaterTank |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1024B_RM | 工作水泵b远控 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 工作水泵 | b远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_工作水泵 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 工作水罐 | :WorkWaterTank |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1024B_RUN | 工作水泵b运行 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 工作水泵 | b运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_工作水泵 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 工作水罐 | :WorkWaterTank |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1024A_MOT2 | 工作水泵a | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 工作水泵 | a | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_10_工作水泵 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 工作水罐 | :WorkWaterTank |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1024B_MOT2 | 工作水泵b | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 工作水泵 | b | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_10_工作水泵 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 工作水罐 | :WorkWaterTank |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1101_DO | 工作水罐液位控制 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 工作水罐 | 液位控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_工作水罐 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 工作水罐 | :WorkWaterTank |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1024_CF | 工作水罐输送泵后去一楼阀门关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 工作水罐 | 输送泵后去一楼阀门关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_工作水罐 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 工作水罐 | :WorkWaterTank |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1024_OF | 工作水罐输送泵后去一楼阀门开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 工作水罐 | 输送泵后去一楼阀门开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_工作水罐 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 工作水罐 | :WorkWaterTank |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1025_CF | 工作水罐输送泵后去二楼阀门关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 工作水罐 | 输送泵后去二楼阀门关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_工作水罐 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 工作水罐 | :WorkWaterTank |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1025_OF | 工作水罐输送泵后去二楼阀门开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 工作水罐 | 输送泵后去二楼阀门开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_工作水罐 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 工作水罐 | :WorkWaterTank |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
PT_1009A | 工作水罐输送泵压力a | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 工作水罐 | 输送泵压力a | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_10_工作水罐 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 工作水罐 | :WorkWaterTank |  | 压力 | Mpa | 提取RSE200 | 设备名匹配 | 高
PT_1009B | 工作水罐输送泵压力b | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 工作水罐 | 输送泵压力b | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_10_工作水罐 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 工作水罐 | :WorkWaterTank |  | 压力 | Mpa | 提取RSE200 | 设备名匹配 | 高
XV_1024_VAL2 | 工作水罐输送泵后去一楼阀门 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 工作水罐 | 输送泵后去一楼阀门 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_工作水罐 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 工作水罐 | :WorkWaterTank |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1025_VAL2 | 工作水罐输送泵后去二楼阀门 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 工作水罐 | 输送泵后去二楼阀门 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_工作水罐 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 工作水罐 | :WorkWaterTank |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1101_VAL2 | 工作水罐液位控制 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 工作水罐 | 液位控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_工作水罐 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 工作水罐 | :WorkWaterTank |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_FSB_MOT2 | 废酸水B泵 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 废酸水B泵 | 废酸水B泵 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_10_废酸水B泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
HV_1101_AO | 废酸水中和罐V2124 PH控制 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 废酸水中和罐V2124 | PH控制 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_10_废酸水中和罐V2124 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 废酸水中和罐液碱调节阀HV_1101 | :Act_005 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
AT_1111 | 废酸水中和罐V2124 PH | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 废酸水中和罐V2124 | PH | 过程测量(PV) | ph | AI | :Dev_10_废酸水中和罐V2124 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 三级废酸水罐/废酸水中和罐V2124 | :WasteAcidNeutralizerV2124 | 废酸水中和pH | pH | ph | 提取RSE300 | 本体属性绑定 | 高
LT_1105 | 废酸水中和罐V2124液位 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 废酸水中和罐V2124 | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_10_废酸水中和罐V2124 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 三级废酸水罐/废酸水中和罐V2124 | :WasteAcidNeutralizerV2124 | 废酸水罐液位 | 液位 | m3 | 提取RSE300 | 本体属性绑定 | 高
P_FSA_DO | 废酸水泵A启停指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 废酸水泵A | 启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_废酸水泵A | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 三级废酸水罐/废酸水中和罐V2124 | :WasteAcidNeutralizerV2124 |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_FSA_AO | 废酸水泵A频率给定 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 废酸水泵A | 频率给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_10_废酸水泵A | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 三级废酸水罐/废酸水中和罐V2124 | :WasteAcidNeutralizerV2124 |  | 变频频率给定 | % |  | 设备名匹配 | 高
P_FSA_GZ | 废酸水泵A故障反馈 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 废酸水泵A | 故障反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_废酸水泵A | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 三级废酸水罐/废酸水中和罐V2124 | :WasteAcidNeutralizerV2124 |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_FSA_RM | 废酸水泵A远控 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 废酸水泵A | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_废酸水泵A | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 三级废酸水罐/废酸水中和罐V2124 | :WasteAcidNeutralizerV2124 |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_FSA_RUN | 废酸水泵A运行反馈 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 废酸水泵A | 运行反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_废酸水泵A | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 三级废酸水罐/废酸水中和罐V2124 | :WasteAcidNeutralizerV2124 |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_FSA_MOT2 | 废酸水泵A | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 废酸水泵A | 废酸水泵A | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_10_废酸水泵A | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 三级废酸水罐/废酸水中和罐V2124 | :WasteAcidNeutralizerV2124 |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
P_FSA_AI | 废酸水泵A频率反馈 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 废酸水泵A | 频率反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_10_废酸水泵A | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 三级废酸水罐/废酸水中和罐V2124 | :WasteAcidNeutralizerV2124 |  | 频率反馈 | % |  | 设备名匹配 | 高
P_FSA_II | 废酸水泵A电流反馈 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 废酸水泵A | 电流反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_10_废酸水泵A | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 三级废酸水罐/废酸水中和罐V2124 | :WasteAcidNeutralizerV2124 |  | 电流 | % |  | 设备名匹配 | 高
P_FSB_DO | 废酸水泵B启停指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 废酸水泵B | 启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_废酸水泵B | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 三级废酸水罐/废酸水中和罐V2124 | :WasteAcidNeutralizerV2124 |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_FSB_AO | 废酸水泵B频率给定 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 废酸水泵B | 频率给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_10_废酸水泵B | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 三级废酸水罐/废酸水中和罐V2124 | :WasteAcidNeutralizerV2124 |  | 变频频率给定 | % |  | 设备名匹配 | 高
P_FSB_GZ | 废酸水泵B故障反馈 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 废酸水泵B | 故障反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_废酸水泵B | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 三级废酸水罐/废酸水中和罐V2124 | :WasteAcidNeutralizerV2124 |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_FSB_RM | 废酸水泵B远控 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 废酸水泵B | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_废酸水泵B | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 三级废酸水罐/废酸水中和罐V2124 | :WasteAcidNeutralizerV2124 |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_FSB_RUN | 废酸水泵B运行反馈 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 废酸水泵B | 运行反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_废酸水泵B | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 三级废酸水罐/废酸水中和罐V2124 | :WasteAcidNeutralizerV2124 |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_FSB_AI | 废酸水泵B频率反馈 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 废酸水泵B | 频率反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_10_废酸水泵B | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 三级废酸水罐/废酸水中和罐V2124 | :WasteAcidNeutralizerV2124 |  | 频率反馈 | % |  | 设备名匹配 | 高
P_FSB_II | 废酸水泵B电流反馈 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 废酸水泵B | 电流反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_10_废酸水泵B | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 三级废酸水罐/废酸水中和罐V2124 | :WasteAcidNeutralizerV2124 |  | 电流 | % |  | 设备名匹配 | 高
XV_1023_DO | 排渣地罐输送泵冷却阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 排渣地罐 | 输送泵冷却阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_排渣地罐 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1023_CF | 排渣地罐输送泵冷却阀关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 排渣地罐 | 输送泵冷却阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_排渣地罐 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1023_OF | 排渣地罐输送泵冷却阀开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 排渣地罐 | 输送泵冷却阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_排渣地罐 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1023_VAL2 | 排渣地罐输送泵冷却阀 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 排渣地罐 | 输送泵冷却阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_排渣地罐 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_1014_DO | 排渣泵启停指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 排渣泵 | 启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_排渣泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_1014_FL | 排渣泵故障 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 排渣泵 | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_排渣泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_1014_RM | 排渣泵远控 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 排渣泵 | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_排渣泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_1014_RUN | 排渣泵运行 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 排渣泵 | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_排渣泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_1014_MOT2 | 排渣泵 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 排渣泵 | 排渣泵 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_10_排渣泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_1101A_QD | 排渣泵A电机启动控制 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 排渣泵A | 电机启动控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_排渣泵A | S01 | 提取·RSE300一/二萃 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_1101A_TZ | 排渣泵A电机停止控制 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 排渣泵A | 电机停止控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_排渣泵A | S01 | 提取·RSE300一/二萃 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_1101A_MOT2 | 排渣泵A电机 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 排渣泵A | 电机 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_10_排渣泵A | S01 | 提取·RSE300一/二萃 |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_1101B_QD | 排渣泵B电机启动控制 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 排渣泵B | 电机启动控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_排渣泵B | S01 | 提取·RSE300一/二萃 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_1101B_TZ | 排渣泵B电机停止控制 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 排渣泵B | 电机停止控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_排渣泵B | S01 | 提取·RSE300一/二萃 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_1101B_MOT2 | 排渣泵B电机 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 排渣泵B | 电机 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_10_排渣泵B | S01 | 提取·RSE300一/二萃 |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_1101A_RUN | 排渣罐A进料泵反馈 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 排渣罐A | 进料泵反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_排渣罐A | S01 | 提取·RSE300一/二萃 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
LT_1109 | 排渣罐A液位 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 排渣罐A | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_10_排渣罐A | S01 | 提取·RSE300一/二萃 |  |  |  | 液位 | m3 |  | 工段关键字匹配 | 中
P_1101B_RUN | 排渣罐B进料泵反馈 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 排渣罐B | 进料泵反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_排渣罐B | S01 | 提取·RSE300一/二萃 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_1029A_DO | 新增浓碱泵a启停指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 新增浓碱泵 | a启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_新增浓碱泵 | S05 | BA水洗 | 浓碱罐/液碱罐 | :ConcAlkaliTank |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1029B_DO | 新增浓碱泵b启停指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 新增浓碱泵 | b启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_新增浓碱泵 | S05 | BA水洗 | 浓碱罐/液碱罐 | :ConcAlkaliTank |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1029A_FL | 新增浓碱泵a故障 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 新增浓碱泵 | a故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_新增浓碱泵 | S05 | BA水洗 | 浓碱罐/液碱罐 | :ConcAlkaliTank |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1029A_RM | 新增浓碱泵a远控 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 新增浓碱泵 | a远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_新增浓碱泵 | S05 | BA水洗 | 浓碱罐/液碱罐 | :ConcAlkaliTank |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1029A_RUN | 新增浓碱泵a运行 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 新增浓碱泵 | a运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_新增浓碱泵 | S05 | BA水洗 | 浓碱罐/液碱罐 | :ConcAlkaliTank |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1029B_FL | 新增浓碱泵b故障 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 新增浓碱泵 | b故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_新增浓碱泵 | S05 | BA水洗 | 浓碱罐/液碱罐 | :ConcAlkaliTank |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1029B_RM | 新增浓碱泵b远控 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 新增浓碱泵 | b远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_新增浓碱泵 | S05 | BA水洗 | 浓碱罐/液碱罐 | :ConcAlkaliTank |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1029B_RUN | 新增浓碱泵b运行 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 新增浓碱泵 | b运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_新增浓碱泵 | S05 | BA水洗 | 浓碱罐/液碱罐 | :ConcAlkaliTank |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1029A_MOT2 | 新增浓碱泵a | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 新增浓碱泵 | a | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_10_新增浓碱泵 | S05 | BA水洗 | 浓碱罐/液碱罐 | :ConcAlkaliTank |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1029B_MOT2 | 新增浓碱泵b | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 新增浓碱泵 | b | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_10_新增浓碱泵 | S05 | BA水洗 | 浓碱罐/液碱罐 | :ConcAlkaliTank |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
PT_1004 | 新增酸水罐输送泵后压力 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 新增酸水罐 | 输送泵后压力 | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_10_新增酸水罐 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 二级废酸水罐 | :WasteAcidTank2 |  | 压力 | Mpa | 提取RSE300 | 设备名匹配 | 高
PB_1026A_DO | 水洗BA泵a启停指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 水洗BA泵 | a启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_水洗BA泵 | S05 | BA水洗 | 水洗BA泵变频器PB_1026 | :Act_009 |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制回路执行机构 | 高
PB_1026B_DO | 水洗BA泵b启停指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 水洗BA泵 | b启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_水洗BA泵 | S05 | BA水洗 | 水洗BA泵变频器PB_1026 | :Act_009 |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制回路执行机构 | 高
PB_1026A_AO | 水洗BA泵a频率给定 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 水洗BA泵 | a频率给定 | 控制输出(OP) | Hz | AO | :Dev_10_水洗BA泵 | S05 | BA水洗 | 水洗BA泵变频器PB_1026 | :Act_009 |  | 变频频率给定 | Hz |  | 控制回路执行机构 | 高
PB_1026B_AO | 水洗BA泵b频率给定 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 水洗BA泵 | b频率给定 | 控制输出(OP) | Hz | AO | :Dev_10_水洗BA泵 | S05 | BA水洗 | 水洗BA泵变频器PB_1026 | :Act_009 |  | 变频频率给定 | Hz |  | 控制回路执行机构 | 高
PB_1026A_FL | 水洗BA泵a故障 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 水洗BA泵 | a故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_水洗BA泵 | S05 | BA水洗 | 水洗BA泵变频器PB_1026 | :Act_009 |  | 故障/报警状态 |  |  | 控制回路执行机构 | 高
PB_1026A_RM | 水洗BA泵a远控 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 水洗BA泵 | a远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_水洗BA泵 | S05 | BA水洗 | 水洗BA泵变频器PB_1026 | :Act_009 |  | 远程/就地状态 |  |  | 控制回路执行机构 | 高
PB_1026A_RUN | 水洗BA泵a运行 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 水洗BA泵 | a运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_水洗BA泵 | S05 | BA水洗 | 水洗BA泵变频器PB_1026 | :Act_009 |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制回路执行机构 | 高
PB_1026B_FL | 水洗BA泵b故障 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 水洗BA泵 | b故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_水洗BA泵 | S05 | BA水洗 | 水洗BA泵变频器PB_1026 | :Act_009 |  | 故障/报警状态 |  |  | 控制回路执行机构 | 高
PB_1026B_RM | 水洗BA泵b远控 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 水洗BA泵 | b远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_水洗BA泵 | S05 | BA水洗 | 水洗BA泵变频器PB_1026 | :Act_009 |  | 远程/就地状态 |  |  | 控制回路执行机构 | 高
PB_1026B_RUN | 水洗BA泵b运行 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 水洗BA泵 | b运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_水洗BA泵 | S05 | BA水洗 | 水洗BA泵变频器PB_1026 | :Act_009 |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制回路执行机构 | 高
PB_1026A_MOT2 | 水洗BA泵a | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 水洗BA泵 | a | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_10_水洗BA泵 | S05 | BA水洗 | 水洗BA泵变频器PB_1026 | :Act_009 |  | 电机控制块 |  |  | 控制回路执行机构 | 高
PB_1026B_MOT2 | 水洗BA泵b | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 水洗BA泵 | b | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_10_水洗BA泵 | S05 | BA水洗 | 水洗BA泵变频器PB_1026 | :Act_009 |  | 电机控制块 |  |  | 控制回路执行机构 | 高
PB_1026A_FB | 水洗BA泵a频率反馈 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 水洗BA泵 | a频率反馈 | 过程测量(PV) | Hz | AI | :Dev_10_水洗BA泵 | S05 | BA水洗 | 水洗BA泵变频器PB_1026 | :Act_009 |  | 频率反馈 | Hz |  | 控制回路执行机构 | 高
PB_1026A_IB | 水洗BA泵a电流 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 水洗BA泵 | a电流 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_10_水洗BA泵 | S05 | BA水洗 | 水洗BA泵变频器PB_1026 | :Act_009 |  | 电流 | A |  | 控制回路执行机构 | 高
PB_1026B_FB | 水洗BA泵b频率反馈 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 水洗BA泵 | b频率反馈 | 过程测量(PV) | Hz | AI | :Dev_10_水洗BA泵 | S05 | BA水洗 | 水洗BA泵变频器PB_1026 | :Act_009 |  | 频率反馈 | Hz |  | 控制回路执行机构 | 高
PB_1026B_IB | 水洗BA泵b电流 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 水洗BA泵 | b电流 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_10_水洗BA泵 | S05 | BA水洗 | 水洗BA泵变频器PB_1026 | :Act_009 |  | 电流 | A |  | 控制回路执行机构 | 高
FT_1002 | 水洗BA罐出口管道流量检测 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 水洗BA罐 | 出口管道流量检测 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_10_水洗BA罐 | S05 | BA水洗 | 水洗BA罐 | :WashBATank | 水洗BA外送流量 | 流量 | m3/h | 水洗 | 本体属性绑定 | 高
LT_1104A | 水洗BA罐V2142A液位 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 水洗BA罐V2142A | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_10_水洗BA罐V2142A | S05 | BA水洗 | 水洗BA罐 | :WashBATank | 水洗BA罐液位 | 液位 | m3 | 水洗 | 本体属性绑定 | 高
LT_1104B | 水洗BA罐V2142B液位 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 水洗BA罐V2142B | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_10_水洗BA罐V2142B | S05 | BA水洗 | 水洗BA罐 | :WashBATank | 水洗BA罐液位 | 液位 | m3 | 水洗 | 本体属性绑定 | 高
10SXA_QD | 水洗离心机A启动指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 水洗离心机A | 启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_水洗离心机A | S05 | BA水洗 | 水洗离心机组 | :WashCentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
10SXA_QX | 水洗离心机A清洗指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 水洗离心机A | 清洗指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_水洗离心机A | S05 | BA水洗 | 水洗离心机组 | :WashCentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
10SXA_TZ | 水洗离心机A停止指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 水洗离心机A | 停止指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_水洗离心机A | S05 | BA水洗 | 水洗离心机组 | :WashCentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
10SXA_YX | 水洗离心机A运行反馈 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 水洗离心机A | 运行反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_水洗离心机A | S05 | BA水洗 | 水洗离心机组 | :WashCentrifugeGroup |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
II_10SXA | 水洗离心机A电流反馈 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 水洗离心机A | 电流反馈 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_10_水洗离心机A | S05 | BA水洗 | 水洗离心机组 | :WashCentrifugeGroup | 水洗离心机电流 | 电流 | A | 水洗 | 本体属性绑定 | 高
10SXB_QD | 水洗离心机B启动指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 水洗离心机B | 启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_水洗离心机B | S05 | BA水洗 | 水洗离心机组 | :WashCentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
10SXB_QX | 水洗离心机B清洗指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 水洗离心机B | 清洗指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_水洗离心机B | S05 | BA水洗 | 水洗离心机组 | :WashCentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
10SXB_TZ | 水洗离心机B停止指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 水洗离心机B | 停止指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_水洗离心机B | S05 | BA水洗 | 水洗离心机组 | :WashCentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
10SXB_YX | 水洗离心机B运行反馈 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 水洗离心机B | 运行反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_水洗离心机B | S05 | BA水洗 | 水洗离心机组 | :WashCentrifugeGroup |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
II_10SXB | 水洗离心机B电流反馈 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 水洗离心机B | 电流反馈 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_10_水洗离心机B | S05 | BA水洗 | 水洗离心机组 | :WashCentrifugeGroup | 水洗离心机电流 | 电流 | A | 水洗 | 本体属性绑定 | 高
10SXC_QD | 水洗离心机C启动指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 水洗离心机C | 启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_水洗离心机C | S05 | BA水洗 | 水洗离心机组 | :WashCentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
10SXC_QX | 水洗离心机C清洗指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 水洗离心机C | 清洗指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_水洗离心机C | S05 | BA水洗 | 水洗离心机组 | :WashCentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
10SXC_TZ | 水洗离心机C停止指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 水洗离心机C | 停止指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_水洗离心机C | S05 | BA水洗 | 水洗离心机组 | :WashCentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
10SXC_YX | 水洗离心机C运行反馈 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 水洗离心机C | 运行反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_水洗离心机C | S05 | BA水洗 | 水洗离心机组 | :WashCentrifugeGroup |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
II_10SXC | 水洗离心机C电流反馈 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 水洗离心机C | 电流反馈 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_10_水洗离心机C | S05 | BA水洗 | 水洗离心机组 | :WashCentrifugeGroup | 水洗离心机电流 | 电流 | A | 水洗 | 本体属性绑定 | 高
10SXD_QD | 水洗离心机D启动指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 水洗离心机D | 启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_水洗离心机D | S05 | BA水洗 | 水洗离心机组 | :WashCentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
10SXD_QX | 水洗离心机D清洗指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 水洗离心机D | 清洗指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_水洗离心机D | S05 | BA水洗 | 水洗离心机组 | :WashCentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
10SXD_TZ | 水洗离心机D停止指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 水洗离心机D | 停止指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_水洗离心机D | S05 | BA水洗 | 水洗离心机组 | :WashCentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
10SXD_YX | 水洗离心机D运行反馈 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 水洗离心机D | 运行反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_水洗离心机D | S05 | BA水洗 | 水洗离心机组 | :WashCentrifugeGroup |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
II_10SXD | 水洗离心机D电流反馈 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 水洗离心机D | 电流反馈 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_10_水洗离心机D | S05 | BA水洗 | 水洗离心机组 | :WashCentrifugeGroup | 水洗离心机电流 | 电流 | A | 水洗 | 本体属性绑定 | 高
10SXE_QD | 水洗离心机E启动指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 水洗离心机E | 启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_水洗离心机E | S05 | BA水洗 | 水洗离心机组 | :WashCentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
10SXE_QX | 水洗离心机E清洗指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 水洗离心机E | 清洗指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_水洗离心机E | S05 | BA水洗 | 水洗离心机组 | :WashCentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
10SXE_TZ | 水洗离心机E停止指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 水洗离心机E | 停止指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_水洗离心机E | S05 | BA水洗 | 水洗离心机组 | :WashCentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
10SXE_YX | 水洗离心机E运行反馈 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 水洗离心机E | 运行反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_水洗离心机E | S05 | BA水洗 | 水洗离心机组 | :WashCentrifugeGroup |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
II_10SXE | 水洗离心机E电流反馈 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 水洗离心机E | 电流反馈 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_10_水洗离心机E | S05 | BA水洗 | 水洗离心机组 | :WashCentrifugeGroup | 水洗离心机电流 | 电流 | A | 水洗 | 本体属性绑定 | 高
10SXF_QD | 水洗离心机F启动指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 水洗离心机F | 启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_水洗离心机F | S05 | BA水洗 | 水洗离心机组 | :WashCentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
10SXF_QX | 水洗离心机F清洗指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 水洗离心机F | 清洗指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_水洗离心机F | S05 | BA水洗 | 水洗离心机组 | :WashCentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
10SXF_TZ | 水洗离心机F停止指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 水洗离心机F | 停止指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_水洗离心机F | S05 | BA水洗 | 水洗离心机组 | :WashCentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
10SXF_YX | 水洗离心机F运行反馈 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 水洗离心机F | 运行反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_水洗离心机F | S05 | BA水洗 | 水洗离心机组 | :WashCentrifugeGroup |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
II_10SXF | 水洗离心机F电流反馈 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 水洗离心机F | 电流反馈 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_10_水洗离心机F | S05 | BA水洗 | 水洗离心机组 | :WashCentrifugeGroup | 水洗离心机电流 | 电流 | A | 水洗 | 本体属性绑定 | 高
10SXG_QD | 水洗离心机G启动指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 水洗离心机G | 启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_水洗离心机G | S05 | BA水洗 | 水洗离心机组 | :WashCentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
10SXG_QX | 水洗离心机G清洗指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 水洗离心机G | 清洗指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_水洗离心机G | S05 | BA水洗 | 水洗离心机组 | :WashCentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
10SXG_TZ | 水洗离心机G停止指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 水洗离心机G | 停止指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_水洗离心机G | S05 | BA水洗 | 水洗离心机组 | :WashCentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
10SXG_YX | 水洗离心机G运行反馈 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 水洗离心机G | 运行反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_水洗离心机G | S05 | BA水洗 | 水洗离心机组 | :WashCentrifugeGroup |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
FT_1110A | 水洗离心机G进BA流量 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 水洗离心机G | 进BA流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_10_水洗离心机G | S05 | BA水洗 | 水洗离心机组 | :WashCentrifugeGroup | 水洗进BA流量 | 流量 | m3/h |  | 本体属性绑定 | 高
FT_1110B | 水洗离心机G进水流量 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 水洗离心机G | 进水流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_10_水洗离心机G | S05 | BA水洗 | 水洗离心机组 | :WashCentrifugeGroup | 水洗进水流量 | 流量 | m3/h |  | 本体属性绑定 | 高
II_10SXG | 水洗离心机G电流反馈 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 水洗离心机G | 电流反馈 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_10_水洗离心机G | S05 | BA水洗 | 水洗离心机组 | :WashCentrifugeGroup | 水洗离心机电流 | 电流 | A | 水洗 | 本体属性绑定 | 高
FT_1107A | 水洗离心机X2141A进BA流量（浮子流量计） | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 水洗离心机X2141A | 进BA流量（浮子流量计） | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_10_水洗离心机X2141A | S05 | BA水洗 | 水洗离心机组 | :WashCentrifugeGroup | 水洗进BA流量 | 流量 | m3/h | 水洗 | 本体属性绑定 | 高
FT_1108A | 水洗离心机X2141A进水流量（DN25利旧） | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 水洗离心机X2141A | 进水流量（DN25利旧） | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_10_水洗离心机X2141A | S05 | BA水洗 | 水洗离心机组 | :WashCentrifugeGroup | 水洗进水流量 | 流量 | m3/h | 水洗 | 本体属性绑定 | 高
FT_1107B | 水洗离心机X2141B进BA流量（浮子流量计） | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 水洗离心机X2141B | 进BA流量（浮子流量计） | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_10_水洗离心机X2141B | S05 | BA水洗 | 水洗离心机组 | :WashCentrifugeGroup | 水洗进BA流量 | 流量 | m3/h | 水洗 | 本体属性绑定 | 高
FT_1108B | 水洗离心机X2141B进水流量（DN25利旧） | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 水洗离心机X2141B | 进水流量（DN25利旧） | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_10_水洗离心机X2141B | S05 | BA水洗 | 水洗离心机组 | :WashCentrifugeGroup | 水洗进水流量 | 流量 | m3/h | 水洗 | 本体属性绑定 | 高
FT_1107C | 水洗离心机X2141C进BA流量（浮子流量计） | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 水洗离心机X2141C | 进BA流量（浮子流量计） | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_10_水洗离心机X2141C | S05 | BA水洗 | 水洗离心机组 | :WashCentrifugeGroup | 水洗进BA流量 | 流量 | m3/h | 水洗 | 本体属性绑定 | 高
FT_1108C | 水洗离心机X2141C进水流量（DN25利旧） | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 水洗离心机X2141C | 进水流量（DN25利旧） | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_10_水洗离心机X2141C | S05 | BA水洗 | 水洗离心机组 | :WashCentrifugeGroup | 水洗进水流量 | 流量 | m3/h | 水洗 | 本体属性绑定 | 高
FT_1107D | 水洗离心机X2141D进BA流量（浮子流量计） | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 水洗离心机X2141D | 进BA流量（浮子流量计） | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_10_水洗离心机X2141D | S05 | BA水洗 | 水洗离心机组 | :WashCentrifugeGroup | 水洗进BA流量 | 流量 | m3/h | 水洗 | 本体属性绑定 | 高
FT_1108D | 水洗离心机X2141D进水流量（DN25利旧） | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 水洗离心机X2141D | 进水流量（DN25利旧） | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_10_水洗离心机X2141D | S05 | BA水洗 | 水洗离心机组 | :WashCentrifugeGroup | 水洗进水流量 | 流量 | m3/h | 水洗 | 本体属性绑定 | 高
FT_1107E | 水洗离心机X2141E进BA流量（浮子流量计） | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 水洗离心机X2141E | 进BA流量（浮子流量计） | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_10_水洗离心机X2141E | S05 | BA水洗 | 水洗离心机组 | :WashCentrifugeGroup | 水洗进BA流量 | 流量 | m3/h | 水洗 | 本体属性绑定 | 高
FT_1108E | 水洗离心机X2141E进水流量（DN25） | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 水洗离心机X2141E | 进水流量（DN25） | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_10_水洗离心机X2141E | S05 | BA水洗 | 水洗离心机组 | :WashCentrifugeGroup | 水洗进水流量 | 流量 | m3/h | 水洗 | 本体属性绑定 | 高
FT_1107F | 水洗离心机X2141F进BA流量（浮子流量计） | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 水洗离心机X2141F | 进BA流量（浮子流量计） | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_10_水洗离心机X2141F | S05 | BA水洗 | 水洗离心机组 | :WashCentrifugeGroup | 水洗进BA流量 | 流量 | m3/h | 水洗 | 本体属性绑定 | 高
FT_1108F | 水洗离心机X2141F进水流量（DN25） | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 水洗离心机X2141F | 进水流量（DN25） | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_10_水洗离心机X2141F | S05 | BA水洗 | 水洗离心机组 | :WashCentrifugeGroup | 水洗进水流量 | 流量 | m3/h | 水洗 | 本体属性绑定 | 高
P_1027A_DO | 水洗重相泵a启停指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 水洗重相泵 | a启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_水洗重相泵 | S05 | BA水洗 | 水洗重相罐 | :WashHeavyTank |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1027B_DO | 水洗重相泵b启停指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 水洗重相泵 | b启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_水洗重相泵 | S05 | BA水洗 | 水洗重相罐 | :WashHeavyTank |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1027A_FL | 水洗重相泵a故障 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 水洗重相泵 | a故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_水洗重相泵 | S05 | BA水洗 | 水洗重相罐 | :WashHeavyTank |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1027A_RM | 水洗重相泵a远控 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 水洗重相泵 | a远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_水洗重相泵 | S05 | BA水洗 | 水洗重相罐 | :WashHeavyTank |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1027A_RUN | 水洗重相泵a运行 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 水洗重相泵 | a运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_水洗重相泵 | S05 | BA水洗 | 水洗重相罐 | :WashHeavyTank |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1027B_FL | 水洗重相泵b故障 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 水洗重相泵 | b故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_水洗重相泵 | S05 | BA水洗 | 水洗重相罐 | :WashHeavyTank |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1027B_RM | 水洗重相泵b远控 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 水洗重相泵 | b远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_水洗重相泵 | S05 | BA水洗 | 水洗重相罐 | :WashHeavyTank |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1027B_RUN | 水洗重相泵b运行 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 水洗重相泵 | b运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_水洗重相泵 | S05 | BA水洗 | 水洗重相罐 | :WashHeavyTank |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1027A_MOT2 | 水洗重相泵a | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 水洗重相泵 | a | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_10_水洗重相泵 | S05 | BA水洗 | 水洗重相罐 | :WashHeavyTank |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1027B_MOT2 | 水洗重相泵b | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 水洗重相泵 | b | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_10_水洗重相泵 | S05 | BA水洗 | 水洗重相罐 | :WashHeavyTank |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
HV_1007_AO | 水洗重相罐输送泵后调节阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 水洗重相罐 | 输送泵后调节阀指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_10_水洗重相罐 | S05 | BA水洗 | 水洗重相罐泵后调节阀HV_1007 | :Act_008 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_1007_FB | 水洗重相罐输送泵后调节阀反馈 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 水洗重相罐 | 输送泵后调节阀反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_10_水洗重相罐 | S05 | BA水洗 | 水洗重相罐泵后调节阀HV_1007 | :Act_008 |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
LT_SXZX | 水洗重相罐液位 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 水洗重相罐 | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_10_水洗重相罐 | S05 | BA水洗 | 水洗重相罐 | :WashHeavyTank | 水洗重相罐液位 | 液位 | m3 | 水洗 | 本体属性绑定 | 高
PT_1012 | 水洗重相罐输送泵压力 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 水洗重相罐 | 输送泵压力 | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_10_水洗重相罐 | S05 | BA水洗 | 水洗重相罐 | :WashHeavyTank |  | 压力 | Mpa | 水洗 | 设备名匹配 | 高
XV_1002_DO | 浓液碱泵前出口阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 浓液碱泵 | 前出口阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_浓液碱泵 | S05 | BA水洗 | 浓碱罐/液碱罐 | :ConcAlkaliTank |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1002_CF | 浓液碱泵前出口阀关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 浓液碱泵 | 前出口阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_浓液碱泵 | S05 | BA水洗 | 浓碱罐/液碱罐 | :ConcAlkaliTank |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1002_OF | 浓液碱泵前出口阀开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 浓液碱泵 | 前出口阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_浓液碱泵 | S05 | BA水洗 | 浓碱罐/液碱罐 | :ConcAlkaliTank |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1002_VAL2 | 浓液碱泵前出口阀 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 浓液碱泵 | 前出口阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_浓液碱泵 | S05 | BA水洗 | 浓碱罐/液碱罐 | :ConcAlkaliTank |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1003_DO | 浓液碱至酸水罐泵后出口阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 浓液碱至酸水罐 | 泵后出口阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_浓液碱至酸水罐 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 三级废酸水罐/废酸水中和罐V2124 | :WasteAcidNeutralizerV2124 |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1003_CF | 浓液碱至酸水罐泵后出口阀关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 浓液碱至酸水罐 | 泵后出口阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_浓液碱至酸水罐 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 三级废酸水罐/废酸水中和罐V2124 | :WasteAcidNeutralizerV2124 |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1003_OF | 浓液碱至酸水罐泵后出口阀开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 浓液碱至酸水罐 | 泵后出口阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_浓液碱至酸水罐 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 三级废酸水罐/废酸水中和罐V2124 | :WasteAcidNeutralizerV2124 |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1003_VAL2 | 浓液碱至酸水罐泵后出口阀 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 浓液碱至酸水罐 | 泵后出口阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_浓液碱至酸水罐 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 三级废酸水罐/废酸水中和罐V2124 | :WasteAcidNeutralizerV2124 |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1001_DO | 浓碱罐进料控制阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 浓碱罐 | 进料控制阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_浓碱罐 | S05 | BA水洗 | 浓碱罐/液碱罐 | :ConcAlkaliTank |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1001_CF | 浓碱罐进料控制阀关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 浓碱罐 | 进料控制阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_浓碱罐 | S05 | BA水洗 | 浓碱罐/液碱罐 | :ConcAlkaliTank |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1001_OF | 浓碱罐进料控制阀开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 浓碱罐 | 进料控制阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_浓碱罐 | S05 | BA水洗 | 浓碱罐/液碱罐 | :ConcAlkaliTank |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
FT_NJ01 | 浓碱罐进碱流量 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 浓碱罐 | 进碱流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_10_浓碱罐 | S05 | BA水洗 | 浓碱罐/液碱罐 | :ConcAlkaliTank | 浓碱进碱流量 | 流量 | m3/h | 水洗 | 本体属性绑定 | 高
PT_1005 | 浓碱罐输送泵出口压力 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 浓碱罐 | 输送泵出口压力 | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_10_浓碱罐 | S05 | BA水洗 | 浓碱罐/液碱罐 | :ConcAlkaliTank |  | 压力 | Mpa | 水洗 | 设备名匹配 | 高
XV_1001_VAL2 | 浓碱罐进料控制阀 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 浓碱罐 | 进料控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_浓碱罐 | S05 | BA水洗 | 浓碱罐/液碱罐 | :ConcAlkaliTank |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
LT_J_A | 液碱罐液位A | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 液碱罐 | 液位A | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_10_液碱罐 | S05 | BA水洗 | 浓碱罐/液碱罐 | :ConcAlkaliTank |  | 液位 | m3 |  | 设备名匹配 | 高
LT_J_B | 液碱罐液位B | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 液碱罐 | 液位B | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_10_液碱罐 | S05 | BA水洗 | 浓碱罐/液碱罐 | :ConcAlkaliTank |  | 液位 | m3 |  | 设备名匹配 | 高
FT_1103 | 滤液储罐T2101进料流量 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 滤液储罐T2101 | 进料流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_10_滤液储罐T2101 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 发酵滤液储罐组 | :FiltrateTankGroup | 滤液罐进料流量 | 流量 | m3/h | 提取RSE300 | 本体属性绑定 | 高
LT_1102 | 滤液储罐T2101液位 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 滤液储罐T2101 | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_10_滤液储罐T2101 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 发酵滤液储罐组 | :FiltrateTankGroup | 滤液罐液位 | 液位 | m3 | 提取RSE300 | 本体属性绑定 | 高
TI_1101 | 滤液储罐T2101温度 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 滤液储罐T2101 | 温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_10_滤液储罐T2101 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 发酵滤液储罐组 | :FiltrateTankGroup | 滤液温度 | 温度 | ℃ | 提取RSE300 | 本体属性绑定 | 高
P_1016A_DO | 滤液泵a启停指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 滤液泵 | a启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_滤液泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 滤液泵组 | :FiltratePumpGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1016B_DO | 滤液泵b启停指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 滤液泵 | b启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_滤液泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 滤液泵组 | :FiltratePumpGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1016C_DO | 滤液泵c启停指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 滤液泵 | c启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_滤液泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 滤液泵组 | :FiltratePumpGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1016D_DO | 滤液泵d启停指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 滤液泵 | d启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_滤液泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 滤液泵组 | :FiltratePumpGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1016E_DO | 滤液泵e启停指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 滤液泵 | e启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_滤液泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 滤液泵组 | :FiltratePumpGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1016F_DO | 滤液泵f启停指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 滤液泵 | f启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_滤液泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 滤液泵组 | :FiltratePumpGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1016A_FL | 滤液泵a故障 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 滤液泵 | a故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_滤液泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 滤液泵组 | :FiltratePumpGroup |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1016A_RM | 滤液泵a远控 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 滤液泵 | a远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_滤液泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 滤液泵组 | :FiltratePumpGroup |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1016A_RUN | 滤液泵a运行 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 滤液泵 | a运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_滤液泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 滤液泵组 | :FiltratePumpGroup |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1016B_FL | 滤液泵b故障 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 滤液泵 | b故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_滤液泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 滤液泵组 | :FiltratePumpGroup |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1016B_RM | 滤液泵b远控 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 滤液泵 | b远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_滤液泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 滤液泵组 | :FiltratePumpGroup |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1016B_RUN | 滤液泵b运行 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 滤液泵 | b运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_滤液泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 滤液泵组 | :FiltratePumpGroup |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1016C_FL | 滤液泵c故障 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 滤液泵 | c故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_滤液泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 滤液泵组 | :FiltratePumpGroup |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1016C_RM | 滤液泵c远控 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 滤液泵 | c远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_滤液泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 滤液泵组 | :FiltratePumpGroup |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1016C_RUN | 滤液泵c运行 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 滤液泵 | c运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_滤液泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 滤液泵组 | :FiltratePumpGroup |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1016D_FL | 滤液泵d故障 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 滤液泵 | d故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_滤液泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 滤液泵组 | :FiltratePumpGroup |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1016D_RM | 滤液泵d远控 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 滤液泵 | d远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_滤液泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 滤液泵组 | :FiltratePumpGroup |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1016D_RUN | 滤液泵d运行 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 滤液泵 | d运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_滤液泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 滤液泵组 | :FiltratePumpGroup |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1016E_FL | 滤液泵e故障 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 滤液泵 | e故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_滤液泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 滤液泵组 | :FiltratePumpGroup |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1016E_RM | 滤液泵e远控 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 滤液泵 | e远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_滤液泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 滤液泵组 | :FiltratePumpGroup |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1016E_RUN | 滤液泵e运行 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 滤液泵 | e运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_滤液泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 滤液泵组 | :FiltratePumpGroup |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1016F_FL | 滤液泵f故障 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 滤液泵 | f故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_滤液泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 滤液泵组 | :FiltratePumpGroup |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1016F_RM | 滤液泵f远控 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 滤液泵 | f远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_滤液泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 滤液泵组 | :FiltratePumpGroup |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1016F_RUN | 滤液泵f运行 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 滤液泵 | f运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_滤液泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 滤液泵组 | :FiltratePumpGroup |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1016A_MOT2 | 滤液泵a | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 滤液泵 | a | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_10_滤液泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 滤液泵组 | :FiltratePumpGroup |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1016B_MOT2 | 滤液泵b | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 滤液泵 | b | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_10_滤液泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 滤液泵组 | :FiltratePumpGroup |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1016C_MOT2 | 滤液泵c | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 滤液泵 | c | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_10_滤液泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 滤液泵组 | :FiltratePumpGroup |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1016D_MOT2 | 滤液泵d | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 滤液泵 | d | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_10_滤液泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 滤液泵组 | :FiltratePumpGroup |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1016E_MOT2 | 滤液泵e | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 滤液泵 | e | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_10_滤液泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 滤液泵组 | :FiltratePumpGroup |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1016F_MOT2 | 滤液泵f | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 滤液泵 | f | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_10_滤液泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 滤液泵组 | :FiltratePumpGroup |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
FT_1004 | 滤液罐进口流量 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 滤液罐 | 进口流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_10_滤液罐 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 发酵滤液储罐组 | :FiltrateTankGroup | 滤液罐进料流量 | 流量 | m3/h | 提取RSE300 | 本体属性绑定 | 高
P_1018A_DO | 破乳剂泵a启停指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 破乳剂泵 | a启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_破乳剂泵 | S04 | 破乳剂配制 | 破乳剂缓冲罐(出料缓冲罐) | :DemulsifierBuffer |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1018B_DO | 破乳剂泵b启停指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 破乳剂泵 | b启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_破乳剂泵 | S04 | 破乳剂配制 | 破乳剂缓冲罐(出料缓冲罐) | :DemulsifierBuffer |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1018A_FL | 破乳剂泵a故障 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 破乳剂泵 | a故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_破乳剂泵 | S04 | 破乳剂配制 | 破乳剂缓冲罐(出料缓冲罐) | :DemulsifierBuffer |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1018A_RM | 破乳剂泵a远控 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 破乳剂泵 | a远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_破乳剂泵 | S04 | 破乳剂配制 | 破乳剂缓冲罐(出料缓冲罐) | :DemulsifierBuffer |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1018A_RUN | 破乳剂泵a运行 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 破乳剂泵 | a运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_破乳剂泵 | S04 | 破乳剂配制 | 破乳剂缓冲罐(出料缓冲罐) | :DemulsifierBuffer |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1018B_FL | 破乳剂泵b故障 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 破乳剂泵 | b故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_破乳剂泵 | S04 | 破乳剂配制 | 破乳剂缓冲罐(出料缓冲罐) | :DemulsifierBuffer |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1018B_RM | 破乳剂泵b远控 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 破乳剂泵 | b远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_破乳剂泵 | S04 | 破乳剂配制 | 破乳剂缓冲罐(出料缓冲罐) | :DemulsifierBuffer |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1018B_RUN | 破乳剂泵b运行 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 破乳剂泵 | b运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_破乳剂泵 | S04 | 破乳剂配制 | 破乳剂缓冲罐(出料缓冲罐) | :DemulsifierBuffer |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1018A_MOT2 | 破乳剂泵a | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 破乳剂泵 | a | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_10_破乳剂泵 | S04 | 破乳剂配制 | 破乳剂缓冲罐(出料缓冲罐) | :DemulsifierBuffer |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1018B_MOT2 | 破乳剂泵b | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 破乳剂泵 | b | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_10_破乳剂泵 | S04 | 破乳剂配制 | 破乳剂缓冲罐(出料缓冲罐) | :DemulsifierBuffer |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
LT_PR | 破乳剂缓冲罐液位 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 破乳剂缓冲罐 | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_10_破乳剂缓冲罐 | S04 | 破乳剂配制 | 破乳剂缓冲罐(出料缓冲罐) | :DemulsifierBuffer | 破乳剂缓冲罐液位 | 液位 | m3 | 提取RSE300、破乳剂配制 | 本体属性绑定 | 高
XV_1508C_DO | 破乳剂罐出料阀A指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 破乳剂罐 | 出料阀A指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_破乳剂罐 | S04 | 破乳剂配制 | 破乳剂罐（原液） | :DemulsifierStorage |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1508C_CF | 破乳剂罐出料阀A关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 破乳剂罐 | 出料阀A关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_破乳剂罐 | S04 | 破乳剂配制 | 破乳剂罐（原液） | :DemulsifierStorage |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1508C_OF | 破乳剂罐出料阀A开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 破乳剂罐 | 出料阀A开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_破乳剂罐 | S04 | 破乳剂配制 | 破乳剂罐（原液） | :DemulsifierStorage |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1508C_VAL2 | 破乳剂罐出料阀A | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 破乳剂罐 | 出料阀A | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_破乳剂罐 | S04 | 破乳剂配制 | 破乳剂罐（原液） | :DemulsifierStorage |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1017_DO | 破乳剂进料泵启停指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 破乳剂进料泵 | 启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_破乳剂进料泵 | S04 | 破乳剂配制 | 破乳剂罐（原液） | :DemulsifierStorage |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1017_FL | 破乳剂进料泵故障 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 破乳剂进料泵 | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_破乳剂进料泵 | S04 | 破乳剂配制 | 破乳剂罐（原液） | :DemulsifierStorage |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1017_RM | 破乳剂进料泵远控 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 破乳剂进料泵 | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_破乳剂进料泵 | S04 | 破乳剂配制 | 破乳剂罐（原液） | :DemulsifierStorage |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1017_RUN | 破乳剂进料泵运行 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 破乳剂进料泵 | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_破乳剂进料泵 | S04 | 破乳剂配制 | 破乳剂罐（原液） | :DemulsifierStorage |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1017_MOT2 | 破乳剂进料泵 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 破乳剂进料泵 | 破乳剂进料泵 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_10_破乳剂进料泵 | S04 | 破乳剂配制 | 破乳剂罐（原液） | :DemulsifierStorage |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
PB_1001A_DO | 破乳剂配制罐搅拌a启停指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 破乳剂配制罐 | 搅拌a启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_破乳剂配制罐 | S04 | 破乳剂配制 | 破乳剂配制罐组 | :DemulsifierPrepTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1001B_DO | 破乳剂配制罐搅拌b启停指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 破乳剂配制罐 | 搅拌b启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_破乳剂配制罐 | S04 | 破乳剂配制 | 破乳剂配制罐组 | :DemulsifierPrepTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1509D_DO | 破乳剂配制罐进料阀B指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 破乳剂配制罐 | 进料阀B指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_破乳剂配制罐 | S04 | 破乳剂配制 | 破乳剂配制罐组 | :DemulsifierPrepTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1001A_AO | 破乳剂配制罐搅拌a频率给定 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 破乳剂配制罐 | 搅拌a频率给定 | 控制输出(OP) | HZ | AO | :Dev_10_破乳剂配制罐 | S04 | 破乳剂配制 | 破乳剂配制罐组 | :DemulsifierPrepTanks |  | 变频频率给定 | HZ |  | 设备名匹配 | 高
PB_1001B_AO | 破乳剂配制罐搅拌b频率给定 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 破乳剂配制罐 | 搅拌b频率给定 | 控制输出(OP) | HZ | AO | :Dev_10_破乳剂配制罐 | S04 | 破乳剂配制 | 破乳剂配制罐组 | :DemulsifierPrepTanks |  | 变频频率给定 | HZ |  | 设备名匹配 | 高
PB_1001A_FL | 破乳剂配制罐搅拌a故障 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 破乳剂配制罐 | 搅拌a故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_破乳剂配制罐 | S04 | 破乳剂配制 | 破乳剂配制罐组 | :DemulsifierPrepTanks |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1001A_RM | 破乳剂配制罐搅拌a远控 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 破乳剂配制罐 | 搅拌a远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_破乳剂配制罐 | S04 | 破乳剂配制 | 破乳剂配制罐组 | :DemulsifierPrepTanks |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1001A_RUN | 破乳剂配制罐搅拌a运行 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 破乳剂配制罐 | 搅拌a运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_破乳剂配制罐 | S04 | 破乳剂配制 | 破乳剂配制罐组 | :DemulsifierPrepTanks |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1001B_FL | 破乳剂配制罐搅拌b故障 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 破乳剂配制罐 | 搅拌b故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_破乳剂配制罐 | S04 | 破乳剂配制 | 破乳剂配制罐组 | :DemulsifierPrepTanks |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1001B_RM | 破乳剂配制罐搅拌b远控 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 破乳剂配制罐 | 搅拌b远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_破乳剂配制罐 | S04 | 破乳剂配制 | 破乳剂配制罐组 | :DemulsifierPrepTanks |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1001B_RUN | 破乳剂配制罐搅拌b运行 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 破乳剂配制罐 | 搅拌b运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_破乳剂配制罐 | S04 | 破乳剂配制 | 破乳剂配制罐组 | :DemulsifierPrepTanks |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1509D_CF | 破乳剂配制罐进料阀B关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 破乳剂配制罐 | 进料阀B关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_破乳剂配制罐 | S04 | 破乳剂配制 | 破乳剂配制罐组 | :DemulsifierPrepTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1509D_OF | 破乳剂配制罐进料阀B开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 破乳剂配制罐 | 进料阀B开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_破乳剂配制罐 | S04 | 破乳剂配制 | 破乳剂配制罐组 | :DemulsifierPrepTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1001A_MOT2 | 破乳剂配制罐搅拌a | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 破乳剂配制罐 | 搅拌a | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_10_破乳剂配制罐 | S04 | 破乳剂配制 | 破乳剂配制罐组 | :DemulsifierPrepTanks |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1001B_MOT2 | 破乳剂配制罐搅拌b | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 破乳剂配制罐 | 搅拌b | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_10_破乳剂配制罐 | S04 | 破乳剂配制 | 破乳剂配制罐组 | :DemulsifierPrepTanks |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1001B_FB | 破乳剂配制罐搅拌b频率反馈 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 破乳剂配制罐 | 搅拌b频率反馈 | 过程测量(PV) | HZ | AI | :Dev_10_破乳剂配制罐 | S04 | 破乳剂配制 | 破乳剂配制罐组 | :DemulsifierPrepTanks | 破乳剂配制搅拌频率 | 频率反馈 | HZ |  | 本体属性绑定 | 高
PB_1001B_IB | 破乳剂配制罐搅拌b电流 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 破乳剂配制罐 | 搅拌b电流 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_10_破乳剂配制罐 | S04 | 破乳剂配制 | 破乳剂配制罐组 | :DemulsifierPrepTanks |  | 电流 | A |  | 设备名匹配 | 高
XV_1509D_VAL2 | 破乳剂配制罐进料阀B | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 破乳剂配制罐 | 进料阀B | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_破乳剂配制罐 | S04 | 破乳剂配制 | 破乳剂配制罐组 | :DemulsifierPrepTanks |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
LT_1101A | 破乳剂配置罐R2120A液位 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 破乳剂配置罐R2120A | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_10_破乳剂配置罐R2120A | S04 | 破乳剂配制 | 破乳剂配制罐组 | :DemulsifierPrepTanks | 破乳剂配制罐液位 | 液位 | m3 | 破乳剂配制 | 本体属性绑定 | 高
LT_1101B | 破乳剂配置罐R2120B液位 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 破乳剂配置罐R2120B | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_10_破乳剂配置罐R2120B | S04 | 破乳剂配制 | 破乳剂配制罐组 | :DemulsifierPrepTanks | 破乳剂配制罐液位 | 液位 | m3 | 破乳剂配制 | 本体属性绑定 | 高
LT_1101C | 破乳剂配置罐R2120C液位 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 破乳剂配置罐R2120C | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_10_破乳剂配置罐R2120C | S04 | 破乳剂配制 | 破乳剂配制罐组 | :DemulsifierPrepTanks | 破乳剂配制罐液位 | 液位 | m3 | 破乳剂配制 | 本体属性绑定 | 高
LT_1101D | 破乳剂配置罐R2120D液位 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 破乳剂配置罐R2120D | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_10_破乳剂配置罐R2120D | S04 | 破乳剂配制 | 破乳剂配制罐组 | :DemulsifierPrepTanks | 破乳剂配制罐液位 | 液位 | m3 | 破乳剂配制 | 本体属性绑定 | 高
AT_1101 | 离心机200（1—2）一阶段PH | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机200 | （1—2）一阶段PH | 过程测量(PV) | ph | AI | :Dev_10_离心机200 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | RSE200提取离心机组(三萃) | :RSE200CentrifugeGroup | RSE200萃取pH | pH | ph | 提取RSE200 | 本体属性绑定 | 高
AT_1102 | 离心机200（1—2）二阶段PH | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机200 | （1—2）二阶段PH | 过程测量(PV) | ph | AI | :Dev_10_离心机200 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | RSE200提取离心机组(三萃) | :RSE200CentrifugeGroup | RSE200萃取pH | pH | ph | 提取RSE200 | 本体属性绑定 | 高
AT_1103 | 离心机200（3—4）一阶段PH | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机200 | （3—4）一阶段PH | 过程测量(PV) | ph | AI | :Dev_10_离心机200 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | RSE200提取离心机组(三萃) | :RSE200CentrifugeGroup | RSE200萃取pH | pH | ph | 提取RSE200 | 本体属性绑定 | 高
AT_1104 | 离心机200（3—4）二阶段PH | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机200 | （3—4）二阶段PH | 过程测量(PV) | ph | AI | :Dev_10_离心机200 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | RSE200提取离心机组(三萃) | :RSE200CentrifugeGroup | RSE200萃取pH | pH | ph | 提取RSE200 | 本体属性绑定 | 高
FT_1101A | 离心机200（1—2）破乳剂进料流量 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机200 | （1—2）破乳剂进料流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_10_离心机200 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | RSE200提取离心机组(三萃) | :RSE200CentrifugeGroup | 破乳剂进料流量(RSE200) | 流量 | m3/h | 提取RSE200 | 本体属性绑定 | 高
FT_1101B | 离心机200（3—4）破乳剂进料流量 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机200 | （3—4）破乳剂进料流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_10_离心机200 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | RSE200提取离心机组(三萃) | :RSE200CentrifugeGroup | 破乳剂进料流量(RSE200) | 流量 | m3/h | 提取RSE200 | 本体属性绑定 | 高
FT_1104A | 离心机200（1—2）滤液进料流量 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机200 | （1—2）滤液进料流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_10_离心机200 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | RSE200提取离心机组(三萃) | :RSE200CentrifugeGroup | 滤液/酸水进料流量 | 流量 | m3/h | 提取RSE200 | 本体属性绑定 | 高
FT_1104B | 离心机200（3—4）滤液进料流量 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机200 | （3—4）滤液进料流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_10_离心机200 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | RSE200提取离心机组(三萃) | :RSE200CentrifugeGroup | 滤液/酸水进料流量 | 流量 | m3/h | 提取RSE200 | 本体属性绑定 | 高
FT_1105A | 离心机200（1—2）丁酯进料流量 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机200 | （1—2）丁酯进料流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_10_离心机200 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | RSE200提取离心机组(三萃) | :RSE200CentrifugeGroup | 三萃丁酯进料流量 | 流量 | m3/h | 提取RSE200 | 本体属性绑定 | 高
FT_1105B | 离心机200（3—4）丁酯进料流量 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机200 | （3—4）丁酯进料流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_10_离心机200 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | RSE200提取离心机组(三萃) | :RSE200CentrifugeGroup | 三萃丁酯进料流量 | 流量 | m3/h | 提取RSE200 | 本体属性绑定 | 高
AT_1105 | 离心机300（1—2）一阶段PH | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机300 | （1—2）一阶段PH | 过程测量(PV) | ph | AI | :Dev_10_离心机300 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup | 一阶段酸化pH | pH | ph | 提取RSE300 | 本体属性绑定 | 高
AT_1106 | 离心机300（1—2）二阶段PH | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机300 | （1—2）二阶段PH | 过程测量(PV) | ph | AI | :Dev_10_离心机300 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup | 二阶段酸化pH | pH | ph | 提取RSE300 | 本体属性绑定 | 高
AT_1107 | 离心机300（3—4）一阶段PH | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机300 | （3—4）一阶段PH | 过程测量(PV) | ph | AI | :Dev_10_离心机300 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup | 一阶段酸化pH | pH | ph | 提取RSE300 | 本体属性绑定 | 高
AT_1108 | 离心机300（3—4）二阶段PH | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机300 | （3—4）二阶段PH | 过程测量(PV) | ph | AI | :Dev_10_离心机300 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup | 二阶段酸化pH | pH | ph | 提取RSE300 | 本体属性绑定 | 高
AT_1109 | 离心机300（5—6）一阶段PH | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机300 | （5—6）一阶段PH | 过程测量(PV) | ph | AI | :Dev_10_离心机300 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup | 一阶段酸化pH | pH | ph | 提取RSE300 | 本体属性绑定 | 高
AT_1110 | 离心机300（5—6）二阶段PH | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机300 | （5—6）二阶段PH | 过程测量(PV) | ph | AI | :Dev_10_离心机300 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup | 二阶段酸化pH | pH | ph | 提取RSE300 | 本体属性绑定 | 高
FT_1101C | 离心机300（1—2）破乳剂进料流量 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机300 | （1—2）破乳剂进料流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_10_离心机300 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup | 破乳剂进料流量 | 流量 | m3/h | 提取RSE300 | 本体属性绑定 | 高
FT_1101D | 离心机300（3—4）破乳剂进料流量 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机300 | （3—4）破乳剂进料流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_10_离心机300 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup | 破乳剂进料流量 | 流量 | m3/h | 提取RSE300 | 本体属性绑定 | 高
FT_1101E | 离心机300（5—6）破乳剂进料流量 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机300 | （5—6）破乳剂进料流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_10_离心机300 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup | 破乳剂进料流量 | 流量 | m3/h | 提取RSE300 | 本体属性绑定 | 高
FT_1104C | 离心机300（1—2）滤液进料流量 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机300 | （1—2）滤液进料流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_10_离心机300 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup | 滤液进料流量 | 流量 | m3/h | 提取RSE300 | 本体属性绑定 | 高
FT_1104D | 离心机300（3—4）滤液进料流量 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机300 | （3—4）滤液进料流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_10_离心机300 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup | 滤液进料流量 | 流量 | m3/h | 提取RSE300 | 本体属性绑定 | 高
FT_1104E | 离心机300（5—6）滤液进料流量 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机300 | （5—6）滤液进料流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_10_离心机300 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup | 滤液进料流量 | 流量 | m3/h | 提取RSE300 | 本体属性绑定 | 高
FT_1105C | 离心机300（1—2）丁酯进料流量 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机300 | （1—2）丁酯进料流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_10_离心机300 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup | BA进料流量 | 流量 | m3/h | 提取RSE300 | 本体属性绑定 | 高
FT_1105D | 离心机300（3—4）丁酯进料流量 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机300 | （3—4）丁酯进料流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_10_离心机300 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup | BA进料流量 | 流量 | m3/h | 提取RSE300 | 本体属性绑定 | 高
FT_1105E | 离心机300（5—6）丁酯进料流量 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机300 | （5—6）丁酯进料流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_10_离心机300 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup | BA进料流量 | 流量 | m3/h | 提取RSE300 | 本体属性绑定 | 高
10CQA_QD | 提取一萃离心机A启动指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A | 提取一萃启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机A | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
10CQA_QX | 提取一萃离心机A清洗指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A | 提取一萃清洗指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机A | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
10CQA_TZ | 提取一萃离心机A停止指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A | 提取一萃停止指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机A | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
10TQA_QD | 提取离心机A启动指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A | 提取启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机A | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | RSE200提取离心机组(三萃) | :RSE200CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
10TQA_QX | 提取离心机A清洗指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A | 提取清洗指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机A | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | RSE200提取离心机组(三萃) | :RSE200CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
10TQA_TZ | 提取离心机A停止指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A | 提取停止指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机A | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | RSE200提取离心机组(三萃) | :RSE200CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
10CQA_YX | 提取一萃离心机A运行反馈 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A | 提取一萃运行反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机A | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 运行状态反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
10TQA_YX | 提取离心机A运行反馈 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A | 提取运行反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机A | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | RSE200提取离心机组(三萃) | :RSE200CentrifugeGroup |  | 运行状态反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
II_10CQA | 提取一萃离心机A电流反馈 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A | 提取一萃电流反馈 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_10_离心机A | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup | 主电机电流 | 电流 | A | 提取RSE300 | 本体属性绑定 | 高
II_10TQA | 提取离心机A电流反馈 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A | 提取电流反馈 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_10_离心机A | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | RSE200提取离心机组(三萃) | :RSE200CentrifugeGroup | RSE200主电机电流 | 电流 | A | 提取RSE200 | 本体属性绑定 | 高
XV_1012A_DO | 离心机A1软水进口控制阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A1 | 软水进口控制阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机A1 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1013A_DO | 离心机A1稀碱进口控制阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A1 | 稀碱进口控制阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机A1 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1014A_DO | 离心机A1轻相出料阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A1 | 轻相出料阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机A1 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1015A_DO | 离心机A1重相出料阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A1 | 重相出料阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机A1 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1016A_DO | 离心机A1排渣阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A1 | 排渣阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机A1 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
HV_1003A_AO | 离心机A1滤液进口调节阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A1 | 滤液进口调节阀指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_10_离心机A1 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 离心机滤液进口调节阀HV_1003A–E | :Act_001 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
XV_1012A_CF | 离心机A1软水进口控制阀关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A1 | 软水进口控制阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机A1 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1012A_OF | 离心机A1软水进口控制阀开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A1 | 软水进口控制阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机A1 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1013A_CF | 离心机A1稀碱进口控制阀关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A1 | 稀碱进口控制阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机A1 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1013A_OF | 离心机A1稀碱进口控制阀开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A1 | 稀碱进口控制阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机A1 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1014A_CF | 离心机A1轻相出料阀关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A1 | 轻相出料阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机A1 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1014A_OF | 离心机A1轻相出料阀开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A1 | 轻相出料阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机A1 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1015A_CF | 离心机A1重相出料阀关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A1 | 重相出料阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机A1 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1015A_OF | 离心机A1重相出料阀开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A1 | 重相出料阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机A1 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1016A_CF | 离心机A1排渣阀关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A1 | 排渣阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机A1 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1016A_OF | 离心机A1排渣阀开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A1 | 排渣阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机A1 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
HV_1003A_FB | 离心机A1滤液进口调节阀反馈 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A1 | 滤液进口调节阀反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_10_离心机A1 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 离心机滤液进口调节阀HV_1003A–E | :Act_001 |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
PT_1001A | 离心机A1重相压力 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A1 | 重相压力 | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_10_离心机A1 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup | 重相出口压力 | 压力 | Mpa | 提取RSE300 | 本体属性绑定 | 高
XV_1012A_VAL2 | 离心机A1软水进口控制阀 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A1 | 软水进口控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_离心机A1 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1013A_VAL2 | 离心机A1稀碱进口控制阀 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A1 | 稀碱进口控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_离心机A1 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1014A_VAL2 | 离心机A1轻相出料阀 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A1 | 轻相出料阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_离心机A1 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1015A_VAL2 | 离心机A1重相出料阀 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A1 | 重相出料阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_离心机A1 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1016A_VAL2 | 离心机A1排渣阀 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A1 | 排渣阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_离心机A1 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1015J_DO | 离心机A10重相出料阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A10 | 重相出料阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机A10 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1015J_CF | 离心机A10重相出料阀关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A10 | 重相出料阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机A10 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1015J_OF | 离心机A10重相出料阀开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A10 | 重相出料阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机A10 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1015J_VAL2 | 离心机A10重相出料阀 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A10 | 重相出料阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_离心机A10 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1012B_DO | 离心机A2软水进口控制阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A2 | 软水进口控制阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机A2 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1013B_DO | 离心机A2稀碱进口控制阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A2 | 稀碱进口控制阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机A2 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1014B_DO | 离心机A2轻相出料阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A2 | 轻相出料阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机A2 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1015B_DO | 离心机A2重相出料阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A2 | 重相出料阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机A2 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1016B_DO | 离心机A2排渣阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A2 | 排渣阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机A2 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
HV_1003B_AO | 离心机A2滤液进口调节阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A2 | 滤液进口调节阀指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_10_离心机A2 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 离心机滤液进口调节阀HV_1003A–E | :Act_001 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
XV_1012B_CF | 离心机A2软水进口控制阀关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A2 | 软水进口控制阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机A2 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1012B_OF | 离心机A2软水进口控制阀开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A2 | 软水进口控制阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机A2 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1013B_CF | 离心机A2稀碱进口控制阀关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A2 | 稀碱进口控制阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机A2 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1013B_OF | 离心机A2稀碱进口控制阀开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A2 | 稀碱进口控制阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机A2 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1014B_CF | 离心机A2轻相出料阀关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A2 | 轻相出料阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机A2 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1014B_OF | 离心机A2轻相出料阀开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A2 | 轻相出料阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机A2 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1015B_CF | 离心机A2重相出料阀关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A2 | 重相出料阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机A2 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1015B_OF | 离心机A2重相出料阀开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A2 | 重相出料阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机A2 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1016B_CF | 离心机A2排渣阀关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A2 | 排渣阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机A2 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1016B_OF | 离心机A2排渣阀开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A2 | 排渣阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机A2 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
HV_1003B_FB | 离心机A2滤液进口调节阀反馈 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A2 | 滤液进口调节阀反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_10_离心机A2 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 离心机滤液进口调节阀HV_1003A–E | :Act_001 |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
PT_1001B | 离心机A2重相压力 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A2 | 重相压力 | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_10_离心机A2 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup | 重相出口压力 | 压力 | Mpa | 提取RSE300 | 本体属性绑定 | 高
XV_1012B_VAL2 | 离心机A2软水进口控制阀 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A2 | 软水进口控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_离心机A2 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1013B_VAL2 | 离心机A2稀碱进口控制阀 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A2 | 稀碱进口控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_离心机A2 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1014B_VAL2 | 离心机A2轻相出料阀 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A2 | 轻相出料阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_离心机A2 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1015B_VAL2 | 离心机A2重相出料阀 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A2 | 重相出料阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_离心机A2 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1016B_VAL2 | 离心机A2排渣阀 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A2 | 排渣阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_离心机A2 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1012C_DO | 离心机A3软水进口控制阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A3 | 软水进口控制阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机A3 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1013C_DO | 离心机A3稀碱进口控制阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A3 | 稀碱进口控制阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机A3 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1014C_DO | 离心机A3轻相出料阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A3 | 轻相出料阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机A3 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1015C_DO | 离心机A3重相出料阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A3 | 重相出料阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机A3 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1016C_DO | 离心机A3排渣阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A3 | 排渣阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机A3 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
HV_1003C_AO | 离心机A3滤液进口调节阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A3 | 滤液进口调节阀指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_10_离心机A3 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 离心机滤液进口调节阀HV_1003A–E | :Act_001 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
XV_1012C_CF | 离心机A3软水进口控制阀关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A3 | 软水进口控制阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机A3 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1012C_OF | 离心机A3软水进口控制阀开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A3 | 软水进口控制阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机A3 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1013C_CF | 离心机A3稀碱进口控制阀关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A3 | 稀碱进口控制阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机A3 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1013C_OF | 离心机A3稀碱进口控制阀开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A3 | 稀碱进口控制阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机A3 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1014C_CF | 离心机A3轻相出料阀关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A3 | 轻相出料阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机A3 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1014C_OF | 离心机A3轻相出料阀开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A3 | 轻相出料阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机A3 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1015C_CF | 离心机A3重相出料阀关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A3 | 重相出料阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机A3 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1015C_OF | 离心机A3重相出料阀开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A3 | 重相出料阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机A3 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1016C_CF | 离心机A3排渣阀关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A3 | 排渣阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机A3 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1016C_OF | 离心机A3排渣阀开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A3 | 排渣阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机A3 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
HV_1003C_FB | 离心机A3滤液进口调节阀反馈 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A3 | 滤液进口调节阀反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_10_离心机A3 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 离心机滤液进口调节阀HV_1003A–E | :Act_001 |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
PT_1001C | 离心机A3重相压力 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A3 | 重相压力 | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_10_离心机A3 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup | 重相出口压力 | 压力 | Mpa | 提取RSE300 | 本体属性绑定 | 高
XV_1012C_VAL2 | 离心机A3软水进口控制阀 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A3 | 软水进口控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_离心机A3 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1013C_VAL2 | 离心机A3稀碱进口控制阀 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A3 | 稀碱进口控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_离心机A3 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1014C_VAL2 | 离心机A3轻相出料阀 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A3 | 轻相出料阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_离心机A3 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1015C_VAL2 | 离心机A3重相出料阀 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A3 | 重相出料阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_离心机A3 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1016C_VAL2 | 离心机A3排渣阀 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A3 | 排渣阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_离心机A3 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1012D_DO | 离心机A4软水进口控制阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A4 | 软水进口控制阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机A4 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1013D_DO | 离心机A4稀碱进口控制阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A4 | 稀碱进口控制阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机A4 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1014D_DO | 离心机A4轻相出料阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A4 | 轻相出料阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机A4 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1015D_DO | 离心机A4重相出料阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A4 | 重相出料阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机A4 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1016D_DO | 离心机A4排渣阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A4 | 排渣阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机A4 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
HV_1003D_AO | 离心机A4滤液进口调节阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A4 | 滤液进口调节阀指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_10_离心机A4 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 离心机滤液进口调节阀HV_1003A–E | :Act_001 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
XV_1012D_CF | 离心机A4软水进口控制阀关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A4 | 软水进口控制阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机A4 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1012D_OF | 离心机A4软水进口控制阀开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A4 | 软水进口控制阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机A4 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1013D_CF | 离心机A4稀碱进口控制阀关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A4 | 稀碱进口控制阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机A4 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1013D_OF | 离心机A4稀碱进口控制阀开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A4 | 稀碱进口控制阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机A4 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1014D_CF | 离心机A4轻相出料阀关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A4 | 轻相出料阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机A4 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1014D_OF | 离心机A4轻相出料阀开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A4 | 轻相出料阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机A4 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1015D_CF | 离心机A4重相出料阀关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A4 | 重相出料阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机A4 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1015D_OF | 离心机A4重相出料阀开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A4 | 重相出料阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机A4 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1016D_CF | 离心机A4排渣阀关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A4 | 排渣阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机A4 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1016D_OF | 离心机A4排渣阀开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A4 | 排渣阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机A4 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
HV_1003D_FB | 离心机A4滤液进口调节阀反馈 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A4 | 滤液进口调节阀反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_10_离心机A4 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 离心机滤液进口调节阀HV_1003A–E | :Act_001 |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
PT_1001D | 离心机A4重相压力 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A4 | 重相压力 | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_10_离心机A4 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup | 重相出口压力 | 压力 | Mpa | 提取RSE300 | 本体属性绑定 | 高
XV_1012D_VAL2 | 离心机A4软水进口控制阀 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A4 | 软水进口控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_离心机A4 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1013D_VAL2 | 离心机A4稀碱进口控制阀 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A4 | 稀碱进口控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_离心机A4 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1014D_VAL2 | 离心机A4轻相出料阀 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A4 | 轻相出料阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_离心机A4 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1015D_VAL2 | 离心机A4重相出料阀 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A4 | 重相出料阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_离心机A4 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1016D_VAL2 | 离心机A4排渣阀 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A4 | 排渣阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_离心机A4 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1012E_DO | 离心机A5软水进口控制阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A5 | 软水进口控制阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机A5 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1013E_DO | 离心机A5稀碱进口控制阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A5 | 稀碱进口控制阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机A5 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1014E_DO | 离心机A5轻相出料阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A5 | 轻相出料阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机A5 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1015E_DO | 离心机A5重相出料阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A5 | 重相出料阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机A5 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1016E_DO | 离心机A5排渣阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A5 | 排渣阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机A5 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
HV_1003E_AO | 离心机A5滤液进口调节阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A5 | 滤液进口调节阀指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_10_离心机A5 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 离心机滤液进口调节阀HV_1003A–E | :Act_001 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
XV_1012E_CF | 离心机A5软水进口控制阀关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A5 | 软水进口控制阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机A5 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1012E_OF | 离心机A5软水进口控制阀开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A5 | 软水进口控制阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机A5 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1013E_CF | 离心机A5稀碱进口控制阀关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A5 | 稀碱进口控制阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机A5 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1013E_OF | 离心机A5稀碱进口控制阀开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A5 | 稀碱进口控制阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机A5 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1014E_CF | 离心机A5轻相出料阀关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A5 | 轻相出料阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机A5 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1014E_OF | 离心机A5轻相出料阀开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A5 | 轻相出料阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机A5 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1015E_CF | 离心机A5重相出料阀关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A5 | 重相出料阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机A5 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1015E_OF | 离心机A5重相出料阀开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A5 | 重相出料阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机A5 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1016E_CF | 离心机A5排渣阀关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A5 | 排渣阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机A5 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1016E_OF | 离心机A5排渣阀开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A5 | 排渣阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机A5 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
HV_1003E_FB | 离心机A5滤液进口调节阀反馈 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A5 | 滤液进口调节阀反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_10_离心机A5 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 离心机滤液进口调节阀HV_1003A–E | :Act_001 |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
PT_1001E | 离心机A5重相压力 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A5 | 重相压力 | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_10_离心机A5 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup | 重相出口压力 | 压力 | Mpa | 提取RSE300 | 本体属性绑定 | 高
XV_1012E_VAL2 | 离心机A5软水进口控制阀 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A5 | 软水进口控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_离心机A5 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1013E_VAL2 | 离心机A5稀碱进口控制阀 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A5 | 稀碱进口控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_离心机A5 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1014E_VAL2 | 离心机A5轻相出料阀 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A5 | 轻相出料阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_离心机A5 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1015E_VAL2 | 离心机A5重相出料阀 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A5 | 重相出料阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_离心机A5 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1016E_VAL2 | 离心机A5排渣阀 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A5 | 排渣阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_离心机A5 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1015F_DO | 离心机A6重相出料阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A6 | 重相出料阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机A6 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1015F_CF | 离心机A6重相出料阀关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A6 | 重相出料阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机A6 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1015F_OF | 离心机A6重相出料阀开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A6 | 重相出料阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机A6 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1015F_VAL2 | 离心机A6重相出料阀 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A6 | 重相出料阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_离心机A6 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1015G_DO | 离心机A7重相出料阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A7 | 重相出料阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机A7 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1015G_CF | 离心机A7重相出料阀关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A7 | 重相出料阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机A7 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1015G_OF | 离心机A7重相出料阀开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A7 | 重相出料阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机A7 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1015G_VAL2 | 离心机A7重相出料阀 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A7 | 重相出料阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_离心机A7 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1015H_DO | 离心机A8重相出料阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A8 | 重相出料阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机A8 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1015H_CF | 离心机A8重相出料阀关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A8 | 重相出料阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机A8 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1015H_OF | 离心机A8重相出料阀开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A8 | 重相出料阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机A8 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1015H_VAL2 | 离心机A8重相出料阀 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A8 | 重相出料阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_离心机A8 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1015I_DO | 离心机A9重相出料阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A9 | 重相出料阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机A9 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1015I_CF | 离心机A9重相出料阀关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A9 | 重相出料阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机A9 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1015I_OF | 离心机A9重相出料阀开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A9 | 重相出料阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机A9 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1015I_VAL2 | 离心机A9重相出料阀 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机A9 | 重相出料阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_离心机A9 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
10CQB_QD | 提取一萃离心机B启动指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B | 提取一萃启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机B | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
10CQB_QX | 提取一萃离心机B清洗指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B | 提取一萃清洗指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机B | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
10CQB_TZ | 提取一萃离心机B停止指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B | 提取一萃停止指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机B | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
10TQB_QD | 提取离心机B启动指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B | 提取启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机B | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | RSE200提取离心机组(三萃) | :RSE200CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
10TQB_QX | 提取离心机B清洗指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B | 提取清洗指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机B | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | RSE200提取离心机组(三萃) | :RSE200CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
10TQB_TZ | 提取离心机B停止指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B | 提取停止指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机B | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | RSE200提取离心机组(三萃) | :RSE200CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
10CQB_YX | 提取一萃离心机B运行反馈 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B | 提取一萃运行反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 运行状态反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
10TQB_YX | 提取离心机B运行反馈 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B | 提取运行反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | RSE200提取离心机组(三萃) | :RSE200CentrifugeGroup |  | 运行状态反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
II_10CQB | 提取一萃离心机B电流反馈 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B | 提取一萃电流反馈 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_10_离心机B | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup | 主电机电流 | 电流 | A | 提取RSE300 | 本体属性绑定 | 高
II_10TQB | 提取离心机B电流反馈 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B | 提取电流反馈 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_10_离心机B | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | RSE200提取离心机组(三萃) | :RSE200CentrifugeGroup | RSE200主电机电流 | 电流 | A | 提取RSE200 | 本体属性绑定 | 高
XV_1017A_DO | 离心机B1一次水进口控制阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B1 | 一次水进口控制阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机B1 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1018A_DO | 离心机B1稀碱进口控制阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B1 | 稀碱进口控制阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机B1 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1019A_DO | 离心机B1水洗重相进口控制阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B1 | 水洗重相进口控制阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机B1 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1020A_DO | 离心机B1轻相出口控制阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B1 | 轻相出口控制阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机B1 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1021A_DO | 离心机B1重相出口控制阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B1 | 重相出口控制阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机B1 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1022A_DO | 离心机B1排渣阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B1 | 排渣阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机B1 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1027A_DO | 离心机B1稀碱进口控制阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B1 | 稀碱进口控制阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机B1 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1028A_DO | 离心机B1轻相出料阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B1 | 轻相出料阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机B1 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1029A_DO | 离心机B1重相出料阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B1 | 重相出料阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机B1 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1030A_DO | 离心机B1排渣阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B1 | 排渣阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机B1 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
HV_1004A_AO | 离心机B1丁酯进口调节阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B1 | 丁酯进口调节阀指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_10_离心机B1 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 离心机BA/丁酯进口调节阀HV_1004/HV_1005 | :Act_004 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_1006A_AO | 离心机B1一次水进口调节阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B1 | 一次水进口调节阀指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_10_离心机B1 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 调节阀开度指令 | % |  | 设备名匹配 | 高
XV_1017A_CF | 离心机B1一次水进口控制阀关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B1 | 一次水进口控制阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B1 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1017A_OF | 离心机B1一次水进口控制阀开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B1 | 一次水进口控制阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B1 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1018A_CF | 离心机B1稀碱进口控制阀关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B1 | 稀碱进口控制阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B1 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1018A_OF | 离心机B1稀碱进口控制阀开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B1 | 稀碱进口控制阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B1 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1019A_CF | 离心机B1水洗重相进口控制阀关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B1 | 水洗重相进口控制阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B1 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1019A_OF | 离心机B1水洗重相进口控制阀开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B1 | 水洗重相进口控制阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B1 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1020A_CF | 离心机B1轻相出口控制阀关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B1 | 轻相出口控制阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B1 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1020A_OF | 离心机B1轻相出口控制阀开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B1 | 轻相出口控制阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B1 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1021A_CF | 离心机B1重相出口控制阀关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B1 | 重相出口控制阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B1 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1021A_OF | 离心机B1重相出口控制阀开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B1 | 重相出口控制阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B1 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1022A_CF | 离心机B1排渣阀关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B1 | 排渣阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B1 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1022A_OF | 离心机B1排渣阀开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B1 | 排渣阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B1 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1027A_CF | 离心机B1稀碱进口控制阀关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B1 | 稀碱进口控制阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B1 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1027A_OF | 离心机B1稀碱进口控制阀开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B1 | 稀碱进口控制阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B1 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1028A_CF | 离心机B1轻相出料阀关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B1 | 轻相出料阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B1 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1028A_OF | 离心机B1轻相出料阀开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B1 | 轻相出料阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B1 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1029A_CF | 离心机B1重相出料阀关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B1 | 重相出料阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B1 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1029A_OF | 离心机B1重相出料阀开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B1 | 重相出料阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B1 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1030A_CF | 离心机B1排渣阀关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B1 | 排渣阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B1 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1030A_OF | 离心机B1排渣阀开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B1 | 排渣阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B1 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
HV_1004A_FB | 离心机B1丁酯进口调节阀反馈 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B1 | 丁酯进口调节阀反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_10_离心机B1 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 离心机BA/丁酯进口调节阀HV_1004/HV_1005 | :Act_004 |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_1006A_FB | 离心机B1一次水进口调节阀反馈 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B1 | 一次水进口调节阀反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_10_离心机B1 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 设备名匹配 | 高
PT_1002A | 离心机B1轻相出口压力 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B1 | 轻相出口压力 | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_10_离心机B1 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup | 轻相出口压力 | 压力 | Mpa | 提取RSE300 | 本体属性绑定 | 高
XV_1017A_VAL2 | 离心机B1一次水进口控制阀 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B1 | 一次水进口控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_离心机B1 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1018A_VAL2 | 离心机B1稀碱进口控制阀 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B1 | 稀碱进口控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_离心机B1 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1019A_VAL2 | 离心机B1水洗重相进口控制阀 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B1 | 水洗重相进口控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_离心机B1 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1020A_VAL2 | 离心机B1轻相出口控制阀 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B1 | 轻相出口控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_离心机B1 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1021A_VAL2 | 离心机B1重相出口控制阀 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B1 | 重相出口控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_离心机B1 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1022A_VAL2 | 离心机B1排渣阀 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B1 | 排渣阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_离心机B1 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1027A_VAL2 | 离心机B1稀碱进口控制阀 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B1 | 稀碱进口控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_离心机B1 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1028A_VAL2 | 离心机B1轻相出料阀 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B1 | 轻相出料阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_离心机B1 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1029A_VAL2 | 离心机B1重相出料阀 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B1 | 重相出料阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_离心机B1 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1030A_VAL2 | 离心机B1排渣阀 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B1 | 排渣阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_离心机B1 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
HV_1005A_AO | 离心机B1BA进口调节阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B1BA | 进口调节阀指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_10_离心机B1BA | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 离心机BA/丁酯进口调节阀HV_1004/HV_1005 | :Act_004 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_1005A_FB | 离心机B1BA进口调节阀反馈 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B1BA | 进口调节阀反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_10_离心机B1BA | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 离心机BA/丁酯进口调节阀HV_1004/HV_1005 | :Act_004 |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
XV_1017B_DO | 离心机B2一次水进口控制阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B2 | 一次水进口控制阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机B2 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1018B_DO | 离心机B2稀碱进口控制阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B2 | 稀碱进口控制阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机B2 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1019B_DO | 离心机B2水洗重相进口控制阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B2 | 水洗重相进口控制阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机B2 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1020B_DO | 离心机B2轻相出口控制阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B2 | 轻相出口控制阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机B2 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1021B_DO | 离心机B2重相出口控制阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B2 | 重相出口控制阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机B2 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1022B_DO | 离心机B2排渣阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B2 | 排渣阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机B2 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1027B_DO | 离心机B2稀碱进口控制阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B2 | 稀碱进口控制阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机B2 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1028B_DO | 离心机B2轻相出料阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B2 | 轻相出料阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机B2 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1029B_DO | 离心机B2重相出料阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B2 | 重相出料阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机B2 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1030B_DO | 离心机B2排渣阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B2 | 排渣阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机B2 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
HV_1004B_AO | 离心机B2丁酯进口调节阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B2 | 丁酯进口调节阀指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_10_离心机B2 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 离心机BA/丁酯进口调节阀HV_1004/HV_1005 | :Act_004 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_1006B_AO | 离心机B2一次水进口调节阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B2 | 一次水进口调节阀指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_10_离心机B2 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 调节阀开度指令 | % |  | 设备名匹配 | 高
XV_1017B_CF | 离心机B2一次水进口控制阀关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B2 | 一次水进口控制阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B2 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1017B_OF | 离心机B2一次水进口控制阀开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B2 | 一次水进口控制阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B2 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1018B_CF | 离心机B2稀碱进口控制阀关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B2 | 稀碱进口控制阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B2 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1018B_OF | 离心机B2稀碱进口控制阀开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B2 | 稀碱进口控制阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B2 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1019B_CF | 离心机B2水洗重相进口控制阀关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B2 | 水洗重相进口控制阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B2 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1019B_OF | 离心机B2水洗重相进口控制阀开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B2 | 水洗重相进口控制阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B2 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1020B_CF | 离心机B2轻相出口控制阀关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B2 | 轻相出口控制阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B2 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1020B_OF | 离心机B2轻相出口控制阀开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B2 | 轻相出口控制阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B2 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1021B_CF | 离心机B2重相出口控制阀关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B2 | 重相出口控制阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B2 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1021B_OF | 离心机B2重相出口控制阀开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B2 | 重相出口控制阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B2 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1022B_CF | 离心机B2排渣阀关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B2 | 排渣阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B2 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1022B_OF | 离心机B2排渣阀开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B2 | 排渣阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B2 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1027B_CF | 离心机B2稀碱进口控制阀关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B2 | 稀碱进口控制阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B2 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1027B_OF | 离心机B2稀碱进口控制阀开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B2 | 稀碱进口控制阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B2 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1028B_CF | 离心机B2轻相出料阀关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B2 | 轻相出料阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B2 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1028B_OF | 离心机B2轻相出料阀开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B2 | 轻相出料阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B2 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1029B_CF | 离心机B2重相出料阀关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B2 | 重相出料阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B2 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1029B_OF | 离心机B2重相出料阀开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B2 | 重相出料阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B2 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1030B_CF | 离心机B2排渣阀关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B2 | 排渣阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B2 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1030B_OF | 离心机B2排渣阀开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B2 | 排渣阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B2 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
HV_1004B_FB | 离心机B2丁酯进口调节阀反馈 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B2 | 丁酯进口调节阀反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_10_离心机B2 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 离心机BA/丁酯进口调节阀HV_1004/HV_1005 | :Act_004 |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_1006B_FB | 离心机B2一次水进口调节阀反馈 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B2 | 一次水进口调节阀反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_10_离心机B2 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 设备名匹配 | 高
PT_1002B | 离心机B2轻相出口压力 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B2 | 轻相出口压力 | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_10_离心机B2 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup | 轻相出口压力 | 压力 | Mpa | 提取RSE300 | 本体属性绑定 | 高
XV_1017B_VAL2 | 离心机B2一次水进口控制阀 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B2 | 一次水进口控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_离心机B2 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1018B_VAL2 | 离心机B2稀碱进口控制阀 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B2 | 稀碱进口控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_离心机B2 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1019B_VAL2 | 离心机B2水洗重相进口控制阀 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B2 | 水洗重相进口控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_离心机B2 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1020B_VAL2 | 离心机B2轻相出口控制阀 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B2 | 轻相出口控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_离心机B2 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1021B_VAL2 | 离心机B2重相出口控制阀 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B2 | 重相出口控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_离心机B2 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1022B_VAL2 | 离心机B2排渣阀 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B2 | 排渣阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_离心机B2 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1027B_VAL2 | 离心机B2稀碱进口控制阀 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B2 | 稀碱进口控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_离心机B2 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1028B_VAL2 | 离心机B2轻相出料阀 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B2 | 轻相出料阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_离心机B2 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1029B_VAL2 | 离心机B2重相出料阀 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B2 | 重相出料阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_离心机B2 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1030B_VAL2 | 离心机B2排渣阀 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B2 | 排渣阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_离心机B2 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
HV_1005B_AO | 离心机B2BA进口调节阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B2BA | 进口调节阀指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_10_离心机B2BA | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 离心机BA/丁酯进口调节阀HV_1004/HV_1005 | :Act_004 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_1005B_FB | 离心机B2BA进口调节阀反馈 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B2BA | 进口调节阀反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_10_离心机B2BA | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 离心机BA/丁酯进口调节阀HV_1004/HV_1005 | :Act_004 |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
XV_1017C_DO | 离心机B3一次水进口控制阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B3 | 一次水进口控制阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机B3 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1018C_DO | 离心机B3稀碱进口控制阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B3 | 稀碱进口控制阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机B3 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1019C_DO | 离心机B3水洗重相进口控制阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B3 | 水洗重相进口控制阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机B3 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1020C_DO | 离心机B3轻相出口控制阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B3 | 轻相出口控制阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机B3 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1021C_DO | 离心机B3重相出口控制阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B3 | 重相出口控制阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机B3 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1022C_DO | 离心机B3排渣阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B3 | 排渣阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机B3 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1027C_DO | 离心机B3稀碱进口控制阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B3 | 稀碱进口控制阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机B3 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1028C_DO | 离心机B3轻相出料阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B3 | 轻相出料阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机B3 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1029C_DO | 离心机B3重相出料阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B3 | 重相出料阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机B3 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1030C_DO | 离心机B3排渣阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B3 | 排渣阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机B3 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
HV_1004C_AO | 离心机B3丁酯进口调节阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B3 | 丁酯进口调节阀指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_10_离心机B3 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 调节阀开度指令 | % |  | 设备名匹配 | 高
HV_1006C_AO | 离心机B3一次水进口调节阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B3 | 一次水进口调节阀指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_10_离心机B3 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 调节阀开度指令 | % |  | 设备名匹配 | 高
XV_1017C_CF | 离心机B3一次水进口控制阀关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B3 | 一次水进口控制阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B3 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1017C_OF | 离心机B3一次水进口控制阀开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B3 | 一次水进口控制阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B3 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1018C_CF | 离心机B3稀碱进口控制阀关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B3 | 稀碱进口控制阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B3 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1018C_OF | 离心机B3稀碱进口控制阀开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B3 | 稀碱进口控制阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B3 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1019C_CF | 离心机B3水洗重相进口控制阀关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B3 | 水洗重相进口控制阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B3 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1019C_OF | 离心机B3水洗重相进口控制阀开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B3 | 水洗重相进口控制阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B3 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1020C_CF | 离心机B3轻相出口控制阀关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B3 | 轻相出口控制阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B3 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1020C_OF | 离心机B3轻相出口控制阀开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B3 | 轻相出口控制阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B3 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1021C_CF | 离心机B3重相出口控制阀关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B3 | 重相出口控制阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B3 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1021C_OF | 离心机B3重相出口控制阀开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B3 | 重相出口控制阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B3 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1022C_CF | 离心机B3排渣阀关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B3 | 排渣阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B3 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1022C_OF | 离心机B3排渣阀开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B3 | 排渣阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B3 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1027C_CF | 离心机B3稀碱进口控制阀关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B3 | 稀碱进口控制阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B3 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1027C_OF | 离心机B3稀碱进口控制阀开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B3 | 稀碱进口控制阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B3 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1028C_CF | 离心机B3轻相出料阀关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B3 | 轻相出料阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B3 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1028C_OF | 离心机B3轻相出料阀开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B3 | 轻相出料阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B3 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1029C_CF | 离心机B3重相出料阀关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B3 | 重相出料阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B3 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1029C_OF | 离心机B3重相出料阀开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B3 | 重相出料阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B3 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1030C_CF | 离心机B3排渣阀关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B3 | 排渣阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B3 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1030C_OF | 离心机B3排渣阀开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B3 | 排渣阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B3 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
HV_1004C_FB | 离心机B3丁酯进口调节阀反馈 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B3 | 丁酯进口调节阀反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_10_离心机B3 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 设备名匹配 | 高
HV_1006C_FB | 离心机B3一次水进口调节阀反馈 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B3 | 一次水进口调节阀反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_10_离心机B3 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 设备名匹配 | 高
PT_1002C | 离心机B3轻相出口压力 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B3 | 轻相出口压力 | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_10_离心机B3 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup | 轻相出口压力 | 压力 | Mpa | 提取RSE300 | 本体属性绑定 | 高
XV_1017C_VAL2 | 离心机B3一次水进口控制阀 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B3 | 一次水进口控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_离心机B3 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1018C_VAL2 | 离心机B3稀碱进口控制阀 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B3 | 稀碱进口控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_离心机B3 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1019C_VAL2 | 离心机B3水洗重相进口控制阀 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B3 | 水洗重相进口控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_离心机B3 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1020C_VAL2 | 离心机B3轻相出口控制阀 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B3 | 轻相出口控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_离心机B3 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1021C_VAL2 | 离心机B3重相出口控制阀 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B3 | 重相出口控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_离心机B3 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1022C_VAL2 | 离心机B3排渣阀 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B3 | 排渣阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_离心机B3 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1027C_VAL2 | 离心机B3稀碱进口控制阀 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B3 | 稀碱进口控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_离心机B3 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1028C_VAL2 | 离心机B3轻相出料阀 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B3 | 轻相出料阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_离心机B3 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1029C_VAL2 | 离心机B3重相出料阀 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B3 | 重相出料阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_离心机B3 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1030C_VAL2 | 离心机B3排渣阀 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B3 | 排渣阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_离心机B3 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
HV_1005C_AO | 离心机B3BA进口调节阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B3BA | 进口调节阀指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_10_离心机B3BA | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 调节阀开度指令 | % |  | 设备名匹配 | 高
HV_1005C_FB | 离心机B3BA进口调节阀反馈 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B3BA | 进口调节阀反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_10_离心机B3BA | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 设备名匹配 | 高
XV_1017D_DO | 离心机B4一次水进口控制阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B4 | 一次水进口控制阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机B4 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1018D_DO | 离心机B4稀碱进口控制阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B4 | 稀碱进口控制阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机B4 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1019D_DO | 离心机B4水洗重相进口控制阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B4 | 水洗重相进口控制阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机B4 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1020D_DO | 离心机B4轻相出口控制阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B4 | 轻相出口控制阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机B4 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1021D_DO | 离心机B4重相出口控制阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B4 | 重相出口控制阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机B4 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1022D_DO | 离心机B4排渣阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B4 | 排渣阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机B4 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1027D_DO | 离心机B4稀碱进口控制阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B4 | 稀碱进口控制阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机B4 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1028D_DO | 离心机B4轻相出料阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B4 | 轻相出料阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机B4 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1029D_DO | 离心机B4重相出料阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B4 | 重相出料阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机B4 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1030D_DO | 离心机B4排渣阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B4 | 排渣阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机B4 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
HV_1004D_AO | 离心机B4丁酯进口调节阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B4 | 丁酯进口调节阀指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_10_离心机B4 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 调节阀开度指令 | % |  | 设备名匹配 | 高
HV_1006D_AO | 离心机B4一次水进口调节阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B4 | 一次水进口调节阀指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_10_离心机B4 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 调节阀开度指令 | % |  | 设备名匹配 | 高
XV_1017D_CF | 离心机B4一次水进口控制阀关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B4 | 一次水进口控制阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B4 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1017D_OF | 离心机B4一次水进口控制阀开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B4 | 一次水进口控制阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B4 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1018D_CF | 离心机B4稀碱进口控制阀关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B4 | 稀碱进口控制阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B4 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1018D_OF | 离心机B4稀碱进口控制阀开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B4 | 稀碱进口控制阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B4 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1019D_CF | 离心机B4水洗重相进口控制阀关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B4 | 水洗重相进口控制阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B4 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1019D_OF | 离心机B4水洗重相进口控制阀开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B4 | 水洗重相进口控制阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B4 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1020D_CF | 离心机B4轻相出口控制阀关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B4 | 轻相出口控制阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B4 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1020D_OF | 离心机B4轻相出口控制阀开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B4 | 轻相出口控制阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B4 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1021D_CF | 离心机B4重相出口控制阀关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B4 | 重相出口控制阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B4 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1021D_OF | 离心机B4重相出口控制阀开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B4 | 重相出口控制阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B4 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1022D_CF | 离心机B4排渣阀关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B4 | 排渣阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B4 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1022D_OF | 离心机B4排渣阀开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B4 | 排渣阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B4 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1027D_CF | 离心机B4稀碱进口控制阀关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B4 | 稀碱进口控制阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B4 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1027D_OF | 离心机B4稀碱进口控制阀开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B4 | 稀碱进口控制阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B4 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1028D_CF | 离心机B4轻相出料阀关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B4 | 轻相出料阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B4 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1028D_OF | 离心机B4轻相出料阀开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B4 | 轻相出料阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B4 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1029D_CF | 离心机B4重相出料阀关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B4 | 重相出料阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B4 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1029D_OF | 离心机B4重相出料阀开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B4 | 重相出料阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B4 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1030D_CF | 离心机B4排渣阀关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B4 | 排渣阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B4 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1030D_OF | 离心机B4排渣阀开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B4 | 排渣阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B4 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
HV_1004D_FB | 离心机B4丁酯进口调节阀反馈 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B4 | 丁酯进口调节阀反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_10_离心机B4 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 设备名匹配 | 高
HV_1006D_FB | 离心机B4一次水进口调节阀反馈 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B4 | 一次水进口调节阀反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_10_离心机B4 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 设备名匹配 | 高
PT_1002D | 离心机B4轻相出口压力 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B4 | 轻相出口压力 | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_10_离心机B4 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup | 轻相出口压力 | 压力 | Mpa | 提取RSE300 | 本体属性绑定 | 高
XV_1017D_VAL2 | 离心机B4一次水进口控制阀 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B4 | 一次水进口控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_离心机B4 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1018D_VAL2 | 离心机B4稀碱进口控制阀 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B4 | 稀碱进口控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_离心机B4 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1019D_VAL2 | 离心机B4水洗重相进口控制阀 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B4 | 水洗重相进口控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_离心机B4 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1020D_VAL2 | 离心机B4轻相出口控制阀 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B4 | 轻相出口控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_离心机B4 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1021D_VAL2 | 离心机B4重相出口控制阀 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B4 | 重相出口控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_离心机B4 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1022D_VAL2 | 离心机B4排渣阀 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B4 | 排渣阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_离心机B4 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1027D_VAL2 | 离心机B4稀碱进口控制阀 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B4 | 稀碱进口控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_离心机B4 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1028D_VAL2 | 离心机B4轻相出料阀 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B4 | 轻相出料阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_离心机B4 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1029D_VAL2 | 离心机B4重相出料阀 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B4 | 重相出料阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_离心机B4 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1030D_VAL2 | 离心机B4排渣阀 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B4 | 排渣阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_离心机B4 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
HV_1005D_AO | 离心机B4BA进口调节阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B4BA | 进口调节阀指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_10_离心机B4BA | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 调节阀开度指令 | % |  | 设备名匹配 | 高
HV_1005D_FB | 离心机B4BA进口调节阀反馈 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B4BA | 进口调节阀反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_10_离心机B4BA | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 设备名匹配 | 高
XV_1017E_DO | 离心机B5一次水进口控制阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B5 | 一次水进口控制阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机B5 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1018E_DO | 离心机B5稀碱进口控制阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B5 | 稀碱进口控制阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机B5 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1019E_DO | 离心机B5水洗重相进口控制阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B5 | 水洗重相进口控制阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机B5 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1020E_DO | 离心机B5轻相出口控制阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B5 | 轻相出口控制阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机B5 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1021E_DO | 离心机B5重相出口控制阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B5 | 重相出口控制阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机B5 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1022E_DO | 离心机B5排渣阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B5 | 排渣阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机B5 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1027E_DO | 离心机B5稀碱进口控制阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B5 | 稀碱进口控制阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机B5 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1028E_DO | 离心机B5轻相出料阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B5 | 轻相出料阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机B5 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1029E_DO | 离心机B5重相出料阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B5 | 重相出料阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机B5 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1030E_DO | 离心机B5排渣阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B5 | 排渣阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机B5 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
HV_1004E_AO | 离心机B5丁酯进口调节阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B5 | 丁酯进口调节阀指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_10_离心机B5 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 调节阀开度指令 | % |  | 设备名匹配 | 高
HV_1006E_AO | 离心机B5一次水进口调节阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B5 | 一次水进口调节阀指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_10_离心机B5 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 调节阀开度指令 | % |  | 设备名匹配 | 高
XV_1017E_CF | 离心机B5一次水进口控制阀关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B5 | 一次水进口控制阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B5 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1017E_OF | 离心机B5一次水进口控制阀开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B5 | 一次水进口控制阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B5 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1018E_CF | 离心机B5稀碱进口控制阀关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B5 | 稀碱进口控制阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B5 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1018E_OF | 离心机B5稀碱进口控制阀开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B5 | 稀碱进口控制阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B5 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1019E_CF | 离心机B5水洗重相进口控制阀关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B5 | 水洗重相进口控制阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B5 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1019E_OF | 离心机B5水洗重相进口控制阀开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B5 | 水洗重相进口控制阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B5 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1020E_CF | 离心机B5轻相出口控制阀关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B5 | 轻相出口控制阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B5 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1020E_OF | 离心机B5轻相出口控制阀开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B5 | 轻相出口控制阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B5 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1021E_CF | 离心机B5重相出口控制阀关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B5 | 重相出口控制阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B5 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1021E_OF | 离心机B5重相出口控制阀开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B5 | 重相出口控制阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B5 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1022E_CF | 离心机B5排渣阀关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B5 | 排渣阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B5 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1022E_OF | 离心机B5排渣阀开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B5 | 排渣阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B5 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1027E_CF | 离心机B5稀碱进口控制阀关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B5 | 稀碱进口控制阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B5 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1027E_OF | 离心机B5稀碱进口控制阀开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B5 | 稀碱进口控制阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B5 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1028E_CF | 离心机B5轻相出料阀关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B5 | 轻相出料阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B5 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1028E_OF | 离心机B5轻相出料阀开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B5 | 轻相出料阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B5 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1029E_CF | 离心机B5重相出料阀关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B5 | 重相出料阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B5 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1029E_OF | 离心机B5重相出料阀开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B5 | 重相出料阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B5 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1030E_CF | 离心机B5排渣阀关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B5 | 排渣阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B5 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1030E_OF | 离心机B5排渣阀开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B5 | 排渣阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B5 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
HV_1004E_FB | 离心机B5丁酯进口调节阀反馈 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B5 | 丁酯进口调节阀反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_10_离心机B5 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 设备名匹配 | 高
HV_1006E_FB | 离心机B5一次水进口调节阀反馈 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B5 | 一次水进口调节阀反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_10_离心机B5 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 设备名匹配 | 高
PT_1002E | 离心机B5轻相出口压力 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B5 | 轻相出口压力 | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_10_离心机B5 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup | 轻相出口压力 | 压力 | Mpa | 提取RSE300 | 本体属性绑定 | 高
XV_1017E_VAL2 | 离心机B5一次水进口控制阀 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B5 | 一次水进口控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_离心机B5 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1018E_VAL2 | 离心机B5稀碱进口控制阀 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B5 | 稀碱进口控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_离心机B5 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1019E_VAL2 | 离心机B5水洗重相进口控制阀 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B5 | 水洗重相进口控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_离心机B5 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1020E_VAL2 | 离心机B5轻相出口控制阀 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B5 | 轻相出口控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_离心机B5 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1021E_VAL2 | 离心机B5重相出口控制阀 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B5 | 重相出口控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_离心机B5 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1022E_VAL2 | 离心机B5排渣阀 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B5 | 排渣阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_离心机B5 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1027E_VAL2 | 离心机B5稀碱进口控制阀 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B5 | 稀碱进口控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_离心机B5 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1028E_VAL2 | 离心机B5轻相出料阀 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B5 | 轻相出料阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_离心机B5 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1029E_VAL2 | 离心机B5重相出料阀 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B5 | 重相出料阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_离心机B5 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1030E_VAL2 | 离心机B5排渣阀 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B5 | 排渣阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_离心机B5 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
HV_1005E_AO | 离心机B5BA进口调节阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B5BA | 进口调节阀指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_10_离心机B5BA | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 调节阀开度指令 | % |  | 设备名匹配 | 高
HV_1005E_FB | 离心机B5BA进口调节阀反馈 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B5BA | 进口调节阀反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_10_离心机B5BA | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 设备名匹配 | 高
XV_1027F_DO | 离心机B6稀碱进口控制阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B6 | 稀碱进口控制阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机B6 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1028F_DO | 离心机B6轻相出料阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B6 | 轻相出料阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机B6 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1029F_DO | 离心机B6重相出料阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B6 | 重相出料阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机B6 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1030F_DO | 离心机B6排渣阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B6 | 排渣阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机B6 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
HV_1006F_AO | 离心机B6一次水进口调节阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B6 | 一次水进口调节阀指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_10_离心机B6 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 调节阀开度指令 | % |  | 设备名匹配 | 高
XV_1027F_CF | 离心机B6稀碱进口控制阀关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B6 | 稀碱进口控制阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B6 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1027F_OF | 离心机B6稀碱进口控制阀开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B6 | 稀碱进口控制阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B6 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1028F_CF | 离心机B6轻相出料阀关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B6 | 轻相出料阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B6 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1028F_OF | 离心机B6轻相出料阀开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B6 | 轻相出料阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B6 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1029F_CF | 离心机B6重相出料阀关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B6 | 重相出料阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B6 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1029F_OF | 离心机B6重相出料阀开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B6 | 重相出料阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B6 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1030F_CF | 离心机B6排渣阀关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B6 | 排渣阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B6 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1030F_OF | 离心机B6排渣阀开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B6 | 排渣阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B6 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
HV_1006F_FB | 离心机B6一次水进口调节阀反馈 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B6 | 一次水进口调节阀反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_10_离心机B6 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 设备名匹配 | 高
XV_1027F_VAL2 | 离心机B6稀碱进口控制阀 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B6 | 稀碱进口控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_离心机B6 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1028F_VAL2 | 离心机B6轻相出料阀 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B6 | 轻相出料阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_离心机B6 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1029F_VAL2 | 离心机B6重相出料阀 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B6 | 重相出料阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_离心机B6 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1030F_VAL2 | 离心机B6排渣阀 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B6 | 排渣阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_离心机B6 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
HV_1005F_AO | 离心机B6BA进口调节阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B6BA | 进口调节阀指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_10_离心机B6BA | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 调节阀开度指令 | % |  | 设备名匹配 | 高
HV_1005F_FB | 离心机B6BA进口调节阀反馈 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B6BA | 进口调节阀反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_10_离心机B6BA | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 设备名匹配 | 高
XV_1027G_DO | 离心机B7稀碱进口控制阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B7 | 稀碱进口控制阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机B7 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1028G_DO | 离心机B7轻相出料阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B7 | 轻相出料阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机B7 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1029G_DO | 离心机B7重相出料阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B7 | 重相出料阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机B7 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1030G_DO | 离心机B7排渣阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B7 | 排渣阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机B7 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
HV_1006G_AO | 离心机B7一次水进口调节阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B7 | 一次水进口调节阀指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_10_离心机B7 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 调节阀开度指令 | % |  | 设备名匹配 | 高
XV_1027G_CF | 离心机B7稀碱进口控制阀关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B7 | 稀碱进口控制阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B7 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1027G_OF | 离心机B7稀碱进口控制阀开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B7 | 稀碱进口控制阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B7 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1028G_CF | 离心机B7轻相出料阀关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B7 | 轻相出料阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B7 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1028G_OF | 离心机B7轻相出料阀开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B7 | 轻相出料阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B7 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1029G_CF | 离心机B7重相出料阀关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B7 | 重相出料阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B7 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1029G_OF | 离心机B7重相出料阀开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B7 | 重相出料阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B7 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1030G_CF | 离心机B7排渣阀关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B7 | 排渣阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B7 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1030G_OF | 离心机B7排渣阀开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B7 | 排渣阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机B7 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
HV_1006G_FB | 离心机B7一次水进口调节阀反馈 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B7 | 一次水进口调节阀反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_10_离心机B7 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 设备名匹配 | 高
XV_1027G_VAL2 | 离心机B7稀碱进口控制阀 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B7 | 稀碱进口控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_离心机B7 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1028G_VAL2 | 离心机B7轻相出料阀 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B7 | 轻相出料阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_离心机B7 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1029G_VAL2 | 离心机B7重相出料阀 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B7 | 重相出料阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_离心机B7 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1030G_VAL2 | 离心机B7排渣阀 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B7 | 排渣阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_离心机B7 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
HV_1005G_AO | 离心机B7BA进口调节阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B7BA | 进口调节阀指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_10_离心机B7BA | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 调节阀开度指令 | % |  | 设备名匹配 | 高
HV_1005G_FB | 离心机B7BA进口调节阀反馈 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机B7BA | 进口调节阀反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_10_离心机B7BA | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 设备名匹配 | 高
10CQC_QD | 提取一萃离心机C启动指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机C | 提取一萃启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机C | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
10CQC_QX | 提取一萃离心机C清洗指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机C | 提取一萃清洗指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机C | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
10CQC_TZ | 提取一萃离心机C停止指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机C | 提取一萃停止指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机C | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
10TQC_QD | 提取离心机C启动指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机C | 提取启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机C | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | RSE200提取离心机组(三萃) | :RSE200CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
10TQC_QX | 提取离心机C清洗指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机C | 提取清洗指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机C | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | RSE200提取离心机组(三萃) | :RSE200CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
10TQC_TZ | 提取离心机C停止指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机C | 提取停止指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机C | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | RSE200提取离心机组(三萃) | :RSE200CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
10CQC_YX | 提取一萃离心机C运行反馈 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机C | 提取一萃运行反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机C | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 运行状态反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
10TQC_YX | 提取离心机C运行反馈 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机C | 提取运行反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机C | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | RSE200提取离心机组(三萃) | :RSE200CentrifugeGroup |  | 运行状态反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
II_10CQC | 提取一萃离心机C电流反馈 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机C | 提取一萃电流反馈 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_10_离心机C | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup | 主电机电流 | 电流 | A | 提取RSE300 | 本体属性绑定 | 高
II_10TQC | 提取离心机C电流反馈 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机C | 提取电流反馈 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_10_离心机C | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | RSE200提取离心机组(三萃) | :RSE200CentrifugeGroup | RSE200主电机电流 | 电流 | A | 提取RSE200 | 本体属性绑定 | 高
10CQD_QD | 提取一萃离心机D启动指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机D | 提取一萃启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机D | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
10CQD_QX | 提取一萃离心机D清洗指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机D | 提取一萃清洗指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机D | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
10CQD_TZ | 提取一萃离心机D停止指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机D | 提取一萃停止指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机D | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
10TQD_QD | 提取离心机D启动指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机D | 提取启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机D | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | RSE200提取离心机组(三萃) | :RSE200CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
10TQD_QX | 提取离心机D清洗指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机D | 提取清洗指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机D | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | RSE200提取离心机组(三萃) | :RSE200CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
10TQD_TZ | 提取离心机D停止指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机D | 提取停止指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机D | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | RSE200提取离心机组(三萃) | :RSE200CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
10CQD_YX | 提取一萃离心机D运行反馈 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机D | 提取一萃运行反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机D | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 运行状态反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
10TQD_YX | 提取离心机D运行反馈 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机D | 提取运行反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机D | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | RSE200提取离心机组(三萃) | :RSE200CentrifugeGroup |  | 运行状态反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
II_10CQD | 提取一萃离心机D电流反馈 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机D | 提取一萃电流反馈 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_10_离心机D | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup | 主电机电流 | 电流 | A | 提取RSE300 | 本体属性绑定 | 高
II_10TQD | 提取离心机D电流反馈 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机D | 提取电流反馈 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_10_离心机D | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | RSE200提取离心机组(三萃) | :RSE200CentrifugeGroup | RSE200主电机电流 | 电流 | A | 提取RSE200 | 本体属性绑定 | 高
10CQE_QD | 提取一萃离心机E启动指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机E | 提取一萃启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机E | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
10CQE_QX | 提取一萃离心机E清洗指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机E | 提取一萃清洗指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机E | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
10CQE_TZ | 提取一萃离心机E停止指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机E | 提取一萃停止指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机E | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
10CQE_YX | 提取一萃离心机E运行反馈 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机E | 提取一萃运行反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机E | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 运行状态反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
II_10CQE | 提取一萃离心机E电流反馈 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机E | 提取一萃电流反馈 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_10_离心机E | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup | 主电机电流 | 电流 | A | 提取RSE300 | 本体属性绑定 | 高
10CQF_QD | 提取一萃离心机F启动指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机F | 提取一萃启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机F | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
10CQF_QX | 提取一萃离心机F清洗指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机F | 提取一萃清洗指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机F | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
10CQF_TZ | 提取一萃离心机F停止指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机F | 提取一萃停止指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_离心机F | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
10CQF_YX | 提取一萃离心机F运行反馈 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机F | 提取一萃运行反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_离心机F | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup |  | 运行状态反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
II_10CQF | 提取一萃离心机F电流反馈 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 离心机F | 提取一萃电流反馈 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_10_离心机F | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | RSE300提取离心机组 | :RSE300CentrifugeGroup | 主电机电流 | 电流 | A | 提取RSE300 | 本体属性绑定 | 高
P_1028A_DO | 稀碱泵a启停指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 稀碱泵 | a启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_稀碱泵 | S05 | BA水洗 | 稀碱配制罐 | :DiluteAlkaliTank |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1028B_DO | 稀碱泵b启停指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 稀碱泵 | b启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_稀碱泵 | S05 | BA水洗 | 稀碱配制罐 | :DiluteAlkaliTank |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1028A_FL | 稀碱泵a故障 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 稀碱泵 | a故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_稀碱泵 | S05 | BA水洗 | 稀碱配制罐 | :DiluteAlkaliTank |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1028A_RM | 稀碱泵a远控 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 稀碱泵 | a远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_稀碱泵 | S05 | BA水洗 | 稀碱配制罐 | :DiluteAlkaliTank |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1028A_RUN | 稀碱泵a运行 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 稀碱泵 | a运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_稀碱泵 | S05 | BA水洗 | 稀碱配制罐 | :DiluteAlkaliTank |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1028B_FL | 稀碱泵b故障 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 稀碱泵 | b故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_稀碱泵 | S05 | BA水洗 | 稀碱配制罐 | :DiluteAlkaliTank |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1028B_RM | 稀碱泵b远控 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 稀碱泵 | b远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_稀碱泵 | S05 | BA水洗 | 稀碱配制罐 | :DiluteAlkaliTank |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1028B_RUN | 稀碱泵b运行 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 稀碱泵 | b运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_稀碱泵 | S05 | BA水洗 | 稀碱配制罐 | :DiluteAlkaliTank |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1028A_MOT2 | 稀碱泵a | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 稀碱泵 | a | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_10_稀碱泵 | S05 | BA水洗 | 稀碱配制罐 | :DiluteAlkaliTank |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1028B_MOT2 | 稀碱泵b | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 稀碱泵 | b | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_10_稀碱泵 | S05 | BA水洗 | 稀碱配制罐 | :DiluteAlkaliTank |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1004_DO | 稀碱配制罐碱液进口控制阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 稀碱配制罐 | 碱液进口控制阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_稀碱配制罐 | S05 | BA水洗 | 稀碱配制罐 | :DiluteAlkaliTank |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1005_DO | 稀碱配制罐一次水进口控制阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 稀碱配制罐 | 一次水进口控制阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_稀碱配制罐 | S05 | BA水洗 | 稀碱配制罐 | :DiluteAlkaliTank |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1006_DO | 稀碱配制罐温度控制阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 稀碱配制罐 | 温度控制阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_稀碱配制罐 | S05 | BA水洗 | 稀碱配制罐 | :DiluteAlkaliTank |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1004_CF | 稀碱配制罐碱液进口控制阀关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 稀碱配制罐 | 碱液进口控制阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_稀碱配制罐 | S05 | BA水洗 | 稀碱配制罐 | :DiluteAlkaliTank |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1004_OF | 稀碱配制罐碱液进口控制阀开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 稀碱配制罐 | 碱液进口控制阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_稀碱配制罐 | S05 | BA水洗 | 稀碱配制罐 | :DiluteAlkaliTank |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1005_CF | 稀碱配制罐一次水进口控制阀关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 稀碱配制罐 | 一次水进口控制阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_稀碱配制罐 | S05 | BA水洗 | 稀碱配制罐 | :DiluteAlkaliTank |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1005_OF | 稀碱配制罐一次水进口控制阀开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 稀碱配制罐 | 一次水进口控制阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_稀碱配制罐 | S05 | BA水洗 | 稀碱配制罐 | :DiluteAlkaliTank |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1006_CF | 稀碱配制罐温度控制阀关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 稀碱配制罐 | 温度控制阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_稀碱配制罐 | S05 | BA水洗 | 稀碱配制罐 | :DiluteAlkaliTank |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1006_OF | 稀碱配制罐温度控制阀开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 稀碱配制罐 | 温度控制阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_稀碱配制罐 | S05 | BA水洗 | 稀碱配制罐 | :DiluteAlkaliTank |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
LT_XJ_A | 稀碱配制罐液位A | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 稀碱配制罐 | 液位A | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_10_稀碱配制罐 | S05 | BA水洗 | 稀碱配制罐 | :DiluteAlkaliTank | 稀碱罐液位 | 液位 | m3 | 水洗 | 本体属性绑定 | 高
LT_XJ_B | 稀碱配制罐液位B | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 稀碱配制罐 | 液位B | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_10_稀碱配制罐 | S05 | BA水洗 | 稀碱配制罐 | :DiluteAlkaliTank | 稀碱罐液位 | 液位 | m3 | 水洗 | 本体属性绑定 | 高
PT_1006 | 稀碱配制罐输送泵出口压力 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 稀碱配制罐 | 输送泵出口压力 | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_10_稀碱配制罐 | S05 | BA水洗 | 稀碱配制罐 | :DiluteAlkaliTank |  | 压力 | Mpa | 水洗 | 设备名匹配 | 高
PT_1007 | 稀碱配制罐输送泵出口压力 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 稀碱配制罐 | 输送泵出口压力 | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_10_稀碱配制罐 | S05 | BA水洗 | 稀碱配制罐 | :DiluteAlkaliTank |  | 压力 | Mpa | 水解配制 | 设备名匹配 | 高
TI_1001 | 稀碱配制罐温度检测 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 稀碱配制罐 | 温度检测 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_10_稀碱配制罐 | S05 | BA水洗 | 稀碱配制罐 | :DiluteAlkaliTank | 稀碱温度 | 温度 | ℃ | 水洗 | 本体属性绑定 | 高
XV_1004_VAL2 | 稀碱配制罐碱液进口控制阀 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 稀碱配制罐 | 碱液进口控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_稀碱配制罐 | S05 | BA水洗 | 稀碱配制罐 | :DiluteAlkaliTank |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1005_VAL2 | 稀碱配制罐一次水进口控制阀 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 稀碱配制罐 | 一次水进口控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_稀碱配制罐 | S05 | BA水洗 | 稀碱配制罐 | :DiluteAlkaliTank |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1006_VAL2 | 稀碱配制罐温度控制阀 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 稀碱配制罐 | 温度控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_稀碱配制罐 | S05 | BA水洗 | 稀碱配制罐 | :DiluteAlkaliTank |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1009_DO | 丁酯回流控制阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 管网阀门系统 | 丁酯回流控制阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_管网阀门系统 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1031A_DO | 三萃轻相出料开关阀a指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 管网阀门系统 | 三萃轻相出料开关阀a指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_管网阀门系统 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1031B_DO | 三萃轻相出料开关阀b指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 管网阀门系统 | 三萃轻相出料开关阀b指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_管网阀门系统 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1031C_DO | 三萃轻相出料开关阀c指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 管网阀门系统 | 三萃轻相出料开关阀c指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_管网阀门系统 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1031D_DO | 三萃轻相出料开关阀d指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 管网阀门系统 | 三萃轻相出料开关阀d指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_管网阀门系统 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1032A_DO | 三萃重相出料开关阀a指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 管网阀门系统 | 三萃重相出料开关阀a指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_管网阀门系统 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1032B_DO | 三萃重相出料开关阀b指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 管网阀门系统 | 三萃重相出料开关阀b指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_管网阀门系统 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1508A_DO | 破乳剂排空阀A指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 管网阀门系统 | 破乳剂排空阀A指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_管网阀门系统 | S04 | 破乳剂配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1508B_DO | 破乳剂一次水阀A指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 管网阀门系统 | 破乳剂一次水阀A指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_管网阀门系统 | S04 | 破乳剂配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1508D_DO | 破乳剂开关阀B指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 管网阀门系统 | 破乳剂开关阀B指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_管网阀门系统 | S04 | 破乳剂配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1508E_DO | 破乳剂一次水阀B指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 管网阀门系统 | 破乳剂一次水阀B指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_管网阀门系统 | S04 | 破乳剂配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1508F_DO | 破乳剂出料阀B指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 管网阀门系统 | 破乳剂出料阀B指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_管网阀门系统 | S04 | 破乳剂配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1509A_DO | 破乳剂压缩空气阀A指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 管网阀门系统 | 破乳剂压缩空气阀A指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_管网阀门系统 | S04 | 破乳剂配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1509B_DO | 破乳剂配制进料阀A指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 管网阀门系统 | 破乳剂配制进料阀A指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_管网阀门系统 | S04 | 破乳剂配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1509C_DO | 破乳剂压缩空气阀B指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 管网阀门系统 | 破乳剂压缩空气阀B指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_管网阀门系统 | S04 | 破乳剂配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1510A_DO | 破乳剂蒸汽阀A指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 管网阀门系统 | 破乳剂蒸汽阀A指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_管网阀门系统 | S04 | 破乳剂配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1510B_DO | 破乳剂开关阀DN40b指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 管网阀门系统 | 破乳剂开关阀DN40b指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_管网阀门系统 | S04 | 破乳剂配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1510C_DO | 破乳剂蒸汽阀B指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 管网阀门系统 | 破乳剂蒸汽阀B指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_管网阀门系统 | S04 | 破乳剂配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1510D_DO | 破乳剂开关阀DN40d指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 管网阀门系统 | 破乳剂开关阀DN40d指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_10_管网阀门系统 | S04 | 破乳剂配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
HV_1008A_AO | 丁酯进料调节阀A指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 管网阀门系统 | 丁酯进料调节阀A指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_10_管网阀门系统 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 丁酯进料调节阀HV_1008A/B | :Act_006 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_1008B_AO | 丁酯进料调节阀B指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 管网阀门系统 | 丁酯进料调节阀B指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_10_管网阀门系统 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 丁酯进料调节阀HV_1008A/B | :Act_006 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_1009A_AO | 三萃总进料开关阀a指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 管网阀门系统 | 三萃总进料开关阀a指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_10_管网阀门系统 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
HV_1009B_AO | 三萃总进料开关阀b指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 管网阀门系统 | 三萃总进料开关阀b指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_10_管网阀门系统 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
HV_1009C_AO | 三萃总进料开关阀c指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 管网阀门系统 | 三萃总进料开关阀c指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_10_管网阀门系统 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
HV_1009D_AO | 三萃总进料开关阀d指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 管网阀门系统 | 三萃总进料开关阀d指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_10_管网阀门系统 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
HV_1010_AO | 提取冷盐水总阀指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 管网阀门系统 | 提取冷盐水总阀指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_10_管网阀门系统 | S22 | 公用工程 | 冷冻水/冷盐水系统 | :ChilledWaterSystem |  | 调节阀开度指令 | % | 萃取 | 描述关键字匹配 | 中
HV_1501A_AO | 氮气调节阀a指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 管网阀门系统 | 氮气调节阀a指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_10_管网阀门系统 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
HV_1501B_AO | 氮气调节阀b指令 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 管网阀门系统 | 氮气调节阀b指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_10_管网阀门系统 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1009_CF | 丁酯回流控制阀关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 管网阀门系统 | 丁酯回流控制阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_管网阀门系统 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1009_OF | 丁酯回流控制阀开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 管网阀门系统 | 丁酯回流控制阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_管网阀门系统 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1031A_CF | 三萃轻相出料开关阀a关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 管网阀门系统 | 三萃轻相出料开关阀a关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_管网阀门系统 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1031A_OF | 三萃轻相出料开关阀a开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 管网阀门系统 | 三萃轻相出料开关阀a开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_管网阀门系统 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1031B_CF | 三萃轻相出料开关阀b关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 管网阀门系统 | 三萃轻相出料开关阀b关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_管网阀门系统 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1031B_OF | 三萃轻相出料开关阀b开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 管网阀门系统 | 三萃轻相出料开关阀b开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_管网阀门系统 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1031C_CF | 三萃轻相出料开关阀c关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 管网阀门系统 | 三萃轻相出料开关阀c关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_管网阀门系统 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1031C_OF | 三萃轻相出料开关阀c开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 管网阀门系统 | 三萃轻相出料开关阀c开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_管网阀门系统 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1031D_CF | 三萃轻相出料开关阀d关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 管网阀门系统 | 三萃轻相出料开关阀d关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_管网阀门系统 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1031D_OF | 三萃轻相出料开关阀d开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 管网阀门系统 | 三萃轻相出料开关阀d开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_管网阀门系统 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1032A_CF | 三萃重相出料开关阀a关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 管网阀门系统 | 三萃重相出料开关阀a关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_管网阀门系统 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1032A_OF | 三萃重相出料开关阀a开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 管网阀门系统 | 三萃重相出料开关阀a开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_管网阀门系统 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1032B_CF | 三萃重相出料开关阀b关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 管网阀门系统 | 三萃重相出料开关阀b关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_管网阀门系统 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1032B_OF | 三萃重相出料开关阀b开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 管网阀门系统 | 三萃重相出料开关阀b开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_管网阀门系统 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1508A_CF | 破乳剂排空阀A关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 管网阀门系统 | 破乳剂排空阀A关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_管网阀门系统 | S04 | 破乳剂配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1508A_OF | 破乳剂排空阀A开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 管网阀门系统 | 破乳剂排空阀A开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_管网阀门系统 | S04 | 破乳剂配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1508B_CF | 破乳剂一次水阀A关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 管网阀门系统 | 破乳剂一次水阀A关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_管网阀门系统 | S04 | 破乳剂配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1508B_OF | 破乳剂一次水阀A开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 管网阀门系统 | 破乳剂一次水阀A开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_管网阀门系统 | S04 | 破乳剂配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1508D_CF | 破乳剂开关阀B关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 管网阀门系统 | 破乳剂开关阀B关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_管网阀门系统 | S04 | 破乳剂配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1508D_OF | 破乳剂开关阀B开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 管网阀门系统 | 破乳剂开关阀B开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_管网阀门系统 | S04 | 破乳剂配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1508E_CF | 破乳剂一次水阀B关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 管网阀门系统 | 破乳剂一次水阀B关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_管网阀门系统 | S04 | 破乳剂配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1508E_OF | 破乳剂一次水阀B开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 管网阀门系统 | 破乳剂一次水阀B开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_管网阀门系统 | S04 | 破乳剂配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1508F_CF | 破乳剂出料阀B关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 管网阀门系统 | 破乳剂出料阀B关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_管网阀门系统 | S04 | 破乳剂配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1508F_OF | 破乳剂出料阀Bf开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 管网阀门系统 | 破乳剂出料阀Bf开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_管网阀门系统 | S04 | 破乳剂配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1509A_CF | 破乳剂压缩空气阀A关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 管网阀门系统 | 破乳剂压缩空气阀A关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_管网阀门系统 | S04 | 破乳剂配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1509A_OF | 破乳剂压缩空气阀A开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 管网阀门系统 | 破乳剂压缩空气阀A开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_管网阀门系统 | S04 | 破乳剂配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1509B_CF | 破乳剂配制进料阀A关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 管网阀门系统 | 破乳剂配制进料阀A关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_管网阀门系统 | S04 | 破乳剂配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1509B_OF | 破乳剂配制进料阀A开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 管网阀门系统 | 破乳剂配制进料阀A开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_管网阀门系统 | S04 | 破乳剂配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1509C_CF | 破乳剂压缩空气阀B关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 管网阀门系统 | 破乳剂压缩空气阀B关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_管网阀门系统 | S04 | 破乳剂配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1509C_OF | 破乳剂压缩空气阀B开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 管网阀门系统 | 破乳剂压缩空气阀B开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_管网阀门系统 | S04 | 破乳剂配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1510A_CF | 破乳剂蒸汽阀A关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 管网阀门系统 | 破乳剂蒸汽阀A关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_管网阀门系统 | S04 | 破乳剂配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1510A_OF | 破乳剂蒸汽阀A开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 管网阀门系统 | 破乳剂蒸汽阀A开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_管网阀门系统 | S04 | 破乳剂配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1510B_CF | 破乳剂开关阀DN40b关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 管网阀门系统 | 破乳剂开关阀DN40b关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_管网阀门系统 | S04 | 破乳剂配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1510B_OF | 破乳剂开关阀DN40b开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 管网阀门系统 | 破乳剂开关阀DN40b开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_管网阀门系统 | S04 | 破乳剂配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1510C_CF | 破乳剂蒸汽阀B关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 管网阀门系统 | 破乳剂蒸汽阀B关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_管网阀门系统 | S04 | 破乳剂配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1510C_OF | 破乳剂蒸汽阀B开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 管网阀门系统 | 破乳剂蒸汽阀B开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_管网阀门系统 | S04 | 破乳剂配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1510D_CF | 破乳剂开关阀DN40d关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 管网阀门系统 | 破乳剂开关阀DN40d关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_管网阀门系统 | S04 | 破乳剂配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1510D_OF | 破乳剂开关阀DN40d开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 管网阀门系统 | 破乳剂开关阀DN40d开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_管网阀门系统 | S04 | 破乳剂配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1511A_CF | 破乳剂呼吸阀DN80a关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 管网阀门系统 | 破乳剂呼吸阀DN80a关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_管网阀门系统 | S04 | 破乳剂配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1511A_OF | 破乳剂呼吸阀DN80a开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 管网阀门系统 | 破乳剂呼吸阀DN80a开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_管网阀门系统 | S04 | 破乳剂配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1511B_CF | 破乳剂呼吸阀DN80b关状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 管网阀门系统 | 破乳剂呼吸阀DN80b关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_管网阀门系统 | S04 | 破乳剂配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1511B_OF | 破乳剂呼吸阀DN80b开状态 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 管网阀门系统 | 破乳剂呼吸阀DN80b开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_10_管网阀门系统 | S04 | 破乳剂配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
HV_1008A_FB | 丁酯进料调节阀A反馈 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 管网阀门系统 | 丁酯进料调节阀A反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_10_管网阀门系统 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 丁酯进料调节阀HV_1008A/B | :Act_006 |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_1008B_FB | 丁酯进料调节阀B反馈 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 管网阀门系统 | 丁酯进料调节阀B反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_10_管网阀门系统 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 丁酯进料调节阀HV_1008A/B | :Act_006 |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_1009A_FB | 三萃总进料开关阀a反馈 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 管网阀门系统 | 三萃总进料开关阀a反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_10_管网阀门系统 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 |  |  |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
HV_1009B_FB | 三萃总进料开关阀b反馈 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 管网阀门系统 | 三萃总进料开关阀b反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_10_管网阀门系统 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 |  |  |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
HV_1010_FB | 提取冷盐水总阀反馈 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 管网阀门系统 | 提取冷盐水总阀反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_10_管网阀门系统 | S22 | 公用工程 | 冷冻水/冷盐水系统 | :ChilledWaterSystem |  | 调节阀开度反馈 | % | 萃取 | 描述关键字匹配 | 中
XV_1009_VAL2 | 丁酯回流控制阀 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 管网阀门系统 | 丁酯回流控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_管网阀门系统 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1031A_VAL2 | 三萃轻相出料开关阀a | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 管网阀门系统 | 三萃轻相出料开关阀a | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_管网阀门系统 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1031B_VAL2 | 三萃轻相出料开关阀b | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 管网阀门系统 | 三萃轻相出料开关阀b | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_管网阀门系统 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1031C_VAL2 | 三萃轻相出料开关阀c | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 管网阀门系统 | 三萃轻相出料开关阀c | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_管网阀门系统 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1031D_VAL2 | 三萃轻相出料开关阀d | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 管网阀门系统 | 三萃轻相出料开关阀d | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_管网阀门系统 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1032A_VAL2 | 三萃重相出料开关阀a | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 管网阀门系统 | 三萃重相出料开关阀a | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_管网阀门系统 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1032B_VAL2 | 三萃重相出料开关阀b | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 管网阀门系统 | 三萃重相出料开关阀b | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_管网阀门系统 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1508A_VAL2 | 破乳剂排空阀A | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 管网阀门系统 | 破乳剂排空阀A | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_管网阀门系统 | S04 | 破乳剂配制 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1508B_VAL2 | 破乳剂一次水阀A | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 管网阀门系统 | 破乳剂一次水阀A | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_管网阀门系统 | S04 | 破乳剂配制 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1508D_VAL2 | 破乳剂排空阀B | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 管网阀门系统 | 破乳剂排空阀B | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_管网阀门系统 | S04 | 破乳剂配制 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1508E_VAL2 | 破乳剂一次水阀B | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 管网阀门系统 | 破乳剂一次水阀B | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_管网阀门系统 | S04 | 破乳剂配制 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1508F_VAL2 | 破乳剂出料阀B | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 管网阀门系统 | 破乳剂出料阀B | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_管网阀门系统 | S04 | 破乳剂配制 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1509A_VAL2 | 破乳剂压缩空气阀A | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 管网阀门系统 | 破乳剂压缩空气阀A | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_管网阀门系统 | S04 | 破乳剂配制 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1509B_VAL2 | 破乳剂配制进料阀A | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 管网阀门系统 | 破乳剂配制进料阀A | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_管网阀门系统 | S04 | 破乳剂配制 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1509C_VAL2 | 破乳剂压缩空气阀B | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 管网阀门系统 | 破乳剂压缩空气阀B | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_管网阀门系统 | S04 | 破乳剂配制 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1510A_VAL2 | 破乳剂蒸汽阀A | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 管网阀门系统 | 破乳剂蒸汽阀A | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_管网阀门系统 | S04 | 破乳剂配制 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1510B_VAL2 | 破乳剂开关阀DN40b | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 管网阀门系统 | 破乳剂开关阀DN40b | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_管网阀门系统 | S04 | 破乳剂配制 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1510C_VAL2 | 破乳剂蒸汽阀B | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 管网阀门系统 | 破乳剂蒸汽阀B | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_管网阀门系统 | S04 | 破乳剂配制 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1510D_VAL2 | 破乳剂开关阀DN40d | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 管网阀门系统 | 破乳剂开关阀DN40d | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_管网阀门系统 | S04 | 破乳剂配制 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1511A_VAL2 | 破乳剂呼吸阀DN80a | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 管网阀门系统 | 破乳剂呼吸阀DN80a | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_管网阀门系统 | S04 | 破乳剂配制 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1511B_VAL2 | 破乳剂呼吸阀DN80b | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 管网阀门系统 | 破乳剂呼吸阀DN80b | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_10_管网阀门系统 | S04 | 破乳剂配制 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
PT_1003 | 酸水罐输送泵出口压力变送器 | 10 | 提取水洗工段 (Extraction & Washing) | 酸水罐 | 输送泵出口压力变送器 | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_10_酸水罐 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 三级废酸水罐/废酸水中和罐V2124 | :WasteAcidNeutralizerV2124 |  | 压力 | Mpa | 提取RSE300 | 设备名匹配 | 高
PB_1004_DO | 6A一混罐搅拌启停指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 6A一混罐 | 搅拌启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_6A一混罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 一级混合罐R2175(6A一混罐) | :Mixer1R2175 |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1004_AO | 6A一混罐搅拌频率给定 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 6A一混罐 | 搅拌频率给定 | 控制输出(OP) | HZ | AO | :Dev_11_6A一混罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 一级混合罐R2175(6A一混罐) | :Mixer1R2175 |  | 变频频率给定 | HZ |  | 设备名匹配 | 高
PB_1004_FL | 6A一混罐搅拌故障 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 6A一混罐 | 搅拌故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_6A一混罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 一级混合罐R2175(6A一混罐) | :Mixer1R2175 |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1004_RM | 6A一混罐搅拌远控 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 6A一混罐 | 搅拌远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_6A一混罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 一级混合罐R2175(6A一混罐) | :Mixer1R2175 |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1004_RUN | 6A一混罐搅拌运行 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 6A一混罐 | 搅拌运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_6A一混罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 一级混合罐R2175(6A一混罐) | :Mixer1R2175 |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1004_MOT2 | 6A一混罐搅拌 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 6A一混罐 | 搅拌 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_11_6A一混罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 一级混合罐R2175(6A一混罐) | :Mixer1R2175 |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1004_FB | 6A一混罐搅拌频率反馈 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 6A一混罐 | 搅拌频率反馈 | 过程测量(PV) | HZ | AI | :Dev_11_6A一混罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 一级混合罐R2175(6A一混罐) | :Mixer1R2175 |  | 频率反馈 | HZ |  | 设备名匹配 | 高
PB_1004_IB | 6A一混罐搅拌电流 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 6A一混罐 | 搅拌电流 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_11_6A一混罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 一级混合罐R2175(6A一混罐) | :Mixer1R2175 |  | 电流 | A |  | 设备名匹配 | 高
PB_1005_DO | 6A二混罐搅拌启停指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 6A二混罐 | 搅拌启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_6A二混罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 二级混合罐R2177(6A二混罐) | :Mixer2R2177 |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1005_AO | 6A二混罐搅拌频率给定 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 6A二混罐 | 搅拌频率给定 | 控制输出(OP) | HZ | AO | :Dev_11_6A二混罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 二级混合罐R2177(6A二混罐) | :Mixer2R2177 |  | 变频频率给定 | HZ |  | 设备名匹配 | 高
PB_1005_FL | 6A二混罐搅拌故障 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 6A二混罐 | 搅拌故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_6A二混罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 二级混合罐R2177(6A二混罐) | :Mixer2R2177 |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1005_RM | 6A二混罐搅拌远控 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 6A二混罐 | 搅拌远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_6A二混罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 二级混合罐R2177(6A二混罐) | :Mixer2R2177 |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1005_RUN | 6A二混罐搅拌运行 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 6A二混罐 | 搅拌运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_6A二混罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 二级混合罐R2177(6A二混罐) | :Mixer2R2177 |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1005_MOT2 | 6A二混罐搅拌 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 6A二混罐 | 搅拌 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_11_6A二混罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 二级混合罐R2177(6A二混罐) | :Mixer2R2177 |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1005_FB | 6A二混罐搅拌频率反馈 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 6A二混罐 | 搅拌频率反馈 | 过程测量(PV) | HZ | AI | :Dev_11_6A二混罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 二级混合罐R2177(6A二混罐) | :Mixer2R2177 |  | 频率反馈 | HZ |  | 设备名匹配 | 高
PB_1005_IB | 6A二混罐搅拌电流 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 6A二混罐 | 搅拌电流 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_11_6A二混罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 二级混合罐R2177(6A二混罐) | :Mixer2R2177 |  | 电流 | A |  | 设备名匹配 | 高
FT_1208 | BA储罐进料流量检测 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | BA储罐 | 进料流量检测 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_11_BA储罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色BA储罐组 | :DecolorBATanks |  | 流量 | m3/h |  | 设备名匹配 | 高
LT_1207 | BA储罐液位检测 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | BA储罐 | 液位检测 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_11_BA储罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色BA储罐组 | :DecolorBATanks |  | 液位 | m3 |  | 设备名匹配 | 高
TI_1203A | RB储罐温度A检测 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | RB储罐 | 温度A检测 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_11_RB储罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | RB缓冲罐A/B（薄膜出料） | :RBStorageTF | RB储罐温度 | 温度 | ℃ | 薄膜 | 本体属性绑定 | 高
TI_1203B | RB储罐温度B检测 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | RB储罐 | 温度B检测 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_11_RB储罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | RB缓冲罐A/B（薄膜出料） | :RBStorageTF | RB储罐温度 | 温度 | ℃ | 薄膜 | 本体属性绑定 | 高
P_1039A_DO | 一楼碳酸钾泵a启停指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 一楼碳酸钾泵 | a启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_一楼碳酸钾泵 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1039B_DO | 一楼碳酸钾泵b启停指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 一楼碳酸钾泵 | b启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_一楼碳酸钾泵 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1039A_FL | 一楼碳酸钾泵a故障 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 一楼碳酸钾泵 | a故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_一楼碳酸钾泵 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1039A_RM | 一楼碳酸钾泵a远控 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 一楼碳酸钾泵 | a远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_一楼碳酸钾泵 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1039A_RUN | 一楼碳酸钾泵a运行 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 一楼碳酸钾泵 | a运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_一楼碳酸钾泵 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1039B_FL | 一楼碳酸钾泵b故障 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 一楼碳酸钾泵 | b故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_一楼碳酸钾泵 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1039B_RM | 一楼碳酸钾泵b远控 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 一楼碳酸钾泵 | b远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_一楼碳酸钾泵 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1039B_RUN | 一楼碳酸钾泵b运行 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 一楼碳酸钾泵 | b运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_一楼碳酸钾泵 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1039A_MOT2 | 一楼碳酸钾泵a | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 一楼碳酸钾泵 | a | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_11_一楼碳酸钾泵 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1039B_MOT2 | 一楼碳酸钾泵b | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 一楼碳酸钾泵 | b | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_11_一楼碳酸钾泵 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1037A_DO | 一级混合泵a启停指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 一级混合泵 | a启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_一级混合泵 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 一级混合罐R2175(6A一混罐) | :Mixer1R2175 |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1037B_DO | 一级混合泵b启停指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 一级混合泵 | b启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_一级混合泵 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 一级混合罐R2175(6A一混罐) | :Mixer1R2175 |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1037A_FL | 一级混合泵a故障 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 一级混合泵 | a故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_一级混合泵 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 一级混合罐R2175(6A一混罐) | :Mixer1R2175 |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1037A_RM | 一级混合泵a远控 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 一级混合泵 | a远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_一级混合泵 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 一级混合罐R2175(6A一混罐) | :Mixer1R2175 |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1037A_RUN | 一级混合泵a运行 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 一级混合泵 | a运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_一级混合泵 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 一级混合罐R2175(6A一混罐) | :Mixer1R2175 |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1037B_FL | 一级混合泵b故障 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 一级混合泵 | b故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_一级混合泵 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 一级混合罐R2175(6A一混罐) | :Mixer1R2175 |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1037B_RM | 一级混合泵b远控 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 一级混合泵 | b远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_一级混合泵 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 一级混合罐R2175(6A一混罐) | :Mixer1R2175 |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1037B_RUN | 一级混合泵b运行 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 一级混合泵 | b运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_一级混合泵 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 一级混合罐R2175(6A一混罐) | :Mixer1R2175 |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1037A_MOT2 | 一级混合泵a | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 一级混合泵 | a | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_11_一级混合泵 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 一级混合罐R2175(6A一混罐) | :Mixer1R2175 |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1037B_MOT2 | 一级混合泵b | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 一级混合泵 | b | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_11_一级混合泵 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 一级混合罐R2175(6A一混罐) | :Mixer1R2175 |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
AT_1201 | 一级混合罐R2175 PH | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 一级混合罐R2175 | PH | 过程测量(PV) | ph | AI | :Dev_11_一级混合罐R2175 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 一级混合罐R2175(6A一混罐) | :Mixer1R2175 | 一级混合pH | pH | ph |  | 本体属性绑定 | 高
LT_1201 | 一级混合罐R2175液位 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 一级混合罐R2175 | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_11_一级混合罐R2175 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 一级混合罐R2175(6A一混罐) | :Mixer1R2175 |  | 液位 | m3 | 脱色 | 设备名匹配 | 高
PT_2017 | 一级混合输送泵后压力 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 一级混合输送泵 | 后压力 | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_11_一级混合输送泵 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 一级混合罐R2175(6A一混罐) | :Mixer1R2175 |  | 压力 | Mpa | 6APA抽提 | 设备名匹配 | 高
PT_2020 | 一级混合输送泵后压力 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 一级混合输送泵 | 后压力 | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_11_一级混合输送泵 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 一级混合罐R2175(6A一混罐) | :Mixer1R2175 |  | 压力 | Mpa |  | 设备名匹配 | 高
P_1038A_DO | 二级混合泵a启停指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 二级混合泵 | a启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_二级混合泵 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 二级混合罐R2177(6A二混罐) | :Mixer2R2177 |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1038B_DO | 二级混合泵b启停指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 二级混合泵 | b启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_二级混合泵 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 二级混合罐R2177(6A二混罐) | :Mixer2R2177 |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1038A_FL | 二级混合泵a故障 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 二级混合泵 | a故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_二级混合泵 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 二级混合罐R2177(6A二混罐) | :Mixer2R2177 |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1038A_RM | 二级混合泵a远控 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 二级混合泵 | a远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_二级混合泵 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 二级混合罐R2177(6A二混罐) | :Mixer2R2177 |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1038A_RUN | 二级混合泵a运行 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 二级混合泵 | a运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_二级混合泵 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 二级混合罐R2177(6A二混罐) | :Mixer2R2177 |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1038B_FL | 二级混合泵b故障 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 二级混合泵 | b故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_二级混合泵 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 二级混合罐R2177(6A二混罐) | :Mixer2R2177 |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1038B_RM | 二级混合泵b远控 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 二级混合泵 | b远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_二级混合泵 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 二级混合罐R2177(6A二混罐) | :Mixer2R2177 |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1038B_RUN | 二级混合泵b运行 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 二级混合泵 | b运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_二级混合泵 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 二级混合罐R2177(6A二混罐) | :Mixer2R2177 |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1038A_MOT2 | 二级混合泵a | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 二级混合泵 | a | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_11_二级混合泵 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 二级混合罐R2177(6A二混罐) | :Mixer2R2177 |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1038B_MOT2 | 二级混合泵b | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 二级混合泵 | b | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_11_二级混合泵 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 二级混合罐R2177(6A二混罐) | :Mixer2R2177 |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_2019A_DO | 一、二级混合罐进软水开关阀a指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 二级混合罐 | 一、进软水开关阀a指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_二级混合罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 二级混合罐R2177(6A二混罐) | :Mixer2R2177 |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_2019B_DO | 一、二级混合罐进软水开关阀b指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 二级混合罐 | 一、进软水开关阀b指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_二级混合罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 二级混合罐R2177(6A二混罐) | :Mixer2R2177 |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_2019A_CF | 一、二级混合罐进软水开关阀a关状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 二级混合罐 | 一、进软水开关阀a关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_二级混合罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 二级混合罐R2177(6A二混罐) | :Mixer2R2177 |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_2019A_OF | 一、二级混合罐进软水开关阀a开状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 二级混合罐 | 一、进软水开关阀a开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_二级混合罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 二级混合罐R2177(6A二混罐) | :Mixer2R2177 |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_2019B_CF | 一、二级混合罐进软水开关阀b关状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 二级混合罐 | 一、进软水开关阀b关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_二级混合罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 二级混合罐R2177(6A二混罐) | :Mixer2R2177 |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_2019B_OF | 一、二级混合罐进软水开关阀b开状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 二级混合罐 | 一、进软水开关阀b开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_二级混合罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 二级混合罐R2177(6A二混罐) | :Mixer2R2177 |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_2019A_VAL2 | 一、二级混合罐进软水开关阀a | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 二级混合罐 | 一、进软水开关阀a | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_11_二级混合罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 二级混合罐R2177(6A二混罐) | :Mixer2R2177 |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_2019B_VAL2 | 一、二级混合罐进软水开关阀b | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 二级混合罐 | 一、进软水开关阀b | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_11_二级混合罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 二级混合罐R2177(6A二混罐) | :Mixer2R2177 |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
AT_1202 | 二级混合罐R2177 PH | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 二级混合罐R2177 | PH | 过程测量(PV) | ph | AI | :Dev_11_二级混合罐R2177 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 二级混合罐R2177(6A二混罐) | :Mixer2R2177 | 二级混合pH | pH | ph |  | 本体属性绑定 | 高
LT_1202 | 二级混合罐R2177液位 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 二级混合罐R2177 | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_11_二级混合罐R2177 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 二级混合罐R2177(6A二混罐) | :Mixer2R2177 |  | 液位 | m3 | 脱色 | 设备名匹配 | 高
PT_2019 | 二级混合输送泵后压力 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 二级混合输送泵 | 后压力 | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_11_二级混合输送泵 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 二级混合罐R2177(6A二混罐) | :Mixer2R2177 |  | 压力 | Mpa | 6APA抽提 | 设备名匹配 | 高
PT_2021 | 二级混合输送泵后压力 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 二级混合输送泵 | 后压力 | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_11_二级混合输送泵 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 二级混合罐R2177(6A二混罐) | :Mixer2R2177 |  | 压力 | Mpa |  | 设备名匹配 | 高
AT_1204 | 低浓度碳酸钾罐R2170 PH（离心机出口处） | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 低浓度碳酸钾罐R2170 | PH（离心机出口处） | 过程测量(PV) | ph | AI | :Dev_11_低浓度碳酸钾罐R2170 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾缓冲罐组 | :K2CO3BufferTanks | 碳酸钾罐出口pH | pH | ph |  | 本体属性绑定 | 高
FT_1204 | 低浓度碳酸钾罐R2170泵后混合流量(DN15) | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 低浓度碳酸钾罐R2170 | 泵后混合流量(DN15) | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_11_低浓度碳酸钾罐R2170 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾缓冲罐组 | :K2CO3BufferTanks |  | 浓度/成分 | m3/h |  | 设备名匹配 | 高
P_1032A_DO | 倒空泵a启停指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 倒空泵 | a启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_倒空泵 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_1032B_DO | 倒空泵b启停指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 倒空泵 | b启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_倒空泵 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_1032A_FL | 倒空泵a故障 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 倒空泵 | a故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_倒空泵 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_1032A_RM | 倒空泵a远控 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 倒空泵 | a远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_倒空泵 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_1032A_RUN | 倒空泵a运行 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 倒空泵 | a运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_倒空泵 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_1032B_FL | 倒空泵b故障 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 倒空泵 | b故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_倒空泵 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_1032B_RM | 倒空泵b远控 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 倒空泵 | b远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_倒空泵 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_1032B_RUN | 倒空泵b运行 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 倒空泵 | b运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_倒空泵 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_1032A_MOT2 | 倒空泵a | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 倒空泵 | a | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_11_倒空泵 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_1032B_MOT2 | 倒空泵b | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 倒空泵 | b | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_11_倒空泵 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
HV_2003_AO | 碳酸钾进一级混合器流量控制指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 公用测量管线 | 碳酸钾进一级混合器流量控制指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_11_公用测量管线 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾进一级混合器调节阀HV_2003/HV_2007 | :Act_012 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_2005_AO | 碳酸钾进二级混合器流量控制指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 公用测量管线 | 碳酸钾进二级混合器流量控制指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_11_公用测量管线 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾进二级混合器调节阀HV_2005/HV_2010 | :Act_013 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_2007_AO | 碳酸钾进一级混合器流量控制指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 公用测量管线 | 碳酸钾进一级混合器流量控制指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_11_公用测量管线 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾进一级混合器调节阀HV_2003/HV_2007 | :Act_012 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_2010_AO | 碳酸钾进二级混合器流量控制指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 公用测量管线 | 碳酸钾进二级混合器流量控制指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_11_公用测量管线 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾进二级混合器调节阀HV_2005/HV_2010 | :Act_013 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
FT_1206 | 离心机出废BA流量 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 公用测量管线 | 离心机出废BA流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_11_公用测量管线 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提二级离心机组(CT2) | :BackExtCentrifuge2 | 二级离心机轻相(退BA)流量 | 流量 | m3/h |  | 本体属性绑定 | 高
FT_1207 | 一次水流量 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 公用测量管线 | 一次水流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_11_公用测量管线 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 流量 | m3/h |  | 控制站默认 | 低
FT_1210 | 一离总管入料流量检测 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 公用测量管线 | 一离总管入料流量检测 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_11_公用测量管线 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 一级混合罐R2175(6A一混罐) | :Mixer1R2175 | 一离BA总管流量 | 流量 | m3/h | 6APA抽提 | 本体属性绑定 | 高
FT_1211 | 一离碳酸钾流量检测 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 公用测量管线 | 一离碳酸钾流量检测 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_11_公用测量管线 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 一级混合罐R2175(6A一混罐) | :Mixer1R2175 | 一离碳酸钾流量 | 流量 | m3/h | 6APA抽提 | 本体属性绑定 | 高
FT_1212 | 二离入料流量检测 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 公用测量管线 | 二离入料流量检测 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_11_公用测量管线 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 二级混合罐R2177(6A二混罐) | :Mixer2R2177 | 二离入料流量 | 流量 | m3/h |  | 本体属性绑定 | 高
FT_1213 | 二离碳酸钾流量 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 公用测量管线 | 二离碳酸钾流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_11_公用测量管线 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 二级混合罐R2177(6A二混罐) | :Mixer2R2177 | 二离碳酸钾流量 | 流量 | m3/h | 6APA抽提 | 本体属性绑定 | 高
FT_1214 | 废BA流量检测 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 公用测量管线 | 废BA流量检测 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_11_公用测量管线 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 丁酯罐 | :ButylAcetateTank | 钾盐退BA流量 | 流量 | m3/h | 提取RSE200 | 本体属性绑定 | 高
FT_1215 | 丁酯总管流量检测 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 公用测量管线 | 丁酯总管流量检测 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_11_公用测量管线 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 丁酯罐 | :ButylAcetateTank | 6A退BA流量 | 流量 | m3/h | 提取RSE200 | 本体属性绑定 | 高
FT_2001A | 出料流量检测a | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 公用测量管线 | 出料流量检测a | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_11_公用测量管线 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup | 芬特出料流量 | 流量 | m3/h | 提取RSE300、脱色 | 本体属性绑定 | 高
FT_2001B | 出料流量检测b | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 公用测量管线 | 出料流量检测b | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_11_公用测量管线 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup | 芬特出料流量 | 流量 | m3/h | 提取RSE300、脱色 | 本体属性绑定 | 高
FT_2001C | 出料流量检测c | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 公用测量管线 | 出料流量检测c | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_11_公用测量管线 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup | 芬特出料流量 | 流量 | m3/h | 提取RSE300、脱色 | 本体属性绑定 | 高
FT_2001D | 出料流量检测d | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 公用测量管线 | 出料流量检测d | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_11_公用测量管线 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup | 芬特出料流量 | 流量 | m3/h | 提取RSE300、脱色 | 本体属性绑定 | 高
FT_2002 | 一级离心机轻相出口流量监测 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 公用测量管线 | 一级离心机轻相出口流量监测 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_11_公用测量管线 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | :BackExtCentrifuge1 | 一级离心机轻相流量 | 流量 | m3/h |  | 本体属性绑定 | 高
FT_2003 | 二级离心机轻相出口流量监测 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 公用测量管线 | 二级离心机轻相出口流量监测 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_11_公用测量管线 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提二级离心机组(CT2) | :BackExtCentrifuge2 | 二级离心机轻相(退BA)流量 | 流量 | m3/h |  | 本体属性绑定 | 高
FT_2006 | 一次水总管流量检测 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 公用测量管线 | 一次水总管流量检测 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_11_公用测量管线 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 流量 | m3/h | 脱色 | 控制站默认 | 低
FT_2010 | 二级离心机进料流量监测 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 公用测量管线 | 二级离心机进料流量监测 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_11_公用测量管线 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 流量 | m3/h |  | 工段关键字匹配 | 中
FT_2011 | 三级级离心机进料流量监测 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 公用测量管线 | 三级级离心机进料流量监测 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_11_公用测量管线 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 流量 | m3/h |  | 控制站默认 | 低
FT_6A001 | 去6A流量 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 公用测量管线 | 去6A流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_11_公用测量管线 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色BA储罐组 | :DecolorBATanks | 去6A流量 | 流量 | m3/h | 脱色 | 本体属性绑定 | 高
FT_JY001 | 去钾盐流量 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 公用测量管线 | 去钾盐流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_11_公用测量管线 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色BA储罐组 | :DecolorBATanks | 去钾盐流量 | 流量 | m3/h | 脱色 | 本体属性绑定 | 高
HV_2003_FB | 碳酸钾进一级混合器流量控制反馈 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 公用测量管线 | 碳酸钾进一级混合器流量控制反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_11_公用测量管线 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾进一级混合器调节阀HV_2003/HV_2007 | :Act_012 |  | 流量 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_2005_FB | 碳酸钾进二级混合器流量控制反馈 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 公用测量管线 | 碳酸钾进二级混合器流量控制反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_11_公用测量管线 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾进二级混合器调节阀HV_2005/HV_2010 | :Act_013 |  | 流量 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_2007_FB | 碳酸钾进一级混合器流量控制反馈 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 公用测量管线 | 碳酸钾进一级混合器流量控制反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_11_公用测量管线 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾进一级混合器调节阀HV_2003/HV_2007 | :Act_012 |  | 流量 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_2010_FB | 碳酸钾进二级混合器流量控制反馈 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 公用测量管线 | 碳酸钾进二级混合器流量控制反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_11_公用测量管线 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾进二级混合器调节阀HV_2005/HV_2010 | :Act_013 |  | 流量 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
LT_2005 | 一级混合器液位检测 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 公用测量管线 | 一级混合器液位检测 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_11_公用测量管线 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 一级混合罐R2175(6A一混罐) | :Mixer1R2175 | 一级混合液位 | 液位 | m3 |  | 本体属性绑定 | 高
LT_2006 | 二级混合器液位检测 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 公用测量管线 | 二级混合器液位检测 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_11_公用测量管线 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 二级混合罐R2177(6A二混罐) | :Mixer2R2177 | 二级混合液位 | 液位 | m3 | 6APA抽提 | 本体属性绑定 | 高
BY11DO_5912 | 备用11DO_5912 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 备用11DO_5912 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY11DO_5913 | 备用11DO_5913 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 备用11DO_5913 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY11DO_5916 | 备用11DO_5916 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 备用11DO_5916 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY11DO_9415 | 备用11DO_9415 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 备用11DO_9415 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY11DO_9416 | 备用11DO_9416 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 备用11DO_9416 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY11DO_9505 | 备用11DO_9505 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 备用11DO_9505 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY11DO_9506 | 备用11DO_9506 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 备用11DO_9506 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY11DO_9507 | 备用11DO_9507 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 备用11DO_9507 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY11DO_9508 | 备用11DO_9508 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 备用11DO_9508 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
PB_1002A_QD1_DO | 芬特搅拌a启动指令1 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 芬特搅拌a启动指令1 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_其他工艺单元 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
PB_1002A_QD2_DO | 芬特搅拌A启动指令2 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 芬特搅拌A启动指令2 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_其他工艺单元 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
PB_1002A_QD3_DO | 芬特搅拌A启动指令3 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 芬特搅拌A启动指令3 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_其他工艺单元 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
PB_1002A_TZ1_DO | 芬特搅拌A停止指令1 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 芬特搅拌A停止指令1 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_其他工艺单元 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
PB_1002B_QD1_DO | 芬特搅拌B启动指令1 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 芬特搅拌B启动指令1 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_其他工艺单元 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
PB_1002B_QD2_DO | 芬特搅拌B启动指令2 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 芬特搅拌B启动指令2 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_其他工艺单元 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
PB_1002B_QD3_DO | 芬特搅拌B启动指令3 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 芬特搅拌B启动指令3 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_其他工艺单元 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
PB_1002B_TZ1_DO | 芬特搅拌B停止指令1 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 芬特搅拌B停止指令1 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_其他工艺单元 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
PB_1002C_QD1_DO | 芬特搅拌C启动指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 芬特搅拌C启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_其他工艺单元 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
PB_1002C_QD2_DO | 芬特搅拌C停止指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 芬特搅拌C停止指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_其他工艺单元 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
PB_1002D_QD1_DO | 芬特搅拌D启动指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 芬特搅拌D启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_其他工艺单元 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
PB_1002D_QD2_DO | 芬特搅拌D停止指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 芬特搅拌D停止指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_其他工艺单元 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
BY11AO_1306 | 备用11AO_1306 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 备用11AO_1306 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_11_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY11AO_1307 | 备用11AO_1307 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 备用11AO_1307 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_11_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY11AO_1308 | 备用11AO_1308 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 备用11AO_1308 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_11_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY11AO_2007 | 备用11AO_2007 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 备用11AO_2007 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_11_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY11AO_2008 | 备用11AO_2008 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 备用11AO_2008 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_11_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY11AO_2107 | 备用11AO_2107 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 备用11AO_2107 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_11_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY11AO_2108 | 备用11AO_2108 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 备用11AO_2108 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_11_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY11AO_2207 | 备用11AO_2207 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 备用11AO_2207 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_11_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY11AO_2208 | 备用11AO_2208 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 备用11AO_2208 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_11_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY11AO_2307 | 备用11AO_2307 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 备用11AO_2307 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_11_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY11AO_2308 | 备用11AO_2308 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 备用11AO_2308 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_11_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
HV_2013_AO | 三级离心机进料PH调节指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 三级离心机进料PH调节指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_11_其他工艺单元 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
PB_1002A_AO | 芬特搅拌a频率给定 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 芬特搅拌a频率给定 | 控制输出(OP) | HZ | AO | :Dev_11_其他工艺单元 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 变频频率给定 | HZ |  | 描述关键字匹配 | 中
PB_1002B_AO | 芬特搅拌b频率给定 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 芬特搅拌b频率给定 | 控制输出(OP) | HZ | AO | :Dev_11_其他工艺单元 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 变频频率给定 | HZ |  | 描述关键字匹配 | 中
PB_1002C_AO | 芬特搅拌c频率给定 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 芬特搅拌c频率给定 | 控制输出(OP) | HZ | AO | :Dev_11_其他工艺单元 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 变频频率给定 | HZ |  | 描述关键字匹配 | 中
PB_1002D_AO | 芬特搅拌d频率给定 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 芬特搅拌d频率给定 | 控制输出(OP) | HZ | AO | :Dev_11_其他工艺单元 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 变频频率给定 | HZ |  | 描述关键字匹配 | 中
BY11DI_4516 | 备用11DI_4516 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 备用11DI_4516 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY11DI_4616 | 备用11DI_4616 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 备用11DI_4616 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY11DI_5413 | 备用11DI_5413 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 备用11DI_5413 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY11DI_5416 | 备用11DI_5416 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 备用11DI_5416 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY11DI_5516 | 备用11DI_5516 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 备用11DI_5516 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY11DI_7416 | 备用11DI_7416 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 备用11DI_7416 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY11DI_8115 | 备用11DI_8115 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 备用11DI_8115 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY11DI_8116 | 备用11DI_8116 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 备用11DI_8116 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY11DI_8215 | 备用11DI_8215 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 备用11DI_8215 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY11DI_8216 | 备用11DI_8216 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 备用11DI_8216 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY11DI_8415 | 备用11DI_8415 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 备用11DI_8415 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY11DI_8416 | 备用11DI_8416 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 备用11DI_8416 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY11DI_9015 | 备用11DI_9015 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 备用11DI_9015 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY11DI_9016 | 备用11DI_9016 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 备用11DI_9016 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY11DI_9115 | 备用11DI_9115 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 备用11DI_9115 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY11DI_9116 | 备用11DI_9116 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 备用11DI_9116 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY11DI_9213 | 备用11DI_9213 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 备用11DI_9213 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY11DI_9214 | 备用11DI_9214 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 备用11DI_9214 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY11DI_9215 | 备用11DI_9215 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 备用11DI_9215 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY11DI_9216 | 备用11DI_9216 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 备用11DI_9216 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
FI_2002A | 倒料排净检测a | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 倒料排净检测a | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_其他工艺单元 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
FI_2002B | 倒料排净检测b | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 倒料排净检测b | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_其他工艺单元 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
FI_2002C | 倒料排净检测c | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 倒料排净检测c | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_其他工艺单元 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
FI_2002D | 倒料排净检测d | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 倒料排净检测d | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_其他工艺单元 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
PB_1002A_FL | 芬特搅拌A故障 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 芬特搅拌A故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_其他工艺单元 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 故障/报警状态 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
PB_1002A_RM | 芬特搅拌A远控 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 芬特搅拌A远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_其他工艺单元 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 远程/就地状态 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
PB_1002A_RUN | 芬特搅拌A运行 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 芬特搅拌A运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_其他工艺单元 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 运行状态反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
PB_1002B_FL | 芬特搅拌B故障 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 芬特搅拌B故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_其他工艺单元 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 故障/报警状态 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
PB_1002B_RM | 芬特搅拌B远控 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 芬特搅拌B远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_其他工艺单元 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 远程/就地状态 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
PB_1002B_RUN | 芬特搅拌B运行 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 芬特搅拌B运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_其他工艺单元 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 运行状态反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
PB_1002C_FL | 芬特搅拌c故障 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 芬特搅拌c故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_其他工艺单元 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 故障/报警状态 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
PB_1002C_RM | 芬特搅拌c远控 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 芬特搅拌c远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_其他工艺单元 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 远程/就地状态 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
PB_1002C_RUN | 芬特搅拌c运行 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 芬特搅拌c运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_其他工艺单元 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 运行状态反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
PB_1002D_FL | 芬特搅拌d故障 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 芬特搅拌d故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_其他工艺单元 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 故障/报警状态 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
PB_1002D_RM | 芬特搅拌d远控 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 芬特搅拌d远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_其他工艺单元 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 远程/就地状态 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
PB_1002D_RUN | 芬特搅拌d运行 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 芬特搅拌d运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_其他工艺单元 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 运行状态反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
PB_1002A_MOT2 | 芬特搅拌a | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 芬特搅拌a | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_11_其他工艺单元 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 电机控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
PB_1002B_MOT2 | 芬特搅拌b | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 芬特搅拌b | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_11_其他工艺单元 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 电机控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
PB_1002C_MOT2 | 芬特搅拌c | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 芬特搅拌c | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_11_其他工艺单元 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 电机控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
PB_1002D_MOT2 | 芬特搅拌d | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 芬特搅拌d | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_11_其他工艺单元 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 电机控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
AT_1205A | 抽提工序PH检测A | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 抽提工序PH检测A | 过程测量(PV) | ph | AI | :Dev_11_其他工艺单元 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 一级混合罐R2175(6A一混罐) | :Mixer1R2175 | 一级混合pH | pH | ph | 6APA抽提 | 本体属性绑定 | 高
AT_1205B | 抽提工序PH检测B | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 抽提工序PH检测B | 过程测量(PV) | ph | AI | :Dev_11_其他工艺单元 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 二级混合罐R2177(6A二混罐) | :Mixer2R2177 | 二级混合pH | pH | ph | 6APA抽提 | 本体属性绑定 | 高
AT_1206 | 一离PH（出口）检测 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 一离PH（出口）检测 | 过程测量(PV) | ph | AI | :Dev_11_其他工艺单元 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | :BackExtCentrifuge1 | 一离出口pH(RB液pH) | pH | ph | 6APA抽提 | 本体属性绑定 | 高
AT_1207 | 二离PH（出口）检测 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 二离PH（出口）检测 | 过程测量(PV) | ph | AI | :Dev_11_其他工艺单元 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提二级离心机组(CT2) | :BackExtCentrifuge2 | 二离出口pH | pH | ph | 6APA抽提 | 本体属性绑定 | 高
BY11AI_1408 | 备用11AI_1408 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 备用11AI_1408 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_11_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY11AI_1508 | 备用11AI_1508 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 备用11AI_1508 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_11_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY11AI_1608 | 备用（二线制AC通道已坏） | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 备用（二线制AC通道已坏） | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_11_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | m3/h |  | 备用点标识 | 高
BY11AI_1708 | 备用11AI_1708 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 备用11AI_1708 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_11_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY11AI_1808 | 备用11AI_1808 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 备用11AI_1808 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_11_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY11AI_3005 | 备用11AI_3005 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 备用11AI_3005 | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_11_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | Mpa |  | 备用点标识 | 高
BY11AI_3105 | 备用11AI_3105 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 备用11AI_3105 | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_11_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | Mpa |  | 备用点标识 | 高
BY11AI_3808 | 备用11AI_3808 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 备用11AI_3808 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_11_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY11AI_4208 | 备用11AI_4208 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 备用11AI_4208 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_11_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY11AI_4308 | 备用11AI_4308 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 备用11AI_4308 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_11_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
HV_2013_FB | 三级离心机进料PH调节反馈 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 三级离心机进料PH调节反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_11_其他工艺单元 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | pH | % |  | 工段关键字匹配 | 中
PB_1002A_FB | 芬特搅拌a频率反馈 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 芬特搅拌a频率反馈 | 过程测量(PV) | HZ | AI | :Dev_11_其他工艺单元 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 频率反馈 | HZ |  | 描述关键字匹配 | 中
PB_1002A_IB | 芬特搅拌a电流 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 芬特搅拌a电流 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_11_其他工艺单元 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 电流 | A |  | 描述关键字匹配 | 中
PB_1002B_FB | 芬特搅拌b频率反馈 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 芬特搅拌b频率反馈 | 过程测量(PV) | HZ | AI | :Dev_11_其他工艺单元 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 频率反馈 | HZ |  | 描述关键字匹配 | 中
PB_1002B_IB | 芬特搅拌b电流 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 芬特搅拌b电流 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_11_其他工艺单元 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 电流 | A |  | 描述关键字匹配 | 中
PB_1002C_FB | 芬特搅拌c频率反馈 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 芬特搅拌c频率反馈 | 过程测量(PV) | HZ | AI | :Dev_11_其他工艺单元 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 频率反馈 | HZ |  | 描述关键字匹配 | 中
PB_1002C_IB | 芬特搅拌c电流 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 芬特搅拌c电流 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_11_其他工艺单元 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 电流 | A |  | 描述关键字匹配 | 中
PB_1002D_FB | 芬特搅拌d频率反馈 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 芬特搅拌d频率反馈 | 过程测量(PV) | HZ | AI | :Dev_11_其他工艺单元 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 频率反馈 | HZ |  | 描述关键字匹配 | 中
PB_1002D_IB | 芬特搅拌d电流 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 芬特搅拌d电流 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_11_其他工艺单元 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 电流 | A |  | 描述关键字匹配 | 中
ZU_2001A | 浊度检测a | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 浊度检测a | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_11_其他工艺单元 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup | 滤液浊度 | 浊度/透光 | % | 脱色 | 本体属性绑定 | 高
ZU_2001B | 浊度检测b | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 浊度检测b | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_11_其他工艺单元 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup | 滤液浊度 | 浊度/透光 | % | 脱色 | 本体属性绑定 | 高
ZU_2001C | 浊度检测c | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 浊度检测c | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_11_其他工艺单元 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup | 滤液浊度 | 浊度/透光 | % | 脱色 | 本体属性绑定 | 高
ZU_2001D | 浊度检测d | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 其他工艺单元 | 浊度检测d | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_11_其他工艺单元 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup | 滤液浊度 | 浊度/透光 | % | 脱色 | 本体属性绑定 | 高
XV_2001_DO | 工作水罐进水控制阀指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 工作水罐 | 进水控制阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_工作水罐 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 工作水罐 | :WorkWaterTank |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_2001_CF | 工作水罐进水控制阀关状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 工作水罐 | 进水控制阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_工作水罐 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 工作水罐 | :WorkWaterTank |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_2001_OF | 工作水罐进水控制阀开状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 工作水罐 | 进水控制阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_工作水罐 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 工作水罐 | :WorkWaterTank |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
LT_1205 | 工作水罐液位 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 工作水罐 | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_11_工作水罐 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 工作水罐 | :WorkWaterTank | 工作水罐液位 | 液位 | m3 | 提取RSE200 | 本体属性绑定 | 高
LT_2001 | 工作水罐液位检测 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 工作水罐 | 液位检测 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_11_工作水罐 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 工作水罐 | :WorkWaterTank |  | 液位 | m3 |  | 设备名匹配 | 高
XV_2001_VAL2 | 工作水罐进水控制阀 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 工作水罐 | 进水控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_11_工作水罐 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 工作水罐 | :WorkWaterTank |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
BP_2001A_DO | 废酸水泵变频器a启停指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 废酸水泵 | 变频器a启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_废酸水泵 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
BP_2001B_DO | 废酸水泵变频器b启停指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 废酸水泵 | 变频器b启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_废酸水泵 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
BP_2001A_AO | 废酸水泵变频器a指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 废酸水泵 | 变频器a指令 | 控制输出(OP) | Hz | AO | :Dev_11_废酸水泵 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 调节阀开度指令 | Hz |  | 描述关键字匹配 | 中
BP_2001B_AO | 废酸水泵变频器b指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 废酸水泵 | 变频器b指令 | 控制输出(OP) | Hz | AO | :Dev_11_废酸水泵 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 调节阀开度指令 | Hz |  | 描述关键字匹配 | 中
BP_2001A_FL | 废酸水泵变频器a故障 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 废酸水泵 | 变频器a故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_废酸水泵 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 故障/报警状态 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
BP_2001A_RM | 废酸水泵变频器a远控 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 废酸水泵 | 变频器a远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_废酸水泵 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 远程/就地状态 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
BP_2001A_RUN | 废酸水泵变频器a运行 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 废酸水泵 | 变频器a运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_废酸水泵 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 运行状态反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
BP_2001B_FL | 废酸水泵变频器b故障 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 废酸水泵 | 变频器b故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_废酸水泵 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 故障/报警状态 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
BP_2001B_RM | 废酸水泵变频器b远控 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 废酸水泵 | 变频器b远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_废酸水泵 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 远程/就地状态 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
BP_2001B_RUN | 废酸水泵变频器b运行 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 废酸水泵 | 变频器b运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_废酸水泵 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 运行状态反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
BP_2001A_MOT2 | 废酸水泵变频器a | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 废酸水泵 | 变频器a | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_11_废酸水泵 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 电机控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
BP_2001B_MOT2 | 废酸水泵变频器b | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 废酸水泵 | 变频器b | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_11_废酸水泵 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 电机控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
BP_2001A_FB | 废酸水泵变频器a频率反馈 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 废酸水泵 | 变频器a频率反馈 | 过程测量(PV) | Hz | AI | :Dev_11_废酸水泵 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 频率反馈 | Hz |  | 描述关键字匹配 | 中
BP_2001A_IF | 废酸水泵变频器a电流反馈 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 废酸水泵 | 变频器a电流反馈 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_11_废酸水泵 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 电流 | A |  | 描述关键字匹配 | 中
BP_2001B_FB | 废酸水泵变频器b频率反馈 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 废酸水泵 | 变频器b频率反馈 | 过程测量(PV) | Hz | AI | :Dev_11_废酸水泵 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 频率反馈 | Hz |  | 描述关键字匹配 | 中
BP_2001B_IF | 废酸水泵变频器b电流反馈 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 废酸水泵 | 变频器b电流反馈 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_11_废酸水泵 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 电流 | A |  | 描述关键字匹配 | 中
LT_1204 | 无盐水罐液位 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 无盐水罐 | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_11_无盐水罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 液位 | m3 |  | 控制站默认 | 低
BP_2002A_DO | 水洗BA泵变频器a启停指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 水洗BA泵 | 变频器a启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_水洗BA泵 | S05 | BA水洗 | 水洗BA罐 | :WashBATank |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
BP_2002B_DO | 水洗BA泵变频器b启停指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 水洗BA泵 | 变频器b启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_水洗BA泵 | S05 | BA水洗 | 水洗BA罐 | :WashBATank |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
BP_2002A_AO | 水洗BA泵变频器a指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 水洗BA泵 | 变频器a指令 | 控制输出(OP) | Hz | AO | :Dev_11_水洗BA泵 | S05 | BA水洗 | 水洗BA罐 | :WashBATank |  | 调节阀开度指令 | Hz |  | 设备名匹配 | 高
BP_2002B_AO | 水洗BA泵变频器b指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 水洗BA泵 | 变频器b指令 | 控制输出(OP) | Hz | AO | :Dev_11_水洗BA泵 | S05 | BA水洗 | 水洗BA罐 | :WashBATank |  | 调节阀开度指令 | Hz |  | 设备名匹配 | 高
BP_2002A_FL | 水洗BA泵变频器a故障 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 水洗BA泵 | 变频器a故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_水洗BA泵 | S05 | BA水洗 | 水洗BA罐 | :WashBATank |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
BP_2002A_RM | 水洗BA泵变频器a远控 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 水洗BA泵 | 变频器a远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_水洗BA泵 | S05 | BA水洗 | 水洗BA罐 | :WashBATank |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
BP_2002A_RUN | 水洗BA泵变频器a运行 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 水洗BA泵 | 变频器a运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_水洗BA泵 | S05 | BA水洗 | 水洗BA罐 | :WashBATank |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
BP_2002B_FL | 水洗BA泵变频器b故障 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 水洗BA泵 | 变频器b故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_水洗BA泵 | S05 | BA水洗 | 水洗BA罐 | :WashBATank |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
BP_2002B_RM | 水洗BA泵变频器b远控 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 水洗BA泵 | 变频器b远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_水洗BA泵 | S05 | BA水洗 | 水洗BA罐 | :WashBATank |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
BP_2002B_RUN | 水洗BA泵变频器b运行 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 水洗BA泵 | 变频器b运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_水洗BA泵 | S05 | BA水洗 | 水洗BA罐 | :WashBATank |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
BP_2002A_MOT2 | 水洗BA泵变频器a | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 水洗BA泵 | 变频器a | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_11_水洗BA泵 | S05 | BA水洗 | 水洗BA罐 | :WashBATank |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
BP_2002B_MOT2 | 水洗BA泵变频器b | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 水洗BA泵 | 变频器b | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_11_水洗BA泵 | S05 | BA水洗 | 水洗BA罐 | :WashBATank |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
BP_2002A_FB | 水洗BA泵变频器a频率反馈 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 水洗BA泵 | 变频器a频率反馈 | 过程测量(PV) | Hz | AI | :Dev_11_水洗BA泵 | S05 | BA水洗 | 水洗BA罐 | :WashBATank |  | 频率反馈 | Hz |  | 设备名匹配 | 高
BP_2002A_IF | 水洗BA泵变频器a电流反馈 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 水洗BA泵 | 变频器a电流反馈 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_11_水洗BA泵 | S05 | BA水洗 | 水洗BA罐 | :WashBATank |  | 电流 | A |  | 设备名匹配 | 高
BP_2002B_FB | 水洗BA泵变频器b频率反馈 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 水洗BA泵 | 变频器b频率反馈 | 过程测量(PV) | Hz | AI | :Dev_11_水洗BA泵 | S05 | BA水洗 | 水洗BA罐 | :WashBATank |  | 频率反馈 | Hz |  | 设备名匹配 | 高
BP_2002B_IF | 水洗BA泵变频器b电流反馈 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 水洗BA泵 | 变频器b电流反馈 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_11_水洗BA泵 | S05 | BA水洗 | 水洗BA罐 | :WashBATank |  | 电流 | A |  | 设备名匹配 | 高
TI_1201 | 混合罐R2223温度检测 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 混合罐R2223 | 温度检测 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_11_混合罐R2223 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 一级混合罐R2175(6A一混罐) | :Mixer1R2175 | 一级混合温度 | 温度 | ℃ | 6APA抽提 | 本体属性绑定 | 高
FT_1209A | 混合罐R2228进料流量A检测 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 混合罐R2228 | 进料流量A检测 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_11_混合罐R2228 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | :BackExtCentrifuge1 | 一级离心机轻相流量 | 流量 | m3/h | 6APA抽提 | 本体属性绑定 | 高
FT_1209B | 混合罐R2228进料流量B检测 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 混合罐R2228 | 进料流量B检测 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_11_混合罐R2228 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | :BackExtCentrifuge1 | 一级离心机轻相流量 | 流量 | m3/h | 6APA抽提 | 本体属性绑定 | 高
TI_1202 | 混合罐R2228温度检测 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 混合罐R2228 | 温度检测 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_11_混合罐R2228 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 二级混合罐R2177(6A二混罐) | :Mixer2R2177 | 二级混合温度 | 温度 | ℃ | 6APA抽提 | 本体属性绑定 | 高
FT_1205E | 滤液B罐温度 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 滤液B罐 | 温度 | 过程测量(PV) | °C | AI | :Dev_11_滤液B罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 温度 | °C |  | 控制站默认 | 低
TIRSGAKZF | 热水罐A温度控制阀 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 热水罐A | 温度控制阀 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_热水罐A | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜热水罐/余热软水罐 | :TFHotWaterTank |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
TI_1204A | 热水罐A温度检测 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 热水罐A | 温度检测 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_11_热水罐A | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜热水罐/余热软水罐 | :TFHotWaterTank |  | 温度 | ℃ |  | 设备名匹配 | 高
TIRSGAKZF_VAL2 | 热水罐A温度控制阀 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 热水罐A | 温度控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_11_热水罐A | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜热水罐/余热软水罐 | :TFHotWaterTank |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
TI_1204C | 热水罐C温度检测 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 热水罐C | 温度检测 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_11_热水罐C | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜热水罐/余热软水罐 | :TFHotWaterTank |  | 温度 | ℃ |  | 设备名匹配 | 高
LT_2008 | 甩碳储罐液位 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 甩碳储罐 | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_11_甩碳储罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 甩碳罐/甩碳储罐 | :SpentCarbonTank | 甩碳储罐液位 | 液位 | m3 | 6APA抽提 | 本体属性绑定 | 高
PB_1003A_DO | 甩碳罐搅拌a启停指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 甩碳罐 | 搅拌a启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_甩碳罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 甩碳罐/甩碳储罐 | :SpentCarbonTank |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1003B_DO | 甩碳罐搅拌b启停指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 甩碳罐 | 搅拌b启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_甩碳罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 甩碳罐/甩碳储罐 | :SpentCarbonTank |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_2014A_DO | 甩碳罐氮气控制阀a指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 甩碳罐 | 氮气控制阀a指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_甩碳罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 甩碳罐/甩碳储罐 | :SpentCarbonTank |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_2014B_DO | 甩碳罐氮气控制阀b指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 甩碳罐 | 氮气控制阀b指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_甩碳罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 甩碳罐/甩碳储罐 | :SpentCarbonTank |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_2015A_DO | 甩碳罐放料控制阀a指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 甩碳罐 | 放料控制阀a指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_甩碳罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 甩碳罐/甩碳储罐 | :SpentCarbonTank |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_2015B_DO | 甩碳罐放料控制阀b指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 甩碳罐 | 放料控制阀b指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_甩碳罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 甩碳罐/甩碳储罐 | :SpentCarbonTank |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1003A_AO | 甩碳罐搅拌a频率给定 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 甩碳罐 | 搅拌a频率给定 | 控制输出(OP) | HZ | AO | :Dev_11_甩碳罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 甩碳罐/甩碳储罐 | :SpentCarbonTank |  | 变频频率给定 | HZ |  | 设备名匹配 | 高
PB_1003B_AO | 甩碳罐搅拌b频率给定 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 甩碳罐 | 搅拌b频率给定 | 控制输出(OP) | HZ | AO | :Dev_11_甩碳罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 甩碳罐/甩碳储罐 | :SpentCarbonTank |  | 变频频率给定 | HZ |  | 设备名匹配 | 高
FI_2003A | 甩碳罐灌顶液位检测a | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 甩碳罐 | 灌顶液位检测a | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_甩碳罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 甩碳罐/甩碳储罐 | :SpentCarbonTank |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
FI_2003B | 甩碳罐灌顶液位检测b | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 甩碳罐 | 灌顶液位检测b | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_甩碳罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 甩碳罐/甩碳储罐 | :SpentCarbonTank |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
FI_2004 | 甩碳罐出料总管排净检测 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 甩碳罐 | 出料总管排净检测 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_甩碳罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 甩碳罐/甩碳储罐 | :SpentCarbonTank |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1003A_FL | 甩碳罐搅拌a故障 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 甩碳罐 | 搅拌a故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_甩碳罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 甩碳罐/甩碳储罐 | :SpentCarbonTank |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1003A_RM | 甩碳罐搅拌a远控 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 甩碳罐 | 搅拌a远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_甩碳罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 甩碳罐/甩碳储罐 | :SpentCarbonTank |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1003A_RUN | 甩碳罐搅拌a运行 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 甩碳罐 | 搅拌a运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_甩碳罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 甩碳罐/甩碳储罐 | :SpentCarbonTank |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1003B_FL | 甩碳罐搅拌b故障 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 甩碳罐 | 搅拌b故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_甩碳罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 甩碳罐/甩碳储罐 | :SpentCarbonTank |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1003B_RM | 甩碳罐搅拌b远控 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 甩碳罐 | 搅拌b远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_甩碳罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 甩碳罐/甩碳储罐 | :SpentCarbonTank |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1003B_RUN | 甩碳罐搅拌b运行 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 甩碳罐 | 搅拌b运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_甩碳罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 甩碳罐/甩碳储罐 | :SpentCarbonTank |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_2014A_CF | 甩碳罐氮气控制阀a关状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 甩碳罐 | 氮气控制阀a关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_甩碳罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 甩碳罐/甩碳储罐 | :SpentCarbonTank |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_2014A_OF | 甩碳罐氮气控制阀a开状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 甩碳罐 | 氮气控制阀a开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_甩碳罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 甩碳罐/甩碳储罐 | :SpentCarbonTank |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_2014B_CF | 甩碳罐氮气控制阀b关状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 甩碳罐 | 氮气控制阀b关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_甩碳罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 甩碳罐/甩碳储罐 | :SpentCarbonTank |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_2014B_OF | 甩碳罐氮气控制阀b开状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 甩碳罐 | 氮气控制阀b开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_甩碳罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 甩碳罐/甩碳储罐 | :SpentCarbonTank |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_2015A_CF | 甩碳罐放料控制阀a关状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 甩碳罐 | 放料控制阀a关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_甩碳罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 甩碳罐/甩碳储罐 | :SpentCarbonTank |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_2015A_OF | 甩碳罐放料控制阀a开状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 甩碳罐 | 放料控制阀a开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_甩碳罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 甩碳罐/甩碳储罐 | :SpentCarbonTank |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_2015B_CF | 甩碳罐放料控制阀b关状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 甩碳罐 | 放料控制阀b关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_甩碳罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 甩碳罐/甩碳储罐 | :SpentCarbonTank |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_2015B_OF | 甩碳罐放料控制阀b开状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 甩碳罐 | 放料控制阀b开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_甩碳罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 甩碳罐/甩碳储罐 | :SpentCarbonTank |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1003A_MOT2 | 甩碳罐搅拌a | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 甩碳罐 | 搅拌a | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_11_甩碳罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 甩碳罐/甩碳储罐 | :SpentCarbonTank |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1003B_MOT2 | 甩碳罐搅拌b | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 甩碳罐 | 搅拌b | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_11_甩碳罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 甩碳罐/甩碳储罐 | :SpentCarbonTank |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1003A_FB | 甩碳罐搅拌a频率反馈 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 甩碳罐 | 搅拌a频率反馈 | 过程测量(PV) | HZ | AI | :Dev_11_甩碳罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 甩碳罐/甩碳储罐 | :SpentCarbonTank |  | 频率反馈 | HZ |  | 设备名匹配 | 高
PB_1003A_IB | 甩碳罐搅拌a电流 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 甩碳罐 | 搅拌a电流 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_11_甩碳罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 甩碳罐/甩碳储罐 | :SpentCarbonTank |  | 电流 | A |  | 设备名匹配 | 高
PB_1003B_FB | 甩碳罐搅拌b频率反馈 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 甩碳罐 | 搅拌b频率反馈 | 过程测量(PV) | HZ | AI | :Dev_11_甩碳罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 甩碳罐/甩碳储罐 | :SpentCarbonTank |  | 频率反馈 | HZ |  | 设备名匹配 | 高
PB_1003B_IB | 甩碳罐搅拌b电流 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 甩碳罐 | 搅拌b电流 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_11_甩碳罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 甩碳罐/甩碳储罐 | :SpentCarbonTank |  | 电流 | A |  | 设备名匹配 | 高
PT_2003A | 甩碳罐压力检测a | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 甩碳罐 | 压力检测a | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_11_甩碳罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 甩碳罐/甩碳储罐 | :SpentCarbonTank | 甩碳罐压力 | 压力 | Mpa | 脱色 | 本体属性绑定 | 高
PT_2003B | 甩碳罐压力检测b | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 甩碳罐 | 压力检测b | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_11_甩碳罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 甩碳罐/甩碳储罐 | :SpentCarbonTank | 甩碳罐压力 | 压力 | Mpa | 脱色 | 本体属性绑定 | 高
XV_2014A_VAL2 | 甩碳罐氮气控制阀a | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 甩碳罐 | 氮气控制阀a | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_11_甩碳罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 甩碳罐/甩碳储罐 | :SpentCarbonTank |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_2014B_VAL2 | 甩碳罐氮气控制阀b | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 甩碳罐 | 氮气控制阀b | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_11_甩碳罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 甩碳罐/甩碳储罐 | :SpentCarbonTank |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_2015A_VAL2 | 甩碳罐放料控制阀a | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 甩碳罐 | 放料控制阀a | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_11_甩碳罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 甩碳罐/甩碳储罐 | :SpentCarbonTank |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_2015B_VAL2 | 甩碳罐放料控制阀b | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 甩碳罐 | 放料控制阀b | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_11_甩碳罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 甩碳罐/甩碳储罐 | :SpentCarbonTank |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
PT_2024 | 真空泵后压力 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 真空泵 | 后压力 | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_11_真空泵 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 活性炭真空上料系统 | :CarbonVacuumFeeder |  | 压力 | Mpa | 脱色 | 设备名匹配 | 高
P_1035A_DO | 真空泵工作水泵a启停指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 真空泵工作水泵 | a启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_真空泵工作水泵 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 工作水罐 | :WorkWaterTank |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1035B_DO | 真空泵工作水泵b启停指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 真空泵工作水泵 | b启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_真空泵工作水泵 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 工作水罐 | :WorkWaterTank |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1035A_FL | 真空泵工作水泵a故障 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 真空泵工作水泵 | a故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_真空泵工作水泵 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 工作水罐 | :WorkWaterTank |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1035A_RM | 真空泵工作水泵a远控 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 真空泵工作水泵 | a远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_真空泵工作水泵 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 工作水罐 | :WorkWaterTank |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1035A_RUN | 真空泵工作水泵a运行 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 真空泵工作水泵 | a运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_真空泵工作水泵 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 工作水罐 | :WorkWaterTank |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1035B_FL | 真空泵工作水泵b故障 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 真空泵工作水泵 | b故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_真空泵工作水泵 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 工作水罐 | :WorkWaterTank |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1035B_RM | 真空泵工作水泵b远控 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 真空泵工作水泵 | b远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_真空泵工作水泵 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 工作水罐 | :WorkWaterTank |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1035B_RUN | 真空泵工作水泵b运行 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 真空泵工作水泵 | b运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_真空泵工作水泵 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 工作水罐 | :WorkWaterTank |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1035A_MOT2 | 真空泵工作水泵a | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 真空泵工作水泵 | a | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_11_真空泵工作水泵 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 工作水罐 | :WorkWaterTank |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1035B_MOT2 | 真空泵工作水泵b | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 真空泵工作水泵 | b | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_11_真空泵工作水泵 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 工作水罐 | :WorkWaterTank |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
11_2TSA_DO | 2%碳酸钾A泵启动指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 碳酸钾A泵 | 2%启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_碳酸钾A泵 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
11_4TSA_DO | 4%碳酸钾A泵启动指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 碳酸钾A泵 | 4%启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_碳酸钾A泵 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
11_2TSA_FL | 2%碳酸钾A泵故障 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 碳酸钾A泵 | 2%故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_碳酸钾A泵 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
11_2TSA_RM | 2%碳酸钾A泵远控 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 碳酸钾A泵 | 2%远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_碳酸钾A泵 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
11_2TSA_RUN | 2%碳酸钾A泵运行 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 碳酸钾A泵 | 2%运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_碳酸钾A泵 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
11_4TSA_FL | 4%碳酸钾A泵故障 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 碳酸钾A泵 | 4%故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_碳酸钾A泵 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
11_4TSA_RM | 4%碳酸钾A泵远控 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 碳酸钾A泵 | 4%远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_碳酸钾A泵 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
11_4TSA_RUN | 4%碳酸钾A泵运行 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 碳酸钾A泵 | 4%运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_碳酸钾A泵 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
2TSA_MOT2 | 2%碳酸钾A泵 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 碳酸钾A泵 | 2% | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_11_碳酸钾A泵 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
4TSA_MOT2 | 4%碳酸钾A泵 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 碳酸钾A泵 | 4% | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_11_碳酸钾A泵 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
11_2TSB_DO | 2%碳酸钾B泵启动指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 碳酸钾B泵 | 2%启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_碳酸钾B泵 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
11_4TSB_DO | 4%碳酸钾B泵启动指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 碳酸钾B泵 | 4%启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_碳酸钾B泵 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
11_2TSB_FL | 2%碳酸钾B泵故障 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 碳酸钾B泵 | 2%故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_碳酸钾B泵 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
11_2TSB_RM | 2%碳酸钾B泵远控 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 碳酸钾B泵 | 2%远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_碳酸钾B泵 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
11_2TSB_RUN | 2%碳酸钾B泵运行 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 碳酸钾B泵 | 2%运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_碳酸钾B泵 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
11_4TSB_FL | 4%碳酸钾B泵故障 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 碳酸钾B泵 | 4%故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_碳酸钾B泵 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
11_4TSB_RM | 4%碳酸钾B泵远控 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 碳酸钾B泵 | 4%远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_碳酸钾B泵 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
11_4TSB_RUN | 4%碳酸钾B泵运行 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 碳酸钾B泵 | 4%运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_碳酸钾B泵 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
2TSB_MOT2 | 2%碳酸钾B泵 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 碳酸钾B泵 | 2% | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_11_碳酸钾B泵 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
4TSB_MOT2 | 4%碳酸钾B泵 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 碳酸钾B泵 | 4% | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_11_碳酸钾B泵 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1040A_DO | 30%碳酸钾泵a启停指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 碳酸钾泵 | 30%a启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_碳酸钾泵 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1040B_DO | 30%碳酸钾泵b启停指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 碳酸钾泵 | 30%b启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_碳酸钾泵 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1041A_DO | 5%碳酸钾泵a启停指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 碳酸钾泵 | 5%a启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_碳酸钾泵 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1041B_DO | 5%碳酸钾泵b启停指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 碳酸钾泵 | 5%b启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_碳酸钾泵 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1040A_FL | 30%碳酸钾泵a故障 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 碳酸钾泵 | 30%a故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_碳酸钾泵 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1040A_RM | 30%碳酸钾泵a远控 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 碳酸钾泵 | 30%a远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_碳酸钾泵 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1040A_RUN | 30%碳酸钾泵a运行 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 碳酸钾泵 | 30%a运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_碳酸钾泵 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1040B_FL | 30%碳酸钾泵b故障 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 碳酸钾泵 | 30%b故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_碳酸钾泵 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1040B_RM | 30%碳酸钾泵b远控 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 碳酸钾泵 | 30%b远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_碳酸钾泵 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1040B_RUN | 30%碳酸钾泵b运行 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 碳酸钾泵 | 30%b运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_碳酸钾泵 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1041A_FL | 5%碳酸钾泵a故障 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 碳酸钾泵 | 5%a故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_碳酸钾泵 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1041A_RM | 5%碳酸钾泵a远控 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 碳酸钾泵 | 5%a远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_碳酸钾泵 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1041A_RUN | 5%碳酸钾泵a运行 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 碳酸钾泵 | 5%a运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_碳酸钾泵 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1041B_FL | 5%碳酸钾泵b故障 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 碳酸钾泵 | 5%b故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_碳酸钾泵 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1041B_RM | 5%碳酸钾泵b远控 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 碳酸钾泵 | 5%b远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_碳酸钾泵 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1041B_RUN | 5%碳酸钾泵b运行 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 碳酸钾泵 | 5%b运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_碳酸钾泵 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1040A_MOT2 | 30%碳酸钾泵a | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 碳酸钾泵 | 30%a | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_11_碳酸钾泵 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1040B_MOT2 | 30%碳酸钾泵b | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 碳酸钾泵 | 30%b | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_11_碳酸钾泵 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1041A_MOT2 | 5%碳酸钾泵a | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 碳酸钾泵 | 5%a | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_11_碳酸钾泵 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1041B_MOT2 | 5%碳酸钾泵b | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 碳酸钾泵 | 5%b | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_11_碳酸钾泵 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_2032_DO | 5%碳酸钾缓冲罐软水进阀门指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 碳酸钾缓冲罐 | 5%软水进阀门指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_碳酸钾缓冲罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾缓冲罐组 | :K2CO3BufferTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_2032_CF | 5%碳酸钾缓冲罐软水进阀门关状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 碳酸钾缓冲罐 | 5%软水进阀门关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_碳酸钾缓冲罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾缓冲罐组 | :K2CO3BufferTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_2032_OF | 5%碳酸钾缓冲罐软水进阀门开状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 碳酸钾缓冲罐 | 5%软水进阀门开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_碳酸钾缓冲罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾缓冲罐组 | :K2CO3BufferTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
LT_2002 | 30%碳酸钾缓冲罐液位 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 碳酸钾缓冲罐 | 30%液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_11_碳酸钾缓冲罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾缓冲罐组 | :K2CO3BufferTanks | 碳酸钾缓冲罐液位 | 液位 | m3 |  | 本体属性绑定 | 高
LT_2003 | 30%碳酸钾缓冲罐液位 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 碳酸钾缓冲罐 | 30%液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_11_碳酸钾缓冲罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾缓冲罐组 | :K2CO3BufferTanks | 碳酸钾缓冲罐液位 | 液位 | m3 |  | 本体属性绑定 | 高
LT_2004 | 5%碳酸钾缓冲罐液位 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 碳酸钾缓冲罐 | 5%液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_11_碳酸钾缓冲罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾缓冲罐组 | :K2CO3BufferTanks | 碳酸钾缓冲罐液位 | 液位 | m3 |  | 本体属性绑定 | 高
PT_2006 | 30%碳酸钾缓冲罐输送泵后压力 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 碳酸钾缓冲罐 | 30%输送泵后压力 | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_11_碳酸钾缓冲罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾缓冲罐组 | :K2CO3BufferTanks |  | 压力 | Mpa |  | 设备名匹配 | 高
PT_2007 | 5%碳酸钾缓冲罐输送泵后压力 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 碳酸钾缓冲罐 | 5%输送泵后压力 | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_11_碳酸钾缓冲罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾缓冲罐组 | :K2CO3BufferTanks |  | 压力 | Mpa |  | 设备名匹配 | 高
XV_2032_VAL2 | 5%碳酸钾缓冲罐软水进阀门 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 碳酸钾缓冲罐 | 5%软水进阀门 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_11_碳酸钾缓冲罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾缓冲罐组 | :K2CO3BufferTanks |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_2033_DO | 5%碳酸钾缓冲罐30%碳酸钾进阀门指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 碳酸钾缓冲罐30 | 5%%碳酸钾进阀门指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_碳酸钾缓冲罐30 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾缓冲罐组 | :K2CO3BufferTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_2033_CF | 5%碳酸钾缓冲罐30%碳酸钾进阀门关状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 碳酸钾缓冲罐30 | 5%%碳酸钾进阀门关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_碳酸钾缓冲罐30 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾缓冲罐组 | :K2CO3BufferTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_2033_OF | 5%碳酸钾缓冲罐30%碳酸钾进阀门开状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 碳酸钾缓冲罐30 | 5%%碳酸钾进阀门开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_碳酸钾缓冲罐30 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾缓冲罐组 | :K2CO3BufferTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_2033_VAL2 | 5%碳酸钾缓冲罐30%碳酸钾进阀门 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 碳酸钾缓冲罐30 | 5%%碳酸钾进阀门 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_11_碳酸钾缓冲罐30 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾缓冲罐组 | :K2CO3BufferTanks |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1009_DO | 二楼30%碳酸钾配制罐搅拌启停指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 碳酸钾配制罐 | 二楼30%搅拌启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_碳酸钾配制罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1010_DO | 二楼4%碳酸钾配制罐搅拌启停指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 碳酸钾配制罐 | 二楼4%搅拌启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_碳酸钾配制罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1011_DO | 一楼30%碳酸钾配制罐搅拌启停指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 碳酸钾配制罐 | 一楼30%搅拌启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_碳酸钾配制罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_2024_DO | 30%碳酸钾配制罐软水进控制阀指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 碳酸钾配制罐 | 30%软水进控制阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_碳酸钾配制罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_2025_DO | 30%碳酸钾配制罐氮气进控制阀指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 碳酸钾配制罐 | 30%氮气进控制阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_碳酸钾配制罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_2026_DO | 30%碳酸钾配制罐排气阀指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 碳酸钾配制罐 | 30%排气阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_碳酸钾配制罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_2027A_DO | 30%碳酸钾配制罐输送泵前阀门A指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 碳酸钾配制罐 | 30%输送泵前阀门A指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_碳酸钾配制罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_2027B_DO | 30%碳酸钾配制罐输送泵前阀门B指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 碳酸钾配制罐 | 30%输送泵前阀门B指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_碳酸钾配制罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1009_AO | 二楼30%碳酸钾配制罐搅拌频率给定 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 碳酸钾配制罐 | 二楼30%搅拌频率给定 | 控制输出(OP) | HZ | AO | :Dev_11_碳酸钾配制罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 变频频率给定 | HZ |  | 设备名匹配 | 高
PB_1010_AO | 二楼4%碳酸钾配制罐搅拌频率给定 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 碳酸钾配制罐 | 二楼4%搅拌频率给定 | 控制输出(OP) | HZ | AO | :Dev_11_碳酸钾配制罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 变频频率给定 | HZ |  | 设备名匹配 | 高
PB_1011_AO | 一楼30%碳酸钾配制罐搅拌频率给定 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 碳酸钾配制罐 | 一楼30%搅拌频率给定 | 控制输出(OP) | HZ | AO | :Dev_11_碳酸钾配制罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 变频频率给定 | HZ |  | 设备名匹配 | 高
PB_1009_FL | 二楼30%碳酸钾配制罐搅拌故障 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 碳酸钾配制罐 | 二楼30%搅拌故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_碳酸钾配制罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1009_RM | 二楼30%碳酸钾配制罐搅拌远控 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 碳酸钾配制罐 | 二楼30%搅拌远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_碳酸钾配制罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1009_RUN | 二楼30%碳酸钾配制罐搅拌运行 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 碳酸钾配制罐 | 二楼30%搅拌运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_碳酸钾配制罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1010_FL | 二楼4%碳酸钾配制罐搅拌故障 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 碳酸钾配制罐 | 二楼4%搅拌故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_碳酸钾配制罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1010_RM | 二楼4%碳酸钾配制罐搅拌远控 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 碳酸钾配制罐 | 二楼4%搅拌远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_碳酸钾配制罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1010_RUN | 二楼4%碳酸钾配制罐搅拌运行 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 碳酸钾配制罐 | 二楼4%搅拌运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_碳酸钾配制罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1011_FL | 一楼30%碳酸钾配制罐搅拌故障 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 碳酸钾配制罐 | 一楼30%搅拌故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_碳酸钾配制罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1011_RM | 一楼30%碳酸钾配制罐搅拌远控 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 碳酸钾配制罐 | 一楼30%搅拌远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_碳酸钾配制罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1011_RUN | 一楼30%碳酸钾配制罐搅拌运行 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 碳酸钾配制罐 | 一楼30%搅拌运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_碳酸钾配制罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_2024_CF | 30%碳酸钾配制罐软水进控制阀关状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 碳酸钾配制罐 | 30%软水进控制阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_碳酸钾配制罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_2024_OF | 30%碳酸钾配制罐软水进控制阀开状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 碳酸钾配制罐 | 30%软水进控制阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_碳酸钾配制罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_2025_CF | 30%碳酸钾配制罐氮气进控制阀关状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 碳酸钾配制罐 | 30%氮气进控制阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_碳酸钾配制罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_2025_OF | 30%碳酸钾配制罐氮气进控制阀开状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 碳酸钾配制罐 | 30%氮气进控制阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_碳酸钾配制罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_2026_CF | 30%碳酸钾配制罐排气阀关状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 碳酸钾配制罐 | 30%排气阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_碳酸钾配制罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_2026_OF | 30%碳酸钾配制罐排气阀开状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 碳酸钾配制罐 | 30%排气阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_碳酸钾配制罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_2027A_CF | 30%碳酸钾配制罐输送泵前阀门A关状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 碳酸钾配制罐 | 30%输送泵前阀门A关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_碳酸钾配制罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_2027A_OF | 30%碳酸钾配制罐输送泵前阀门A开状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 碳酸钾配制罐 | 30%输送泵前阀门A开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_碳酸钾配制罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_2027B_CF | 30%碳酸钾配制罐输送泵前阀门B关状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 碳酸钾配制罐 | 30%输送泵前阀门B关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_碳酸钾配制罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_2027B_OF | 30%碳酸钾配制罐输送泵前阀门B开状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 碳酸钾配制罐 | 30%输送泵前阀门B开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_碳酸钾配制罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1009_MOT2 | 二楼30%碳酸钾配制罐搅拌 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 碳酸钾配制罐 | 二楼30%搅拌 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_11_碳酸钾配制罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1010_MOT2 | 二楼4%碳酸钾配制罐搅拌 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 碳酸钾配制罐 | 二楼4%搅拌 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_11_碳酸钾配制罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1011_MOT2 | 一楼30%碳酸钾配制罐搅拌 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 碳酸钾配制罐 | 一楼30%搅拌 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_11_碳酸钾配制罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
LT_2009 | 一楼30%碳酸钾配制罐软水流量 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 碳酸钾配制罐 | 一楼30%软水流量 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_11_碳酸钾配制罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks | 碳酸钾配制软水流量 | 液位 | m3 | 6APA抽提 | 本体属性绑定 | 高
PT_2004A | 30%碳酸钾配制罐压力a | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 碳酸钾配制罐 | 30%压力a | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_11_碳酸钾配制罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks | 碳酸钾配制罐压力 | 压力 | Mpa | 6APA抽提 | 本体属性绑定 | 高
PT_2004B | 30%碳酸钾配制罐压力b | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 碳酸钾配制罐 | 30%压力b | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_11_碳酸钾配制罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks | 碳酸钾配制罐压力 | 压力 | Mpa | 6APA抽提 | 本体属性绑定 | 高
PT_2004C | 30%碳酸钾配制罐压力c | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 碳酸钾配制罐 | 30%压力c | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_11_碳酸钾配制罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks | 碳酸钾配制罐压力 | 压力 | Mpa | 6APA抽提 | 本体属性绑定 | 高
PT_2005 | 30%碳酸钾配制罐输送泵后压力 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 碳酸钾配制罐 | 30%输送泵后压力 | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_11_碳酸钾配制罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 压力 | Mpa |  | 设备名匹配 | 高
XV_2024_VAL2 | 30%碳酸钾配制罐软水进控制阀 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 碳酸钾配制罐 | 30%软水进控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_11_碳酸钾配制罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_2025_VAL2 | 30%碳酸钾配制罐氮气进控制阀 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 碳酸钾配制罐 | 30%氮气进控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_11_碳酸钾配制罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_2026_VAL2 | 30%碳酸钾配制罐排气阀 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 碳酸钾配制罐 | 30%排气阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_11_碳酸钾配制罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_2027A_VAL2 | 30%碳酸钾配制罐输送泵前阀门a | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 碳酸钾配制罐 | 30%输送泵前阀门a | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_11_碳酸钾配制罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_2027B_VAL2 | 30%碳酸钾配制罐输送泵前阀门b | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 碳酸钾配制罐 | 30%输送泵前阀门b | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_11_碳酸钾配制罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
11CT1A_QX | 抽提一级离心机A清洗指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机A | 抽提一级清洗指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_离心机A | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | :BackExtCentrifuge1 |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
11CT1B_QD | 抽提二级离心机A启动指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机A | 抽提二级启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_离心机A | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | :BackExtCentrifuge1 |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
11CT1B_TZ | 抽提二级离心机A停止指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机A | 抽提二级停止指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_离心机A | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | :BackExtCentrifuge1 |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
11CT2A_QX | 抽提二级离心机A清洗指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机A | 抽提二级清洗指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_离心机A | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | :BackExtCentrifuge1 |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
11CT2B_QD | 抽提一级离心机A启动指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机A | 抽提一级启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_离心机A | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | :BackExtCentrifuge1 |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
11CT2B_TZ | 抽提一级离心机A停止指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机A | 抽提一级停止指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_离心机A | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | :BackExtCentrifuge1 |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
11CTJYA_DO | 抽提钾盐离心机A启停指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机A | 抽提钾盐启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_离心机A | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | :BackExtCentrifuge1 |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
11JYA_QX | 钾盐离心机A清洗指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机A | 钾盐清洗指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_离心机A | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | :BackExtCentrifuge1 |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
11CT1A_YX | 抽提一级离心机A运行反馈 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机A | 抽提一级运行反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_离心机A | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | :BackExtCentrifuge1 |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
11CT2A_YX | 抽提二级离心机A运行反馈 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机A | 抽提二级运行反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_离心机A | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | :BackExtCentrifuge1 |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
11CTJYA_GZ | 抽提钾盐离心机A故障反馈 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机A | 抽提钾盐故障反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_离心机A | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | :BackExtCentrifuge1 |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
11CTJYA_RM | 抽提钾盐离心机A远控 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机A | 抽提钾盐远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_离心机A | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | :BackExtCentrifuge1 |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
11CTJYA_YX | 抽提钾盐离心机A运行反馈 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机A | 抽提钾盐运行反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_离心机A | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | :BackExtCentrifuge1 |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
II_11CT1A | 抽提一级离心机A电流反馈 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机A | 抽提一级电流反馈 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_11_离心机A | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | :BackExtCentrifuge1 | 抽提一级离心机电流 | 电流 | A | 6APA抽提 | 本体属性绑定 | 高
II_11CT2A | 抽提二级离心机A电流反馈 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机A | 抽提二级电流反馈 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_11_离心机A | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提二级离心机组(CT2) | :BackExtCentrifuge2 | 抽提二级离心机电流 | 电流 | A | 6APA抽提 | 本体属性绑定 | 高
II_11JYA | 钾盐离心机A电流反馈 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机A | 钾盐电流反馈 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_11_离心机A | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | :BackExtCentrifuge1 |  | 电流 | A |  | 设备名匹配 | 高
11CT1A_QD | 抽提二级离心机B启动指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机B | 抽提二级启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_离心机B | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | :BackExtCentrifuge1 |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
11CT1A_TZ | 抽提二级离心机B停止指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机B | 抽提二级停止指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_离心机B | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | :BackExtCentrifuge1 |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
11CT1B_QX | 抽提一级离心机B清洗指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机B | 抽提一级清洗指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_离心机B | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | :BackExtCentrifuge1 |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
11CT2A_QD | 抽提一级离心机B启动指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机B | 抽提一级启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_离心机B | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | :BackExtCentrifuge1 |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
11CT2A_TZ | 抽提一级离心机B停止指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机B | 抽提一级停止指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_离心机B | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | :BackExtCentrifuge1 |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
11CT2B_QX | 抽提二级离心机B清洗指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机B | 抽提二级清洗指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_离心机B | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | :BackExtCentrifuge1 |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
11CTJYB_DO | 抽提钾盐离心机B启停指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机B | 抽提钾盐启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_离心机B | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | :BackExtCentrifuge1 |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
11JYB_QX | 钾盐离心机B清洗指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机B | 钾盐清洗指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_离心机B | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | :BackExtCentrifuge1 |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
11CT1B_YX | 抽提一级离心机B运行反馈 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机B | 抽提一级运行反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_离心机B | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | :BackExtCentrifuge1 |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
11CT2B_YX | 抽提二级离心机B运行反馈 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机B | 抽提二级运行反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_离心机B | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | :BackExtCentrifuge1 |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
11CTJYB_GZ | 抽提钾盐离心机B故障反馈 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机B | 抽提钾盐故障反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_离心机B | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | :BackExtCentrifuge1 |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
11CTJYB_RM | 抽提钾盐离心机B远控 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机B | 抽提钾盐远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_离心机B | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | :BackExtCentrifuge1 |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
11CTJYB_YX | 抽提钾盐离心机B运行反馈 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机B | 抽提钾盐运行反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_离心机B | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | :BackExtCentrifuge1 |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
II_11CT1B | 抽提一级离心机B电流反馈 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机B | 抽提一级电流反馈 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_11_离心机B | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | :BackExtCentrifuge1 | 抽提一级离心机电流 | 电流 | A | 6APA抽提 | 本体属性绑定 | 高
II_11CT2B | 抽提二级离心机B电流反馈 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机B | 抽提二级电流反馈 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_11_离心机B | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提二级离心机组(CT2) | :BackExtCentrifuge2 | 抽提二级离心机电流 | 电流 | A | 6APA抽提 | 本体属性绑定 | 高
II_11JYB | 钾盐离心机B电流反馈 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机B | 钾盐电流反馈 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_11_离心机B | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | :BackExtCentrifuge1 |  | 电流 | A |  | 设备名匹配 | 高
HV_2004A_AO | 一级离心机BA进口调节阀a指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机BA | 一级进口调节阀a指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_11_离心机BA | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 一级离心机BA进口调节阀HV_2004A–F | :Act_017 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_2004B_AO | 一级离心机BA进口调节阀b指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机BA | 一级进口调节阀b指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_11_离心机BA | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 一级离心机BA进口调节阀HV_2004A–F | :Act_017 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_2004C_AO | 一级离心机BA进口调节阀c指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机BA | 一级进口调节阀c指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_11_离心机BA | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 一级离心机BA进口调节阀HV_2004A–F | :Act_017 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_2004D_AO | 一级离心机BA进口调节阀d指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机BA | 一级进口调节阀d指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_11_离心机BA | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 一级离心机BA进口调节阀HV_2004A–F | :Act_017 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_2004E_AO | 一级离心机BA进口调节阀e指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机BA | 一级进口调节阀e指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_11_离心机BA | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 一级离心机BA进口调节阀HV_2004A–F | :Act_017 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_2004F_AO | 一级离心机BA进口调节阀f指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机BA | 一级进口调节阀f指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_11_离心机BA | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 一级离心机BA进口调节阀HV_2004A–F | :Act_017 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_2006A_AO | 二级离心机BA进口调节阀a指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机BA | 二级进口调节阀a指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_11_离心机BA | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 二级离心机BA进口调节阀HV_2006A–D | :Act_018 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_2006B_AO | 二级离心机BA进口调节阀b指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机BA | 二级进口调节阀b指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_11_离心机BA | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 二级离心机BA进口调节阀HV_2006A–D | :Act_018 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_2006C_AO | 二级离心机BA进口调节阀c指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机BA | 二级进口调节阀c指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_11_离心机BA | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 二级离心机BA进口调节阀HV_2006A–D | :Act_018 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_2006D_AO | 二级离心机BA进口调节阀d指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机BA | 二级进口调节阀d指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_11_离心机BA | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 二级离心机BA进口调节阀HV_2006A–D | :Act_018 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_2008A_AO | 一级离心机BA进口调节阀a指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机BA | 一级进口调节阀a指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_11_离心机BA | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | :BackExtCentrifuge1 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 设备名匹配 | 高
HV_2008B_AO | 一级离心机BA进口调节阀b指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机BA | 一级进口调节阀b指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_11_离心机BA | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | :BackExtCentrifuge1 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 设备名匹配 | 高
HV_2008C_AO | 一级离心机BA进口调节阀c指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机BA | 一级进口调节阀c指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_11_离心机BA | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | :BackExtCentrifuge1 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 设备名匹配 | 高
HV_2008D_AO | 一级离心机BA进口调节阀d指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机BA | 一级进口调节阀d指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_11_离心机BA | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | :BackExtCentrifuge1 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 设备名匹配 | 高
FT_2007A | 一级离心机BA进口流量监测a | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机BA | 一级进口流量监测a | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_11_离心机BA | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | :BackExtCentrifuge1 | 一级离心机BA进口流量 | 流量 | m3/h | 6APA抽提 | 本体属性绑定 | 高
FT_2007B | 一级离心机BA进口流量监测b | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机BA | 一级进口流量监测b | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_11_离心机BA | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | :BackExtCentrifuge1 | 一级离心机BA进口流量 | 流量 | m3/h | 6APA抽提 | 本体属性绑定 | 高
FT_2007C | 一级离心机BA进口流量监测c | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机BA | 一级进口流量监测c | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_11_离心机BA | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | :BackExtCentrifuge1 | 一级离心机BA进口流量 | 流量 | m3/h | 6APA抽提 | 本体属性绑定 | 高
FT_2007D | 一级离心机BA进口流量监测d | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机BA | 一级进口流量监测d | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_11_离心机BA | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | :BackExtCentrifuge1 | 一级离心机BA进口流量 | 流量 | m3/h | 6APA抽提 | 本体属性绑定 | 高
FT_2007E | 一级离心机BA进口流量监测e | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机BA | 一级进口流量监测e | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_11_离心机BA | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | :BackExtCentrifuge1 | 一级离心机BA进口流量 | 流量 | m3/h | 6APA抽提 | 本体属性绑定 | 高
FT_2007F | 一级离心机BA进口流量监测f | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机BA | 一级进口流量监测f | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_11_离心机BA | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | :BackExtCentrifuge1 | 一级离心机BA进口流量 | 流量 | m3/h | 6APA抽提 | 本体属性绑定 | 高
FT_2008A | 二级离心机BA进口流量监测a | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机BA | 二级进口流量监测a | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_11_离心机BA | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提二级离心机组(CT2) | :BackExtCentrifuge2 | 二级离心机BA进口流量 | 流量 | m3/h | 6APA抽提 | 本体属性绑定 | 高
FT_2008B | 二级离心机BA进口流量监测b | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机BA | 二级进口流量监测b | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_11_离心机BA | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提二级离心机组(CT2) | :BackExtCentrifuge2 | 二级离心机BA进口流量 | 流量 | m3/h | 6APA抽提 | 本体属性绑定 | 高
FT_2008C | 二级离心机BA进口流量监测c | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机BA | 二级进口流量监测c | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_11_离心机BA | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提二级离心机组(CT2) | :BackExtCentrifuge2 | 二级离心机BA进口流量 | 流量 | m3/h | 6APA抽提 | 本体属性绑定 | 高
FT_2008D | 二级离心机BA进口流量监测d | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机BA | 二级进口流量监测d | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_11_离心机BA | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提二级离心机组(CT2) | :BackExtCentrifuge2 | 二级离心机BA进口流量 | 流量 | m3/h | 6APA抽提 | 本体属性绑定 | 高
FT_2009A | 一级离心机BA进口流量监测a | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机BA | 一级进口流量监测a | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_11_离心机BA | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | :BackExtCentrifuge1 |  | 流量 | m3/h |  | 设备名匹配 | 高
FT_2009B | 一级离心机BA进口流量监测b | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机BA | 一级进口流量监测b | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_11_离心机BA | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | :BackExtCentrifuge1 |  | 流量 | m3/h |  | 设备名匹配 | 高
FT_2009C | 一级离心机BA进口流量监测c | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机BA | 一级进口流量监测c | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_11_离心机BA | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | :BackExtCentrifuge1 |  | 流量 | m3/h |  | 设备名匹配 | 高
FT_2009D | 一级离心机BA进口流量监测d | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机BA | 一级进口流量监测d | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_11_离心机BA | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | :BackExtCentrifuge1 |  | 流量 | m3/h |  | 设备名匹配 | 高
HV_2004A_FB | 一级离心机BA进口调节阀a反馈 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机BA | 一级进口调节阀a反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_11_离心机BA | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 一级离心机BA进口调节阀HV_2004A–F | :Act_017 |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_2004B_FB | 一级离心机BA进口调节阀b反馈 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机BA | 一级进口调节阀b反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_11_离心机BA | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 一级离心机BA进口调节阀HV_2004A–F | :Act_017 |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_2004C_FB | 一级离心机BA进口调节阀c反馈 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机BA | 一级进口调节阀c反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_11_离心机BA | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 一级离心机BA进口调节阀HV_2004A–F | :Act_017 |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_2004D_FB | 一级离心机BA进口调节阀d反馈 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机BA | 一级进口调节阀d反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_11_离心机BA | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 一级离心机BA进口调节阀HV_2004A–F | :Act_017 |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_2004E_FB | 一级离心机BA进口调节阀e反馈 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机BA | 一级进口调节阀e反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_11_离心机BA | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 一级离心机BA进口调节阀HV_2004A–F | :Act_017 |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_2004F_FB | 一级离心机BA进口调节阀f反馈 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机BA | 一级进口调节阀f反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_11_离心机BA | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 一级离心机BA进口调节阀HV_2004A–F | :Act_017 |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_2006A_FB | 二级离心机BA进口调节阀a反馈 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机BA | 二级进口调节阀a反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_11_离心机BA | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 二级离心机BA进口调节阀HV_2006A–D | :Act_018 |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_2006B_FB | 二级离心机BA进口调节阀b反馈 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机BA | 二级进口调节阀b反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_11_离心机BA | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 二级离心机BA进口调节阀HV_2006A–D | :Act_018 |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_2006C_FB | 二级离心机BA进口调节阀c反馈 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机BA | 二级进口调节阀c反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_11_离心机BA | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 二级离心机BA进口调节阀HV_2006A–D | :Act_018 |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_2006D_FB | 二级离心机BA进口调节阀d反馈 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机BA | 二级进口调节阀d反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_11_离心机BA | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 二级离心机BA进口调节阀HV_2006A–D | :Act_018 |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_2008A_FB | 一级离心机BA进口调节阀a反馈 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机BA | 一级进口调节阀a反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_11_离心机BA | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | :BackExtCentrifuge1 |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 设备名匹配 | 高
HV_2008B_FB | 一级离心机BA进口调节阀b反馈 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机BA | 一级进口调节阀b反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_11_离心机BA | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | :BackExtCentrifuge1 |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 设备名匹配 | 高
HV_2008C_FB | 一级离心机BA进口调节阀c反馈 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机BA | 一级进口调节阀c反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_11_离心机BA | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | :BackExtCentrifuge1 |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 设备名匹配 | 高
HV_2008D_FB | 一级离心机BA进口调节阀d反馈 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机BA | 一级进口调节阀d反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_11_离心机BA | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | :BackExtCentrifuge1 |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 设备名匹配 | 高
11CT1C_QX | 抽提一级离心机C清洗指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机C | 抽提一级清洗指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_离心机C | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | :BackExtCentrifuge1 |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
11CT1F_QD | 抽提一级离心机C启动指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机C | 抽提一级启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_离心机C | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | :BackExtCentrifuge1 |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
11CT1F_TZ | 抽提一级离心机C停止指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机C | 抽提一级停止指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_离心机C | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | :BackExtCentrifuge1 |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
11CT2C_QD | 抽提二级离心机C启动指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机C | 抽提二级启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_离心机C | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | :BackExtCentrifuge1 |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
11CT2C_QX | 抽提二级离心机C清洗指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机C | 抽提二级清洗指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_离心机C | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | :BackExtCentrifuge1 |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
11CT2C_TZ | 抽提二级离心机C停止指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机C | 抽提二级停止指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_离心机C | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | :BackExtCentrifuge1 |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
11CTJYC_DO | 抽提钾盐离心机C启停指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机C | 抽提钾盐启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_离心机C | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | :BackExtCentrifuge1 |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
11JYC_QX | 钾盐离心机C清洗指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机C | 钾盐清洗指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_离心机C | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | :BackExtCentrifuge1 |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
11CT1C_YX | 抽提一级离心机C运行反馈 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机C | 抽提一级运行反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_离心机C | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | :BackExtCentrifuge1 |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
11CT2C_YX | 抽提二级离心机C运行反馈 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机C | 抽提二级运行反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_离心机C | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | :BackExtCentrifuge1 |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
11CTJYC_GZ | 抽提钾盐离心机C故障反馈 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机C | 抽提钾盐故障反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_离心机C | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | :BackExtCentrifuge1 |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
11CTJYC_RM | 抽提钾盐离心机C远控 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机C | 抽提钾盐远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_离心机C | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | :BackExtCentrifuge1 |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
11CTJYC_YX | 抽提钾盐离心机C运行反馈 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机C | 抽提钾盐运行反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_离心机C | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | :BackExtCentrifuge1 |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
II_11CT1C | 抽提一级离心机C电流反馈 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机C | 抽提一级电流反馈 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_11_离心机C | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | :BackExtCentrifuge1 | 抽提一级离心机电流 | 电流 | A | 6APA抽提 | 本体属性绑定 | 高
II_11CT2C | 抽提二级离心机C电流反馈 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机C | 抽提二级电流反馈 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_11_离心机C | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提二级离心机组(CT2) | :BackExtCentrifuge2 | 抽提二级离心机电流 | 电流 | A | 6APA抽提 | 本体属性绑定 | 高
II_11JYC | 钾盐离心机C电流反馈 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机C | 钾盐电流反馈 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_11_离心机C | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | :BackExtCentrifuge1 |  | 电流 | A |  | 设备名匹配 | 高
11CT1D_QX | 抽提一级离心机D清洗指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机D | 抽提一级清洗指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_离心机D | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | :BackExtCentrifuge1 |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
11CT1E_QD | 抽提一级离心机D启动指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机D | 抽提一级启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_离心机D | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | :BackExtCentrifuge1 |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
11CT1E_TZ | 抽提一级离心机D停止指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机D | 抽提一级停止指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_离心机D | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | :BackExtCentrifuge1 |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
11CT2D_QD | 抽提二级离心机D启动指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机D | 抽提二级启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_离心机D | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | :BackExtCentrifuge1 |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
11CT2D_QX | 抽提二级离心机D清洗指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机D | 抽提二级清洗指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_离心机D | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | :BackExtCentrifuge1 |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
11CT2D_TZ | 抽提二级离心机D停止指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机D | 抽提二级停止指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_离心机D | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | :BackExtCentrifuge1 |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
11CTJYD_DO | 抽提钾盐离心机D启停指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机D | 抽提钾盐启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_离心机D | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | :BackExtCentrifuge1 |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
11JYD_QX | 钾盐离心机D清洗指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机D | 钾盐清洗指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_离心机D | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | :BackExtCentrifuge1 |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
11CT1D_YX | 抽提一级离心机D运行反馈 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机D | 抽提一级运行反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_离心机D | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | :BackExtCentrifuge1 |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
11CT2D_YX | 抽提二级离心机D运行反馈 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机D | 抽提二级运行反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_离心机D | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | :BackExtCentrifuge1 |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
11CTJYD_GZ | 抽提钾盐离心机D故障反馈 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机D | 抽提钾盐故障反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_离心机D | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | :BackExtCentrifuge1 |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
11CTJYD_RM | 抽提钾盐离心机D远控 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机D | 抽提钾盐远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_离心机D | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | :BackExtCentrifuge1 |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
11CTJYD_YX | 抽提钾盐离心机D运行反馈 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机D | 抽提钾盐运行反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_离心机D | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | :BackExtCentrifuge1 |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
II_11CT1D | 抽提一级离心机D电流反馈 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机D | 抽提一级电流反馈 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_11_离心机D | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | :BackExtCentrifuge1 | 抽提一级离心机电流 | 电流 | A | 6APA抽提 | 本体属性绑定 | 高
II_11CT2D | 抽提二级离心机D电流反馈 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机D | 抽提二级电流反馈 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_11_离心机D | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提二级离心机组(CT2) | :BackExtCentrifuge2 | 抽提二级离心机电流 | 电流 | A | 6APA抽提 | 本体属性绑定 | 高
II_11JYD | 钾盐离心机D电流反馈 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机D | 钾盐电流反馈 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_11_离心机D | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | :BackExtCentrifuge1 |  | 电流 | A |  | 设备名匹配 | 高
11CT1D_QD | 抽提一级离心机E启动指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机E | 抽提一级启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_离心机E | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | :BackExtCentrifuge1 |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
11CT1D_TZ | 抽提一级离心机E停止指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机E | 抽提一级停止指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_离心机E | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | :BackExtCentrifuge1 |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
11CT1E_QX | 抽提一级离心机E清洗指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机E | 抽提一级清洗指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_离心机E | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | :BackExtCentrifuge1 |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
11JYE_QD | 抽提钾盐离心机E启动指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机E | 抽提钾盐启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_离心机E | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | :BackExtCentrifuge1 |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
11JYE_QX | 钾盐离心机E清洗指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机E | 钾盐清洗指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_离心机E | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | :BackExtCentrifuge1 |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
11JYE_TZ | 抽提钾盐离心机E停止指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机E | 抽提钾盐停止指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_离心机E | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | :BackExtCentrifuge1 |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
11CT1E_YX | 抽提一级离心机E运行反馈 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机E | 抽提一级运行反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_离心机E | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | :BackExtCentrifuge1 |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
11CTJYE_YX | 抽提钾盐离心机E运行反馈 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机E | 抽提钾盐运行反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_离心机E | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | :BackExtCentrifuge1 |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
II_11CT1E | 抽提一级离心机E电流反馈 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机E | 抽提一级电流反馈 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_11_离心机E | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | :BackExtCentrifuge1 | 抽提一级离心机电流 | 电流 | A | 6APA抽提 | 本体属性绑定 | 高
II_11JYE | 钾盐离心机E电流反馈 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机E | 钾盐电流反馈 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_11_离心机E | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | :BackExtCentrifuge1 |  | 电流 | A |  | 设备名匹配 | 高
11CT1C_QD | 抽提一级离心机F启动指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机F | 抽提一级启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_离心机F | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | :BackExtCentrifuge1 |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
11CT1C_TZ | 抽提一级离心机F启停止指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机F | 抽提一级启停止指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_离心机F | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | :BackExtCentrifuge1 |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
11CT1F_QX | 抽提一级离心机F清洗指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机F | 抽提一级清洗指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_离心机F | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | :BackExtCentrifuge1 |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
11JYF_QD | 抽提钾盐离心机F启动指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机F | 抽提钾盐启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_离心机F | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | :BackExtCentrifuge1 |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
11JYF_QX | 钾盐离心机F清洗指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机F | 钾盐清洗指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_离心机F | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | :BackExtCentrifuge1 |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
11JYF_TZ | 抽提钾盐离心机F停止指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机F | 抽提钾盐停止指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_离心机F | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | :BackExtCentrifuge1 |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
11CT1F_YX | 抽提一级离心机F运行反馈 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机F | 抽提一级运行反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_离心机F | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | :BackExtCentrifuge1 |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
11CTJYF_YX | 抽提钾盐离心机F运行反馈 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机F | 抽提钾盐运行反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_离心机F | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | :BackExtCentrifuge1 |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
II_11CT1F | 抽提一级离心机F电流反馈 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机F | 抽提一级电流反馈 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_11_离心机F | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | :BackExtCentrifuge1 | 抽提一级离心机电流 | 电流 | A | 6APA抽提 | 本体属性绑定 | 高
II_11JYF | 钾盐离心机F电流反馈 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机F | 钾盐电流反馈 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_11_离心机F | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | :BackExtCentrifuge1 |  | 电流 | A |  | 设备名匹配 | 高
HV_1202_AO | 一次离心机PH控制 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机PH | 一次控制 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_11_离心机PH | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 一次离心机pH控制输出HV_1202 | :Act_014 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_1203_AO | 二次离心机PH控制 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机PH | 二次控制 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_11_离心机PH | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 二次离心机pH控制输出HV_1203 | :Act_015 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
FT_1205A | 离心机X2180A进料流量(浮子流量计) | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机X2180A | 进料流量(浮子流量计) | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_11_离心机X2180A | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐离心机组 | :KSaltCentrifuges |  | 流量 | m3/h |  | 设备名匹配 | 高
FT_1205B | 离心机X2180B进料流量(浮子流量计) | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机X2180B | 进料流量(浮子流量计) | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_11_离心机X2180B | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐离心机组 | :KSaltCentrifuges |  | 流量 | m3/h |  | 设备名匹配 | 高
FT_1205C | 离心机X2180C进料流量(浮子流量计) | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机X2180C | 进料流量(浮子流量计) | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_11_离心机X2180C | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐离心机组 | :KSaltCentrifuges |  | 流量 | m3/h |  | 设备名匹配 | 高
FT_1205D | 离心机X2180D进料流量(浮子流量计) | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机X2180D | 进料流量(浮子流量计) | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_11_离心机X2180D | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐离心机组 | :KSaltCentrifuges |  | 流量 | m3/h |  | 设备名匹配 | 高
FT_1205F | 离心机X2180F进料流量(浮子流量计) | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机X2180F | 进料流量(浮子流量计) | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_11_离心机X2180F | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐离心机组 | :KSaltCentrifuges |  | 流量 | m3/h |  | 设备名匹配 | 高
FT_1205G | 离心机X2180G进料流量(浮子流量计) | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 离心机X2180G | 进料流量(浮子流量计) | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_11_离心机X2180G | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐离心机组 | :KSaltCentrifuges |  | 流量 | m3/h |  | 设备名匹配 | 高
XV_2003A_DO | 芬特进料控制阀a指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特进料控制阀a指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2003B_DO | 芬特进料控制阀b指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特进料控制阀b指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2003C_DO | 芬特进料控制阀c指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特进料控制阀c指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2003D_DO | 芬特进料控制阀d指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特进料控制阀d指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2004A_DO | 芬特倒空控制阀a指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特倒空控制阀a指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2004B_DO | 芬特倒空控制阀b指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特倒空控制阀b指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2004C_DO | 芬特倒空控制阀c指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特倒空控制阀c指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2004D_DO | 芬特倒空控制阀d指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特倒空控制阀d指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2005A_DO | 芬特排空控制阀a指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特排空控制阀a指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2005B_DO | 芬特排空控制阀b指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特排空控制阀b指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2005C_DO | 芬特排空控制阀c指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特排空控制阀c指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2005D_DO | 芬特排空控制阀d指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特排空控制阀d指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2006A_DO | 芬特氮气控制阀a指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特氮气控制阀a指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2006B_DO | 芬特氮气控制阀b指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特氮气控制阀b指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2006C_DO | 芬特氮气控制阀c指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特氮气控制阀c指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2006D_DO | 芬特氮气控制阀d指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特氮气控制阀d指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2007A_DO | 一次水进口控制阀a指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 一次水进口控制阀a指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_2007B_DO | 一次水进口控制阀b指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 一次水进口控制阀b指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_2007C_DO | 一次水进口控制阀c指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 一次水进口控制阀c指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_2007D_DO | 一次水进口控制阀d指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 一次水进口控制阀d指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_2008A_DO | 稀碱进口控制阀a指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 稀碱进口控制阀a指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_管网阀门系统 | S05 | BA水洗 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2008B_DO | 稀碱进口控制阀b指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 稀碱进口控制阀b指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_管网阀门系统 | S05 | BA水洗 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2008C_DO | 稀碱进口控制阀c指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 稀碱进口控制阀c指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_管网阀门系统 | S05 | BA水洗 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2008D_DO | 稀碱进口控制阀d指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 稀碱进口控制阀d指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_管网阀门系统 | S05 | BA水洗 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2009A_DO | 芬特回流控制阀a指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特回流控制阀a指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2009B_DO | 芬特回流控制阀b指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特回流控制阀b指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2009C_DO | 芬特回流控制阀c指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特回流控制阀c指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2009D_DO | 芬特回流控制阀d指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特回流控制阀d指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2010A_DO | 芬特出料控制阀a指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特出料控制阀a指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2010B_DO | 芬特出料控制阀b指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特出料控制阀b指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2010C_DO | 芬特出料控制阀c指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特出料控制阀c指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2010D_DO | 芬特出料控制阀d指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特出料控制阀d指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2016_DO | 一级混合器出料阀指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 一级混合器出料阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 一级混合罐R2175(6A一混罐) | :Mixer1R2175 |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2017A_DO | 一级离心机轻相出口控制阀a指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 一级离心机轻相出口控制阀a指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2017B_DO | 一级离心机轻相出口控制阀b指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 一级离心机轻相出口控制阀b指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2017C_DO | 一级离心机轻相出口控制阀c指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 一级离心机轻相出口控制阀c指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2017D_DO | 一级离心机轻相出口控制阀d指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 一级离心机轻相出口控制阀d指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2017E_DO | 一级离心机轻相出口控制阀e指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 一级离心机轻相出口控制阀e指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2017F_DO | 一级离心机轻相出口控制阀f指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 一级离心机轻相出口控制阀f指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2018A_DO | 一级离心机重相出口控制阀a指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 一级离心机重相出口控制阀a指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2018B_DO | 一级离心机重相出口控制阀b指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 一级离心机重相出口控制阀b指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2018C_DO | 一级离心机重相出口控制阀c指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 一级离心机重相出口控制阀c指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2018D_DO | 一级离心机重相出口控制阀d指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 一级离心机重相出口控制阀d指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2018E_DO | 一级离心机重相出口控制阀e指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 一级离心机重相出口控制阀e指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2018F_DO | 一级离心机重相出口控制阀f指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 一级离心机重相出口控制阀f指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2020_DO | 离心机总降温开关阀指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 离心机总降温开关阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_2021_DO | 二级混合器出料阀指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 二级混合器出料阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 二级混合罐R2177(6A二混罐) | :Mixer2R2177 |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2022A_DO | 二级离心机轻相出口控制阀a指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 二级离心机轻相出口控制阀a指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2022B_DO | 二级离心机轻相出口控制阀b指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 二级离心机轻相出口控制阀b指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2022C_DO | 二级离心机轻相出口控制阀c指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 二级离心机轻相出口控制阀c指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2022D_DO | 二级离心机轻相出口控制阀d指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 二级离心机轻相出口控制阀d指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2023A_DO | 二级离心机重相出口控制阀a指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 二级离心机重相出口控制阀a指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2023B_DO | 二级离心机重相出口控制阀b指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 二级离心机重相出口控制阀b指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2023C_DO | 二级离心机重相出口控制阀c指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 二级离心机重相出口控制阀c指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2023D_DO | 二级离心机重相出口控制阀d指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 二级离心机重相出口控制阀d指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2028_DO | 一级混合器出料阀指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 一级混合器出料阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 一级混合罐R2175(6A一混罐) | :Mixer1R2175 |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2029A_DO | 一级离心机轻相出口控制阀a指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 一级离心机轻相出口控制阀a指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2029B_DO | 一级离心机轻相出口控制阀b指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 一级离心机轻相出口控制阀b指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2029C_DO | 一级离心机轻相出口控制阀c指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 一级离心机轻相出口控制阀c指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2029D_DO | 一级离心机轻相出口控制阀d指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 一级离心机轻相出口控制阀d指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2030A_DO | 一级离心机重相出口控制阀a指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 一级离心机重相出口控制阀a指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2030B_DO | 一级离心机重相出口控制阀b指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 一级离心机重相出口控制阀b指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2030C_DO | 一级离心机重相出口控制阀c指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 一级离心机重相出口控制阀c指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2030D_DO | 一级离心机重相出口控制阀d指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 一级离心机重相出口控制阀d指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2034_DO | 二级混合器出料阀指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 二级混合器出料阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 二级混合罐R2177(6A二混罐) | :Mixer2R2177 |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2035_DO | 二级离心机轻相出口控制阀指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 二级离心机轻相出口控制阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2036_DO | 二级离心机重相出口控制阀指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 二级离心机重相出口控制阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2038_DO | 三级离心机轻相出口控制阀指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 三级离心机轻相出口控制阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2039_DO | 三级离心机重相出口控制阀指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 三级离心机重相出口控制阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_6AN2_DO | 去6A氮气阀 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 去6A氮气阀 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_FTA_DO | 芬特A阀门指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特A阀门指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_FTB_DO | 芬特B阀门指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特B阀门指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_FTC_DO | 芬特C阀门指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特C阀门指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_FTD_DO | 芬特D阀门指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特D阀门指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_JYN2_DO | 去钾盐氮气阀 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 去钾盐氮气阀 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
HV_2011_AO | 二级离心机进料调节阀指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 二级离心机进料调节阀指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
HV_2012_AO | 三级离心机进料调节阀指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 三级离心机进料调节阀指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
HV_TSA_AO | 脱色调节阀A指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 脱色调节阀A指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色调节阀A/B | :Act_010 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_TSB_AO | 脱色调节阀B指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 脱色调节阀B指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色调节阀A/B | :Act_010 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
JY_20E2_AO | 钾盐列管区气动调节阀E2指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 钾盐列管区气动调节阀E2指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_11_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2003A_CF | 芬特进料控制阀a关状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特进料控制阀a关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2003A_OF | 芬特进料控制阀a开状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特进料控制阀a开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2003B_CF | 芬特进料控制阀b关状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特进料控制阀b关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2003B_OF | 芬特进料控制阀b开状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特进料控制阀b开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2003C_CF | 芬特进料控制阀c关状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特进料控制阀c关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2003C_OF | 芬特进料控制阀c开状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特进料控制阀c开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2003D_CF | 芬特进料控制阀d关状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特进料控制阀d关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2003D_OF | 芬特进料控制阀d开状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特进料控制阀d开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2004A_CF | 芬特倒空控制阀a关状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特倒空控制阀a关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2004A_OF | 芬特倒空控制阀a开状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特倒空控制阀a开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2004B_CF | 芬特倒空控制阀b关状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特倒空控制阀b关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2004B_OF | 芬特倒空控制阀b开状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特倒空控制阀b开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2004C_CF | 芬特倒空控制阀c关状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特倒空控制阀c关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2004C_OF | 芬特倒空控制阀c开状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特倒空控制阀c开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2004D_CF | 芬特倒空控制阀d关状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特倒空控制阀d关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2004D_OF | 芬特倒空控制阀d开状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特倒空控制阀d开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2005A_CF | 芬特排空控制阀a关状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特排空控制阀a关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2005A_OF | 芬特排空控制阀a开状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特排空控制阀a开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2005B_CF | 芬特排空控制阀b关状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特排空控制阀b关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2005B_OF | 芬特排空控制阀b开状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特排空控制阀b开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2005C_CF | 芬特排空控制阀c关状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特排空控制阀c关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2005C_OF | 芬特排空控制阀c开状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特排空控制阀c开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2005D_CF | 芬特排空控制阀d关状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特排空控制阀d关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2005D_OF | 芬特排空控制阀d开状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特排空控制阀d开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2006A_CF | 芬特氮气控制阀a关状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特氮气控制阀a关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2006A_OF | 芬特氮气控制阀a开状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特氮气控制阀a开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2006B_CF | 芬特氮气控制阀b关状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特氮气控制阀b关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2006B_OF | 芬特氮气控制阀b开状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特氮气控制阀b开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2006C_CF | 芬特氮气控制阀c关状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特氮气控制阀c关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2006C_OF | 芬特氮气控制阀c开状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特氮气控制阀c开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2006D_CF | 芬特氮气控制阀d关状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特氮气控制阀d关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2006D_OF | 芬特氮气控制阀d开状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特氮气控制阀d开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2007A_CF | 一次水进口控制阀a关状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 一次水进口控制阀a关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_2007A_OF | 一次水进口控制阀a开状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 一次水进口控制阀a开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_2007B_CF | 一次水进口控制阀b关状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 一次水进口控制阀b关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_2007B_OF | 一次水进口控制阀b开状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 一次水进口控制阀b开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_2007C_CF | 一次水进口控制阀c关状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 一次水进口控制阀c关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_2007C_OF | 一次水进口控制阀c开状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 一次水进口控制阀c开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_2007D_CF | 一次水进口控制阀d关状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 一次水进口控制阀d关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_2007D_OF | 一次水进口控制阀d开状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 一次水进口控制阀d开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_2008A_CF | 稀碱进口控制阀a关状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 稀碱进口控制阀a关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S05 | BA水洗 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2008A_OF | 稀碱进口控制阀a开状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 稀碱进口控制阀a开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S05 | BA水洗 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2008B_CF | 稀碱进口控制阀b关状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 稀碱进口控制阀b关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S05 | BA水洗 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2008B_OF | 稀碱进口控制阀b开状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 稀碱进口控制阀b开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S05 | BA水洗 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2008C_CF | 稀碱进口控制阀c关状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 稀碱进口控制阀c关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S05 | BA水洗 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2008C_OF | 稀碱进口控制阀c开状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 稀碱进口控制阀c开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S05 | BA水洗 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2008D_CF | 稀碱进口控制阀d关状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 稀碱进口控制阀d关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S05 | BA水洗 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2008D_OF | 稀碱进口控制阀d开状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 稀碱进口控制阀d开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S05 | BA水洗 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2009A_CF | 芬特回流控制阀a关状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特回流控制阀a关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2009A_OF | 芬特回流控制阀a开状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特回流控制阀a开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2009B_CF | 芬特回流控制阀b关状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特回流控制阀b关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2009B_OF | 芬特回流控制阀b开状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特回流控制阀b开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2009C_CF | 芬特回流控制阀c关状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特回流控制阀c关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2009C_OF | 芬特回流控制阀c开状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特回流控制阀c开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2009D_CF | 芬特回流控制阀d关状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特回流控制阀d关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2009D_OF | 芬特回流控制阀d开状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特回流控制阀d开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2010A_CF | 芬特出料控制阀a关状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特出料控制阀a关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2010A_OF | 芬特出料控制阀a开状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特出料控制阀a开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2010B_CF | 芬特出料控制阀b关状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特出料控制阀b关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2010B_OF | 芬特出料控制阀b开状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特出料控制阀b开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2010C_CF | 芬特出料控制阀c关状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特出料控制阀c关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2010C_OF | 芬特出料控制阀c开状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特出料控制阀c开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2010D_CF | 芬特出料控制阀d关状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特出料控制阀d关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2010D_OF | 芬特出料控制阀d开状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特出料控制阀d开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2016_CF | 一级混合器出料阀关状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 一级混合器出料阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 一级混合罐R2175(6A一混罐) | :Mixer1R2175 |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2016_OF | 一级混合器出料阀开状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 一级混合器出料阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 一级混合罐R2175(6A一混罐) | :Mixer1R2175 |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2017A_CF | 一级离心机轻相出口控制阀a关状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 一级离心机轻相出口控制阀a关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2017A_OF | 一级离心机轻相出口控制阀a开状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 一级离心机轻相出口控制阀a开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2017B_CF | 一级离心机轻相出口控制阀b关状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 一级离心机轻相出口控制阀b关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2017B_OF | 一级离心机轻相出口控制阀b开状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 一级离心机轻相出口控制阀b开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2017C_CF | 一级离心机轻相出口控制阀c关状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 一级离心机轻相出口控制阀c关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2017C_OF | 一级离心机轻相出口控制阀c开状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 一级离心机轻相出口控制阀c开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2017D_CF | 一级离心机轻相出口控制阀d关状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 一级离心机轻相出口控制阀d关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2017D_OF | 一级离心机轻相出口控制阀d开状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 一级离心机轻相出口控制阀d开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2017E_CF | 一级离心机轻相出口控制阀e关状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 一级离心机轻相出口控制阀e关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2017E_OF | 一级离心机轻相出口控制阀e开状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 一级离心机轻相出口控制阀e开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2017F_CF | 一级离心机轻相出口控制阀f关状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 一级离心机轻相出口控制阀f关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2017F_OF | 一级离心机轻相出口控制阀f开状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 一级离心机轻相出口控制阀f开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2018A_CF | 一级离心机重相出口控制阀a关状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 一级离心机重相出口控制阀a关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2018A_OF | 一级离心机重相出口控制阀a开状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 一级离心机重相出口控制阀a开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2018B_CF | 一级离心机重相出口控制阀b关状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 一级离心机重相出口控制阀b关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2018B_OF | 一级离心机重相出口控制阀b开状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 一级离心机重相出口控制阀b开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2018C_CF | 一级离心机重相出口控制阀c关状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 一级离心机重相出口控制阀c关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2018C_OF | 一级离心机重相出口控制阀c开状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 一级离心机重相出口控制阀c开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2018D_CF | 一级离心机重相出口控制阀d关状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 一级离心机重相出口控制阀d关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2018D_OF | 一级离心机重相出口控制阀d开状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 一级离心机重相出口控制阀d开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2018E_CF | 一级离心机重相出口控制阀e关状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 一级离心机重相出口控制阀e关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2018E_OF | 一级离心机重相出口控制阀e开状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 一级离心机重相出口控制阀e开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2018F_CF | 一级离心机重相出口控制阀f关状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 一级离心机重相出口控制阀f关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2018F_OF | 一级离心机重相出口控制阀f开状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 一级离心机重相出口控制阀f开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2020_CF | 离心机总降温开关阀关状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 离心机总降温开关阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_2020_OF | 离心机总降温开关阀开状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 离心机总降温开关阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_2021_CF | 二级混合器出料阀关状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 二级混合器出料阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 二级混合罐R2177(6A二混罐) | :Mixer2R2177 |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2021_OF | 二级混合器出料阀开状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 二级混合器出料阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 二级混合罐R2177(6A二混罐) | :Mixer2R2177 |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2022A_CF | 二级离心机轻相出口控制阀a关状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 二级离心机轻相出口控制阀a关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2022A_OF | 二级离心机轻相出口控制阀a开状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 二级离心机轻相出口控制阀a开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2022B_CF | 二级离心机轻相出口控制阀b关状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 二级离心机轻相出口控制阀b关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2022B_OF | 二级离心机轻相出口控制阀b开状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 二级离心机轻相出口控制阀b开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2022C_CF | 二级离心机轻相出口控制阀c关状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 二级离心机轻相出口控制阀c关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2022C_OF | 二级离心机轻相出口控制阀c开状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 二级离心机轻相出口控制阀c开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2022D_CF | 二级离心机轻相出口控制阀d关状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 二级离心机轻相出口控制阀d关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2022D_OF | 二级离心机轻相出口控制阀d开状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 二级离心机轻相出口控制阀d开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2023A_CF | 二级离心机重相出口控制阀a关状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 二级离心机重相出口控制阀a关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2023A_OF | 二级离心机重相出口控制阀a开状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 二级离心机重相出口控制阀a开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2023B_CF | 二级离心机重相出口控制阀b关状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 二级离心机重相出口控制阀b关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2023B_OF | 二级离心机重相出口控制阀b开状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 二级离心机重相出口控制阀b开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2023C_CF | 二级离心机重相出口控制阀c关状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 二级离心机重相出口控制阀c关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2023C_OF | 二级离心机重相出口控制阀c开状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 二级离心机重相出口控制阀c开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2023D_CF | 二级离心机重相出口控制阀d关状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 二级离心机重相出口控制阀d关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2023D_OF | 二级离心机重相出口控制阀d开状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 二级离心机重相出口控制阀d开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2028_CF | 一级混合器出料阀关状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 一级混合器出料阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 一级混合罐R2175(6A一混罐) | :Mixer1R2175 |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2028_OF | 一级混合器出料阀开状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 一级混合器出料阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 一级混合罐R2175(6A一混罐) | :Mixer1R2175 |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2029A_CF | 一级离心机轻相出口控制阀a关状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 一级离心机轻相出口控制阀a关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2029A_OF | 一级离心机轻相出口控制阀a开状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 一级离心机轻相出口控制阀a开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2029B_CF | 一级离心机轻相出口控制阀b关状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 一级离心机轻相出口控制阀b关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2029B_OF | 一级离心机轻相出口控制阀b开状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 一级离心机轻相出口控制阀b开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2029C_CF | 一级离心机轻相出口控制阀c关状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 一级离心机轻相出口控制阀c关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2029C_OF | 一级离心机轻相出口控制阀c开状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 一级离心机轻相出口控制阀c开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2029D_CF | 一级离心机轻相出口控制阀d关状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 一级离心机轻相出口控制阀d关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2029D_OF | 一级离心机轻相出口控制阀d开状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 一级离心机轻相出口控制阀d开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2030A_CF | 一级离心机重相出口控制阀a关状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 一级离心机重相出口控制阀a关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2030A_OF | 一级离心机重相出口控制阀a开状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 一级离心机重相出口控制阀a开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2030B_CF | 一级离心机重相出口控制阀b关状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 一级离心机重相出口控制阀b关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2030B_OF | 一级离心机重相出口控制阀b开状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 一级离心机重相出口控制阀b开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2030C_CF | 一级离心机重相出口控制阀c关状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 一级离心机重相出口控制阀c关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2030C_OF | 一级离心机重相出口控制阀c开状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 一级离心机重相出口控制阀c开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2030D_CF | 一级离心机重相出口控制阀d关状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 一级离心机重相出口控制阀d关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2030D_OF | 一级离心机重相出口控制阀d开状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 一级离心机重相出口控制阀d开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2034_CF | 二级混合器出料阀关状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 二级混合器出料阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 二级混合罐R2177(6A二混罐) | :Mixer2R2177 |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2034_OF | 二级混合器出料阀开状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 二级混合器出料阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 二级混合罐R2177(6A二混罐) | :Mixer2R2177 |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2035_CF | 二级离心机轻相出口控制阀关状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 二级离心机轻相出口控制阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2035_OF | 二级离心机轻相出口控制阀开状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 二级离心机轻相出口控制阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2036_CF | 二级离心机重相出口控制阀关状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 二级离心机重相出口控制阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2036_OF | 二级离心机重相出口控制阀开状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 二级离心机重相出口控制阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2038_CF | 三级离心机轻相出口控制阀关状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 三级离心机轻相出口控制阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2038_OF | 三级离心机轻相出口控制阀开状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 三级离心机轻相出口控制阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2039_CF | 三级离心机重相出口控制阀关状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 三级离心机重相出口控制阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2039_OF | 三级离心机重相出口控制阀开状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 三级离心机重相出口控制阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_6AN2_CF | 去6A氮气阀关反馈 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 去6A氮气阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_6AN2_OF | 去6A氮气阀开反馈 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 去6A氮气阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_FTA_CF | 芬特A阀门关反馈 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特A阀门关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_FTA_OF | 芬特A阀门开反馈 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特A阀门开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_FTB_CF | 芬特B阀门关反馈 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特B阀门关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_FTB_OF | 芬特B阀门开反馈 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特B阀门开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_FTC_CF | 芬特C阀门关反馈 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特C阀门关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_FTC_OF | 芬特C阀门开反馈 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特C阀门开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_FTD_CF | 芬特D阀门关反馈 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特D阀门关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_FTD_OF | 芬特D阀门开反馈 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特D阀门开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_JYN2_CF | 去钾盐氮气阀关反馈 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 去钾盐氮气阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_JYN2_OF | 去钾盐氮气阀开反馈Z | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 去钾盐氮气阀开反馈Z | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
HV_2011_FB | 二级离心机进料调节阀反馈 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 二级离心机进料调节阀反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
HV_2012_FB | 三级离心机进料调节阀反馈 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 三级离心机进料调节阀反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
HV_TSA_AI | 脱色调节阀A反馈 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 脱色调节阀A反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色调节阀A/B | :Act_010 |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_TSB_AI | 脱色调节阀B反馈 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 脱色调节阀B反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色调节阀A/B | :Act_010 |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
XV_2003A_VAL2 | 芬特进料控制阀a | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特进料控制阀a | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2003B_VAL2 | 芬特进料控制阀b | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特进料控制阀b | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2003C_VAL2 | 芬特进料控制阀c | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特进料控制阀c | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2003D_VAL2 | 芬特进料控制阀d | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特进料控制阀d | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2004A_VAL2 | 芬特倒空控制阀a | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特倒空控制阀a | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2004B_VAL2 | 芬特倒空控制阀b | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特倒空控制阀b | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2004C_VAL2 | 芬特倒空控制阀c | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特倒空控制阀c | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2004D_VAL2 | 芬特倒空控制阀d | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特倒空控制阀d | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2005A_VAL2 | 芬特排空控制阀a | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特排空控制阀a | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2005B_VAL2 | 芬特排空控制阀b | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特排空控制阀b | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2005C_VAL2 | 芬特排空控制阀c | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特排空控制阀c | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2005D_VAL2 | 芬特排空控制阀d | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特排空控制阀d | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2006A_VAL2 | 芬特氮气控制阀a | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特氮气控制阀a | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2006B_VAL2 | 芬特氮气控制阀b | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特氮气控制阀b | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2006C_VAL2 | 芬特氮气控制阀c | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特氮气控制阀c | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2006D_VAL2 | 芬特氮气控制阀d | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特氮气控制阀d | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2007A_VAL2 | 一次水进口控制阀a | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 一次水进口控制阀a | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_2007B_VAL2 | 一次水进口控制阀b | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 一次水进口控制阀b | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_2007C_VAL2 | 一次水进口控制阀c | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 一次水进口控制阀c | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_2007D_VAL2 | 一次水进口控制阀d | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 一次水进口控制阀d | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_2008A_VAL2 | 稀碱进口控制阀a | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 稀碱进口控制阀a | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_11_管网阀门系统 | S05 | BA水洗 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2008B_VAL2 | 稀碱进口控制阀b | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 稀碱进口控制阀b | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_11_管网阀门系统 | S05 | BA水洗 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2008C_VAL2 | 稀碱进口控制阀c | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 稀碱进口控制阀c | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_11_管网阀门系统 | S05 | BA水洗 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2008D_VAL2 | 稀碱进口控制阀d | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 稀碱进口控制阀d | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_11_管网阀门系统 | S05 | BA水洗 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2009A_VAL2 | 芬特回流控制阀a | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特回流控制阀a | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2009B_VAL2 | 芬特回流控制阀b | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特回流控制阀b | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2009C_VAL2 | 芬特回流控制阀c | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特回流控制阀c | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2009D_VAL2 | 芬特回流控制阀d | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特回流控制阀d | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2010A_VAL2 | 芬特出料控制阀a | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特出料控制阀a | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2010B_VAL2 | 芬特出料控制阀b | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特出料控制阀b | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2010C_VAL2 | 芬特出料控制阀c | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特出料控制阀c | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2010D_VAL2 | 芬特出料控制阀d | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 芬特出料控制阀d | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_11_管网阀门系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2016_VAL2 | 6A一级混合器出料阀 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 6A一级混合器出料阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 一级混合罐R2175(6A一混罐) | :Mixer1R2175 |  | 开关阀控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2017A_VAL2 | 一级离心机轻相出口控制阀a | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 一级离心机轻相出口控制阀a | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2017B_VAL2 | 一级离心机轻相出口控制阀b | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 一级离心机轻相出口控制阀b | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2017C_VAL2 | 一级离心机轻相出口控制阀c | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 一级离心机轻相出口控制阀c | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2017D_VAL2 | 一级离心机轻相出口控制阀d | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 一级离心机轻相出口控制阀d | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2017E_VAL2 | 一级离心机轻相出口控制阀e | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 一级离心机轻相出口控制阀e | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2017F_VAL2 | 一级离心机轻相出口控制阀f | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 一级离心机轻相出口控制阀f | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2018A_VAL2 | 一级离心机重相出口控制阀a | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 一级离心机重相出口控制阀a | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2018B_VAL2 | 一级离心机重相出口控制阀b | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 一级离心机重相出口控制阀b | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2018C_VAL2 | 一级离心机重相出口控制阀c | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 一级离心机重相出口控制阀c | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2018D_VAL2 | 一级离心机重相出口控制阀d | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 一级离心机重相出口控制阀d | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2018E_VAL2 | 一级离心机重相出口控制阀e | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 一级离心机重相出口控制阀e | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2018F_VAL2 | 一级离心机重相出口控制阀f | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 一级离心机重相出口控制阀f | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2020_VAL2 | 离心机总降温开关阀 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 离心机总降温开关阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_2021_VAL2 | 6A二级混合器出料阀 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 6A二级混合器出料阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 二级混合罐R2177(6A二混罐) | :Mixer2R2177 |  | 开关阀控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2022A_VAL2 | 二级离心机轻相出口控制阀a | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 二级离心机轻相出口控制阀a | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2022B_VAL2 | 二级离心机轻相出口控制阀b | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 二级离心机轻相出口控制阀b | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2022C_VAL2 | 二级离心机轻相出口控制阀c | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 二级离心机轻相出口控制阀c | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2022D_VAL2 | 二级离心机轻相出口控制阀d | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 二级离心机轻相出口控制阀d | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2023A_VAL2 | 二级离心机重相出口控制阀a | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 二级离心机重相出口控制阀a | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2023B_VAL2 | 二级离心机重相出口控制阀b | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 二级离心机重相出口控制阀b | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2023C_VAL2 | 二级离心机重相出口控制阀c | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 二级离心机重相出口控制阀c | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2023D_VAL2 | 二级离心机重相出口控制阀d | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 二级离心机重相出口控制阀d | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2028_VAL2 | 钾盐一级混合器出料阀 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 钾盐一级混合器出料阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 一级混合罐R2175(6A一混罐) | :Mixer1R2175 |  | 开关阀控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2029A_VAL2 | 一级离心机轻相出口控制阀a | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 一级离心机轻相出口控制阀a | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2029B_VAL2 | 一级离心机轻相出口控制阀b | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 一级离心机轻相出口控制阀b | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2029C_VAL2 | 一级离心机轻相出口控制阀c | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 一级离心机轻相出口控制阀c | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2029D_VAL2 | 一级离心机轻相出口控制阀d | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 一级离心机轻相出口控制阀d | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2030A_VAL2 | 一级离心机重相出口控制阀a | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 一级离心机重相出口控制阀a | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2030B_VAL2 | 一级离心机重相出口控制阀b | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 一级离心机重相出口控制阀b | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2030C_VAL2 | 一级离心机重相出口控制阀c | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 一级离心机重相出口控制阀c | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2030D_VAL2 | 一级离心机重相出口控制阀d | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 一级离心机重相出口控制阀d | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2034_VAL2 | 钾盐二级混合器出料阀 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 钾盐二级混合器出料阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 二级混合罐R2177(6A二混罐) | :Mixer2R2177 |  | 开关阀控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_2035_VAL2 | 二级离心机轻相出口控制阀 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 二级离心机轻相出口控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2036_VAL2 | 二级离心机重相出口控制阀 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 二级离心机重相出口控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2038_VAL2 | 三级离心机轻相出口控制阀 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 三级离心机轻相出口控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2039_VAL2 | 三级离心机重相出口控制阀 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 三级离心机重相出口控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_6AN2_VAL2 | 去6A氮气阀 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 去6A氮气阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_11_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_JYN2_VAL2 | 去钾盐氮气阀 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 管网阀门系统 | 去钾盐氮气阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_11_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
PB_1031A_DO | 缓冲罐出料泵a启停指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 缓冲罐 | 出料泵a启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_缓冲罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
PB_1031B_DO | 缓冲罐出料泵b启停指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 缓冲罐 | 出料泵b启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_缓冲罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
PB_1031A_AO | 缓冲罐出料泵a频率给定 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 缓冲罐 | 出料泵a频率给定 | 控制输出(OP) | Hz | AO | :Dev_11_缓冲罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 变频频率给定 | Hz |  | 控制站默认 | 低
PB_1031B_AO | 缓冲罐出料泵b频率给定 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 缓冲罐 | 出料泵b频率给定 | 控制输出(OP) | Hz | AO | :Dev_11_缓冲罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 变频频率给定 | Hz |  | 控制站默认 | 低
PB_1031A_FL | 缓冲罐出料泵a故障 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 缓冲罐 | 出料泵a故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_缓冲罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 控制站默认 | 低
PB_1031A_RM | 缓冲罐出料泵a远控 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 缓冲罐 | 出料泵a远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_缓冲罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 控制站默认 | 低
PB_1031A_RUN | 缓冲罐出料泵a运行 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 缓冲罐 | 出料泵a运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_缓冲罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
PB_1031B_FL | 缓冲罐出料泵b故障 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 缓冲罐 | 出料泵b故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_缓冲罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 控制站默认 | 低
PB_1031B_RM | 缓冲罐出料泵b远控 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 缓冲罐 | 出料泵b远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_缓冲罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 控制站默认 | 低
PB_1031B_RUN | 缓冲罐出料泵b运行 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 缓冲罐 | 出料泵b运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_缓冲罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
PB_1031A_MOT2 | 缓冲罐出料泵a | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 缓冲罐 | 出料泵a | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_11_缓冲罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
PB_1031B_MOT2 | 缓冲罐出料泵b | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 缓冲罐 | 出料泵b | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_11_缓冲罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
PB_1031A_FB | 缓冲罐出料泵a频率反馈 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 缓冲罐 | 出料泵a频率反馈 | 过程测量(PV) | Hz | AI | :Dev_11_缓冲罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 频率反馈 | Hz |  | 控制站默认 | 低
PB_1031A_IB | 缓冲罐出料泵a电流 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 缓冲罐 | 出料泵a电流 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_11_缓冲罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 电流 | A |  | 控制站默认 | 低
PB_1031B_FB | 缓冲罐出料泵b频率反馈 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 缓冲罐 | 出料泵b频率反馈 | 过程测量(PV) | Hz | AI | :Dev_11_缓冲罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 频率反馈 | Hz |  | 控制站默认 | 低
PB_1031B_IB | 缓冲罐出料泵b电流 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 缓冲罐 | 出料泵b电流 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_11_缓冲罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 电流 | A |  | 控制站默认 | 低
PT_2014 | 缓冲罐输送泵后压力 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 缓冲罐 | 输送泵后压力 | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_11_缓冲罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 压力 | Mpa | 脱色 | 控制站默认 | 低
1P_5102_QD | 1#罐搅拌启动/停止(OCS) | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 罐 | 1#搅拌启动/停止(OCS) | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
2P_5102_QD | 2#罐搅拌启动/停止(OCS) | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 罐 | 2#搅拌启动/停止(OCS) | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
3P_5102_QD | 3#罐搅拌启动/停止(OCS) | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 罐 | 3#搅拌启动/停止(OCS) | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
4P_5102_QD | 4#罐搅拌启动/停止(OCS) | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 罐 | 4#搅拌启动/停止(OCS) | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
5P_5102_QD | 5#罐搅拌启动/停止(OCS) | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 罐 | 5#搅拌启动/停止(OCS) | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
6P_5102_QD | 6#罐搅拌启动/停止(OCS) | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 罐 | 6#搅拌启动/停止(OCS) | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
7P_5102_QD | 7#罐搅拌启动/停止(OCS) | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 罐 | 7#搅拌启动/停止(OCS) | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
8P_5102_QD | 8#罐搅拌启动/停止(OCS) | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 罐 | 8#搅拌启动/停止(OCS) | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
FI_2001A | 罐顶液位检测a | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 罐 | 顶液位检测a | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
FI_2001B | 罐顶液位检测b | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 罐 | 顶液位检测b | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
FI_2001C | 罐顶液位检测c | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 罐 | 顶液位检测c | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
FI_2001D | 罐顶液位检测d | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 罐 | 顶液位检测d | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
1P_5102_MOT2 | 1#罐搅拌控制 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 罐 | 1#搅拌控制 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_11_罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
2P_5102_MOT2 | 2#罐搅拌控制 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 罐 | 2#搅拌控制 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_11_罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
3P_5102_MOT2 | 3#罐搅拌控制 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 罐 | 3#搅拌控制 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_11_罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
4P_5102_MOT2 | 4#罐搅拌控制 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 罐 | 4#搅拌控制 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_11_罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
5P_5102_MOT2 | 5#罐搅拌控制 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 罐 | 5#搅拌控制 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_11_罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
6P_5102_MOT2 | 6#罐搅拌控制 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 罐 | 6#搅拌控制 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_11_罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
7P_5102_MOT2 | 7#罐搅拌控制 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 罐 | 7#搅拌控制 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_11_罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
8P_5102_MOT2 | 8#罐搅拌控制 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 罐 | 8#搅拌控制 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_11_罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
FT_1202 | 脱色BA卧罐V2221流量 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色BA卧罐V2221 | 流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_11_脱色BA卧罐V2221 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色BA缓冲罐V2157 | :DecolorBABuffer |  | 流量 | m3/h |  | 设备名匹配 | 高
P_1036A_DO | 脱色BA泵a启停指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色BA泵 | a启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_脱色BA泵 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色BA缓冲罐V2157 | :DecolorBABuffer |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1036B_DO | 脱色BA泵b启停指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色BA泵 | b启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_脱色BA泵 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色BA缓冲罐V2157 | :DecolorBABuffer |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1036A_FL | 脱色BA泵a故障 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色BA泵 | a故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_脱色BA泵 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色BA缓冲罐V2157 | :DecolorBABuffer |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1036A_RM | 脱色BA泵a远控 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色BA泵 | a远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_脱色BA泵 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色BA缓冲罐V2157 | :DecolorBABuffer |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1036A_RUN | 脱色BA泵a运行 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色BA泵 | a运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_脱色BA泵 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色BA缓冲罐V2157 | :DecolorBABuffer |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1036B_FL | 脱色BA泵b故障 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色BA泵 | b故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_脱色BA泵 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色BA缓冲罐V2157 | :DecolorBABuffer |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1036B_RM | 脱色BA泵b远控 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色BA泵 | b远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_脱色BA泵 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色BA缓冲罐V2157 | :DecolorBABuffer |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1036B_RUN | 脱色BA泵b运行 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色BA泵 | b运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_脱色BA泵 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色BA缓冲罐V2157 | :DecolorBABuffer |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1036A_MOT2 | 脱色BA泵a | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色BA泵 | a | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_11_脱色BA泵 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色BA缓冲罐V2157 | :DecolorBABuffer |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1036B_MOT2 | 脱色BA泵b | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色BA泵 | b | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_11_脱色BA泵 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色BA缓冲罐V2157 | :DecolorBABuffer |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
FT_1201 | 脱色BA泵出料流量 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色BA泵 | 出料流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_11_脱色BA泵 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色BA缓冲罐V2157 | :DecolorBABuffer |  | 流量 | m3/h |  | 设备名匹配 | 高
P_1033A_DO | 脱色BA缓冲泵a启停指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色BA缓冲泵 | a启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_脱色BA缓冲泵 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色BA缓冲罐V2157 | :DecolorBABuffer |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1033B_DO | 脱色BA缓冲泵b启停指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色BA缓冲泵 | b启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_脱色BA缓冲泵 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色BA缓冲罐V2157 | :DecolorBABuffer |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1033A_FL | 脱色BA缓冲泵a故障 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色BA缓冲泵 | a故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_脱色BA缓冲泵 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色BA缓冲罐V2157 | :DecolorBABuffer |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1033A_RM | 脱色BA缓冲泵a远控 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色BA缓冲泵 | a远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_脱色BA缓冲泵 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色BA缓冲罐V2157 | :DecolorBABuffer |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1033A_RUN | 脱色BA缓冲泵a运行 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色BA缓冲泵 | a运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_脱色BA缓冲泵 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色BA缓冲罐V2157 | :DecolorBABuffer |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1033B_FL | 脱色BA缓冲泵b故障 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色BA缓冲泵 | b故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_脱色BA缓冲泵 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色BA缓冲罐V2157 | :DecolorBABuffer |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1033B_RM | 脱色BA缓冲泵b远控 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色BA缓冲泵 | b远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_脱色BA缓冲泵 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色BA缓冲罐V2157 | :DecolorBABuffer |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1033B_RUN | 脱色BA缓冲泵b运行 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色BA缓冲泵 | b运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_脱色BA缓冲泵 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色BA缓冲罐V2157 | :DecolorBABuffer |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1033A_MOT2 | 脱色BA缓冲泵a | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色BA缓冲泵 | a | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_11_脱色BA缓冲泵 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色BA缓冲罐V2157 | :DecolorBABuffer |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1033B_MOT2 | 脱色BA缓冲泵b | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色BA缓冲泵 | b | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_11_脱色BA缓冲泵 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色BA缓冲罐V2157 | :DecolorBABuffer |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
LT_1203 | 脱色BA缓冲罐V2157液位 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色BA缓冲罐V2157 | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_11_脱色BA缓冲罐V2157 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色BA缓冲罐V2157 | :DecolorBABuffer | 脱色BA缓冲罐液位 | 液位 | m3 | 脱色 | 本体属性绑定 | 高
XV_2012_DO | 脱色BA罐输送泵去6A控制阀指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色BA罐 | 输送泵去6A控制阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_脱色BA罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色BA储罐组 | :DecolorBATanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_2013_DO | 脱色BA罐输送泵去钾盐控制阀指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色BA罐 | 输送泵去钾盐控制阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_脱色BA罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色BA储罐组 | :DecolorBATanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_2012_CF | 脱色BA罐输送泵去6A控制阀关状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色BA罐 | 输送泵去6A控制阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_脱色BA罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色BA储罐组 | :DecolorBATanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_2012_OF | 脱色BA罐输送泵去6A控制阀开状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色BA罐 | 输送泵去6A控制阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_脱色BA罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色BA储罐组 | :DecolorBATanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_2013_CF | 脱色BA罐输送泵去钾盐控制阀关状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色BA罐 | 输送泵去钾盐控制阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_脱色BA罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色BA储罐组 | :DecolorBATanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_2013_OF | 脱色BA罐输送泵去钾盐控制阀开状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色BA罐 | 输送泵去钾盐控制阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_脱色BA罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色BA储罐组 | :DecolorBATanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
PT_2001 | 脱色BA罐输送泵压力 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色BA罐 | 输送泵压力 | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_11_脱色BA罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色BA储罐组 | :DecolorBATanks |  | 压力 | Mpa | 脱色 | 设备名匹配 | 高
XV_2012_VAL2 | 脱色BA罐输送泵去6A控制阀 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色BA罐 | 输送泵去6A控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_11_脱色BA罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色BA储罐组 | :DecolorBATanks |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_2013_VAL2 | 脱色BA罐输送泵去钾盐控制阀 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色BA罐 | 输送泵去钾盐控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_11_脱色BA罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色BA储罐组 | :DecolorBATanks |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
LT_1201A | 脱色BA罐R2153A液位 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色BA罐R2153A | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_11_脱色BA罐R2153A | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色BA储罐组 | :DecolorBATanks | 脱色BA储罐液位 | 液位 | m3 | 脱色 | 本体属性绑定 | 高
LT_1201B | 脱色BA罐R2153B液位 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色BA罐R2153B | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_11_脱色BA罐R2153B | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色BA储罐组 | :DecolorBATanks | 脱色BA储罐液位 | 液位 | m3 | 脱色 | 本体属性绑定 | 高
LT_1201C | 脱色BA罐R2153C液位 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色BA罐R2153C | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_11_脱色BA罐R2153C | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色BA储罐组 | :DecolorBATanks | 脱色BA储罐液位 | 液位 | m3 | 脱色 | 本体属性绑定 | 高
LT_1201D | 脱色BA罐R2153D液位 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色BA罐R2153D | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_11_脱色BA罐R2153D | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色BA储罐组 | :DecolorBATanks | 脱色BA储罐液位 | 液位 | m3 | 脱色 | 本体属性绑定 | 高
HV_2001_AO | 脱色BA进6A1混罐指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色BA进6A1混罐 | 指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_11_脱色BA进6A1混罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色BA进6A1混罐阀HV_2001/进钾盐混罐阀HV_2002 | :Act_011 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_2001_FB | 脱色BA进6A1混罐反馈 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色BA进6A1混罐 | 反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_11_脱色BA进6A1混罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色BA进6A1混罐阀HV_2001/进钾盐混罐阀HV_2002 | :Act_011 |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_2002_AO | 脱色BA进钾盐混罐指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色BA进钾盐混罐 | 指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_11_脱色BA进钾盐混罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色BA进6A1混罐阀HV_2001/进钾盐混罐阀HV_2002 | :Act_011 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_2002_FB | 脱色BA进钾盐混罐反馈 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色BA进钾盐混罐 | 反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_11_脱色BA进钾盐混罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色BA进6A1混罐阀HV_2001/进钾盐混罐阀HV_2002 | :Act_011 |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
P_1034A_DO | 脱色真空泵a启停指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色真空泵 | a启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_脱色真空泵 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 活性炭真空上料系统 | :CarbonVacuumFeeder |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1034B_DO | 脱色真空泵b启停指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色真空泵 | b启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_脱色真空泵 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 活性炭真空上料系统 | :CarbonVacuumFeeder |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1034A_FL | 脱色真空泵a故障 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色真空泵 | a故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_脱色真空泵 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 活性炭真空上料系统 | :CarbonVacuumFeeder |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1034A_RM | 脱色真空泵a远控 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色真空泵 | a远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_脱色真空泵 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 活性炭真空上料系统 | :CarbonVacuumFeeder |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1034A_RUN | 脱色真空泵a运行 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色真空泵 | a运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_脱色真空泵 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 活性炭真空上料系统 | :CarbonVacuumFeeder |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1034B_FL | 脱色真空泵b故障 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色真空泵 | b故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_脱色真空泵 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 活性炭真空上料系统 | :CarbonVacuumFeeder |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1034B_RM | 脱色真空泵b远控 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色真空泵 | b远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_脱色真空泵 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 活性炭真空上料系统 | :CarbonVacuumFeeder |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1034B_RUN | 脱色真空泵b运行 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色真空泵 | b运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_脱色真空泵 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 活性炭真空上料系统 | :CarbonVacuumFeeder |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1034A_MOT2 | 脱色真空泵a | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色真空泵 | a | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_11_脱色真空泵 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 活性炭真空上料系统 | :CarbonVacuumFeeder |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1034B_MOT2 | 脱色真空泵b | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色真空泵 | b | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_11_脱色真空泵 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 活性炭真空上料系统 | :CarbonVacuumFeeder |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_2011A_DO | 脱色缓冲罐输送泵后控制阀a指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色缓冲罐 | 输送泵后控制阀a指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_脱色缓冲罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色BA缓冲罐V2157 | :DecolorBABuffer |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_2011B_DO | 脱色缓冲罐输送泵后控制阀b指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色缓冲罐 | 输送泵后控制阀b指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_脱色缓冲罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色BA缓冲罐V2157 | :DecolorBABuffer |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_2011A_CF | 脱色缓冲罐输送泵后控制阀a关状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色缓冲罐 | 输送泵后控制阀a关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_脱色缓冲罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色BA缓冲罐V2157 | :DecolorBABuffer |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_2011A_OF | 脱色缓冲罐输送泵后控制阀a开状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色缓冲罐 | 输送泵后控制阀a开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_脱色缓冲罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色BA缓冲罐V2157 | :DecolorBABuffer |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_2011B_CF | 脱色缓冲罐输送泵后控制阀b关状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色缓冲罐 | 输送泵后控制阀b关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_脱色缓冲罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色BA缓冲罐V2157 | :DecolorBABuffer |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_2011B_OF | 脱色缓冲罐输送泵后控制阀b开状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色缓冲罐 | 输送泵后控制阀b开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_脱色缓冲罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色BA缓冲罐V2157 | :DecolorBABuffer |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
PT_2016A | 脱色缓冲罐输送泵后压力a | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色缓冲罐 | 输送泵后压力a | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_11_脱色缓冲罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色BA缓冲罐V2157 | :DecolorBABuffer |  | 压力 | Mpa | 脱色 | 设备名匹配 | 高
PT_2016B | 脱色缓冲罐输送泵后压力b | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色缓冲罐 | 输送泵后压力b | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_11_脱色缓冲罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色BA缓冲罐V2157 | :DecolorBABuffer |  | 压力 | Mpa | 脱色 | 设备名匹配 | 高
XV_2011A_VAL2 | 脱色缓冲罐输送泵后控制阀a | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色缓冲罐 | 输送泵后控制阀a | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_11_脱色缓冲罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色BA缓冲罐V2157 | :DecolorBABuffer |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_2011B_VAL2 | 脱色缓冲罐输送泵后控制阀b | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色缓冲罐 | 输送泵后控制阀b | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_11_脱色缓冲罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色BA缓冲罐V2157 | :DecolorBABuffer |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1030A_DO | 脱色罐出料泵a启停指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色罐 | 出料泵a启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_脱色罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色罐组 | :DecolorTankGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1030B_DO | 脱色罐出料泵b启停指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色罐 | 出料泵b启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_脱色罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色罐组 | :DecolorTankGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_2002A_DO | 脱色罐出口控制阀a指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色罐 | 出口控制阀a指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_脱色罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色罐组 | :DecolorTankGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_2002B_DO | 脱色罐出口控制阀b指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色罐 | 出口控制阀b指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_脱色罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色罐组 | :DecolorTankGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_2002C_DO | 脱色罐出口控制阀c指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色罐 | 出口控制阀c指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_脱色罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色罐组 | :DecolorTankGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_2002D_DO | 脱色罐出口控制阀d指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色罐 | 出口控制阀d指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_脱色罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色罐组 | :DecolorTankGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_2002E_DO | 脱色罐出口控制阀e指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色罐 | 出口控制阀e指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_脱色罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色罐组 | :DecolorTankGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_2002F_DO | 脱色罐出口控制阀f指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色罐 | 出口控制阀f指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_脱色罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色罐组 | :DecolorTankGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1030A_FL | 脱色罐出料泵a故障 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色罐 | 出料泵a故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_脱色罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色罐组 | :DecolorTankGroup |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1030A_RM | 脱色罐出料泵a远控 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色罐 | 出料泵a远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_脱色罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色罐组 | :DecolorTankGroup |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1030A_RUN | 脱色罐出料泵a运行 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色罐 | 出料泵a运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_脱色罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色罐组 | :DecolorTankGroup |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1030B_FL | 脱色罐出料泵b故障 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色罐 | 出料泵b故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_脱色罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色罐组 | :DecolorTankGroup |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1030B_RM | 脱色罐出料泵b远控 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色罐 | 出料泵b远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_脱色罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色罐组 | :DecolorTankGroup |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1030B_RUN | 脱色罐出料泵b运行 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色罐 | 出料泵b运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_脱色罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色罐组 | :DecolorTankGroup |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_2002A_CF | 脱色罐出口控制阀a关状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色罐 | 出口控制阀a关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_脱色罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色罐组 | :DecolorTankGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_2002A_OF | 脱色罐出口控制阀a开状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色罐 | 出口控制阀a开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_脱色罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色罐组 | :DecolorTankGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_2002B_CF | 脱色罐出口控制阀b关状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色罐 | 出口控制阀b关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_脱色罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色罐组 | :DecolorTankGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_2002B_OF | 脱色罐出口控制阀b开状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色罐 | 出口控制阀b开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_脱色罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色罐组 | :DecolorTankGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_2002C_CF | 脱色罐出口控制阀c关状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色罐 | 出口控制阀c关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_脱色罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色罐组 | :DecolorTankGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_2002C_OF | 脱色罐出口控制阀c开状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色罐 | 出口控制阀c开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_脱色罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色罐组 | :DecolorTankGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_2002D_CF | 脱色罐出口控制阀d关状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色罐 | 出口控制阀d关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_脱色罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色罐组 | :DecolorTankGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_2002D_OF | 脱色罐出口控制阀d开状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色罐 | 出口控制阀d开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_脱色罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色罐组 | :DecolorTankGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_2002E_CF | 脱色罐出口控制阀e关状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色罐 | 出口控制阀e关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_脱色罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色罐组 | :DecolorTankGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_2002E_OF | 脱色罐出口控制阀e开状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色罐 | 出口控制阀e开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_脱色罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色罐组 | :DecolorTankGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_2002F_CF | 脱色罐出口控制阀f关状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色罐 | 出口控制阀f关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_脱色罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色罐组 | :DecolorTankGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_2002F_OF | 脱色罐出口控制阀f开状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色罐 | 出口控制阀f开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_脱色罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色罐组 | :DecolorTankGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1030A_MOT2 | 脱色罐出料泵a | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色罐 | 出料泵a | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_11_脱色罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色罐组 | :DecolorTankGroup |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1030B_MOT2 | 脱色罐出料泵b | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色罐 | 出料泵b | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_11_脱色罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色罐组 | :DecolorTankGroup |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
LT_1202A | 脱色罐液位A | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色罐 | 液位A | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_11_脱色罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色罐组 | :DecolorTankGroup | 脱色罐液位 | 液位 | m3 | 脱色 | 本体属性绑定 | 高
LT_1202B | 脱色罐液位B | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色罐 | 液位B | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_11_脱色罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色罐组 | :DecolorTankGroup | 脱色罐液位 | 液位 | m3 | 脱色 | 本体属性绑定 | 高
LT_1202C | 脱色罐液位C | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色罐 | 液位C | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_11_脱色罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色罐组 | :DecolorTankGroup | 脱色罐液位 | 液位 | m3 | 脱色 | 本体属性绑定 | 高
LT_1202D | 脱色罐液位D | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色罐 | 液位D | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_11_脱色罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色罐组 | :DecolorTankGroup | 脱色罐液位 | 液位 | m3 | 脱色 | 本体属性绑定 | 高
LT_1202E | 脱色罐液位E | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色罐 | 液位E | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_11_脱色罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色罐组 | :DecolorTankGroup | 脱色罐液位 | 液位 | m3 | 脱色 | 本体属性绑定 | 高
LT_1202F | 脱色罐液位F | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色罐 | 液位F | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_11_脱色罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色罐组 | :DecolorTankGroup | 脱色罐液位 | 液位 | m3 | 脱色 | 本体属性绑定 | 高
LT_1202G | 脱色罐液位G | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色罐 | 液位G | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_11_脱色罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色罐组 | :DecolorTankGroup |  | 液位 | m3 | 脱色 | 设备名匹配 | 高
LT_1202H | 脱色罐液位 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色罐 | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_11_脱色罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色罐组 | :DecolorTankGroup |  | 液位 | m3 | 脱色 | 设备名匹配 | 高
XV_2002A_VAL2 | 脱色罐出口控制阀a | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色罐 | 出口控制阀a | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_11_脱色罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色罐组 | :DecolorTankGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_2002B_VAL2 | 脱色罐出口控制阀b | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色罐 | 出口控制阀b | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_11_脱色罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色罐组 | :DecolorTankGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_2002C_VAL2 | 脱色罐出口控制阀c | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色罐 | 出口控制阀c | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_11_脱色罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色罐组 | :DecolorTankGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_2002D_VAL2 | 脱色罐出口控制阀d | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色罐 | 出口控制阀d | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_11_脱色罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色罐组 | :DecolorTankGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_2002E_VAL2 | 脱色罐出口控制阀e | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色罐 | 出口控制阀e | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_11_脱色罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色罐组 | :DecolorTankGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_2002F_VAL2 | 脱色罐出口控制阀f | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 脱色罐 | 出口控制阀f | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_11_脱色罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 脱色罐组 | :DecolorTankGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_FTA_VAL2 | 芬特A泵 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 芬特A泵 | 芬特A泵 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_11_芬特A泵 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_FTB_VAL2 | 芬特B泵 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 芬特B泵 | 芬特B泵 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_11_芬特B泵 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_FTC_VAL2 | 芬特C泵 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 芬特C泵 | 芬特C泵 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_11_芬特C泵 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_FTD_VAL2 | 芬特D泵 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 芬特D泵 | 芬特D泵 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_11_芬特D泵 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
PT_2015 | 芬特倒料输送泵后压力 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 芬特倒料输送泵 | 后压力 | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_11_芬特倒料输送泵 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup | 芬特倒料泵压力 | 压力 | Mpa | 脱色 | 本体属性绑定 | 高
PT_2002A | 芬特罐压力检测a | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 芬特罐 | 压力检测a | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_11_芬特罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup | 芬特罐压力 | 压力 | Mpa | 脱色 | 本体属性绑定 | 高
PT_2002B | 芬特罐压力检测b | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 芬特罐 | 压力检测b | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_11_芬特罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup | 芬特罐压力 | 压力 | Mpa | 脱色 | 本体属性绑定 | 高
PT_2002C | 芬特罐压力检测c | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 芬特罐 | 压力检测c | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_11_芬特罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup | 芬特罐压力 | 压力 | Mpa | 脱色 | 本体属性绑定 | 高
PT_2002D | 芬特罐压力检测d | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 芬特罐 | 压力检测d | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_11_芬特罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup | 芬特罐压力 | 压力 | Mpa | 脱色 | 本体属性绑定 | 高
PB_1008A_DO | 薄膜蒸发器搅拌B启停指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 薄膜蒸发器 | 搅拌B启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器组 | :TFEvaporatorGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1008B_DO | 薄膜蒸发器搅拌A启停指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 薄膜蒸发器 | 搅拌A启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器组 | :TFEvaporatorGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1008C_DO | 薄膜蒸发器搅拌c启停指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 薄膜蒸发器 | 搅拌c启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器组 | :TFEvaporatorGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1008D_DO | 薄膜蒸发器搅拌d启停指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 薄膜蒸发器 | 搅拌d启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器组 | :TFEvaporatorGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1008A_AO | 薄膜蒸发器搅拌a频率给定 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 薄膜蒸发器 | 搅拌a频率给定 | 控制输出(OP) | HZ | AO | :Dev_11_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器组 | :TFEvaporatorGroup |  | 变频频率给定 | HZ |  | 设备名匹配 | 高
PB_1008B_AO | 薄膜蒸发器搅拌b频率给定 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 薄膜蒸发器 | 搅拌b频率给定 | 控制输出(OP) | HZ | AO | :Dev_11_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器组 | :TFEvaporatorGroup |  | 变频频率给定 | HZ |  | 设备名匹配 | 高
PB_1008C_AO | 薄膜蒸发器搅拌c频率给定 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 薄膜蒸发器 | 搅拌c频率给定 | 控制输出(OP) | HZ | AO | :Dev_11_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器组 | :TFEvaporatorGroup |  | 变频频率给定 | HZ |  | 设备名匹配 | 高
PB_1008D_AO | 薄膜蒸发器搅拌d频率给定 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 薄膜蒸发器 | 搅拌d频率给定 | 控制输出(OP) | HZ | AO | :Dev_11_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器组 | :TFEvaporatorGroup |  | 变频频率给定 | HZ |  | 设备名匹配 | 高
PB_1008A_FL | 薄膜蒸发器搅拌B故障 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 薄膜蒸发器 | 搅拌B故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器组 | :TFEvaporatorGroup |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1008A_RM | 薄膜蒸发器搅拌B远控 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 薄膜蒸发器 | 搅拌B远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器组 | :TFEvaporatorGroup |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1008A_RUN | 薄膜蒸发器搅拌B运行 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 薄膜蒸发器 | 搅拌B运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器组 | :TFEvaporatorGroup |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1008B_FL | 薄膜蒸发器搅拌A故障 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 薄膜蒸发器 | 搅拌A故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器组 | :TFEvaporatorGroup |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1008B_RM | 薄膜蒸发器搅拌A远控 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 薄膜蒸发器 | 搅拌A远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器组 | :TFEvaporatorGroup |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1008B_RUN | 薄膜蒸发器搅拌A运行 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 薄膜蒸发器 | 搅拌A运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器组 | :TFEvaporatorGroup |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1008C_FL | 薄膜蒸发器搅拌c故障 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 薄膜蒸发器 | 搅拌c故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器组 | :TFEvaporatorGroup |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1008C_RM | 薄膜蒸发器搅拌c远控 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 薄膜蒸发器 | 搅拌c远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器组 | :TFEvaporatorGroup |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1008C_RUN | 薄膜蒸发器搅拌c运行 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 薄膜蒸发器 | 搅拌c运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器组 | :TFEvaporatorGroup |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1008D_FL | 薄膜蒸发器搅拌d故障 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 薄膜蒸发器 | 搅拌d故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器组 | :TFEvaporatorGroup |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1008D_RM | 薄膜蒸发器搅拌d远控 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 薄膜蒸发器 | 搅拌d远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器组 | :TFEvaporatorGroup |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1008D_RUN | 薄膜蒸发器搅拌d运行 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 薄膜蒸发器 | 搅拌d运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器组 | :TFEvaporatorGroup |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1008A_MOT2 | 薄膜蒸发器搅拌B | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 薄膜蒸发器 | 搅拌B | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_11_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器组 | :TFEvaporatorGroup |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1008B_MOT2 | 薄膜蒸发器搅拌A | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 薄膜蒸发器 | 搅拌A | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_11_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器组 | :TFEvaporatorGroup |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1008C_MOT2 | 薄膜蒸发器搅拌c | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 薄膜蒸发器 | 搅拌c | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_11_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器组 | :TFEvaporatorGroup |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1008D_MOT2 | 薄膜蒸发器搅拌d | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 薄膜蒸发器 | 搅拌d | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_11_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器组 | :TFEvaporatorGroup |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1008A_FB | 薄膜蒸发器搅拌a频率反馈 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 薄膜蒸发器 | 搅拌a频率反馈 | 过程测量(PV) | HZ | AI | :Dev_11_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器组 | :TFEvaporatorGroup | 刮板转子频率 | 频率反馈 | HZ |  | 本体属性绑定 | 高
PB_1008A_IB | 薄膜蒸发器搅拌a电流 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 薄膜蒸发器 | 搅拌a电流 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_11_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器组 | :TFEvaporatorGroup |  | 电流 | A |  | 设备名匹配 | 高
PB_1008B_FB | 薄膜蒸发器搅拌b频率反馈 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 薄膜蒸发器 | 搅拌b频率反馈 | 过程测量(PV) | HZ | AI | :Dev_11_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器组 | :TFEvaporatorGroup | 刮板转子频率 | 频率反馈 | HZ |  | 本体属性绑定 | 高
PB_1008B_IB | 薄膜蒸发器搅拌b电流 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 薄膜蒸发器 | 搅拌b电流 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_11_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器组 | :TFEvaporatorGroup |  | 电流 | A |  | 设备名匹配 | 高
PB_1008C_FB | 薄膜蒸发器搅拌c频率反馈 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 薄膜蒸发器 | 搅拌c频率反馈 | 过程测量(PV) | HZ | AI | :Dev_11_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器组 | :TFEvaporatorGroup | 刮板转子频率 | 频率反馈 | HZ |  | 本体属性绑定 | 高
PB_1008C_IB | 薄膜蒸发器搅拌c电流 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 薄膜蒸发器 | 搅拌c电流 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_11_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器组 | :TFEvaporatorGroup |  | 电流 | A |  | 设备名匹配 | 高
PB_1008D_FB | 薄膜蒸发器搅拌d频率反馈 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 薄膜蒸发器 | 搅拌d频率反馈 | 过程测量(PV) | HZ | AI | :Dev_11_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器组 | :TFEvaporatorGroup | 刮板转子频率 | 频率反馈 | HZ |  | 本体属性绑定 | 高
PB_1008D_IB | 薄膜蒸发器搅拌d电流 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 薄膜蒸发器 | 搅拌d电流 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_11_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器组 | :TFEvaporatorGroup |  | 电流 | A |  | 设备名匹配 | 高
PT_2013 | 输送泵后压力 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 输送泵 | 后压力 | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_11_输送泵 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 压力 | Mpa | 脱色 | 控制站默认 | 低
HV_2009_AO | 钾盐RB缓冲罐温度控制阀指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 钾盐RB缓冲罐 | 温度控制阀指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_11_钾盐RB缓冲罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐RB缓冲罐温度控制阀HV_2009 | :Act_019 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_2009_FB | 钾盐RB缓冲罐温度控制阀反馈 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 钾盐RB缓冲罐 | 温度控制阀反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_11_钾盐RB缓冲罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐RB缓冲罐温度控制阀HV_2009 | :Act_019 |  | 温度 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
TI_2001 | 钾盐RB缓冲罐温度检测 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 钾盐RB缓冲罐 | 温度检测 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_11_钾盐RB缓冲罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐RB缓冲罐/RB计量罐 | :KSaltRBTank | 钾盐RB缓冲罐温度 | 温度 | ℃ |  | 本体属性绑定 | 高
LT_1206 | 钾盐RB罐液位 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 钾盐RB罐 | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_11_钾盐RB罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐RB缓冲罐/RB计量罐 | :KSaltRBTank | 钾盐RB罐液位 | 液位 | m3 |  | 本体属性绑定 | 高
PB_1006_DO | 钾盐一混罐搅拌启停指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 钾盐一混罐 | 搅拌启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_钾盐一混罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐一/二混罐 | :KSaltMixers |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1006_AO | 钾盐一混罐搅拌频率给定 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 钾盐一混罐 | 搅拌频率给定 | 控制输出(OP) | HZ | AO | :Dev_11_钾盐一混罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐一/二混罐 | :KSaltMixers |  | 变频频率给定 | HZ |  | 设备名匹配 | 高
PB_1006_FL | 钾盐一混罐搅拌故障 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 钾盐一混罐 | 搅拌故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_钾盐一混罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐一/二混罐 | :KSaltMixers |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1006_RM | 钾盐一混罐搅拌远控 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 钾盐一混罐 | 搅拌远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_钾盐一混罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐一/二混罐 | :KSaltMixers |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1006_RUN | 钾盐一混罐搅拌运行 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 钾盐一混罐 | 搅拌运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_钾盐一混罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐一/二混罐 | :KSaltMixers |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1006_MOT2 | 钾盐一混罐搅拌 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 钾盐一混罐 | 搅拌 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_11_钾盐一混罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐一/二混罐 | :KSaltMixers |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1006_FB | 钾盐一混罐搅拌频率反馈 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 钾盐一混罐 | 搅拌频率反馈 | 过程测量(PV) | HZ | AI | :Dev_11_钾盐一混罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐一/二混罐 | :KSaltMixers |  | 频率反馈 | HZ |  | 设备名匹配 | 高
PB_1006_IB | 钾盐一混罐搅拌电流 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 钾盐一混罐 | 搅拌电流 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_11_钾盐一混罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐一/二混罐 | :KSaltMixers |  | 电流 | A |  | 设备名匹配 | 高
P_1042A_DO | 钾盐一级混合泵a启停指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 钾盐一级混合泵 | a启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_钾盐一级混合泵 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 一级混合罐R2175(6A一混罐) | :Mixer1R2175 |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1042B_DO | 钾盐一级混合泵b启停指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 钾盐一级混合泵 | b启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_钾盐一级混合泵 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 一级混合罐R2175(6A一混罐) | :Mixer1R2175 |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1042A_FL | 钾盐一级混合泵a故障 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 钾盐一级混合泵 | a故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_钾盐一级混合泵 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 一级混合罐R2175(6A一混罐) | :Mixer1R2175 |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1042A_RM | 钾盐一级混合泵a远控 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 钾盐一级混合泵 | a远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_钾盐一级混合泵 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 一级混合罐R2175(6A一混罐) | :Mixer1R2175 |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1042A_RUN | 钾盐一级混合泵a运行 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 钾盐一级混合泵 | a运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_钾盐一级混合泵 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 一级混合罐R2175(6A一混罐) | :Mixer1R2175 |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1042B_FL | 钾盐一级混合泵b故障 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 钾盐一级混合泵 | b故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_钾盐一级混合泵 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 一级混合罐R2175(6A一混罐) | :Mixer1R2175 |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1042B_RM | 钾盐一级混合泵b远控 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 钾盐一级混合泵 | b远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_钾盐一级混合泵 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 一级混合罐R2175(6A一混罐) | :Mixer1R2175 |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1042B_RUN | 钾盐一级混合泵b运行 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 钾盐一级混合泵 | b运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_钾盐一级混合泵 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 一级混合罐R2175(6A一混罐) | :Mixer1R2175 |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1042A_MOT2 | 钾盐一级混合泵a | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 钾盐一级混合泵 | a | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_11_钾盐一级混合泵 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 一级混合罐R2175(6A一混罐) | :Mixer1R2175 |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1042B_MOT2 | 钾盐一级混合泵b | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 钾盐一级混合泵 | b | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_11_钾盐一级混合泵 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 一级混合罐R2175(6A一混罐) | :Mixer1R2175 |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_2031_DO | 钾盐一级混合罐进软水开关阀指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 钾盐一级混合罐 | 进软水开关阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_钾盐一级混合罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 一级混合罐R2175(6A一混罐) | :Mixer1R2175 |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_2031_CF | 钾盐一级混合罐进软水开关阀关状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 钾盐一级混合罐 | 进软水开关阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_钾盐一级混合罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 一级混合罐R2175(6A一混罐) | :Mixer1R2175 |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_2031_OF | 钾盐一级混合罐进软水开关阀开状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 钾盐一级混合罐 | 进软水开关阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_钾盐一级混合罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 一级混合罐R2175(6A一混罐) | :Mixer1R2175 |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_2031_VAL2 | 钾盐一级混合罐进软水开关阀 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 钾盐一级混合罐 | 进软水开关阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_11_钾盐一级混合罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 一级混合罐R2175(6A一混罐) | :Mixer1R2175 |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1007_DO | 钾盐二混罐搅拌启停指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 钾盐二混罐 | 搅拌启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_钾盐二混罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐一/二混罐 | :KSaltMixers |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1007_AO | 钾盐二混罐搅拌频率给定 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 钾盐二混罐 | 搅拌频率给定 | 控制输出(OP) | HZ | AO | :Dev_11_钾盐二混罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐一/二混罐 | :KSaltMixers |  | 变频频率给定 | HZ |  | 设备名匹配 | 高
PB_1007_FL | 钾盐二混罐搅拌故障 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 钾盐二混罐 | 搅拌故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_钾盐二混罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐一/二混罐 | :KSaltMixers |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1007_RM | 钾盐二混罐搅拌远控 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 钾盐二混罐 | 搅拌远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_钾盐二混罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐一/二混罐 | :KSaltMixers |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1007_RUN | 钾盐二混罐搅拌运行 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 钾盐二混罐 | 搅拌运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_钾盐二混罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐一/二混罐 | :KSaltMixers |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1007_MOT2 | 钾盐二混罐搅拌 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 钾盐二混罐 | 搅拌 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_11_钾盐二混罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐一/二混罐 | :KSaltMixers |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1007_FB | 钾盐二混罐搅拌频率反馈 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 钾盐二混罐 | 搅拌频率反馈 | 过程测量(PV) | HZ | AI | :Dev_11_钾盐二混罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐一/二混罐 | :KSaltMixers |  | 频率反馈 | HZ |  | 设备名匹配 | 高
PB_1007_IB | 钾盐二混罐搅拌电流 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 钾盐二混罐 | 搅拌电流 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_11_钾盐二混罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐一/二混罐 | :KSaltMixers |  | 电流 | A |  | 设备名匹配 | 高
P_1043A_DO | 钾盐二级混合泵a启停指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 钾盐二级混合泵 | a启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_钾盐二级混合泵 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 二级混合罐R2177(6A二混罐) | :Mixer2R2177 |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1043B_DO | 钾盐二级混合泵b启停指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 钾盐二级混合泵 | b启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_钾盐二级混合泵 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 二级混合罐R2177(6A二混罐) | :Mixer2R2177 |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1043A_FL | 钾盐二级混合泵a故障 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 钾盐二级混合泵 | a故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_钾盐二级混合泵 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 二级混合罐R2177(6A二混罐) | :Mixer2R2177 |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1043A_RM | 钾盐二级混合泵a远控 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 钾盐二级混合泵 | a远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_钾盐二级混合泵 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 二级混合罐R2177(6A二混罐) | :Mixer2R2177 |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1043A_RUN | 钾盐二级混合泵a运行 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 钾盐二级混合泵 | a运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_钾盐二级混合泵 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 二级混合罐R2177(6A二混罐) | :Mixer2R2177 |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1043B_FL | 钾盐二级混合泵b故障 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 钾盐二级混合泵 | b故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_钾盐二级混合泵 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 二级混合罐R2177(6A二混罐) | :Mixer2R2177 |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1043B_RM | 钾盐二级混合泵b远控 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 钾盐二级混合泵 | b远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_钾盐二级混合泵 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 二级混合罐R2177(6A二混罐) | :Mixer2R2177 |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1043B_RUN | 钾盐二级混合泵b运行 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 钾盐二级混合泵 | b运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_钾盐二级混合泵 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 二级混合罐R2177(6A二混罐) | :Mixer2R2177 |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1043A_MOT2 | 钾盐二级混合泵a | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 钾盐二级混合泵 | a | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_11_钾盐二级混合泵 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 二级混合罐R2177(6A二混罐) | :Mixer2R2177 |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1043B_MOT2 | 钾盐二级混合泵b | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 钾盐二级混合泵 | b | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_11_钾盐二级混合泵 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 二级混合罐R2177(6A二混罐) | :Mixer2R2177 |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_2037_DO | 钾盐二级混合罐软水进控制阀指令 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 钾盐二级混合罐 | 软水进控制阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_11_钾盐二级混合罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 二级混合罐R2177(6A二混罐) | :Mixer2R2177 |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_2037_CF | 钾盐二级混合罐软水进控制阀关状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 钾盐二级混合罐 | 软水进控制阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_钾盐二级混合罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 二级混合罐R2177(6A二混罐) | :Mixer2R2177 |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_2037_OF | 钾盐二级混合罐软水进控制阀开状态 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 钾盐二级混合罐 | 软水进控制阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_11_钾盐二级混合罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 二级混合罐R2177(6A二混罐) | :Mixer2R2177 |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_2037_VAL2 | 钾盐二级混合罐软水进控制阀 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 钾盐二级混合罐 | 软水进控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_11_钾盐二级混合罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 二级混合罐R2177(6A二混罐) | :Mixer2R2177 |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
AT_1203 | 高浓度碳酸钾罐V2168 PH（离心机出口处） | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 高浓度碳酸钾罐V2168 | PH（离心机出口处） | 过程测量(PV) | ph | AI | :Dev_11_高浓度碳酸钾罐V2168 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾缓冲罐组 | :K2CO3BufferTanks | 碳酸钾罐出口pH | pH | ph |  | 本体属性绑定 | 高
FT_1203 | 高浓度碳酸钾罐V2168泵后混合流量(DN25) | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 高浓度碳酸钾罐V2168 | 泵后混合流量(DN25) | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_11_高浓度碳酸钾罐V2168 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾缓冲罐组 | :K2CO3BufferTanks |  | 浓度/成分 | m3/h |  | 设备名匹配 | 高
HV_1201_AO | 高浓度碳酸钾罐V2168PH控制 | 11 | 抽提脱色工段 (Extraction & Decolorization) | 高浓度碳酸钾罐V2168PH | 控制 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_11_高浓度碳酸钾罐V2168PH | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 高浓度碳酸钾罐V2168 pH控制HV_1201 | :Act_016 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
KTDQ_F1_QD | F1二合一排风机电机启动指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | F1二合一排风机 | 电机启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_F1二合一排风机 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
KTDQ_F1_TZ | F1二合一排风机电机停止指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | F1二合一排风机 | 电机停止指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_F1二合一排风机 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
KTDQ_F1_AO | F1二合一排风机电机控制指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | F1二合一排风机 | 电机控制指令 | 控制输出(OP) | HZ | AO | :Dev_12_F1二合一排风机 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 调节阀开度指令 | HZ |  | 设备名匹配 | 高
KTDQ_F1_FL | F1二合一排风机电机故障 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | F1二合一排风机 | 电机故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_F1二合一排风机 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
KTDQ_F1_RM | F1二合一排风机电机远控 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | F1二合一排风机 | 电机远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_F1二合一排风机 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
KTDQ_F1_RUN | F1二合一排风机电机运行状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | F1二合一排风机 | 电机运行状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_F1二合一排风机 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
KTDQ_F1_MOT2 | F1二合一排风机电机 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | F1二合一排风机 | 电机 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_12_F1二合一排风机 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
KTDQ_F1_FB | F1二合一排风机电机频率反馈 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | F1二合一排风机 | 电机频率反馈 | 过程测量(PV) | HZ | AI | :Dev_12_F1二合一排风机 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 频率反馈 | HZ |  | 设备名匹配 | 高
KTDQ_F1_IB | F1二合一排风机电机电流 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | F1二合一排风机 | 电机电流 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_12_F1二合一排风机 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 电流 | A |  | 设备名匹配 | 高
P_1044A_DO | RB打料泵a启停指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | RB打料泵 | a启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_RB打料泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | RB缓冲罐A/B（薄膜出料） | :RBStorageTF |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1044B_DO | RB打料泵b启停指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | RB打料泵 | b启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_RB打料泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | RB缓冲罐A/B（薄膜出料） | :RBStorageTF |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1044A_FL | RB打料泵a故障 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | RB打料泵 | a故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_RB打料泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | RB缓冲罐A/B（薄膜出料） | :RBStorageTF |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1044A_RM | RB打料泵a远控 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | RB打料泵 | a远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_RB打料泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | RB缓冲罐A/B（薄膜出料） | :RBStorageTF |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1044A_RUN | RB打料泵a运行 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | RB打料泵 | a运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_RB打料泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | RB缓冲罐A/B（薄膜出料） | :RBStorageTF |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1044B_FL | RB打料泵b故障 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | RB打料泵 | b故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_RB打料泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | RB缓冲罐A/B（薄膜出料） | :RBStorageTF |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1044B_RM | RB打料泵b远控 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | RB打料泵 | b远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_RB打料泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | RB缓冲罐A/B（薄膜出料） | :RBStorageTF |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1044B_RUN | RB打料泵b运行 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | RB打料泵 | b运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_RB打料泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | RB缓冲罐A/B（薄膜出料） | :RBStorageTF |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1044A_MOT2 | RB打料泵a | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | RB打料泵 | a | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_12_RB打料泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | RB缓冲罐A/B（薄膜出料） | :RBStorageTF |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1044B_MOT2 | RB打料泵b | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | RB打料泵 | b | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_12_RB打料泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | RB缓冲罐A/B（薄膜出料） | :RBStorageTF |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
PT_RB01 | Rb泵后压力01 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | Rb泵 | 后压力01 | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_12_Rb泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | RB缓冲罐A/B（薄膜出料） | :RBStorageTF |  | 压力 | MPa | 薄膜 | 设备名匹配 | 高
PT_RB02 | Rb泵后压力02 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | Rb泵 | 后压力02 | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_12_Rb泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | RB缓冲罐A/B（薄膜出料） | :RBStorageTF |  | 压力 | MPa | 薄膜 | 设备名匹配 | 高
LT_RB01 | Rb缓冲罐A液位 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | Rb缓冲罐A | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_12_Rb缓冲罐A | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | RB缓冲罐A/B（薄膜出料） | :RBStorageTF | RB缓冲罐液位 | 液位 | m3 | 薄膜 | 本体属性绑定 | 高
LT_RB02 | Rb缓冲罐B液位 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | Rb缓冲罐B | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_12_Rb缓冲罐B | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | RB缓冲罐A/B（薄膜出料） | :RBStorageTF | RB缓冲罐液位 | 液位 | m3 | 薄膜 | 本体属性绑定 | 高
P_6ATSA_DO | 一楼6A脱色A泵启停指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 一楼6A脱色A泵 | 启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_一楼6A脱色A泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
P_6ATSA_FL | 一楼6A脱色A泵故障状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 一楼6A脱色A泵 | 故障状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_一楼6A脱色A泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_6ATSA_RM | 一楼6A脱色A泵本地/远程状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 一楼6A脱色A泵 | 本地/远程状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_一楼6A脱色A泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_6ATSA_RUN | 一楼6A脱色A泵运行状态反馈 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 一楼6A脱色A泵 | 运行状态反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_一楼6A脱色A泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
P_6ATSA_MOT2 | 一楼6A脱色A泵控制 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 一楼6A脱色A泵 | 控制 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_12_一楼6A脱色A泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
P_6ATSB_DO | 一楼6A脱色B泵启停指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 一楼6A脱色B泵 | 启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_一楼6A脱色B泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
P_6ATSB_FL | 一楼6A脱色B泵故障状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 一楼6A脱色B泵 | 故障状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_一楼6A脱色B泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_6ATSB_RM | 一楼6A脱色B泵本地/远程状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 一楼6A脱色B泵 | 本地/远程状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_一楼6A脱色B泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_6ATSB_RUN | 一楼6A脱色B泵运行状态反馈 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 一楼6A脱色B泵 | 运行状态反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_一楼6A脱色B泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
P_6ATSB_MOT2 | 一楼6A脱色B泵控制 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 一楼6A脱色B泵 | 控制 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_12_一楼6A脱色B泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
P_TSY_DO | 一楼碳酸盐真空泵启停指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 一楼碳酸盐真空泵 | 启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_一楼碳酸盐真空泵 | S22 | 公用工程 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_TSY_FL | 一楼碳酸盐真空泵故障状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 一楼碳酸盐真空泵 | 故障状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_一楼碳酸盐真空泵 | S22 | 公用工程 |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_TSY_RM | 一楼碳酸盐真空泵本地/远程状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 一楼碳酸盐真空泵 | 本地/远程状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_一楼碳酸盐真空泵 | S22 | 公用工程 |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_TSY_RUN | 一楼碳酸盐真空泵运行状态反馈 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 一楼碳酸盐真空泵 | 运行状态反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_一楼碳酸盐真空泵 | S22 | 公用工程 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_TSY__MOT2 | 一楼碳酸盐真空泵控制 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 一楼碳酸盐真空泵 | 控制 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_12_一楼碳酸盐真空泵 | S22 | 公用工程 |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1040_DO | 余热软水罐进软水阀指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 余热软水罐 | 进软水阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_余热软水罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜热水罐/余热软水罐 | :TFHotWaterTank |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1040_CF | 余热软水罐进软水阀关状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 余热软水罐 | 进软水阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_余热软水罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜热水罐/余热软水罐 | :TFHotWaterTank |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1040_OF | 余热软水罐进软水阀开状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 余热软水罐 | 进软水阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_余热软水罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜热水罐/余热软水罐 | :TFHotWaterTank |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
LT_1322 | 余热软水罐液位检测 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 余热软水罐 | 液位检测 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_12_余热软水罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜热水罐/余热软水罐 | :TFHotWaterTank |  | 液位 | m3 |  | 设备名匹配 | 高
TI_1312 | 余热软水罐温度检测 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 余热软水罐 | 温度检测 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_12_余热软水罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜热水罐/余热软水罐 | :TFHotWaterTank |  | 温度 | ℃ |  | 设备名匹配 | 高
XV_1040_VAL2 | 余热软水罐进软水阀 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 余热软水罐 | 进软水阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_12_余热软水罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜热水罐/余热软水罐 | :TFHotWaterTank |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
FI_1001 | 结晶东盐酸流量计 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 公用测量管线 | 结晶东盐酸流量计 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_12_公用测量管线 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup | 结晶盐酸流量 | 流量 | m3/h | 6A结晶_北排/南排 | 本体属性绑定 | 高
FQIT540107_1 | 浓硫酸出料流量 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 公用测量管线 | 浓硫酸出料流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_12_公用测量管线 | S03 | 稀硫酸配制 | 稀硫酸配置罐组 | :DiluteH2SO4PrepTanks | 浓硫酸加入流量 | 流量 | m3/h | 稀硫酸配制 | 本体属性绑定 | 高
FQIT540107_2 | 一次水流量 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 公用测量管线 | 一次水流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_12_公用测量管线 | S03 | 稀硫酸配制 | 稀硫酸配置罐组 | :DiluteH2SO4PrepTanks | 配酸一次水流量 | 流量 | m3/h | 稀硫酸配制 | 本体属性绑定 | 高
FT_1106A | 混合器M2123A稀硫酸流量(DN25) | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 公用测量管线 | 混合器M2123A稀硫酸流量(DN25) | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_12_公用测量管线 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 稀硫酸在线混合器M2123 | :AcidMixerM2123 | 稀硫酸注入流量 | 流量 | m3/h | 提取RSE300 | 本体属性绑定 | 高
FT_1106B | 混合器M2123B稀硫酸流量(DN25) | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 公用测量管线 | 混合器M2123B稀硫酸流量(DN25) | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_12_公用测量管线 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 稀硫酸在线混合器M2123 | :AcidMixerM2123 | 稀硫酸注入流量 | 流量 | m3/h | 提取RSE300 | 本体属性绑定 | 高
FT_1106C | 混合器M2123C稀硫酸流量(DN25) | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 公用测量管线 | 混合器M2123C稀硫酸流量(DN25) | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_12_公用测量管线 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 稀硫酸在线混合器M2123 | :AcidMixerM2123 | 稀硫酸注入流量 | 流量 | m3/h | 提取RSE300 | 本体属性绑定 | 高
FT_1106D | 混合器M2123D稀硫酸流量(DN25) | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 公用测量管线 | 混合器M2123D稀硫酸流量(DN25) | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_12_公用测量管线 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 稀硫酸在线混合器M2123 | :AcidMixerM2123 | 稀硫酸注入流量 | 流量 | m3/h | 提取RSE300 | 本体属性绑定 | 高
FT_1106E | 混合器M2123E稀硫酸流量(DN25) | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 公用测量管线 | 混合器M2123E稀硫酸流量(DN25) | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_12_公用测量管线 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 稀硫酸在线混合器M2123 | :AcidMixerM2123 | 稀硫酸注入流量 | 流量 | m3/h | 提取RSE300 | 本体属性绑定 | 高
TI_12_A | 钾盐列管丁醇出料温度A | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 公用测量管线 | 钾盐列管丁醇出料温度A | 过程测量(PV) | °C | AI | :Dev_12_公用测量管线 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 温度 | °C |  | 工段关键字匹配 | 中
TI_12_B | 钾盐列管丁醇出料温度B | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 公用测量管线 | 钾盐列管丁醇出料温度B | 过程测量(PV) | °C | AI | :Dev_12_公用测量管线 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 温度 | °C |  | 工段关键字匹配 | 中
TI_12_C | 钾盐列管丁醇出料温度C | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 公用测量管线 | 钾盐列管丁醇出料温度C | 过程测量(PV) | °C | AI | :Dev_12_公用测量管线 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 温度 | °C |  | 工段关键字匹配 | 中
TI_12_D | 钾盐列管丁醇出料温度D | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 公用测量管线 | 钾盐列管丁醇出料温度D | 过程测量(PV) | °C | AI | :Dev_12_公用测量管线 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 温度 | °C |  | 工段关键字匹配 | 中
TI_12_E | 钾盐列管丁醇出料温度E | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 公用测量管线 | 钾盐列管丁醇出料温度E | 过程测量(PV) | °C | AI | :Dev_12_公用测量管线 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 温度 | °C |  | 工段关键字匹配 | 中
TI_12_F | 钾盐列管丁醇出料温度F | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 公用测量管线 | 钾盐列管丁醇出料温度F | 过程测量(PV) | °C | AI | :Dev_12_公用测量管线 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 温度 | °C |  | 工段关键字匹配 | 中
TI_1311A | 蒸发器出口温度检测A | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 公用测量管线 | 蒸发器出口温度检测A | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_12_公用测量管线 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器组 | :TFEvaporatorGroup | 蒸发器出口温度 | 温度 | ℃ | 薄膜 | 本体属性绑定 | 高
TI_1311B | 蒸发器出口温度检测B | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 公用测量管线 | 蒸发器出口温度检测B | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_12_公用测量管线 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器组 | :TFEvaporatorGroup | 蒸发器出口温度 | 温度 | ℃ | 薄膜 | 本体属性绑定 | 高
TI_1311C | 蒸发器出口温度检测C | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 公用测量管线 | 蒸发器出口温度检测C | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_12_公用测量管线 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器组 | :TFEvaporatorGroup | 蒸发器出口温度 | 温度 | ℃ | 薄膜 | 本体属性绑定 | 高
TI_1311D | 蒸发器出口温度检测D | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 公用测量管线 | 蒸发器出口温度检测D | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_12_公用测量管线 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器组 | :TFEvaporatorGroup | 蒸发器出口温度 | 温度 | ℃ | 薄膜 | 本体属性绑定 | 高
WS_101_01 | 101送风管温度检测变送 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 公用测量管线 | 101送风管温度检测变送 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_12_公用测量管线 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem | 送风管温度 | 温度 | ℃ |  | 本体属性绑定 | 高
WS_102_01 | 102送风管温度检测变送 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 公用测量管线 | 102送风管温度检测变送 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_12_公用测量管线 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem | 送风管温度 | 温度 | ℃ |  | 本体属性绑定 | 高
WS_103_01 | 103送风管温度检测变送 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 公用测量管线 | 103送风管温度检测变送 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_12_公用测量管线 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem | 送风管温度 | 温度 | ℃ |  | 本体属性绑定 | 高
WS_104_01 | 104送风管温度检测变送 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 公用测量管线 | 104送风管温度检测变送 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_12_公用测量管线 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 温度 | ℃ |  | 描述关键字匹配 | 中
WS_105_01 | 105送风管温度检测变送 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 公用测量管线 | 105送风管温度检测变送 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_12_公用测量管线 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 温度 | ℃ |  | 描述关键字匹配 | 中
WS_106_01 | 106送风管温度检测变送 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 公用测量管线 | 106送风管温度检测变送 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_12_公用测量管线 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 温度 | ℃ |  | 描述关键字匹配 | 中
WS_107_01 | 107送风管温度检测变送 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 公用测量管线 | 107送风管温度检测变送 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_12_公用测量管线 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 温度 | ℃ |  | 描述关键字匹配 | 中
WS_108_01 | 108送风管温度检测变送 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 公用测量管线 | 108送风管温度检测变送 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_12_公用测量管线 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 温度 | ℃ |  | 描述关键字匹配 | 中
WS_109_01 | 109送风管温度检测变送 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 公用测量管线 | 109送风管温度检测变送 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_12_公用测量管线 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 温度 | ℃ |  | 描述关键字匹配 | 中
WS_110_01 | 110送风管温度检测变送 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 公用测量管线 | 110送风管温度检测变送 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_12_公用测量管线 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 温度 | ℃ |  | 描述关键字匹配 | 中
WS_111_01 | 111送风管温度检测变送 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 公用测量管线 | 111送风管温度检测变送 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_12_公用测量管线 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 温度 | ℃ |  | 描述关键字匹配 | 中
WS_112_01 | 112送风管温度检测变送 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 公用测量管线 | 112送风管温度检测变送 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_12_公用测量管线 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 温度 | ℃ |  | 描述关键字匹配 | 中
WS_113_01 | 113送风管温度检测变送 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 公用测量管线 | 113送风管温度检测变送 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_12_公用测量管线 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 温度 | ℃ |  | 描述关键字匹配 | 中
WS_114_01 | 114送风管温度检测变送 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 公用测量管线 | 114送风管温度检测变送 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_12_公用测量管线 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 温度 | ℃ |  | 描述关键字匹配 | 中
WS_115_01 | 115送风管温度检测变送 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 公用测量管线 | 115送风管温度检测变送 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_12_公用测量管线 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 温度 | ℃ |  | 描述关键字匹配 | 中
BY12DO_10314 | 备用12DO_10314 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | 备用12DO_10314 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY12DO_10315 | 备用12DO_10315 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | 备用12DO_10315 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY12DO_10316 | 备用12DO_10316 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | 备用12DO_10316 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY12DO_10413 | 备用12DO_10413 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | 备用12DO_10413 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY12DO_10414 | 备用12DO_10414 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | 备用12DO_10414 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY12DO_10415 | 备用12DO_10415 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | 备用12DO_10415 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY12DO_10416 | 备用12DO_10416 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | 备用12DO_10416 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY12DO_10513 | 备用12DO_10513 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | 备用12DO_10513 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY12DO_10514 | 备用12DO_10514 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | 备用12DO_10514 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY12DO_10515 | 备用12DO_10515 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | 备用12DO_10515 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY12DO_10516 | 备用12DO_10516 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | 备用12DO_10516 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY12DO_10614 | 备用12DO_10614 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | 备用12DO_10614 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY12DO_10616 | 备用12DO_10616 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | 备用12DO_10616 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY12DO_3816 | 备用12DO_3816 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | 备用12DO_3816 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY12DO_3913 | 备用12DO_3913 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | 备用12DO_3913 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY12DO_3914 | 备用12DO_3914 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | 备用12DO_3914 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY12DO_3915 | 备用12DO_3915 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | 备用12DO_3915 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY12DO_3916 | 备用12DO_3916 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | 备用12DO_3916 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY12DO_4515 | 备用12DO_4515 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | 备用12DO_4515 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY12DO_4516 | 备用12DO_4516 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | 备用12DO_4516 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY12DO_4716 | 备用12DO_4716 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | 备用12DO_4716 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY12DO_9913 | 备用12DO_9913 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | 备用12DO_9913 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY12DO_9914 | 备用12DO_9914 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | 备用12DO_9914 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY12DO_9915 | 备用12DO_9915 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | 备用12DO_9915 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY12DO_9916 | 备用12DO_9916 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | 备用12DO_9916 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
KTDQ_313_6_QD | 二合一排风电机中启动指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | 二合一排风电机中启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_313_7_QD | 二合一排风电机_西_启动指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | 二合一排风电机_西_启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_F2_QD | F2合成外跨排风电机启动指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | F2合成外跨排风电机启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_F2_TZ | F2合成外跨排风电机停止指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | F2合成外跨排风电机停止指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_F3_QD | F3楼顶外跨排风电机启动指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | F3楼顶外跨排风电机启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_F3_TZ | F3楼顶外跨排风电机停止指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | F3楼顶外跨排风电机停止指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_F4_QD | F4楼顶外跨排风电机启动指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | F4楼顶外跨排风电机启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_F4_TZ | F4楼顶外跨排风电机停止指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | F4楼顶外跨排风电机停止指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_F5_QD | F5合成干燥排风电机启动指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | F5合成干燥排风电机启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_F5_TZ | F5合成干燥排风电机停止指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | F5合成干燥排风电机停止指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_P10_QD | P10电机启动指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | P10电机启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
KTDQ_P10_TZ | P10电机停止指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | P10电机停止指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
KTDQ_P11_QD | P11电机启动指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | P11电机启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
KTDQ_P1_QD | P1变频器启动指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | P1变频器启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_P1_TZ | P1变频器停止指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | P1变频器停止指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_P2_QD | P2变频器启动指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | P2变频器启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_P2_TZ | P2变频器停止指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | P2变频器停止指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_P3_QD | P3变频器启动指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | P3变频器启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_P3_TZ | P3变频器停止指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | P3变频器停止指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_P4_QD | P4电机启动指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | P4电机启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
KTDQ_P4_TZ | P4电机停止指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | P4电机停止指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
KTDQ_P5_QD | P5变频器启动指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | P5变频器启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_P5_TZ | P5变频器停止指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | P5变频器停止指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_P6_QD | P6变频器启动指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | P6变频器启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_P6_TZ | P6变频器停止指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | P6变频器停止指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_P7_QD | P7变频器启动指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | P7变频器启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_P7_TZ | P7变频器停止指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | P7变频器停止指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_P8_QD | P8变频器启动指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | P8变频器启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_P8_TZ | P8变频器停止指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | P8变频器停止指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_P9_QD | P9变频器启动指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | P9变频器启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_P9_TZ | P9变频器停止指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | P9变频器停止指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S10_QD | S10变频器启动指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S10变频器启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S10_TZ | S10变频器停止指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S10变频器停止指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S11_QD | S11变频器启动指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S11变频器启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S11_TZ | S11变频器停止指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S11变频器停止指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S12_QD | S12变频器启动指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S12变频器启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S12_TZ | S12变频器停止指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S12变频器停止指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S13_QD | S13变频器启动指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S13变频器启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S13_TZ | S13变频器停止指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S13变频器停止指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S14_QD | S14变频器启动指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S14变频器启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S15_QD | S15变频器启动指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S15变频器启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S1_QD | S1变频器启动指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S1变频器启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S1_TZ | S1变频器停止指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S1变频器停止指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S2_QD | S2变频器启动指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S2变频器启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S2_TZ | S2变频器停止指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S2变频器停止指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S3_QD | S3变频器启动指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S3变频器启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S3_TZ | S3变频器停止指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S3变频器停止指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S4_QD | S4变频器启动指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S4变频器启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S4_TZ | S4变频器停止指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S4变频器停止指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S5_QD | S5变频器启动指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S5变频器启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S5_TZ | S5变频器停止指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S5变频器停止指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S6_QD | S6变频器启动指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S6变频器启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S6_TZ | S6变频器停止指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S6变频器停止指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S7_QD | S7变频器启动指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S7变频器启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S7_TZ | S7变频器停止指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S7变频器停止指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S8_QD | S8变频器启动指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S8变频器启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S8_TZ | S8变频器停止指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S8变频器停止指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S9_QD | S9变频器启动指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S9变频器启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S9_TZ | S9变频器停止指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S9变频器停止指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
BY12AO_5408 | 备用12AO_5408 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | 备用12AO_5408 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_12_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY12AO_5507 | 备用12AO_5507 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | 备用12AO_5507 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_12_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY12AO_5508 | 备用12AO_5508 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | 备用12AO_5508 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_12_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY12AO_5608 | 备用12AO_5608 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | 备用12AO_5608 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_12_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY12AO_5707 | 备用12AO_5707 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | 备用12AO_5707 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_12_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY12AO_5708 | 备用12AO_5708 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | 备用12AO_5708 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_12_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY12AO_5808 | 备用12AO_5808 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | 备用12AO_5808 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_12_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY12AO_5907 | 备用12AO_5907 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | 备用12AO_5907 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_12_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY12AO_5908 | 备用12AO_5908 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | 备用12AO_5908 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_12_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY12AO_6007 | 备用12AO_6007 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | 备用12AO_6007 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_12_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY12AO_6008 | 备用12AO_6008 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | 备用12AO_6008 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_12_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
KTDQ_F2_AO | F2合成外跨排风电机控制指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | F2合成外跨排风电机控制指令 | 控制输出(OP) | HZ | AO | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 调节阀开度指令 | HZ |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_F3_AO | F3楼顶外跨排风电机控制指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | F3楼顶外跨排风电机控制指令 | 控制输出(OP) | HZ | AO | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 调节阀开度指令 | HZ |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_F4_AO | F4楼顶外跨排风电机控制指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | F4楼顶外跨排风电机控制指令 | 控制输出(OP) | HZ | AO | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 调节阀开度指令 | HZ |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_F5_AO | F5合成干燥排风电机控制指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | F5合成干燥排风电机控制指令 | 控制输出(OP) | HZ | AO | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 调节阀开度指令 | HZ |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_P1_AO | P1变频器控制指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | P1变频器控制指令 | 控制输出(OP) | HZ | AO | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 调节阀开度指令 | HZ |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_P2_AO | P2变频器控制指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | P2变频器控制指令 | 控制输出(OP) | HZ | AO | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 调节阀开度指令 | HZ |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_P3_AO | P3变频器控制指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | P3变频器控制指令 | 控制输出(OP) | HZ | AO | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 调节阀开度指令 | HZ |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_P5_AO | P5变频器控制指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | P5变频器控制指令 | 控制输出(OP) | HZ | AO | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 调节阀开度指令 | HZ |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_P6_AO | P6变频器控制指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | P6变频器控制指令 | 控制输出(OP) | HZ | AO | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 调节阀开度指令 | HZ |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_P7_AO | P7变频器控制指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | P7变频器控制指令 | 控制输出(OP) | HZ | AO | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 调节阀开度指令 | HZ |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_P8_AO | P8变频器控制指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | P8变频器控制指令 | 控制输出(OP) | HZ | AO | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 调节阀开度指令 | HZ |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_P9_AO | P9变频器控制指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | P9变频器控制指令 | 控制输出(OP) | HZ | AO | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 调节阀开度指令 | HZ |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S10_AO | S10变频器控制指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S10变频器控制指令 | 控制输出(OP) | HZ | AO | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 调节阀开度指令 | HZ |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S11_AO | S11变频器控制指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S11变频器控制指令 | 控制输出(OP) | HZ | AO | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 调节阀开度指令 | HZ |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S12_AO | S12变频器控制指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S12变频器控制指令 | 控制输出(OP) | HZ | AO | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 调节阀开度指令 | HZ |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S13_AO | S13变频器控制指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S13变频器控制指令 | 控制输出(OP) | HZ | AO | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 调节阀开度指令 | HZ |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S14_AO | S14变频器控制指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S14变频器控制指令 | 控制输出(OP) | HZ | AO | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 调节阀开度指令 | HZ |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S1_AO | S1变频器控制指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S1变频器控制指令 | 控制输出(OP) | HZ | AO | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 调节阀开度指令 | HZ |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S2_AO | S2变频器控制指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S2变频器控制指令 | 控制输出(OP) | HZ | AO | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 调节阀开度指令 | HZ |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S3_AO | S3变频器控制指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S3变频器控制指令 | 控制输出(OP) | HZ | AO | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 调节阀开度指令 | HZ |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S4_AO | S4变频器控制指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S4变频器控制指令 | 控制输出(OP) | HZ | AO | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 调节阀开度指令 | HZ |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S5_AO | S5变频器控制指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S5变频器控制指令 | 控制输出(OP) | HZ | AO | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 调节阀开度指令 | HZ |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S6_AO | S6变频器控制指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S6变频器控制指令 | 控制输出(OP) | HZ | AO | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 调节阀开度指令 | HZ |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S7_AO | S7变频器控制指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S7变频器控制指令 | 控制输出(OP) | HZ | AO | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 调节阀开度指令 | HZ |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S8_AO | S8变频器控制指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S8变频器控制指令 | 控制输出(OP) | HZ | AO | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 调节阀开度指令 | HZ |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S9_AO | S9变频器控制指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S9变频器控制指令 | 控制输出(OP) | HZ | AO | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 调节阀开度指令 | HZ |  | 描述关键字匹配 | 中
BY12DI_10113 | 备用12DI_10113 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | 备用12DI_10113 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY12DI_10114 | 备用12DI_10114 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | 备用12DI_10114 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY12DI_10115 | 备用12DI_10115 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | 备用12DI_10115 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY12DI_10116 | 备用12DI_10116 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | 备用12DI_10116 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY12DI_10213 | 备用12DI_10213 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | 备用12DI_10213 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY12DI_10214 | 备用12DI_10214 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | 备用12DI_10214 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY12DI_10215 | 备用12DI_10215 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | 备用12DI_10215 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY12DI_10216 | 备用12DI_10216 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | 备用12DI_10216 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY12DI_3315 | 备用12DI_3315 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | 备用12DI_3315 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY12DI_3316 | 备用12DI_3316 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | 备用12DI_3316 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY12DI_4116 | 备用12DI_4116 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | 备用12DI_4116 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY12DI_4216 | 备用12DI_4216 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | 备用12DI_4216 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY12DI_4316 | 备用12DI_4316 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | 备用12DI_4316 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY12DI_4416 | 备用12DI_4416 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | 备用12DI_4416 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY12DI_9516 | 备用12DI_9516 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | 备用12DI_9516 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY12DI_9716 | 备用12DI_9716 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | 备用12DI_9716 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY12DI_9815 | 备用12DI_9815 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | 备用12DI_9815 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY12DI_9816 | 备用12DI_9816 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | 备用12DI_9816 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY_DOINT | 备用点 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | 备用点 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
KTDQ_313_6_FL | 二合一排风电机_中_故障 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | 二合一排风电机_中_故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 故障/报警状态 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_313_6_RUN | 二合一排风电机_中_运行状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | 二合一排风电机_中_运行状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 运行状态反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_313_7_FL | 二合一排风电机_西_故障 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | 二合一排风电机_西_故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 故障/报警状态 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_313_7_RUN | 二合一排风电机_西_运行状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | 二合一排风电机_西_运行状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 运行状态反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_F2_FL | F2合成外跨排风电机故障 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | F2合成外跨排风电机故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 故障/报警状态 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_F2_RM | F2合成外跨排风电机远控 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | F2合成外跨排风电机远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 远程/就地状态 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_F2_RUN | F2合成外跨排风电机运行状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | F2合成外跨排风电机运行状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 运行状态反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_F3_FL | F3楼顶外跨排风电机故障 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | F3楼顶外跨排风电机故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 故障/报警状态 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_F3_RM | F3楼顶外跨排风电机远控 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | F3楼顶外跨排风电机远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 远程/就地状态 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_F3_RUN | F3楼顶外跨排风电机运行状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | F3楼顶外跨排风电机运行状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 运行状态反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_F4_FL | F4楼顶外跨排风电机故障 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | F4楼顶外跨排风电机故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 故障/报警状态 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_F4_RM | F4楼顶外跨排风电机远控 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | F4楼顶外跨排风电机远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 远程/就地状态 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_F4_RUN | F4楼顶外跨排风电机运行状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | F4楼顶外跨排风电机运行状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 运行状态反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_F5_FL | F5合成干燥排风电机故障 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | F5合成干燥排风电机故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 故障/报警状态 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_F5_RM | F5合成干燥排风电机远控 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | F5合成干燥排风电机远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 远程/就地状态 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_F5_RUN | F5合成干燥排风电机运行状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | F5合成干燥排风电机运行状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 运行状态反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_P10_FL | P10电机故障 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | P10电机故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
KTDQ_P10_RUN | P10电机运行状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | P10电机运行状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
KTDQ_P11_FL | S14变频器故障KTDQ_S14_FLP11电机故障 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S14变频器故障KTDQ_S14_FLP11电机故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 故障/报警状态 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_P11_RUN | S14变频器运行状态KTDQ_S14_RUNP11电机运行状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S14变频器运行状态KTDQ_S14_RUNP11电机运行状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 运行状态反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_P1_FL | P1变频器故障 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | P1变频器故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 故障/报警状态 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_P1_RM | P1变频器远控 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | P1变频器远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 远程/就地状态 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_P1_RUN | P1变频器运行状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | P1变频器运行状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 运行状态反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_P2_FL | P2变频器故障 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | P2变频器故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 故障/报警状态 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_P2_RM | P2变频器远控 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | P2变频器远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 远程/就地状态 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_P2_RUN | P2变频器运行状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | P2变频器运行状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 运行状态反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_P3_FL | P3变频器故障 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | P3变频器故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 故障/报警状态 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_P3_RM | P3变频器远控 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | P3变频器远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 远程/就地状态 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_P3_RUN | P3变频器运行状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | P3变频器运行状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 运行状态反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_P4_FL | P4电机故障 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | P4电机故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
KTDQ_P4_RM | P4电机远控 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | P4电机远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
KTDQ_P4_RUN | P4电机运行状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | P4电机运行状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
KTDQ_P5_FL | P5变频器故障 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | P5变频器故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 故障/报警状态 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_P5_RM | P5变频器远控 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | P5变频器远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 远程/就地状态 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_P5_RUN | P5变频器运行状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | P5变频器运行状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 运行状态反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_P6_FL | P6变频器故障 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | P6变频器故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 故障/报警状态 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_P6_RM | P6变频器远控 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | P6变频器远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 远程/就地状态 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_P6_RUN | P6变频器运行状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | P6变频器运行状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 运行状态反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_P7_FL | P7变频器故障 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | P7变频器故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 故障/报警状态 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_P7_RM | P7变频器远控 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | P7变频器远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 远程/就地状态 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_P7_RUN | P7变频器运行状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | P7变频器运行状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 运行状态反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_P8_FL | P8变频器故障 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | P8变频器故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 故障/报警状态 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_P8_RM | P8变频器远控 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | P8变频器远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 远程/就地状态 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_P8_RUN | P8变频器运行状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | P8变频器运行状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 运行状态反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_P9_FL | P9变频器故障 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | P9变频器故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 故障/报警状态 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_P9_RUN | P9变频器运行状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | P9变频器运行状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 运行状态反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S10_FL | S10变频器故障 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S10变频器故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 故障/报警状态 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S10_RM | S10变频器远控 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S10变频器远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 远程/就地状态 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S10_RUN | S10变频器运行状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S10变频器运行状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 运行状态反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S11_FL | S11变频器故障 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S11变频器故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 故障/报警状态 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S11_RM | S11变频器远控 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S11变频器远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 远程/就地状态 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S11_RUN | S11变频器运行状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S11变频器运行状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 运行状态反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S12_FL | S12变频器故障 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S12变频器故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 故障/报警状态 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S12_RM | S12变频器远控 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S12变频器远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 远程/就地状态 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S12_RUN | S12变频器运行状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S12变频器运行状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 运行状态反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S13_FL | S13变频器故障 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S13变频器故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 故障/报警状态 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S13_RM | S13变频器远控 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S13变频器远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 远程/就地状态 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S13_RUN | S13变频器运行状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S13变频器运行状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 运行状态反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S14_FL | S14变频器故障 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S14变频器故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 故障/报警状态 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S14_RUN | S14变频器运行状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S14变频器运行状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 运行状态反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S15_FL | S15电机故障 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S15电机故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 控制站默认 | 低
KTDQ_S15_RUN | S15电机运行状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S15电机运行状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
KTDQ_S1_FL | S1变频器故障 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S1变频器故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 故障/报警状态 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S1_RM | S1变频器远控 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S1变频器远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 远程/就地状态 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S1_RUN | S1变频器运行状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S1变频器运行状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 运行状态反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S2_FL | S2变频器故障 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S2变频器故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 故障/报警状态 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S2_RM | S2变频器远控 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S2变频器远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 远程/就地状态 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S2_RUN | S2变频器运行状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S2变频器运行状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 运行状态反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S3_FL | S3变频器故障 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S3变频器故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 故障/报警状态 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S3_RM | S3变频器远控 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S3变频器远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 远程/就地状态 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S3_RUN | S3变频器运行状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S3变频器运行状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 运行状态反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S4_FL | S4变频器故障 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S4变频器故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 故障/报警状态 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S4_RM | S4变频器远控 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S4变频器远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 远程/就地状态 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S4_RUN | S4变频器运行状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S4变频器运行状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 运行状态反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S5_FL | S5变频器故障 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S5变频器故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 故障/报警状态 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S5_RM | S5变频器远控 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S5变频器远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 远程/就地状态 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S5_RUN | S5变频器运行状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S5变频器运行状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 运行状态反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S6_FL | S6变频器故障 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S6变频器故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 故障/报警状态 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S6_RM | S6变频器远控 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S6变频器远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 远程/就地状态 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S6_RUN | S6变频器运行状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S6变频器运行状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 运行状态反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S7_FL | S7变频器故障 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S7变频器故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 故障/报警状态 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S7_RM | S7变频器远控 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S7变频器远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 远程/就地状态 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S7_RUN | S7变频器运行状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S7变频器运行状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 运行状态反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S8_FL | S8变频器故障 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S8变频器故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 故障/报警状态 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S8_RM | S8变频器远控 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S8变频器远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 远程/就地状态 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S8_RUN | S8变频器运行状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S8变频器运行状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 运行状态反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S9_FL | S9变频器故障 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S9变频器故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 故障/报警状态 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S9_RM | S9变频器远控 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S9变频器远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 远程/就地状态 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S9_RUN | S9变频器运行状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S9变频器运行状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 运行状态反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_313_6_MOT2 | 二合一排风电机_中 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | 二合一排风电机_中 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 电机控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_313_7_MOT2 | 二合一排风电机_西 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | 二合一排风电机_西 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 电机控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_F2_MOT2 | F2合成外跨排风电机 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | F2合成外跨排风电机 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 电机控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_F3_MOT2 | F3楼顶外跨排风电机 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | F3楼顶外跨排风电机 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 电机控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_F4_MOT2 | F4楼顶外跨排风电机 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | F4楼顶外跨排风电机 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 电机控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_F5_MOT2 | F5合成干燥排风电机 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | F5合成干燥排风电机 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 电机控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_P10_MOT2 | P10电机 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | P10电机 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
KTDQ_P11_MOT2 | P11电机 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | P11电机 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
KTDQ_P1_MOT2 | P1变频器 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | P1变频器 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 电机控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_P2_MOT2 | P2变频器 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | P2变频器 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 电机控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_P3_MOT2 | P3变频器 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | P3变频器 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 电机控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_P4_MOT2 | P4电机 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | P4电机 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
KTDQ_P5_MOT2 | P5变频器 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | P5变频器 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 电机控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_P6_MOT2 | P6变频器 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | P6变频器 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 电机控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_P7_MOT2 | P7变频器 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | P7变频器 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 电机控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_P8_MOT2 | P8变频器 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | P8变频器 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 电机控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_P9_MOT2 | P9变频器 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | P9变频器 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 电机控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S10_MOT2 | S10变频器 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S10变频器 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 电机控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S11_MOT2 | S11变频器 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S11变频器 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 电机控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S12_MOT2 | S12变频器 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S12变频器 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 电机控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S13_MOT2 | S13变频器 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S13变频器 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 电机控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S14_MOT2 | S14变频器 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S14变频器 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 电机控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S15_MOT2 | S15变频器 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S15变频器 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 电机控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S1_MOT2 | S1变频器 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S1变频器 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 电机控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S2_MOT2 | S2变频器 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S2变频器 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 电机控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S3_MOT2 | S3变频器 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S3变频器 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 电机控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S4_MOT2 | S4变频器 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S4变频器 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 电机控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S5_MOT2 | S5变频器 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S5变频器 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 电机控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S6_MOT2 | S6变频器 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S6变频器 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 电机控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S7_MOT2 | S7变频器 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S7变频器 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 电机控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S8_MOT2 | S8变频器 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S8变频器 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 电机控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S9_MOT2 | S9变频器 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S9变频器 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 电机控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
BY12AI_4808 | 备用12AI_4808 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | 备用12AI_4808 | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_12_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 |  |  | 备用点标识 | 高
BY12AI_6108 | 备用12AI_6108 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | 备用12AI_6108 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_12_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY12AI_6208 | 备用12AI_6208 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | 备用12AI_6208 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_12_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY12AI_6308 | 备用12AI_6308 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | 备用12AI_6308 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_12_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY12AI_6408 | 备用12AI_6408 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | 备用12AI_6408 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_12_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY12AI_6508 | 备用12AI_6508 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | 备用12AI_6508 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_12_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY12AI_6608 | 备用12AI_6608 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | 备用12AI_6608 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_12_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY12AI_6708 | 备用12AI_6708 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | 备用12AI_6708 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_12_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY12AI_6808 | 备用12AI_6808 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | 备用12AI_6808 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_12_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY12AI_6908 | 备用12AI_6908 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | 备用12AI_6908 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_12_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY12AI_7808 | 备用12AI_7808 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | 备用12AI_7808 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_12_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY12AI_7908 | 备用12AI_7908 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | 备用12AI_7908 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_12_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY12AI_8808 | 备用12AI_8808 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | 备用12AI_8808 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_12_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY12AI_8908 | 备用12AI_8908 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | 备用12AI_8908 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_12_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY12AI_9308 | 备用12AI_9308 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | 备用12AI_9308 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_12_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY12AI_9408 | 备用12AI_9408 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | 备用12AI_9408 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_12_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
KTDQ_F2_FB | F2合成外跨排风电机频率反馈 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | F2合成外跨排风电机频率反馈 | 过程测量(PV) | HZ | AI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 频率反馈 | HZ |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_F2_IB | F2合成外跨排风电机电流 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | F2合成外跨排风电机电流 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 电流 | A |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_F3_FB | F3楼顶外跨排风电机频率反馈 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | F3楼顶外跨排风电机频率反馈 | 过程测量(PV) | HZ | AI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 频率反馈 | HZ |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_F3_IB | F3楼顶外跨排风电机电流 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | F3楼顶外跨排风电机电流 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 电流 | A |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_F4_FB | F4楼顶外跨排风电机频率反馈 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | F4楼顶外跨排风电机频率反馈 | 过程测量(PV) | HZ | AI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 频率反馈 | HZ |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_F4_IB | F4楼顶外跨排风电机电流 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | F4楼顶外跨排风电机电流 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 电流 | A |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_F5_FB | F5合成干燥排风电机频率反馈 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | F5合成干燥排风电机频率反馈 | 过程测量(PV) | HZ | AI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 频率反馈 | HZ |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_F5_IB | F5合成干燥排风电机电流 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | F5合成干燥排风电机电流 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 电流 | A |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_P10_IB | P10电机电流 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | P10电机电流 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 |  |  |  | 电流 | A |  | 工段关键字匹配 | 中
KTDQ_P11_IB | P11电机电流 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | P11电机电流 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 |  |  |  | 电流 | A |  | 工段关键字匹配 | 中
KTDQ_P1_FB | P1变频器频率反馈 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | P1变频器频率反馈 | 过程测量(PV) | HZ | AI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 频率反馈 | HZ |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_P1_IB | P1变频器电流 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | P1变频器电流 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 电流 | A |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_P2_FB | P2变频器频率反馈 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | P2变频器频率反馈 | 过程测量(PV) | HZ | AI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 频率反馈 | HZ |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_P2_IB | P2变频器电流 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | P2变频器电流 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 电流 | A |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_P3_FB | P3变频器频率反馈 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | P3变频器频率反馈 | 过程测量(PV) | HZ | AI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 频率反馈 | HZ |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_P3_IB | P3变频器电流 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | P3变频器电流 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 电流 | A |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_P4_IB | P4电机电流 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | P4电机电流 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 |  |  |  | 电流 | A |  | 工段关键字匹配 | 中
KTDQ_P5_FB | P5变频器频率反馈 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | P5变频器频率反馈 | 过程测量(PV) | HZ | AI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 频率反馈 | HZ |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_P5_IB | P5变频器电流 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | P5变频器电流 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 电流 | A |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_P6_FB | P6变频器频率反馈 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | P6变频器频率反馈 | 过程测量(PV) | HZ | AI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 频率反馈 | HZ |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_P6_IB | P6变频器电流 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | P6变频器电流 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 电流 | A |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_P7_FB | P7变频器频率反馈 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | P7变频器频率反馈 | 过程测量(PV) | HZ | AI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 频率反馈 | HZ |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_P7_IB | P7变频器电流 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | P7变频器电流 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 电流 | A |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_P8_FB | P8变频器频率反馈 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | P8变频器频率反馈 | 过程测量(PV) | HZ | AI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 频率反馈 | HZ |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_P8_IB | P8变频器电流 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | P8变频器电流 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 电流 | A |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_P9_FB | P9变频器频率反馈 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | P9变频器频率反馈 | 过程测量(PV) | HZ | AI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 频率反馈 | HZ |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_P9_IB | P9变频器电流 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | P9变频器电流 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 电流 | A |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S10_FB | S10变频器频率反馈 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S10变频器频率反馈 | 过程测量(PV) | HZ | AI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 频率反馈 | HZ |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S10_IB | S10变频器电流 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S10变频器电流 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 电流 | A |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S11_FB | S11变频器频率反馈 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S11变频器频率反馈 | 过程测量(PV) | HZ | AI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 频率反馈 | HZ |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S11_IB | S11变频器电流 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S11变频器电流 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 电流 | A |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S12_FB | S12变频器频率反馈 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S12变频器频率反馈 | 过程测量(PV) | HZ | AI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 频率反馈 | HZ |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S12_IB | S12变频器电流 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S12变频器电流 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 电流 | A |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S13_FB | S13变频器频率反馈 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S13变频器频率反馈 | 过程测量(PV) | HZ | AI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 频率反馈 | HZ |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S13_IB | S13变频器电流 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S13变频器电流 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 电流 | A |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S14_FB | S14变频器频率反馈 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S14变频器频率反馈 | 过程测量(PV) | HZ | AI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 频率反馈 | HZ |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S14_IB | S14变频器电流 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S14变频器电流 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 电流 | A |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S1_FB | S1变频器频率反馈 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S1变频器频率反馈 | 过程测量(PV) | HZ | AI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 频率反馈 | HZ |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S1_IB | S1变频器电流 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S1变频器电流 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 电流 | A |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S2_FB | S2变频器频率反馈 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S2变频器频率反馈 | 过程测量(PV) | HZ | AI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 频率反馈 | HZ |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S2_IB | S2变频器电流 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S2变频器电流 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 电流 | A |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S3_FB | S3变频器频率反馈 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S3变频器频率反馈 | 过程测量(PV) | HZ | AI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 频率反馈 | HZ |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S3_IB | S3变频器电流 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S3变频器电流 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 电流 | A |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S4_FB | S4变频器频率反馈 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S4变频器频率反馈 | 过程测量(PV) | HZ | AI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 频率反馈 | HZ |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S4_IB | S4变频器电流 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S4变频器电流 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 电流 | A |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S5_FB | S5变频器频率反馈 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S5变频器频率反馈 | 过程测量(PV) | HZ | AI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 频率反馈 | HZ |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S5_IB | S5变频器电流 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S5变频器电流 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 电流 | A |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S6_FB | S6变频器频率反馈 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S6变频器频率反馈 | 过程测量(PV) | HZ | AI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 频率反馈 | HZ |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S6_IB | S6变频器电流 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S6变频器电流 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 电流 | A |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S7_FB | S7变频器频率反馈 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S7变频器频率反馈 | 过程测量(PV) | HZ | AI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 频率反馈 | HZ |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S7_IB | S7变频器电流 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S7变频器电流 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 电流 | A |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S8_FB | S8变频器频率反馈 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S8变频器频率反馈 | 过程测量(PV) | HZ | AI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 频率反馈 | HZ |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S8_IB | S8变频器电流 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S8变频器电流 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 电流 | A |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S9_FB | S9变频器频率反馈 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S9变频器频率反馈 | 过程测量(PV) | HZ | AI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 频率反馈 | HZ |  | 描述关键字匹配 | 中
KTDQ_S9_IB | S9变频器电流 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | S9变频器电流 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 电流 | A |  | 描述关键字匹配 | 中
WS_101_02 | 101送风管湿度检测变送 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | 101送风管湿度检测变送 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem | 送风管湿度 | 其他模拟量 | % |  | 本体属性绑定 | 高
WS_102_02 | 102送风管湿度检测变送 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | 102送风管湿度检测变送 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem | 送风管湿度 | 其他模拟量 | % |  | 本体属性绑定 | 高
WS_103_02 | 103送风管湿度检测变送 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | 103送风管湿度检测变送 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem | 送风管湿度 | 其他模拟量 | % |  | 本体属性绑定 | 高
WS_104_02 | 104送风管湿度检测变送 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | 104送风管湿度检测变送 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 其他模拟量 | % |  | 描述关键字匹配 | 中
WS_105_02 | 105送风管湿度检测变送 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | 105送风管湿度检测变送 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 其他模拟量 | % |  | 描述关键字匹配 | 中
WS_106_02 | 106送风管湿度检测变送 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | 106送风管湿度检测变送 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 其他模拟量 | % |  | 描述关键字匹配 | 中
WS_107_02 | 107送风管湿度检测变送 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | 107送风管湿度检测变送 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 其他模拟量 | % |  | 描述关键字匹配 | 中
WS_108_02 | 108送风管湿度检测变送 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | 108送风管湿度检测变送 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 其他模拟量 | % |  | 描述关键字匹配 | 中
WS_109_02 | 109送风管湿度检测变送 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | 109送风管湿度检测变送 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 其他模拟量 | % |  | 描述关键字匹配 | 中
WS_110_02 | 110送风管湿度检测变送 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | 110送风管湿度检测变送 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 其他模拟量 | % |  | 描述关键字匹配 | 中
WS_111_02 | 111送风管湿度检测变送 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | 111送风管湿度检测变送 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 其他模拟量 | % |  | 描述关键字匹配 | 中
WS_112_02 | 112送风管湿度检测变送 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | 112送风管湿度检测变送 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 其他模拟量 | % |  | 描述关键字匹配 | 中
WS_113_02 | 113送风管湿度检测变送 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | 113送风管湿度检测变送 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 其他模拟量 | % |  | 描述关键字匹配 | 中
WS_114_02 | 114送风管湿度检测变送 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | 114送风管湿度检测变送 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 其他模拟量 | % |  | 描述关键字匹配 | 中
WS_115_02 | 115送风管湿度检测变送 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 其他工艺单元 | 115送风管湿度检测变送 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_12_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 车间暖通排风/送风系统 | :HVACSystem |  | 其他模拟量 | % |  | 描述关键字匹配 | 中
HV_1013_AO | 冷凝器冷盐水总阀（用在水解工段）指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 冷凝器 | 冷盐水总阀（用在水解工段）指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_12_冷凝器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 冷凝器冷盐水总阀/分阀HV_1013、HV_1014A–I | :Act_024 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_1014A_AO | 冷凝器冷盐水分阀a指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 冷凝器 | 冷盐水分阀a指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_12_冷凝器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 冷凝器冷盐水总阀/分阀HV_1013、HV_1014A–I | :Act_024 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_1014B_AO | 冷凝器冷盐水分阀b指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 冷凝器 | 冷盐水分阀b指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_12_冷凝器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 冷凝器冷盐水总阀/分阀HV_1013、HV_1014A–I | :Act_024 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_1014C_AO | 冷凝器冷盐水分阀c指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 冷凝器 | 冷盐水分阀c指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_12_冷凝器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 冷凝器冷盐水总阀/分阀HV_1013、HV_1014A–I | :Act_024 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_1014D_AO | 冷凝器冷盐水分阀d指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 冷凝器 | 冷盐水分阀d指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_12_冷凝器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 冷凝器冷盐水总阀/分阀HV_1013、HV_1014A–I | :Act_024 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_1014E_AO | 冷凝器冷盐水分阀e指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 冷凝器 | 冷盐水分阀e指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_12_冷凝器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜冷凝器组 | :TFCondenserGroup |  | 调节阀开度指令 | % |  | 设备名匹配 | 高
HV_1014F_AO | 冷凝器冷盐水分阀f指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 冷凝器 | 冷盐水分阀f指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_12_冷凝器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜冷凝器组 | :TFCondenserGroup |  | 调节阀开度指令 | % |  | 设备名匹配 | 高
HV_1014G_AO | 冷凝器冷盐水分阀g指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 冷凝器 | 冷盐水分阀g指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_12_冷凝器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜冷凝器组 | :TFCondenserGroup |  | 调节阀开度指令 | % |  | 设备名匹配 | 高
HV_1014H_AO | 冷凝器冷盐水分阀h指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 冷凝器 | 冷盐水分阀h指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_12_冷凝器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜冷凝器组 | :TFCondenserGroup |  | 调节阀开度指令 | % |  | 设备名匹配 | 高
HV_1014I_AO | 冷凝器冷盐水分阀i指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 冷凝器 | 冷盐水分阀i指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_12_冷凝器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜冷凝器组 | :TFCondenserGroup |  | 调节阀开度指令 | % |  | 设备名匹配 | 高
HV_1013_FB | 冷凝器冷盐水总阀（用在水解工段）反馈 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 冷凝器 | 冷盐水总阀（用在水解工段）反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_12_冷凝器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 冷凝器冷盐水总阀/分阀HV_1013、HV_1014A–I | :Act_024 |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_1014A_FB | 冷凝器冷盐水分阀a反馈 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 冷凝器 | 冷盐水分阀a反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_12_冷凝器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 冷凝器冷盐水总阀/分阀HV_1013、HV_1014A–I | :Act_024 |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_1014B_FB | 冷凝器冷盐水分阀b反馈 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 冷凝器 | 冷盐水分阀b反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_12_冷凝器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 冷凝器冷盐水总阀/分阀HV_1013、HV_1014A–I | :Act_024 |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_1014C_FB | 冷凝器冷盐水分阀c反馈 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 冷凝器 | 冷盐水分阀c反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_12_冷凝器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 冷凝器冷盐水总阀/分阀HV_1013、HV_1014A–I | :Act_024 |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_1014D_FB | 冷凝器冷盐水分阀d反馈 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 冷凝器 | 冷盐水分阀d反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_12_冷凝器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 冷凝器冷盐水总阀/分阀HV_1013、HV_1014A–I | :Act_024 |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_1014E_FB | 冷凝器冷盐水分阀e反馈 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 冷凝器 | 冷盐水分阀e反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_12_冷凝器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜冷凝器组 | :TFCondenserGroup |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 设备名匹配 | 高
HV_1014F_FB | 冷凝器冷盐水分阀f反馈 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 冷凝器 | 冷盐水分阀f反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_12_冷凝器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜冷凝器组 | :TFCondenserGroup |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 设备名匹配 | 高
HV_1014G_FB | 冷凝器冷盐水分阀g反馈 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 冷凝器 | 冷盐水分阀g反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_12_冷凝器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜冷凝器组 | :TFCondenserGroup |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 设备名匹配 | 高
HV_1014H_FB | 冷凝器冷盐水分阀h反馈 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 冷凝器 | 冷盐水分阀h反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_12_冷凝器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜冷凝器组 | :TFCondenserGroup |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 设备名匹配 | 高
HV_1014I_FB | 冷凝器冷盐水分阀i反馈 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 冷凝器 | 冷盐水分阀i反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_12_冷凝器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜冷凝器组 | :TFCondenserGroup |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 设备名匹配 | 高
TI_1003A | 冷凝器出口温度检测a | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 冷凝器 | 出口温度检测a | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_12_冷凝器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜冷凝器组 | :TFCondenserGroup | 冷凝器出口温度 | 温度 | ℃ | 薄膜 | 本体属性绑定 | 高
TI_1003B | 冷凝器出口温度检测b | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 冷凝器 | 出口温度检测b | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_12_冷凝器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜冷凝器组 | :TFCondenserGroup | 冷凝器出口温度 | 温度 | ℃ | 薄膜 | 本体属性绑定 | 高
TI_1003C | 冷凝器出口温度检测c | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 冷凝器 | 出口温度检测c | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_12_冷凝器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜冷凝器组 | :TFCondenserGroup | 冷凝器出口温度 | 温度 | ℃ | 薄膜 | 本体属性绑定 | 高
TI_1003D | 冷凝器出口温度检测d | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 冷凝器 | 出口温度检测d | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_12_冷凝器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜冷凝器组 | :TFCondenserGroup | 冷凝器出口温度 | 温度 | ℃ | 薄膜 | 本体属性绑定 | 高
XV_1039A_DO | 冷凝液储罐出口阀a指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 冷凝液储罐 | 出口阀a指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_冷凝液储罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜轻相罐组(馏出液) | :TFLightTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1039B_DO | 冷凝液储罐出口阀b指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 冷凝液储罐 | 出口阀b指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_冷凝液储罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜轻相罐组(馏出液) | :TFLightTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1039C_DO | 冷凝液储罐出口阀c指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 冷凝液储罐 | 出口阀c指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_冷凝液储罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜轻相罐组(馏出液) | :TFLightTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1039D_DO | 冷凝液储罐出口阀d指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 冷凝液储罐 | 出口阀d指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_冷凝液储罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜轻相罐组(馏出液) | :TFLightTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1039A_CF | 冷凝液储罐出口阀a关状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 冷凝液储罐 | 出口阀a关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_冷凝液储罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜轻相罐组(馏出液) | :TFLightTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1039A_OF | 冷凝液储罐出口阀a开状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 冷凝液储罐 | 出口阀a开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_冷凝液储罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜轻相罐组(馏出液) | :TFLightTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1039B_CF | 冷凝液储罐出口阀b关状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 冷凝液储罐 | 出口阀b关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_冷凝液储罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜轻相罐组(馏出液) | :TFLightTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1039B_OF | 冷凝液储罐出口阀b开状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 冷凝液储罐 | 出口阀b开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_冷凝液储罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜轻相罐组(馏出液) | :TFLightTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1039C_CF | 冷凝液储罐出口阀c关状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 冷凝液储罐 | 出口阀c关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_冷凝液储罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜轻相罐组(馏出液) | :TFLightTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1039C_OF | 冷凝液储罐出口阀c开状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 冷凝液储罐 | 出口阀c开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_冷凝液储罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜轻相罐组(馏出液) | :TFLightTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1039D_CF | 冷凝液储罐出口阀d关状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 冷凝液储罐 | 出口阀d关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_冷凝液储罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜轻相罐组(馏出液) | :TFLightTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1039D_OF | 冷凝液储罐出口阀d开状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 冷凝液储罐 | 出口阀d开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_冷凝液储罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜轻相罐组(馏出液) | :TFLightTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1039A_VAL2 | 冷凝液储罐出口阀a | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 冷凝液储罐 | 出口阀a | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_12_冷凝液储罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜轻相罐组(馏出液) | :TFLightTanks |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1039B_VAL2 | 冷凝液储罐出口阀b | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 冷凝液储罐 | 出口阀b | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_12_冷凝液储罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜轻相罐组(馏出液) | :TFLightTanks |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1039C_VAL2 | 冷凝液储罐出口阀c | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 冷凝液储罐 | 出口阀c | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_12_冷凝液储罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜轻相罐组(馏出液) | :TFLightTanks |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1039D_VAL2 | 冷凝液储罐出口阀d | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 冷凝液储罐 | 出口阀d | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_12_冷凝液储罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜轻相罐组(馏出液) | :TFLightTanks |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1047A_DO | 分水泵a启停指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 分水泵 | a启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_分水泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 分水罐 | :WaterSeparator |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1047B_DO | 分水泵b启停指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 分水泵 | b启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_分水泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 分水罐 | :WaterSeparator |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1047A_FL | 分水泵a故障 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 分水泵 | a故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_分水泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 分水罐 | :WaterSeparator |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1047A_RM | 分水泵a远控 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 分水泵 | a远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_分水泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 分水罐 | :WaterSeparator |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1047A_RUN | 分水泵a运行 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 分水泵 | a运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_分水泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 分水罐 | :WaterSeparator |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1047B_FL | 分水泵b故障 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 分水泵 | b故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_分水泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 分水罐 | :WaterSeparator |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1047B_RM | 分水泵b远控 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 分水泵 | b远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_分水泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 分水罐 | :WaterSeparator |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1047B_RUN | 分水泵b运行 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 分水泵 | b运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_分水泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 分水罐 | :WaterSeparator |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1047A_MOT2 | 分水泵a | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 分水泵 | a | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_12_分水泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 分水罐 | :WaterSeparator |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1047B_MOT2 | 分水泵b | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 分水泵 | b | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_12_分水泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 分水罐 | :WaterSeparator |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
LT_1002 | 分水罐液位检测 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 分水罐 | 液位检测 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_12_分水罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 分水罐 | :WaterSeparator | 分水罐液位 | 液位 | m3 | 薄膜 | 本体属性绑定 | 高
PT_1015 | 分水罐输送泵后压力 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 分水罐 | 输送泵后压力 | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_12_分水罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 分水罐 | :WaterSeparator |  | 压力 | Mpa | 薄膜 | 设备名匹配 | 高
XV_1035_DO | 去提取破乳剂罐开关阀指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 去提取破乳剂罐 | 开关阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_去提取破乳剂罐 | S04 | 破乳剂配制 | 破乳剂罐（原液） | :DemulsifierStorage |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1035_CF | 去提取破乳剂罐开关阀关状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 去提取破乳剂罐 | 开关阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_去提取破乳剂罐 | S04 | 破乳剂配制 | 破乳剂罐（原液） | :DemulsifierStorage |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1035_OF | 去提取破乳剂罐开关阀开状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 去提取破乳剂罐 | 开关阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_去提取破乳剂罐 | S04 | 破乳剂配制 | 破乳剂罐（原液） | :DemulsifierStorage |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1035_VAL2 | 去提取破乳剂罐开关阀 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 去提取破乳剂罐 | 开关阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_12_去提取破乳剂罐 | S04 | 破乳剂配制 | 破乳剂罐（原液） | :DemulsifierStorage |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_N_ZXB01_DO | 室内重相泵01启动指令（新增） | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 室内重相泵01 | 启动指令（新增） | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_室内重相泵01 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜重相罐组(脱溶RB) | :TFHeavyTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_N_ZXB01_FL | 室内重相泵01故障(新增) | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 室内重相泵01 | 故障(新增) | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_室内重相泵01 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜重相罐组(脱溶RB) | :TFHeavyTanks |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_N_ZXB01_RM | 室内重相泵01远控(新增) | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 室内重相泵01 | 远控(新增) | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_室内重相泵01 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜重相罐组(脱溶RB) | :TFHeavyTanks |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_N_ZXB01_RUN | 室内重相泵01运行(新增) | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 室内重相泵01 | 运行(新增) | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_室内重相泵01 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜重相罐组(脱溶RB) | :TFHeavyTanks |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_N_ZXB01_MOT2 | 室内重相泵01(新增) | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 室内重相泵01 | (新增) | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_12_室内重相泵01 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜重相罐组(脱溶RB) | :TFHeavyTanks |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_N_ZXB02_DO | 室内重相泵02启动指令（新增） | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 室内重相泵02 | 启动指令（新增） | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_室内重相泵02 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜重相罐组(脱溶RB) | :TFHeavyTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_N_ZXB02_FL | 室内重相泵02故障(新增) | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 室内重相泵02 | 故障(新增) | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_室内重相泵02 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜重相罐组(脱溶RB) | :TFHeavyTanks |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_N_ZXB02_RM | 室内重相泵02远控(新增) | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 室内重相泵02 | 远控(新增) | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_室内重相泵02 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜重相罐组(脱溶RB) | :TFHeavyTanks |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_N_ZXB02_RUN | 室内重相泵02运行(新增) | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 室内重相泵02 | 运行(新增) | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_室内重相泵02 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜重相罐组(脱溶RB) | :TFHeavyTanks |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_N_ZXB02_MOT2 | 室内重相泵02(新增) | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 室内重相泵02 | (新增) | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_12_室内重相泵02 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜重相罐组(脱溶RB) | :TFHeavyTanks |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_W_ZXB01_DO | 室外重相泵01启动（新增） | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 室外重相泵01 | 启动（新增） | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_室外重相泵01 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜重相罐组(脱溶RB) | :TFHeavyTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_W_ZXB01_FL | 室外重相泵01故障（新增） | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 室外重相泵01 | 故障（新增） | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_室外重相泵01 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜重相罐组(脱溶RB) | :TFHeavyTanks |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_W_ZXB01_RM | 室外重相泵01远程（新增） | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 室外重相泵01 | 远程（新增） | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_室外重相泵01 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜重相罐组(脱溶RB) | :TFHeavyTanks |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_W_ZXB01_RUN | 室外重相泵01运行（新增） | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 室外重相泵01 | 运行（新增） | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_室外重相泵01 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜重相罐组(脱溶RB) | :TFHeavyTanks |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_W_ZXB01_MOT2 | 室外重相泵01（新增） | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 室外重相泵01 | （新增） | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_12_室外重相泵01 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜重相罐组(脱溶RB) | :TFHeavyTanks |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_ZXB01_MOT2 | 室外重相泵01（新增） | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 室外重相泵01 | （新增） | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_12_室外重相泵01 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜重相罐组(脱溶RB) | :TFHeavyTanks |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_W_ZXB02_DO | 室外重相泵02启动（新增） | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 室外重相泵02 | 启动（新增） | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_室外重相泵02 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜重相罐组(脱溶RB) | :TFHeavyTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_W_ZXB02_FL | 室外重相泵02故障（新增） | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 室外重相泵02 | 故障（新增） | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_室外重相泵02 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜重相罐组(脱溶RB) | :TFHeavyTanks |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_W_ZXB02_RM | 室外重相泵02远程（新增） | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 室外重相泵02 | 远程（新增） | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_室外重相泵02 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜重相罐组(脱溶RB) | :TFHeavyTanks |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_W_ZXB02_RUN | 室外重相泵02运行（新增） | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 室外重相泵02 | 运行（新增） | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_室外重相泵02 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜重相罐组(脱溶RB) | :TFHeavyTanks |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_W_ZXB02_MOT2 | 室外重相泵02（新增） | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 室外重相泵02 | （新增） | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_12_室外重相泵02 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜重相罐组(脱溶RB) | :TFHeavyTanks |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_ZXB02_MOT2 | 室外重相泵02（新增） | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 室外重相泵02 | （新增） | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_12_室外重相泵02 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜重相罐组(脱溶RB) | :TFHeavyTanks |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1046A_DO | 工作水泵a启停指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 工作水泵 | a启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_工作水泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
P_1046B_DO | 工作水泵b启停指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 工作水泵 | b启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_工作水泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
P_1046A_FL | 工作水泵a故障 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 工作水泵 | a故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_工作水泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_1046A_RM | 工作水泵a远控 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 工作水泵 | a远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_工作水泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_1046A_RUN | 工作水泵a运行 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 工作水泵 | a运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_工作水泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
P_1046B_FL | 工作水泵b故障 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 工作水泵 | b故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_工作水泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_1046B_RM | 工作水泵b远控 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 工作水泵 | b远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_工作水泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_1046B_RUN | 工作水泵b运行 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 工作水泵 | b运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_工作水泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
HV_1015_AO | 换热器冷盐水调节阀指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 换热器 | 冷盐水调节阀指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_12_换热器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_1015_FB | 换热器冷盐水调节阀反馈 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 换热器 | 冷盐水调节阀反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_12_换热器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） |  |  |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 控制站默认 | 低
TI_1004 | 换热器冷盐水出口温度 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 换热器 | 冷盐水出口温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_12_换热器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） |  |  |  | 温度 | ℃ | 6APA连续结晶 | 控制站默认 | 低
LIT540104A | 浓硫酸储罐A液位检测 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 浓硫酸储罐A | 液位检测 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_12_浓硫酸储罐A | S03 | 稀硫酸配制 | 浓硫酸储罐组 | :ConcH2SO4Tanks | 浓硫酸罐液位 | 液位 | m3 | 稀硫酸配制 | 本体属性绑定 | 高
LT_1107A | 浓硫酸储罐A液位 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 浓硫酸储罐A | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_12_浓硫酸储罐A | S03 | 稀硫酸配制 | 浓硫酸储罐组 | :ConcH2SO4Tanks | 浓硫酸罐液位 | 液位 | m3 | 稀硫酸配制 | 本体属性绑定 | 高
XV540104A2_DO | 浓硫酸储罐A罐底阀指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 浓硫酸储罐A罐 | 底阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_浓硫酸储罐A罐 | S03 | 稀硫酸配制 | 浓硫酸储罐组 | :ConcH2SO4Tanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV540104A2_CF | 浓硫酸储罐A罐底阀关状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 浓硫酸储罐A罐 | 底阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_浓硫酸储罐A罐 | S03 | 稀硫酸配制 | 浓硫酸储罐组 | :ConcH2SO4Tanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV540104A2_OF | 浓硫酸储罐A罐底阀开状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 浓硫酸储罐A罐 | 底阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_浓硫酸储罐A罐 | S03 | 稀硫酸配制 | 浓硫酸储罐组 | :ConcH2SO4Tanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV540104A2_VAL2 | 浓硫酸储罐A罐底阀 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 浓硫酸储罐A罐 | 底阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_12_浓硫酸储罐A罐 | S03 | 稀硫酸配制 | 浓硫酸储罐组 | :ConcH2SO4Tanks |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
LIT540104B | 浓硫酸储罐B液位检测 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 浓硫酸储罐B | 液位检测 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_12_浓硫酸储罐B | S03 | 稀硫酸配制 | 浓硫酸储罐组 | :ConcH2SO4Tanks | 浓硫酸罐液位 | 液位 | m3 | 稀硫酸配制 | 本体属性绑定 | 高
LT_1107B | 浓硫酸储罐B液位 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 浓硫酸储罐B | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_12_浓硫酸储罐B | S03 | 稀硫酸配制 | 浓硫酸储罐组 | :ConcH2SO4Tanks | 浓硫酸罐液位 | 液位 | m3 | 稀硫酸配制 | 本体属性绑定 | 高
XV540104B2_DO | 浓硫酸储罐B罐底阀指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 浓硫酸储罐B罐 | 底阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_浓硫酸储罐B罐 | S03 | 稀硫酸配制 | 浓硫酸储罐组 | :ConcH2SO4Tanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV540104B2_CF | 浓硫酸储罐B罐底阀关状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 浓硫酸储罐B罐 | 底阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_浓硫酸储罐B罐 | S03 | 稀硫酸配制 | 浓硫酸储罐组 | :ConcH2SO4Tanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV540104B2_OF | 浓硫酸储罐B罐底阀开状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 浓硫酸储罐B罐 | 底阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_浓硫酸储罐B罐 | S03 | 稀硫酸配制 | 浓硫酸储罐组 | :ConcH2SO4Tanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV540104B2_VAL2 | 浓硫酸储罐B罐底阀 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 浓硫酸储罐B罐 | 底阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_12_浓硫酸储罐B罐 | S03 | 稀硫酸配制 | 浓硫酸储罐组 | :ConcH2SO4Tanks |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
LIT540104C | 浓硫酸储罐C液位检测 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 浓硫酸储罐C | 液位检测 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_12_浓硫酸储罐C | S03 | 稀硫酸配制 | 浓硫酸储罐组 | :ConcH2SO4Tanks | 浓硫酸罐液位 | 液位 | m3 | 稀硫酸配制 | 本体属性绑定 | 高
XV540104C2_DO | 浓硫酸储罐C罐底阀指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 浓硫酸储罐C罐 | 底阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_浓硫酸储罐C罐 | S03 | 稀硫酸配制 | 浓硫酸储罐组 | :ConcH2SO4Tanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV540104C2_CF | 浓硫酸储罐C罐底阀关状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 浓硫酸储罐C罐 | 底阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_浓硫酸储罐C罐 | S03 | 稀硫酸配制 | 浓硫酸储罐组 | :ConcH2SO4Tanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV540104C2_OF | 浓硫酸储罐C罐底阀开状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 浓硫酸储罐C罐 | 底阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_浓硫酸储罐C罐 | S03 | 稀硫酸配制 | 浓硫酸储罐组 | :ConcH2SO4Tanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV540104C2_VAL2 | 浓硫酸储罐C罐底阀 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 浓硫酸储罐C罐 | 底阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_12_浓硫酸储罐C罐 | S03 | 稀硫酸配制 | 浓硫酸储罐组 | :ConcH2SO4Tanks |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P540103B_DO | 浓硫酸出料泵启停指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 浓硫酸出料泵 | 启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_浓硫酸出料泵 | S03 | 稀硫酸配制 | 浓硫酸进/出料泵 | :ConcH2SO4Pumps |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV540103B_DO | 浓硫酸出料泵出口阀指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 浓硫酸出料泵 | 出口阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_浓硫酸出料泵 | S03 | 稀硫酸配制 | 浓硫酸进/出料泵 | :ConcH2SO4Pumps |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV540103B_CF | 浓硫酸出料泵出口阀关状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 浓硫酸出料泵 | 出口阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_浓硫酸出料泵 | S03 | 稀硫酸配制 | 浓硫酸进/出料泵 | :ConcH2SO4Pumps |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV540103B_OF | 浓硫酸出料泵出口阀开状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 浓硫酸出料泵 | 出口阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_浓硫酸出料泵 | S03 | 稀硫酸配制 | 浓硫酸进/出料泵 | :ConcH2SO4Pumps |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P540103B_MOT2 | 浓硫酸出料泵 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 浓硫酸出料泵 | 浓硫酸出料泵 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_12_浓硫酸出料泵 | S03 | 稀硫酸配制 | 浓硫酸进/出料泵 | :ConcH2SO4Pumps |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
PIT540103B | 浓硫酸出料泵出口压力 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 浓硫酸出料泵 | 出口压力 | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_12_浓硫酸出料泵 | S03 | 稀硫酸配制 | 浓硫酸进/出料泵 | :ConcH2SO4Pumps |  | 压力 | Mpa | 稀硫酸配制 | 设备名匹配 | 高
XV540103B_VAL2 | 浓硫酸出料泵出口阀 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 浓硫酸出料泵 | 出口阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_12_浓硫酸出料泵 | S03 | 稀硫酸配制 | 浓硫酸进/出料泵 | :ConcH2SO4Pumps |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P540103B_FL | 浓硫酸出料泵B故障 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 浓硫酸出料泵B | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_浓硫酸出料泵B | S03 | 稀硫酸配制 | 浓硫酸进/出料泵 | :ConcH2SO4Pumps |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P540103B_RM | 浓硫酸出料泵B远控 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 浓硫酸出料泵B | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_浓硫酸出料泵B | S03 | 稀硫酸配制 | 浓硫酸进/出料泵 | :ConcH2SO4Pumps |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P540103B_RUN | 浓硫酸出料泵B运行 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 浓硫酸出料泵B | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_浓硫酸出料泵B | S03 | 稀硫酸配制 | 浓硫酸进/出料泵 | :ConcH2SO4Pumps |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P540103A_DO | 浓硫酸进料泵启停指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 浓硫酸进料泵 | 启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_浓硫酸进料泵 | S03 | 稀硫酸配制 | 浓硫酸进/出料泵 | :ConcH2SO4Pumps |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P540103A_MOT2 | 浓硫酸进料泵 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 浓硫酸进料泵 | 浓硫酸进料泵 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_12_浓硫酸进料泵 | S03 | 稀硫酸配制 | 浓硫酸进/出料泵 | :ConcH2SO4Pumps |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
PIT540103A | 浓硫酸进料泵出口压力 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 浓硫酸进料泵 | 出口压力 | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_12_浓硫酸进料泵 | S03 | 稀硫酸配制 | 浓硫酸进/出料泵 | :ConcH2SO4Pumps |  | 压力 | Mpa | 稀硫酸配制 | 设备名匹配 | 高
P540103A_FL | 浓硫酸进料泵A故障 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 浓硫酸进料泵A | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_浓硫酸进料泵A | S03 | 稀硫酸配制 | 浓硫酸进/出料泵 | :ConcH2SO4Pumps |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P540103A_RM | 浓硫酸进料泵A远控 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 浓硫酸进料泵A | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_浓硫酸进料泵A | S03 | 稀硫酸配制 | 浓硫酸进/出料泵 | :ConcH2SO4Pumps |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P540103A_RUN | 浓硫酸进料泵A运行 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 浓硫酸进料泵A | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_浓硫酸进料泵A | S03 | 稀硫酸配制 | 浓硫酸进/出料泵 | :ConcH2SO4Pumps |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1045A_DO | 热水泵a启停指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 热水泵 | a启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_热水泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜热水罐/余热软水罐 | :TFHotWaterTank |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1045B_DO | 热水泵b启停指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 热水泵 | b启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_热水泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜热水罐/余热软水罐 | :TFHotWaterTank |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1045A_FL | 热水泵a故障 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 热水泵 | a故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_热水泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜热水罐/余热软水罐 | :TFHotWaterTank |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1045A_RM | 热水泵a远控 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 热水泵 | a远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_热水泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜热水罐/余热软水罐 | :TFHotWaterTank |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1045A_RUN | 热水泵a运行 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 热水泵 | a运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_热水泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜热水罐/余热软水罐 | :TFHotWaterTank |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1045B_FL | 热水泵b故障 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 热水泵 | b故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_热水泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜热水罐/余热软水罐 | :TFHotWaterTank |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1045B_RM | 热水泵b远控 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 热水泵 | b远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_热水泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜热水罐/余热软水罐 | :TFHotWaterTank |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1045B_RUN | 热水泵b运行 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 热水泵 | b运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_热水泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜热水罐/余热软水罐 | :TFHotWaterTank |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1045A_MOT2 | 热水泵a | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 热水泵 | a | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_12_热水泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜热水罐/余热软水罐 | :TFHotWaterTank |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1045B_MOT2 | 热水泵b | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 热水泵 | b | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_12_热水泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜热水罐/余热软水罐 | :TFHotWaterTank |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1034_DO | 热水罐温度控制阀指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 热水罐 | 温度控制阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_热水罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜热水罐/余热软水罐 | :TFHotWaterTank |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1034_CF | 热水罐温度控制阀关状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 热水罐 | 温度控制阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_热水罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜热水罐/余热软水罐 | :TFHotWaterTank |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1034_OF | 热水罐温度控制阀开状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 热水罐 | 温度控制阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_热水罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜热水罐/余热软水罐 | :TFHotWaterTank |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
PT_1014 | 热水罐输送泵后压力 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 热水罐 | 输送泵后压力 | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_12_热水罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜热水罐/余热软水罐 | :TFHotWaterTank |  | 压力 | Mpa | 薄膜 | 设备名匹配 | 高
XV_1034_VAL2 | 热水罐温度控制阀 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 热水罐 | 温度控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_12_热水罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜热水罐/余热软水罐 | :TFHotWaterTank |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1041_DO | 真空泵工作水罐去分水罐开关阀指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 真空泵工作水罐去分水罐 | 开关阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_真空泵工作水罐去分水罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 分水罐 | :WaterSeparator |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1041_CF | 真空泵工作水罐去分水罐开关阀关状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 真空泵工作水罐去分水罐 | 开关阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_真空泵工作水罐去分水罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 分水罐 | :WaterSeparator |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1041_OF | 真空泵工作水罐去分水罐开关阀开状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 真空泵工作水罐去分水罐 | 开关阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_真空泵工作水罐去分水罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 分水罐 | :WaterSeparator |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1041_VAL2 | 真空泵工作水罐去分水罐开关阀 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 真空泵工作水罐去分水罐 | 开关阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_12_真空泵工作水罐去分水罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 分水罐 | :WaterSeparator |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
LT_1110 | 硫酸配置罐E液位 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 硫酸配置罐E | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_12_硫酸配置罐E | S03 | 稀硫酸配制 | 稀硫酸配置罐组 | :DiluteH2SO4PrepTanks |  | 液位 | m3 |  | 设备名匹配 | 高
LT_1111 | 硫酸配置罐F液位 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 硫酸配置罐F | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_12_硫酸配置罐F | S03 | 稀硫酸配制 | 稀硫酸配置罐组 | :DiluteH2SO4PrepTanks |  | 液位 | m3 |  | 设备名匹配 | 高
PIT540108 | 稀硫酸中转泵出口母管压力 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸中转泵 | 出口母管压力 | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_12_稀硫酸中转泵 | S03 | 稀硫酸配制 | 稀硫酸缓冲罐 | :DiluteH2SO4Buffer | 稀硫酸输送母管压力 | 压力 | Mpa | 稀硫酸配制 | 本体属性绑定 | 高
P540108A_DO | 稀硫酸中转泵A启停指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸中转泵A | 启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_稀硫酸中转泵A | S03 | 稀硫酸配制 | 稀硫酸缓冲罐 | :DiluteH2SO4Buffer |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV540108A_DO | 稀硫酸中转泵A出口阀指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸中转泵A | 出口阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_稀硫酸中转泵A | S03 | 稀硫酸配制 | 稀硫酸缓冲罐 | :DiluteH2SO4Buffer |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P540108A_FL | 稀硫酸中转泵A故障 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸中转泵A | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_稀硫酸中转泵A | S03 | 稀硫酸配制 | 稀硫酸缓冲罐 | :DiluteH2SO4Buffer |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P540108A_RM | 稀硫酸中转泵A远控 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸中转泵A | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_稀硫酸中转泵A | S03 | 稀硫酸配制 | 稀硫酸缓冲罐 | :DiluteH2SO4Buffer |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P540108A_RUN | 稀硫酸中转泵A运行 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸中转泵A | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_稀硫酸中转泵A | S03 | 稀硫酸配制 | 稀硫酸缓冲罐 | :DiluteH2SO4Buffer |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV540108A_CF | 稀硫酸中转泵A出口阀关状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸中转泵A | 出口阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_稀硫酸中转泵A | S03 | 稀硫酸配制 | 稀硫酸缓冲罐 | :DiluteH2SO4Buffer |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV540108A_OF | 稀硫酸中转泵A出口阀开状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸中转泵A | 出口阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_稀硫酸中转泵A | S03 | 稀硫酸配制 | 稀硫酸缓冲罐 | :DiluteH2SO4Buffer |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P540108A_MOT2 | 稀硫酸中转泵A | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸中转泵A | 稀硫酸中转泵A | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_12_稀硫酸中转泵A | S03 | 稀硫酸配制 | 稀硫酸缓冲罐 | :DiluteH2SO4Buffer |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV540108A_VAL2 | 稀硫酸中转泵A出口阀 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸中转泵A | 出口阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_12_稀硫酸中转泵A | S03 | 稀硫酸配制 | 稀硫酸缓冲罐 | :DiluteH2SO4Buffer |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P540108B_DO | 稀硫酸中转泵B启停指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸中转泵B | 启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_稀硫酸中转泵B | S03 | 稀硫酸配制 | 稀硫酸缓冲罐 | :DiluteH2SO4Buffer |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV540108B_DO | 稀硫酸中转泵B出口阀指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸中转泵B | 出口阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_稀硫酸中转泵B | S03 | 稀硫酸配制 | 稀硫酸缓冲罐 | :DiluteH2SO4Buffer |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P540108B_FL | 稀硫酸中转泵B故障 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸中转泵B | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_稀硫酸中转泵B | S03 | 稀硫酸配制 | 稀硫酸缓冲罐 | :DiluteH2SO4Buffer |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P540108B_RM | 稀硫酸中转泵B远控 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸中转泵B | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_稀硫酸中转泵B | S03 | 稀硫酸配制 | 稀硫酸缓冲罐 | :DiluteH2SO4Buffer |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P540108B_RUN | 稀硫酸中转泵B运行 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸中转泵B | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_稀硫酸中转泵B | S03 | 稀硫酸配制 | 稀硫酸缓冲罐 | :DiluteH2SO4Buffer |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV540108B_CF | 稀硫酸中转泵B出口阀关状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸中转泵B | 出口阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_稀硫酸中转泵B | S03 | 稀硫酸配制 | 稀硫酸缓冲罐 | :DiluteH2SO4Buffer |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV540108B_OF | 稀硫酸中转泵B出口阀开状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸中转泵B | 出口阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_稀硫酸中转泵B | S03 | 稀硫酸配制 | 稀硫酸缓冲罐 | :DiluteH2SO4Buffer |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P540108B_MOT2 | 稀硫酸中转泵B | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸中转泵B | 稀硫酸中转泵B | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_12_稀硫酸中转泵B | S03 | 稀硫酸配制 | 稀硫酸缓冲罐 | :DiluteH2SO4Buffer |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV540108B_VAL2 | 稀硫酸中转泵B出口阀 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸中转泵B | 出口阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_12_稀硫酸中转泵B | S03 | 稀硫酸配制 | 稀硫酸缓冲罐 | :DiluteH2SO4Buffer |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1015A_DO | 稀硫酸泵a启停指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸泵 | a启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_稀硫酸泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 稀硫酸泵变频器PB_1015A–F | :Act_003 |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制回路执行机构 | 高
PB_1015B_DO | 稀硫酸泵b启停指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸泵 | b启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_稀硫酸泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 稀硫酸泵变频器PB_1015A–F | :Act_003 |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制回路执行机构 | 高
PB_1015C_DO | 稀硫酸泵c启停指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸泵 | c启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_稀硫酸泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 稀硫酸泵变频器PB_1015A–F | :Act_003 |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制回路执行机构 | 高
PB_1015D_DO | 稀硫酸泵d启停指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸泵 | d启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_稀硫酸泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 稀硫酸泵变频器PB_1015A–F | :Act_003 |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制回路执行机构 | 高
PB_1015E_DO | 稀硫酸泵e启停指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸泵 | e启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_稀硫酸泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 稀硫酸泵变频器PB_1015A–F | :Act_003 |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制回路执行机构 | 高
PB_1015F_DO | 稀硫酸泵f启停指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸泵 | f启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_稀硫酸泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 稀硫酸泵变频器PB_1015A–F | :Act_003 |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制回路执行机构 | 高
PB_1015A_AO | 稀硫酸泵a频率给定 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸泵 | a频率给定 | 控制输出(OP) | Hz | AO | :Dev_12_稀硫酸泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 稀硫酸泵变频器PB_1015A–F | :Act_003 |  | 变频频率给定 | Hz |  | 控制回路执行机构 | 高
PB_1015B_AO | 稀硫酸泵b频率给定 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸泵 | b频率给定 | 控制输出(OP) | Hz | AO | :Dev_12_稀硫酸泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 稀硫酸泵变频器PB_1015A–F | :Act_003 |  | 变频频率给定 | Hz |  | 控制回路执行机构 | 高
PB_1015C_AO | 稀硫酸泵c频率给定 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸泵 | c频率给定 | 控制输出(OP) | Hz | AO | :Dev_12_稀硫酸泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 稀硫酸泵变频器PB_1015A–F | :Act_003 |  | 变频频率给定 | Hz |  | 控制回路执行机构 | 高
PB_1015D_AO | 稀硫酸泵d频率给定 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸泵 | d频率给定 | 控制输出(OP) | Hz | AO | :Dev_12_稀硫酸泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 稀硫酸泵变频器PB_1015A–F | :Act_003 |  | 变频频率给定 | Hz |  | 控制回路执行机构 | 高
PB_1015E_AO | 稀硫酸泵e频率给定 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸泵 | e频率给定 | 控制输出(OP) | Hz | AO | :Dev_12_稀硫酸泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 稀硫酸泵变频器PB_1015A–F | :Act_003 |  | 变频频率给定 | Hz |  | 控制回路执行机构 | 高
PB_1015F_AO | 稀硫酸泵f频率给定 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸泵 | f频率给定 | 控制输出(OP) | Hz | AO | :Dev_12_稀硫酸泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 稀硫酸泵变频器PB_1015A–F | :Act_003 |  | 变频频率给定 | Hz |  | 控制回路执行机构 | 高
PB_1015A_FL | 稀硫酸泵a故障 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸泵 | a故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_稀硫酸泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 稀硫酸泵变频器PB_1015A–F | :Act_003 |  | 故障/报警状态 |  |  | 控制回路执行机构 | 高
PB_1015A_RM | 稀硫酸泵a远控 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸泵 | a远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_稀硫酸泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 稀硫酸泵变频器PB_1015A–F | :Act_003 |  | 远程/就地状态 |  |  | 控制回路执行机构 | 高
PB_1015A_RUN | 稀硫酸泵a运行 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸泵 | a运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_稀硫酸泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 稀硫酸泵变频器PB_1015A–F | :Act_003 |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制回路执行机构 | 高
PB_1015B_FL | 稀硫酸泵b故障 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸泵 | b故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_稀硫酸泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 稀硫酸泵变频器PB_1015A–F | :Act_003 |  | 故障/报警状态 |  |  | 控制回路执行机构 | 高
PB_1015B_RM | 稀硫酸泵b远控 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸泵 | b远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_稀硫酸泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 稀硫酸泵变频器PB_1015A–F | :Act_003 |  | 远程/就地状态 |  |  | 控制回路执行机构 | 高
PB_1015B_RUN | 稀硫酸泵b运行 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸泵 | b运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_稀硫酸泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 稀硫酸泵变频器PB_1015A–F | :Act_003 |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制回路执行机构 | 高
PB_1015C_FL | 稀硫酸泵c故障 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸泵 | c故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_稀硫酸泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 稀硫酸泵变频器PB_1015A–F | :Act_003 |  | 故障/报警状态 |  |  | 控制回路执行机构 | 高
PB_1015C_RM | 稀硫酸泵c远控 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸泵 | c远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_稀硫酸泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 稀硫酸泵变频器PB_1015A–F | :Act_003 |  | 远程/就地状态 |  |  | 控制回路执行机构 | 高
PB_1015C_RUN | 稀硫酸泵c运行 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸泵 | c运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_稀硫酸泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 稀硫酸泵变频器PB_1015A–F | :Act_003 |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制回路执行机构 | 高
PB_1015D_FL | 稀硫酸泵d故障 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸泵 | d故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_稀硫酸泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 稀硫酸泵变频器PB_1015A–F | :Act_003 |  | 故障/报警状态 |  |  | 控制回路执行机构 | 高
PB_1015D_RM | 稀硫酸泵d远控 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸泵 | d远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_稀硫酸泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 稀硫酸泵变频器PB_1015A–F | :Act_003 |  | 远程/就地状态 |  |  | 控制回路执行机构 | 高
PB_1015D_RUN | 稀硫酸泵d运行 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸泵 | d运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_稀硫酸泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 稀硫酸泵变频器PB_1015A–F | :Act_003 |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制回路执行机构 | 高
PB_1015E_FL | 稀硫酸泵e故障 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸泵 | e故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_稀硫酸泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 稀硫酸泵变频器PB_1015A–F | :Act_003 |  | 故障/报警状态 |  |  | 控制回路执行机构 | 高
PB_1015E_RM | 稀硫酸泵e远控 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸泵 | e远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_稀硫酸泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 稀硫酸泵变频器PB_1015A–F | :Act_003 |  | 远程/就地状态 |  |  | 控制回路执行机构 | 高
PB_1015E_RUN | 稀硫酸泵e运行 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸泵 | e运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_稀硫酸泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 稀硫酸泵变频器PB_1015A–F | :Act_003 |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制回路执行机构 | 高
PB_1015F_FL | 稀硫酸泵f故障 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸泵 | f故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_稀硫酸泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 稀硫酸泵变频器PB_1015A–F | :Act_003 |  | 故障/报警状态 |  |  | 控制回路执行机构 | 高
PB_1015F_RM | 稀硫酸泵f远控 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸泵 | f远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_稀硫酸泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 稀硫酸泵变频器PB_1015A–F | :Act_003 |  | 远程/就地状态 |  |  | 控制回路执行机构 | 高
PB_1015F_RUN | 稀硫酸泵f运行 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸泵 | f运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_稀硫酸泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 稀硫酸泵变频器PB_1015A–F | :Act_003 |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制回路执行机构 | 高
PB_1015A_MOT2 | 稀硫酸泵a | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸泵 | a | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_12_稀硫酸泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 稀硫酸泵变频器PB_1015A–F | :Act_003 |  | 电机控制块 |  |  | 控制回路执行机构 | 高
PB_1015B_MOT2 | 稀硫酸泵b | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸泵 | b | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_12_稀硫酸泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 稀硫酸泵变频器PB_1015A–F | :Act_003 |  | 电机控制块 |  |  | 控制回路执行机构 | 高
PB_1015C_MOT2 | 稀硫酸泵c | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸泵 | c | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_12_稀硫酸泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 稀硫酸泵变频器PB_1015A–F | :Act_003 |  | 电机控制块 |  |  | 控制回路执行机构 | 高
PB_1015D_MOT2 | 稀硫酸泵d | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸泵 | d | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_12_稀硫酸泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 稀硫酸泵变频器PB_1015A–F | :Act_003 |  | 电机控制块 |  |  | 控制回路执行机构 | 高
PB_1015E_MOT2 | 稀硫酸泵e | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸泵 | e | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_12_稀硫酸泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 稀硫酸泵变频器PB_1015A–F | :Act_003 |  | 电机控制块 |  |  | 控制回路执行机构 | 高
PB_1015F_MOT2 | 稀硫酸泵f | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸泵 | f | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_12_稀硫酸泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 稀硫酸泵变频器PB_1015A–F | :Act_003 |  | 电机控制块 |  |  | 控制回路执行机构 | 高
PB_1015A_FB | 稀硫酸泵a频率反馈 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸泵 | a频率反馈 | 过程测量(PV) | Hz | AI | :Dev_12_稀硫酸泵 | S03 | 稀硫酸配制 | 稀硫酸泵组 | :DiluteH2SO4Pumps | 稀硫酸泵频率 | 频率反馈 | Hz |  | 本体属性绑定 | 高
PB_1015A_IB | 稀硫酸泵a电流 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸泵 | a电流 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_12_稀硫酸泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 稀硫酸泵变频器PB_1015A–F | :Act_003 |  | 电流 | A |  | 控制回路执行机构 | 高
PB_1015B_FB | 稀硫酸泵b频率反馈 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸泵 | b频率反馈 | 过程测量(PV) | Hz | AI | :Dev_12_稀硫酸泵 | S03 | 稀硫酸配制 | 稀硫酸泵组 | :DiluteH2SO4Pumps | 稀硫酸泵频率 | 频率反馈 | Hz |  | 本体属性绑定 | 高
PB_1015B_IB | 稀硫酸泵b电流 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸泵 | b电流 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_12_稀硫酸泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 稀硫酸泵变频器PB_1015A–F | :Act_003 |  | 电流 | A |  | 控制回路执行机构 | 高
PB_1015C_FB | 稀硫酸泵c频率反馈 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸泵 | c频率反馈 | 过程测量(PV) | Hz | AI | :Dev_12_稀硫酸泵 | S03 | 稀硫酸配制 | 稀硫酸泵组 | :DiluteH2SO4Pumps | 稀硫酸泵频率 | 频率反馈 | Hz |  | 本体属性绑定 | 高
PB_1015C_IB | 稀硫酸泵c电流 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸泵 | c电流 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_12_稀硫酸泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 稀硫酸泵变频器PB_1015A–F | :Act_003 |  | 电流 | A |  | 控制回路执行机构 | 高
PB_1015D_FB | 稀硫酸泵d频率反馈 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸泵 | d频率反馈 | 过程测量(PV) | Hz | AI | :Dev_12_稀硫酸泵 | S03 | 稀硫酸配制 | 稀硫酸泵组 | :DiluteH2SO4Pumps | 稀硫酸泵频率 | 频率反馈 | Hz |  | 本体属性绑定 | 高
PB_1015D_IB | 稀硫酸泵d电流 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸泵 | d电流 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_12_稀硫酸泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 稀硫酸泵变频器PB_1015A–F | :Act_003 |  | 电流 | A |  | 控制回路执行机构 | 高
PB_1015E_FB | 稀硫酸泵e频率反馈 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸泵 | e频率反馈 | 过程测量(PV) | Hz | AI | :Dev_12_稀硫酸泵 | S03 | 稀硫酸配制 | 稀硫酸泵组 | :DiluteH2SO4Pumps | 稀硫酸泵频率 | 频率反馈 | Hz |  | 本体属性绑定 | 高
PB_1015E_IB | 稀硫酸泵e电流 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸泵 | e电流 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_12_稀硫酸泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 稀硫酸泵变频器PB_1015A–F | :Act_003 |  | 电流 | A |  | 控制回路执行机构 | 高
PB_1015F_FB | 稀硫酸泵f频率反馈 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸泵 | f频率反馈 | 过程测量(PV) | Hz | AI | :Dev_12_稀硫酸泵 | S03 | 稀硫酸配制 | 稀硫酸泵组 | :DiluteH2SO4Pumps | 稀硫酸泵频率 | 频率反馈 | Hz |  | 本体属性绑定 | 高
PB_1015F_IB | 稀硫酸泵f电流 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸泵 | f电流 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_12_稀硫酸泵 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 稀硫酸泵变频器PB_1015A–F | :Act_003 |  | 电流 | A |  | 控制回路执行机构 | 高
XV540107E_DO | 稀硫酸缓冲罐出口总阀指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸缓冲罐 | 出口总阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_稀硫酸缓冲罐 | S03 | 稀硫酸配制 | 稀硫酸缓冲罐 | :DiluteH2SO4Buffer |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV540107E_CF | 稀硫酸缓冲罐出口总阀关状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸缓冲罐 | 出口总阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_稀硫酸缓冲罐 | S03 | 稀硫酸配制 | 稀硫酸缓冲罐 | :DiluteH2SO4Buffer |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV540107E_OF | 稀硫酸缓冲罐出口总阀开状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸缓冲罐 | 出口总阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_稀硫酸缓冲罐 | S03 | 稀硫酸配制 | 稀硫酸缓冲罐 | :DiluteH2SO4Buffer |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
LIT540107C | 稀硫酸缓冲罐液位检测 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸缓冲罐 | 液位检测 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_12_稀硫酸缓冲罐 | S03 | 稀硫酸配制 | 稀硫酸缓冲罐 | :DiluteH2SO4Buffer | 稀硫酸缓冲罐液位 | 液位 | m3 | 稀硫酸配制 | 本体属性绑定 | 高
XV540107E_VAL2 | 稀硫酸缓冲罐出口总阀 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸缓冲罐 | 出口总阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_12_稀硫酸缓冲罐 | S03 | 稀硫酸配制 | 稀硫酸缓冲罐 | :DiluteH2SO4Buffer |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV540107A1_DO | 稀硫酸配置罐A进水阀指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸配置罐A | 进水阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_稀硫酸配置罐A | S03 | 稀硫酸配制 | 稀硫酸配置罐组 | :DiluteH2SO4PrepTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV540107A2_DO | 稀硫酸配置罐A进酸阀指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸配置罐A | 进酸阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_稀硫酸配置罐A | S03 | 稀硫酸配制 | 稀硫酸配置罐组 | :DiluteH2SO4PrepTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV540107A3_DO | 稀硫酸配置罐A空气阀指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸配置罐A | 空气阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_稀硫酸配置罐A | S03 | 稀硫酸配制 | 稀硫酸配置罐组 | :DiluteH2SO4PrepTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV540107A4_DO | 稀硫酸配置罐A出料阀指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸配置罐A | 出料阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_稀硫酸配置罐A | S03 | 稀硫酸配制 | 稀硫酸配置罐组 | :DiluteH2SO4PrepTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV540107A1_CF | 稀硫酸配置罐A进水阀关状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸配置罐A | 进水阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_稀硫酸配置罐A | S03 | 稀硫酸配制 | 稀硫酸配置罐组 | :DiluteH2SO4PrepTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV540107A1_OF | 稀硫酸配置罐A进水阀开状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸配置罐A | 进水阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_稀硫酸配置罐A | S03 | 稀硫酸配制 | 稀硫酸配置罐组 | :DiluteH2SO4PrepTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV540107A2_CF | 稀硫酸配置罐A进酸阀关状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸配置罐A | 进酸阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_稀硫酸配置罐A | S03 | 稀硫酸配制 | 稀硫酸配置罐组 | :DiluteH2SO4PrepTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV540107A2_OF | 稀硫酸配置罐A进酸阀开状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸配置罐A | 进酸阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_稀硫酸配置罐A | S03 | 稀硫酸配制 | 稀硫酸配置罐组 | :DiluteH2SO4PrepTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV540107A3_CF | 稀硫酸配置罐A空气阀关状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸配置罐A | 空气阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_稀硫酸配置罐A | S03 | 稀硫酸配制 | 稀硫酸配置罐组 | :DiluteH2SO4PrepTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV540107A3_OF | 稀硫酸配置罐A空气阀开状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸配置罐A | 空气阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_稀硫酸配置罐A | S03 | 稀硫酸配制 | 稀硫酸配置罐组 | :DiluteH2SO4PrepTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV540107A4_CF | 稀硫酸配置罐A出料阀关状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸配置罐A | 出料阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_稀硫酸配置罐A | S03 | 稀硫酸配制 | 稀硫酸配置罐组 | :DiluteH2SO4PrepTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV540107A4_OF | 稀硫酸配置罐A出料阀开状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸配置罐A | 出料阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_稀硫酸配置罐A | S03 | 稀硫酸配制 | 稀硫酸配置罐组 | :DiluteH2SO4PrepTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
AT540107A | 稀硫酸配置罐A浓度检测 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸配置罐A | 浓度检测 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_12_稀硫酸配置罐A | S03 | 稀硫酸配制 | 稀硫酸配置罐组 | :DiluteH2SO4PrepTanks | 稀硫酸浓度 | 浓度/成分 | % | 稀硫酸配制 | 本体属性绑定 | 高
LIT540107A | 稀硫酸配置罐A液位检测 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸配置罐A | 液位检测 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_12_稀硫酸配置罐A | S03 | 稀硫酸配制 | 稀硫酸配置罐组 | :DiluteH2SO4PrepTanks | 稀硫酸配置罐液位 | 液位 | m3 | 稀硫酸配制 | 本体属性绑定 | 高
XV540107A1_VAL2 | 稀硫酸配置罐A进水阀 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸配置罐A | 进水阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_12_稀硫酸配置罐A | S03 | 稀硫酸配制 | 稀硫酸配置罐组 | :DiluteH2SO4PrepTanks |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV540107A2_VAL2 | 稀硫酸配置罐A进酸阀 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸配置罐A | 进酸阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_12_稀硫酸配置罐A | S03 | 稀硫酸配制 | 稀硫酸配置罐组 | :DiluteH2SO4PrepTanks |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV540107A3_VAL2 | 稀硫酸配置罐A空气阀 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸配置罐A | 空气阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_12_稀硫酸配置罐A | S03 | 稀硫酸配制 | 稀硫酸配置罐组 | :DiluteH2SO4PrepTanks |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV540107A4_VAL2 | 稀硫酸配置罐A出料阀 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸配置罐A | 出料阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_12_稀硫酸配置罐A | S03 | 稀硫酸配制 | 稀硫酸配置罐组 | :DiluteH2SO4PrepTanks |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV540107B1_DO | 稀硫酸配置罐B进水阀指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸配置罐B | 进水阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_稀硫酸配置罐B | S03 | 稀硫酸配制 | 稀硫酸配置罐组 | :DiluteH2SO4PrepTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV540107B2_DO | 稀硫酸配置罐B进酸阀指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸配置罐B | 进酸阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_稀硫酸配置罐B | S03 | 稀硫酸配制 | 稀硫酸配置罐组 | :DiluteH2SO4PrepTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV540107B3_DO | 稀硫酸配置罐B空气阀指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸配置罐B | 空气阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_稀硫酸配置罐B | S03 | 稀硫酸配制 | 稀硫酸配置罐组 | :DiluteH2SO4PrepTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV540107B4_DO | 稀硫酸配置罐B出料阀指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸配置罐B | 出料阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_稀硫酸配置罐B | S03 | 稀硫酸配制 | 稀硫酸配置罐组 | :DiluteH2SO4PrepTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV540107B1_CF | 稀硫酸配置罐B进水阀关状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸配置罐B | 进水阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_稀硫酸配置罐B | S03 | 稀硫酸配制 | 稀硫酸配置罐组 | :DiluteH2SO4PrepTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV540107B1_OF | 稀硫酸配置罐B进水阀开状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸配置罐B | 进水阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_稀硫酸配置罐B | S03 | 稀硫酸配制 | 稀硫酸配置罐组 | :DiluteH2SO4PrepTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV540107B2_CF | 稀硫酸配置罐B进酸阀关状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸配置罐B | 进酸阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_稀硫酸配置罐B | S03 | 稀硫酸配制 | 稀硫酸配置罐组 | :DiluteH2SO4PrepTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV540107B2_OF | 稀硫酸配置罐B进酸阀开状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸配置罐B | 进酸阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_稀硫酸配置罐B | S03 | 稀硫酸配制 | 稀硫酸配置罐组 | :DiluteH2SO4PrepTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV540107B3_CF | 稀硫酸配置罐B空气阀关状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸配置罐B | 空气阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_稀硫酸配置罐B | S03 | 稀硫酸配制 | 稀硫酸配置罐组 | :DiluteH2SO4PrepTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV540107B3_OF | 稀硫酸配置罐B空气阀开状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸配置罐B | 空气阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_稀硫酸配置罐B | S03 | 稀硫酸配制 | 稀硫酸配置罐组 | :DiluteH2SO4PrepTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV540107B4_CF | 稀硫酸配置罐B出料阀关状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸配置罐B | 出料阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_稀硫酸配置罐B | S03 | 稀硫酸配制 | 稀硫酸配置罐组 | :DiluteH2SO4PrepTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV540107B4_OF | 稀硫酸配置罐B出料阀开状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸配置罐B | 出料阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_稀硫酸配置罐B | S03 | 稀硫酸配制 | 稀硫酸配置罐组 | :DiluteH2SO4PrepTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
LIT540107B | 稀硫酸配置罐B液位检测 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸配置罐B | 液位检测 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_12_稀硫酸配置罐B | S03 | 稀硫酸配制 | 稀硫酸配置罐组 | :DiluteH2SO4PrepTanks | 稀硫酸配置罐液位 | 液位 | m3 | 稀硫酸配制 | 本体属性绑定 | 高
XV540107B1_VAL2 | 稀硫酸配置罐B进水阀 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸配置罐B | 进水阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_12_稀硫酸配置罐B | S03 | 稀硫酸配制 | 稀硫酸配置罐组 | :DiluteH2SO4PrepTanks |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV540107B2_VAL2 | 稀硫酸配置罐B进酸阀 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸配置罐B | 进酸阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_12_稀硫酸配置罐B | S03 | 稀硫酸配制 | 稀硫酸配置罐组 | :DiluteH2SO4PrepTanks |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV540107B3_VAL2 | 稀硫酸配置罐B空气阀 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸配置罐B | 空气阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_12_稀硫酸配置罐B | S03 | 稀硫酸配制 | 稀硫酸配置罐组 | :DiluteH2SO4PrepTanks |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV540107B4_VAL2 | 稀硫酸配置罐B出料阀 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 稀硫酸配置罐B | 出料阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_12_稀硫酸配置罐B | S03 | 稀硫酸配制 | 稀硫酸配置罐组 | :DiluteH2SO4PrepTanks |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV540107_2_DO | 一次水总阀指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 管网阀门系统 | 一次水总阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_管网阀门系统 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
DV_101_AO | S1电动调节阀给定 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 管网阀门系统 | S1电动调节阀给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_12_管网阀门系统 | S22 | 公用工程 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
DV_102_AO | S2电动调节阀给定 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 管网阀门系统 | S2电动调节阀给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_12_管网阀门系统 | S22 | 公用工程 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
DV_103_AO | S3电动调节阀给定 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 管网阀门系统 | S3电动调节阀给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_12_管网阀门系统 | S22 | 公用工程 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
DV_104_AO | S4电动调节阀给定 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 管网阀门系统 | S4电动调节阀给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_12_管网阀门系统 | S22 | 公用工程 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
DV_105_AO | S5电动调节阀给定 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 管网阀门系统 | S5电动调节阀给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_12_管网阀门系统 | S22 | 公用工程 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
DV_106_AO | S6电动调节阀给定 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 管网阀门系统 | S6电动调节阀给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_12_管网阀门系统 | S22 | 公用工程 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
DV_107_AO | S7电动调节阀给定 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 管网阀门系统 | S7电动调节阀给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_12_管网阀门系统 | S22 | 公用工程 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
DV_108_AO | S8电动调节阀给定 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 管网阀门系统 | S8电动调节阀给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_12_管网阀门系统 | S22 | 公用工程 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
DV_109_AO | S9电动调节阀给定 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 管网阀门系统 | S9电动调节阀给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_12_管网阀门系统 | S22 | 公用工程 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
DV_110_AO | S10电动调节阀给定 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 管网阀门系统 | S10电动调节阀给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_12_管网阀门系统 | S22 | 公用工程 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
DV_111_AO | S11电动调节阀1给定 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 管网阀门系统 | S11电动调节阀1给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_12_管网阀门系统 | S22 | 公用工程 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
DV_112_AO | S11电动调节阀2给定 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 管网阀门系统 | S11电动调节阀2给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_12_管网阀门系统 | S22 | 公用工程 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
DV_113_AO | S12电动调节阀1给定 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 管网阀门系统 | S12电动调节阀1给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_12_管网阀门系统 | S22 | 公用工程 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
DV_114_AO | S12电动调节阀2给定 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 管网阀门系统 | S12电动调节阀2给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_12_管网阀门系统 | S22 | 公用工程 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
DV_115_AO | S13电动调节阀1给定 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 管网阀门系统 | S13电动调节阀1给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_12_管网阀门系统 | S22 | 公用工程 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
DV_116_AO | S13电动调节阀2给定 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 管网阀门系统 | S13电动调节阀2给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_12_管网阀门系统 | S22 | 公用工程 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
DV_117_AO | S14电动调节阀1给定 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 管网阀门系统 | S14电动调节阀1给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_12_管网阀门系统 | S22 | 公用工程 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
DV_118_AO | S14电动调节阀2给定 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 管网阀门系统 | S14电动调节阀2给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_12_管网阀门系统 | S22 | 公用工程 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
JY_20A_AO | 钾盐列管区气动调节阀A指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 管网阀门系统 | 钾盐列管区气动调节阀A指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_12_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
JY_20B_AO | 钾盐列管区气动调节阀B指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 管网阀门系统 | 钾盐列管区气动调节阀B指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_12_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
JY_20C_AO | 钾盐列管区气动调节阀C指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 管网阀门系统 | 钾盐列管区气动调节阀C指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_12_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
JY_20D1_AO | 钾盐列管区气动调节阀D1指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 管网阀门系统 | 钾盐列管区气动调节阀D1指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_12_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
JY_20D2_AO | 钾盐列管区气动调节阀D2指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 管网阀门系统 | 钾盐列管区气动调节阀D2指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_12_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
JY_20E1_AO | 钾盐列管区气动调节阀E1指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 管网阀门系统 | 钾盐列管区气动调节阀E1指令 | 控制输出(OP) | kPa | AO | :Dev_12_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 调节阀开度指令 | kPa |  | 工段关键字匹配 | 中
JY_20F_AO | 钾盐列管区气动调节阀F指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 管网阀门系统 | 钾盐列管区气动调节阀F指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_12_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
XV540107_2_CF | 一次水总阀关状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 管网阀门系统 | 一次水总阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_管网阀门系统 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV540107_2_OF | 一次水总阀开状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 管网阀门系统 | 一次水总阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_管网阀门系统 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
DV_101_FB | S1电动调节阀反馈 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 管网阀门系统 | S1电动调节阀反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_12_管网阀门系统 | S22 | 公用工程 |  |  |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
DV_102_FB | S2电动调节阀反馈 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 管网阀门系统 | S2电动调节阀反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_12_管网阀门系统 | S22 | 公用工程 |  |  |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
DV_103_FB | S3电动调节阀反馈 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 管网阀门系统 | S3电动调节阀反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_12_管网阀门系统 | S22 | 公用工程 |  |  |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
DV_104_FB | S4电动调节阀反馈 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 管网阀门系统 | S4电动调节阀反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_12_管网阀门系统 | S22 | 公用工程 |  |  |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
DV_105_FB | S5电动调节阀反馈 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 管网阀门系统 | S5电动调节阀反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_12_管网阀门系统 | S22 | 公用工程 |  |  |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
DV_106_FB | S6电动调节阀反馈 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 管网阀门系统 | S6电动调节阀反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_12_管网阀门系统 | S22 | 公用工程 |  |  |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
DV_107_FB | S7电动调节阀反馈 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 管网阀门系统 | S7电动调节阀反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_12_管网阀门系统 | S22 | 公用工程 |  |  |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
DV_108_FB | S8电动调节阀反馈 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 管网阀门系统 | S8电动调节阀反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_12_管网阀门系统 | S22 | 公用工程 |  |  |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
DV_109_FB | S9电动调节阀反馈 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 管网阀门系统 | S9电动调节阀反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_12_管网阀门系统 | S22 | 公用工程 |  |  |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
DV_110_FB | S10电动调节阀反馈 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 管网阀门系统 | S10电动调节阀反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_12_管网阀门系统 | S22 | 公用工程 |  |  |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
DV_111_FB | S11电动调节阀1反馈 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 管网阀门系统 | S11电动调节阀1反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_12_管网阀门系统 | S22 | 公用工程 |  |  |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
DV_112_FB | S11电动调节阀2反馈 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 管网阀门系统 | S11电动调节阀2反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_12_管网阀门系统 | S22 | 公用工程 |  |  |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
DV_113_FB | S12电动调节阀1反馈 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 管网阀门系统 | S12电动调节阀1反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_12_管网阀门系统 | S22 | 公用工程 |  |  |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
DV_114_FB | S12电动调节阀2反馈 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 管网阀门系统 | S12电动调节阀2反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_12_管网阀门系统 | S22 | 公用工程 |  |  |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
DV_115_FB | S13电动调节阀1反馈 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 管网阀门系统 | S13电动调节阀1反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_12_管网阀门系统 | S22 | 公用工程 |  |  |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
DV_116_FB | S13电动调节阀2反馈 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 管网阀门系统 | S13电动调节阀2反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_12_管网阀门系统 | S22 | 公用工程 |  |  |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
DV_117_FB | S14电动调节阀1反馈 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 管网阀门系统 | S14电动调节阀1反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_12_管网阀门系统 | S22 | 公用工程 |  |  |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
DV_118_FB | S14电动调节阀2反馈 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 管网阀门系统 | S14电动调节阀2反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_12_管网阀门系统 | S22 | 公用工程 |  |  |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
JY_20A_AI | 钾盐列管区气动调节阀A反馈 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 管网阀门系统 | 钾盐列管区气动调节阀A反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_12_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
JY_20B_AI | 钾盐列管区气动调节阀B反馈 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 管网阀门系统 | 钾盐列管区气动调节阀B反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_12_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
JY_20C_AI | 钾盐列管区气动调节阀C反馈 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 管网阀门系统 | 钾盐列管区气动调节阀C反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_12_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
JY_20D1_AI | 钾盐列管区气动调节阀D1反馈 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 管网阀门系统 | 钾盐列管区气动调节阀D1反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_12_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
JY_20D2_AI | 钾盐列管区气动调节阀D2反馈 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 管网阀门系统 | 钾盐列管区气动调节阀D2反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_12_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
JY_20E1_AI | 钾盐列管区气动调节阀E1反馈 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 管网阀门系统 | 钾盐列管区气动调节阀E1反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_12_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
JY_20E2_AI | 钾盐列管区气动调节阀E2反馈 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 管网阀门系统 | 钾盐列管区气动调节阀E2反馈 | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_12_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 调节阀开度反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
JY_20F_AI | 钾盐列管区气动调节阀F反馈 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 管网阀门系统 | 钾盐列管区气动调节阀F反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_12_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
XV540107_2_VAL2 | 一次水总阀 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 管网阀门系统 | 一次水总阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_12_管网阀门系统 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
P_JYTSB_FL | 萃取二楼混合溶媒B泵故障状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 萃取二楼混合溶媒B泵 | 故障状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_萃取二楼混合溶媒B泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_JYTSB_RM | 萃取二楼混合溶媒B泵本地/远程状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 萃取二楼混合溶媒B泵 | 本地/远程状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_萃取二楼混合溶媒B泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_JYTSB_RUN | 萃取二楼混合溶媒B泵运行状态反馈 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 萃取二楼混合溶媒B泵 | 运行状态反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_萃取二楼混合溶媒B泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
P_JYTS_A | 萃取二楼混合溶媒泵A启停指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 萃取二楼混合溶媒泵A | 启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_萃取二楼混合溶媒泵A | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
P_JYTSA_FL | 萃取二楼混合溶媒泵A故障状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 萃取二楼混合溶媒泵A | 故障状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_萃取二楼混合溶媒泵A | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_JYTSA_RM | 萃取二楼混合溶媒泵A本地/远程状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 萃取二楼混合溶媒泵A | 本地/远程状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_萃取二楼混合溶媒泵A | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_JYTSA_MOT2 | 萃取二楼混合溶媒泵A | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 萃取二楼混合溶媒泵A | 萃取二楼混合溶媒泵A | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_12_萃取二楼混合溶媒泵A | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
P_JYTSA_RUN | 萃取二楼混合溶媒泵A泵运行状态反馈 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 萃取二楼混合溶媒泵A泵 | 运行状态反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_萃取二楼混合溶媒泵A泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
P_JYTS_B | 萃取二楼混合溶媒泵B泵启停指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 萃取二楼混合溶媒泵B泵 | 启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_萃取二楼混合溶媒泵B泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
P_JYTSB_MOT2 | 萃取二楼混合溶媒泵B泵控制 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 萃取二楼混合溶媒泵B泵 | 控制 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_12_萃取二楼混合溶媒泵B泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
P_1051A_MOT2 | 薄膜真空泵a | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜真空泵 | a | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_12_薄膜真空泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜真空泵 | :TFVacuumPump |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1051B_MOT2 | 薄膜真空泵b | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜真空泵 | b | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_12_薄膜真空泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜真空泵 | :TFVacuumPump |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1051C_MOT2 | 薄膜真空泵c | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜真空泵 | c | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_12_薄膜真空泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜真空泵 | :TFVacuumPump |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1051D_MOT2 | 薄膜真空泵d | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜真空泵 | d | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_12_薄膜真空泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜真空泵 | :TFVacuumPump |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1046A_MOT2 | 薄膜真空泵循环水泵a | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜真空泵循环水泵 | a | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_12_薄膜真空泵循环水泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜真空泵 | :TFVacuumPump |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1046B_MOT2 | 薄膜真空泵循环水泵B | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜真空泵循环水泵B | 薄膜真空泵循环水泵B | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_12_薄膜真空泵循环水泵B | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜真空泵 | :TFVacuumPump |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_1036A_DO | 薄膜蒸发器泵前出料阀a指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜蒸发器 | 泵前出料阀a指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器组 | :TFEvaporatorGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1036B_DO | 薄膜蒸发器泵前出料阀b指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜蒸发器 | 泵前出料阀b指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器组 | :TFEvaporatorGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1036C_DO | 薄膜蒸发器泵前出料阀c指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜蒸发器 | 泵前出料阀c指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器组 | :TFEvaporatorGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1036D_DO | 薄膜蒸发器泵前出料阀d指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜蒸发器 | 泵前出料阀d指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器组 | :TFEvaporatorGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1037A_DO | 薄膜蒸发器泵后回流至RB储罐开关阀a指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜蒸发器 | 泵后回流至RB储罐开关阀a指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器组 | :TFEvaporatorGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1037B_DO | 薄膜蒸发器泵后回流至RB储罐开关阀b指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜蒸发器 | 泵后回流至RB储罐开关阀b指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器组 | :TFEvaporatorGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1037C_DO | 薄膜蒸发器泵后回流至RB储罐开关阀c指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜蒸发器 | 泵后回流至RB储罐开关阀c指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器组 | :TFEvaporatorGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1037D_DO | 薄膜蒸发器泵后回流至RB储罐开关阀d指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜蒸发器 | 泵后回流至RB储罐开关阀d指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器组 | :TFEvaporatorGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1038A_DO | 薄膜蒸发器泵后出料至水解开关阀a指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜蒸发器 | 泵后出料至水解开关阀a指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器组 | :TFEvaporatorGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1038B_DO | 薄膜蒸发器泵后出料至水解开关阀b指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜蒸发器 | 泵后出料至水解开关阀b指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器组 | :TFEvaporatorGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1038C_DO | 薄膜蒸发器泵后出料至水解开关阀c指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜蒸发器 | 泵后出料至水解开关阀c指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器组 | :TFEvaporatorGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1038D_DO | 薄膜蒸发器泵后出料至水解开关阀d指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜蒸发器 | 泵后出料至水解开关阀d指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器组 | :TFEvaporatorGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
HV_1011A_AO | 薄膜蒸发器进口流量调节阀a指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜蒸发器 | 进口流量调节阀a指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_12_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器进口流量调节阀HV_1011A–D | :Act_022 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_1011B_AO | 薄膜蒸发器进口流量调节阀b指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜蒸发器 | 进口流量调节阀b指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_12_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器进口流量调节阀HV_1011A–D | :Act_022 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_1011C_AO | 薄膜蒸发器进口流量调节阀c指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜蒸发器 | 进口流量调节阀c指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_12_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器进口流量调节阀HV_1011A–D | :Act_022 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_1011D_AO | 薄膜蒸发器进口流量调节阀d指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜蒸发器 | 进口流量调节阀d指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_12_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器进口流量调节阀HV_1011A–D | :Act_022 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_1012A_AO | 薄膜蒸发器泵后调节阀a指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜蒸发器 | 泵后调节阀a指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_12_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器泵后调节阀HV_1012A–D | :Act_023 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_1012B_AO | 薄膜蒸发器泵后调节阀b指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜蒸发器 | 泵后调节阀b指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_12_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器泵后调节阀HV_1012A–D | :Act_023 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_1012C_AO | 薄膜蒸发器泵后调节阀c指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜蒸发器 | 泵后调节阀c指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_12_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器泵后调节阀HV_1012A–D | :Act_023 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_1012D_AO | 薄膜蒸发器泵后调节阀d指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜蒸发器 | 泵后调节阀d指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_12_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器泵后调节阀HV_1012A–D | :Act_023 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
XV_1036A_CF | 薄膜蒸发器泵前出料阀a关状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜蒸发器 | 泵前出料阀a关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器组 | :TFEvaporatorGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1036A_OF | 薄膜蒸发器泵前出料阀a开状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜蒸发器 | 泵前出料阀a开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器组 | :TFEvaporatorGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1036B_CF | 薄膜蒸发器泵前出料阀b关状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜蒸发器 | 泵前出料阀b关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器组 | :TFEvaporatorGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1036B_OF | 薄膜蒸发器泵前出料阀b开状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜蒸发器 | 泵前出料阀b开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器组 | :TFEvaporatorGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1036C_CF | 薄膜蒸发器泵前出料阀c关状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜蒸发器 | 泵前出料阀c关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器组 | :TFEvaporatorGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1036C_OF | 薄膜蒸发器泵前出料阀c开状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜蒸发器 | 泵前出料阀c开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器组 | :TFEvaporatorGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1036D_CF | 薄膜蒸发器泵前出料阀d关状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜蒸发器 | 泵前出料阀d关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器组 | :TFEvaporatorGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1036D_OF | 薄膜蒸发器泵前出料阀d开状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜蒸发器 | 泵前出料阀d开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器组 | :TFEvaporatorGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1037A_CF | 薄膜蒸发器泵后回流至RB储罐开关阀a关状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜蒸发器 | 泵后回流至RB储罐开关阀a关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器组 | :TFEvaporatorGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1037A_OF | 薄膜蒸发器泵后回流至RB储罐开关阀a开状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜蒸发器 | 泵后回流至RB储罐开关阀a开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器组 | :TFEvaporatorGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1037B_CF | 薄膜蒸发器泵后回流至RB储罐开关阀b关状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜蒸发器 | 泵后回流至RB储罐开关阀b关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器组 | :TFEvaporatorGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1037B_OF | 薄膜蒸发器泵后回流至RB储罐开关阀b开状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜蒸发器 | 泵后回流至RB储罐开关阀b开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器组 | :TFEvaporatorGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1037C_CF | 薄膜蒸发器泵后回流至RB储罐开关阀c关状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜蒸发器 | 泵后回流至RB储罐开关阀c关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器组 | :TFEvaporatorGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1037C_OF | 薄膜蒸发器泵后回流至RB储罐开关阀c开状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜蒸发器 | 泵后回流至RB储罐开关阀c开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器组 | :TFEvaporatorGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1037D_CF | 薄膜蒸发器泵后回流至RB储罐开关阀d关状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜蒸发器 | 泵后回流至RB储罐开关阀d关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器组 | :TFEvaporatorGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1037D_OF | 薄膜蒸发器泵后回流至RB储罐开关阀d开状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜蒸发器 | 泵后回流至RB储罐开关阀d开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器组 | :TFEvaporatorGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1038A_CF | 薄膜蒸发器泵后出料至水解开关阀a关状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜蒸发器 | 泵后出料至水解开关阀a关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器组 | :TFEvaporatorGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1038A_OF | 薄膜蒸发器泵后出料至水解开关阀a开状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜蒸发器 | 泵后出料至水解开关阀a开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器组 | :TFEvaporatorGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1038B_CF | 薄膜蒸发器泵后出料至水解开关阀b关状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜蒸发器 | 泵后出料至水解开关阀b关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器组 | :TFEvaporatorGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1038B_OF | 薄膜蒸发器泵后出料至水解开关阀b开状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜蒸发器 | 泵后出料至水解开关阀b开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器组 | :TFEvaporatorGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1038C_CF | 薄膜蒸发器泵后出料至水解开关阀c关状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜蒸发器 | 泵后出料至水解开关阀c关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器组 | :TFEvaporatorGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1038C_OF | 薄膜蒸发器泵后出料至水解开关阀c开状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜蒸发器 | 泵后出料至水解开关阀c开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器组 | :TFEvaporatorGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1038D_CF | 薄膜蒸发器泵后出料至水解开关阀d关状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜蒸发器 | 泵后出料至水解开关阀d关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器组 | :TFEvaporatorGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1038D_OF | 薄膜蒸发器泵后出料至水解开关阀d开状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜蒸发器 | 泵后出料至水解开关阀d开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器组 | :TFEvaporatorGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
FT_1001A | 薄膜蒸发器进口流量检测a | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜蒸发器 | 进口流量检测a | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_12_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器组 | :TFEvaporatorGroup | 薄膜进料流量 | 流量 | m3/h | 薄膜 | 本体属性绑定 | 高
FT_1001B | 薄膜蒸发器进口流量检测b | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜蒸发器 | 进口流量检测b | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_12_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器组 | :TFEvaporatorGroup | 薄膜进料流量 | 流量 | m3/h | 薄膜 | 本体属性绑定 | 高
FT_1001C | 薄膜蒸发器进口流量检测c | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜蒸发器 | 进口流量检测c | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_12_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器组 | :TFEvaporatorGroup | 薄膜进料流量 | 流量 | m3/h | 薄膜 | 本体属性绑定 | 高
FT_1001D | 薄膜蒸发器进口流量检测d | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜蒸发器 | 进口流量检测d | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_12_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器组 | :TFEvaporatorGroup | 薄膜进料流量 | 流量 | m3/h | 薄膜 | 本体属性绑定 | 高
HV_1011A_FB | 薄膜蒸发器进口流量调节阀a反馈 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜蒸发器 | 进口流量调节阀a反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_12_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器进口流量调节阀HV_1011A–D | :Act_022 |  | 流量 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_1011B_FB | 薄膜蒸发器进口流量调节阀b反馈 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜蒸发器 | 进口流量调节阀b反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_12_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器进口流量调节阀HV_1011A–D | :Act_022 |  | 流量 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_1011C_FB | 薄膜蒸发器进口流量调节阀c反馈 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜蒸发器 | 进口流量调节阀c反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_12_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器进口流量调节阀HV_1011A–D | :Act_022 |  | 流量 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_1011D_FB | 薄膜蒸发器进口流量调节阀d反馈 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜蒸发器 | 进口流量调节阀d反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_12_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器进口流量调节阀HV_1011A–D | :Act_022 |  | 流量 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_1012A_FB | 薄膜蒸发器泵后调节阀a反馈 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜蒸发器 | 泵后调节阀a反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_12_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器泵后调节阀HV_1012A–D | :Act_023 |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_1012B_FB | 薄膜蒸发器泵后调节阀b反馈 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜蒸发器 | 泵后调节阀b反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_12_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器泵后调节阀HV_1012A–D | :Act_023 |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_1012C_FB | 薄膜蒸发器泵后调节阀c反馈 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜蒸发器 | 泵后调节阀c反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_12_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器泵后调节阀HV_1012A–D | :Act_023 |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_1012D_FB | 薄膜蒸发器泵后调节阀d反馈 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜蒸发器 | 泵后调节阀d反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_12_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器泵后调节阀HV_1012A–D | :Act_023 |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
PT_1026A | 薄膜蒸发器压力检测a | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜蒸发器 | 压力检测a | 过程测量(PV) | kPa | AI | :Dev_12_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器组 | :TFEvaporatorGroup | 蒸发器真空压力 | 压力 | kPa | 薄膜 | 本体属性绑定 | 高
PT_1026B | 薄膜蒸发器压力检测b | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜蒸发器 | 压力检测b | 过程测量(PV) | kPa | AI | :Dev_12_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器组 | :TFEvaporatorGroup | 蒸发器真空压力 | 压力 | kPa | 薄膜 | 本体属性绑定 | 高
PT_1026C | 薄膜蒸发器压力检测c | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜蒸发器 | 压力检测c | 过程测量(PV) | kPa | AI | :Dev_12_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器组 | :TFEvaporatorGroup | 蒸发器真空压力 | 压力 | kPa | 薄膜 | 本体属性绑定 | 高
PT_1026D | 薄膜蒸发器压力检测d | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜蒸发器 | 压力检测d | 过程测量(PV) | kPa | AI | :Dev_12_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器组 | :TFEvaporatorGroup | 蒸发器真空压力 | 压力 | kPa | 薄膜 | 本体属性绑定 | 高
XV_1036A_VAL2 | 薄膜蒸发器泵前出料阀a | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜蒸发器 | 泵前出料阀a | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_12_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器组 | :TFEvaporatorGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1036B_VAL2 | 薄膜蒸发器泵前出料阀b | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜蒸发器 | 泵前出料阀b | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_12_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器组 | :TFEvaporatorGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1036C_VAL2 | 薄膜蒸发器泵前出料阀c | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜蒸发器 | 泵前出料阀c | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_12_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器组 | :TFEvaporatorGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1036D_VAL2 | 薄膜蒸发器泵前出料阀d | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜蒸发器 | 泵前出料阀d | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_12_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器组 | :TFEvaporatorGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1037A_VAL2 | 薄膜蒸发器泵后回流至RB储罐开关阀a | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜蒸发器 | 泵后回流至RB储罐开关阀a | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_12_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器组 | :TFEvaporatorGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1037B_VAL2 | 薄膜蒸发器泵后回流至RB储罐开关阀b | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜蒸发器 | 泵后回流至RB储罐开关阀b | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_12_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器组 | :TFEvaporatorGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1037C_VAL2 | 薄膜蒸发器泵后回流至RB储罐开关阀c | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜蒸发器 | 泵后回流至RB储罐开关阀c | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_12_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器组 | :TFEvaporatorGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1037D_VAL2 | 薄膜蒸发器泵后回流至RB储罐开关阀d | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜蒸发器 | 泵后回流至RB储罐开关阀d | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_12_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器组 | :TFEvaporatorGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1038A_VAL2 | 薄膜蒸发器泵后出料至水解开关阀a | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜蒸发器 | 泵后出料至水解开关阀a | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_12_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器组 | :TFEvaporatorGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1038B_VAL2 | 薄膜蒸发器泵后出料至水解开关阀b | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜蒸发器 | 泵后出料至水解开关阀b | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_12_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器组 | :TFEvaporatorGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1038C_VAL2 | 薄膜蒸发器泵后出料至水解开关阀c | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜蒸发器 | 泵后出料至水解开关阀c | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_12_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器组 | :TFEvaporatorGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1038D_VAL2 | 薄膜蒸发器泵后出料至水解开关阀d | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜蒸发器 | 泵后出料至水解开关阀d | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_12_薄膜蒸发器 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器组 | :TFEvaporatorGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1049A_DO | 薄膜轻相泵a启停指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜轻相泵 | a启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_薄膜轻相泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜轻相罐组(馏出液) | :TFLightTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1049B_DO | 薄膜轻相泵b启停指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜轻相泵 | b启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_薄膜轻相泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜轻相罐组(馏出液) | :TFLightTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1049C_DO | 薄膜轻相泵c启停指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜轻相泵 | c启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_薄膜轻相泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜轻相罐组(馏出液) | :TFLightTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1049D_DO | 薄膜轻相泵d启停指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜轻相泵 | d启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_薄膜轻相泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜轻相罐组(馏出液) | :TFLightTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1049A_FL | 薄膜轻相泵a故障 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜轻相泵 | a故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_薄膜轻相泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜轻相罐组(馏出液) | :TFLightTanks |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1049A_RM | 薄膜轻相泵a远控 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜轻相泵 | a远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_薄膜轻相泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜轻相罐组(馏出液) | :TFLightTanks |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1049A_RUN | 薄膜轻相泵a运行 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜轻相泵 | a运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_薄膜轻相泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜轻相罐组(馏出液) | :TFLightTanks |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1049B_FL | 薄膜轻相泵b故障 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜轻相泵 | b故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_薄膜轻相泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜轻相罐组(馏出液) | :TFLightTanks |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1049B_RM | 薄膜轻相泵b远控 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜轻相泵 | b远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_薄膜轻相泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜轻相罐组(馏出液) | :TFLightTanks |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1049B_RUN | 薄膜轻相泵b运行 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜轻相泵 | b运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_薄膜轻相泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜轻相罐组(馏出液) | :TFLightTanks |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1049C_FL | 薄膜轻相泵c故障 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜轻相泵 | c故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_薄膜轻相泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜轻相罐组(馏出液) | :TFLightTanks |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1049C_RM | 薄膜轻相泵c远控 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜轻相泵 | c远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_薄膜轻相泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜轻相罐组(馏出液) | :TFLightTanks |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1049C_RUN | 薄膜轻相泵c运行 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜轻相泵 | c运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_薄膜轻相泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜轻相罐组(馏出液) | :TFLightTanks |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1049D_FL | 薄膜轻相泵d故障 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜轻相泵 | d故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_薄膜轻相泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜轻相罐组(馏出液) | :TFLightTanks |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1049D_RM | 薄膜轻相泵d远控 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜轻相泵 | d远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_薄膜轻相泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜轻相罐组(馏出液) | :TFLightTanks |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1049D_RUN | 薄膜轻相泵d运行 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜轻相泵 | d运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_薄膜轻相泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜轻相罐组(馏出液) | :TFLightTanks |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1049A_MOT2 | 薄膜轻相泵a | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜轻相泵 | a | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_12_薄膜轻相泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜轻相罐组(馏出液) | :TFLightTanks |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1049B_MOT2 | 薄膜轻相泵b | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜轻相泵 | b | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_12_薄膜轻相泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜轻相罐组(馏出液) | :TFLightTanks |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1049C_MOT2 | 薄膜轻相泵c | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜轻相泵 | c | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_12_薄膜轻相泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜轻相罐组(馏出液) | :TFLightTanks |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1049D_MOT2 | 薄膜轻相泵d | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜轻相泵 | d | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_12_薄膜轻相泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜轻相罐组(馏出液) | :TFLightTanks |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1050A_DO | 薄膜重相泵a启停指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜重相泵 | a启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_薄膜重相泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜重相罐组(脱溶RB) | :TFHeavyTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1050B_DO | 薄膜重相泵b启停指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜重相泵 | b启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_薄膜重相泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜重相罐组(脱溶RB) | :TFHeavyTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1050C_DO | 薄膜重相泵c启停指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜重相泵 | c启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_薄膜重相泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜重相罐组(脱溶RB) | :TFHeavyTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1050D_DO | 薄膜重相泵d启停指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜重相泵 | d启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_薄膜重相泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜重相罐组(脱溶RB) | :TFHeavyTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1050A_FL | 薄膜重相泵a故障 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜重相泵 | a故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_薄膜重相泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜重相罐组(脱溶RB) | :TFHeavyTanks |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1050A_RM | 薄膜重相泵a远控 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜重相泵 | a远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_薄膜重相泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜重相罐组(脱溶RB) | :TFHeavyTanks |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1050A_RUN | 薄膜重相泵a运行 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜重相泵 | a运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_薄膜重相泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜重相罐组(脱溶RB) | :TFHeavyTanks |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1050B_FL | 薄膜重相泵b故障 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜重相泵 | b故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_薄膜重相泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜重相罐组(脱溶RB) | :TFHeavyTanks |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1050B_RM | 薄膜重相泵b远控 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜重相泵 | b远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_薄膜重相泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜重相罐组(脱溶RB) | :TFHeavyTanks |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1050B_RUN | 薄膜重相泵b运行 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜重相泵 | b运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_薄膜重相泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜重相罐组(脱溶RB) | :TFHeavyTanks |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1050C_FL | 薄膜重相泵c故障 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜重相泵 | c故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_薄膜重相泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜重相罐组(脱溶RB) | :TFHeavyTanks |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1050C_RM | 薄膜重相泵c远控 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜重相泵 | c远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_薄膜重相泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜重相罐组(脱溶RB) | :TFHeavyTanks |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1050C_RUN | 薄膜重相泵c运行 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜重相泵 | c运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_薄膜重相泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜重相罐组(脱溶RB) | :TFHeavyTanks |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1050D_FL | 薄膜重相泵d故障 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜重相泵 | d故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_薄膜重相泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜重相罐组(脱溶RB) | :TFHeavyTanks |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1050D_RM | 薄膜重相泵d远控 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜重相泵 | d远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_薄膜重相泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜重相罐组(脱溶RB) | :TFHeavyTanks |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1050D_RUN | 薄膜重相泵d运行 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜重相泵 | d运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_薄膜重相泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜重相罐组(脱溶RB) | :TFHeavyTanks |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1050A_MOT2 | 薄膜重相泵a | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜重相泵 | a | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_12_薄膜重相泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜重相罐组(脱溶RB) | :TFHeavyTanks |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1050B_MOT2 | 薄膜重相泵b | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜重相泵 | b | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_12_薄膜重相泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜重相罐组(脱溶RB) | :TFHeavyTanks |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1050C_MOT2 | 薄膜重相泵c | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜重相泵 | c | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_12_薄膜重相泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜重相罐组(脱溶RB) | :TFHeavyTanks |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1050D_MOT2 | 薄膜重相泵d | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 薄膜重相泵 | d | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_12_薄膜重相泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜重相罐组(脱溶RB) | :TFHeavyTanks |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_RSA_DO | 软水泵A启停指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 软水泵A | 启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_软水泵A | S22 | 公用工程 | 工艺水/软水系统 | :ProcessWaterSystem |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_RSA_FL | 软水泵A故障状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 软水泵A | 故障状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_软水泵A | S22 | 公用工程 | 工艺水/软水系统 | :ProcessWaterSystem |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_RSA_RM | 软水泵A本地/远程状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 软水泵A | 本地/远程状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_软水泵A | S22 | 公用工程 | 工艺水/软水系统 | :ProcessWaterSystem |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_RSA_RUN | 软水泵A运行状态反馈 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 软水泵A | 运行状态反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_软水泵A | S22 | 公用工程 | 工艺水/软水系统 | :ProcessWaterSystem |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_RSA1_MOT2 | 软水泵A控制 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 软水泵A | 控制 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_12_软水泵A | S22 | 公用工程 | 工艺水/软水系统 | :ProcessWaterSystem |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_RSB_DO | 软水泵B启停指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 软水泵B | 启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_软水泵B | S22 | 公用工程 | 工艺水/软水系统 | :ProcessWaterSystem |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_RSB_FL | 软水泵B故障状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 软水泵B | 故障状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_软水泵B | S22 | 公用工程 | 工艺水/软水系统 | :ProcessWaterSystem |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_RSB_RM | 软水泵B本地/远程状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 软水泵B | 本地/远程状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_软水泵B | S22 | 公用工程 | 工艺水/软水系统 | :ProcessWaterSystem |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_RSB_RUN | 软水泵B运行状态反馈 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 软水泵B | 运行状态反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_软水泵B | S22 | 公用工程 | 工艺水/软水系统 | :ProcessWaterSystem |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_RSB1_MOT2 | 软水泵B控制 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 软水泵B | 控制 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_12_软水泵B | S22 | 公用工程 | 工艺水/软水系统 | :ProcessWaterSystem |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1033_DO | 软水罐进水阀指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 软水罐 | 进水阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_软水罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1033_CF | 软水罐进水阀关状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 软水罐 | 进水阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_软水罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1033_OF | 软水罐进水阀开状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 软水罐 | 进水阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_软水罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
LT_1001 | 软水罐液位检测 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 软水罐 | 液位检测 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_12_软水罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） |  |  |  | 液位 | m3 |  | 控制站默认 | 低
PT_1013 | 软水罐输送泵后压力 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 软水罐 | 输送泵后压力 | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_12_软水罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） |  |  |  | 压力 | Mpa | 薄膜 | 控制站默认 | 低
XV_1033_VAL2 | 软水罐进水阀 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 软水罐 | 进水阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_12_软水罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
P_1048A_DO | 轴套水泵a启停指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 轴套水泵 | a启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_轴套水泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
P_1048B_DO | 轴套水泵b启停指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 轴套水泵 | b启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_轴套水泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
P_1048A_FL | 轴套水泵a故障 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 轴套水泵 | a故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_轴套水泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_1048A_RM | 轴套水泵a远控 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 轴套水泵 | a远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_轴套水泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_1048A_RUN | 轴套水泵a运行 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 轴套水泵 | a运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_轴套水泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
P_1048B_FL | 轴套水泵b故障 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 轴套水泵 | b故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_轴套水泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_1048B_RM | 轴套水泵b远控 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 轴套水泵 | b远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_轴套水泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_1048B_RUN | 轴套水泵b运行 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 轴套水泵 | b运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_轴套水泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
P_1048A_MOT2 | 轴套水泵a | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 轴套水泵 | a | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_12_轴套水泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
P_1048B_MOT2 | 轴套水泵b | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 轴套水泵 | b | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_12_轴套水泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
P_1165A_QD | 轻相罐液位泵1启动 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 轻相罐 | 液位泵1启动 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_轻相罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜轻相罐组(馏出液) | :TFLightTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1165A_TZ | 轻相罐液位泵1停止 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 轻相罐 | 液位泵1停止 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_轻相罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜轻相罐组(馏出液) | :TFLightTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1165B_QD | 轻相罐液位泵2启动 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 轻相罐 | 液位泵2启动 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_轻相罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜轻相罐组(馏出液) | :TFLightTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1165B_TZ | 轻相罐液位泵2停止 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 轻相罐 | 液位泵2停止 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_轻相罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜轻相罐组(馏出液) | :TFLightTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1165C_QD | 轻相罐液位泵3启动 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 轻相罐 | 液位泵3启动 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_轻相罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜轻相罐组(馏出液) | :TFLightTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1165C_TZ | 轻相罐液位泵3停止 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 轻相罐 | 液位泵3停止 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_轻相罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜轻相罐组(馏出液) | :TFLightTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1165D_QD | 轻相罐液位泵4启动 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 轻相罐 | 液位泵4启动 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_轻相罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜轻相罐组(馏出液) | :TFLightTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1165D_TZ | 轻相罐液位泵4停止 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 轻相罐 | 液位泵4停止 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_轻相罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜轻相罐组(馏出液) | :TFLightTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1165A_RUN | 轻相罐液位泵1状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 轻相罐 | 液位泵1状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_轻相罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜轻相罐组(馏出液) | :TFLightTanks |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1165B_RUN | 轻相罐液位泵2状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 轻相罐 | 液位泵2状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_轻相罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜轻相罐组(馏出液) | :TFLightTanks |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1165C_RUN | 轻相罐液位泵3状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 轻相罐 | 液位泵3状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_轻相罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜轻相罐组(馏出液) | :TFLightTanks |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1165D_RUN | 轻相罐液位泵4状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 轻相罐 | 液位泵4状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_轻相罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜轻相罐组(馏出液) | :TFLightTanks |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1165A_MOT2 | 轻相罐液位泵1启动 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 轻相罐 | 液位泵1启动 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_12_轻相罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜轻相罐组(馏出液) | :TFLightTanks |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1165B_MOT2 | 轻相罐液位泵2启动 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 轻相罐 | 液位泵2启动 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_12_轻相罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜轻相罐组(馏出液) | :TFLightTanks |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1165C_MOT2 | 轻相罐液位泵3启动 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 轻相罐 | 液位泵3启动 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_12_轻相罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜轻相罐组(馏出液) | :TFLightTanks |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1165D_MOT2 | 轻相罐液位泵4启动 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 轻相罐 | 液位泵4启动 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_12_轻相罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜轻相罐组(馏出液) | :TFLightTanks |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
LT_1321A | 轻相罐液位检测A | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 轻相罐 | 液位检测A | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_12_轻相罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜轻相罐组(馏出液) | :TFLightTanks | 薄膜轻相罐液位 | 液位 | m3 | 薄膜 | 本体属性绑定 | 高
LT_1321B | 轻相罐液位检测B | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 轻相罐 | 液位检测B | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_12_轻相罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜轻相罐组(馏出液) | :TFLightTanks | 薄膜轻相罐液位 | 液位 | m3 | 薄膜 | 本体属性绑定 | 高
LT_1321C | 轻相罐液位检测C | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 轻相罐 | 液位检测C | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_12_轻相罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜轻相罐组(馏出液) | :TFLightTanks | 薄膜轻相罐液位 | 液位 | m3 | 薄膜 | 本体属性绑定 | 高
LT_1321D | 轻相罐液位检测D | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 轻相罐 | 液位检测D | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_12_轻相罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜轻相罐组(馏出液) | :TFLightTanks | 薄膜轻相罐液位 | 液位 | m3 | 薄膜 | 本体属性绑定 | 高
P_1164A_QD | 重相罐液位泵1启动 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 重相罐 | 液位泵1启动 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_重相罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜重相罐组(脱溶RB) | :TFHeavyTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1164A_TZ | 重相罐液位泵1停止 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 重相罐 | 液位泵1停止 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_重相罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜重相罐组(脱溶RB) | :TFHeavyTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1164B_QD | 重相罐液位泵2启动 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 重相罐 | 液位泵2启动 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_重相罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜重相罐组(脱溶RB) | :TFHeavyTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1164B_TZ | 重相罐液位泵2停止 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 重相罐 | 液位泵2停止 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_重相罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜重相罐组(脱溶RB) | :TFHeavyTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1164C_QD | 重相罐液位泵3启动 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 重相罐 | 液位泵3启动 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_重相罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜重相罐组(脱溶RB) | :TFHeavyTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1164C_TZ | 重相罐液位泵3停止 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 重相罐 | 液位泵3停止 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_重相罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜重相罐组(脱溶RB) | :TFHeavyTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1164D_QD | 重相罐液位泵4启动 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 重相罐 | 液位泵4启动 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_重相罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜重相罐组(脱溶RB) | :TFHeavyTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1164D_TZ | 重相罐液位泵4停止 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 重相罐 | 液位泵4停止 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_重相罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜重相罐组(脱溶RB) | :TFHeavyTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1164E_QD | 重相罐液位泵5启动 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 重相罐 | 液位泵5启动 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_重相罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜重相罐组(脱溶RB) | :TFHeavyTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1164E_TZ | 重相罐液位泵5停止 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 重相罐 | 液位泵5停止 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_重相罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜重相罐组(脱溶RB) | :TFHeavyTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1164F_QD | 重相罐液位泵6启动 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 重相罐 | 液位泵6启动 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_重相罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜重相罐组(脱溶RB) | :TFHeavyTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1164F_TZ | 重相罐液位泵6停止 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 重相罐 | 液位泵6停止 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_重相罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜重相罐组(脱溶RB) | :TFHeavyTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1164A_RUN | 重相罐液位泵1状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 重相罐 | 液位泵1状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_重相罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜重相罐组(脱溶RB) | :TFHeavyTanks |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1164B_RUN | 重相罐液位泵2状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 重相罐 | 液位泵2状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_重相罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜重相罐组(脱溶RB) | :TFHeavyTanks |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1164C_RUN | 重相罐液位泵3状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 重相罐 | 液位泵3状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_重相罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜重相罐组(脱溶RB) | :TFHeavyTanks |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1164D_RUN | 重相罐液位泵4状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 重相罐 | 液位泵4状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_重相罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜重相罐组(脱溶RB) | :TFHeavyTanks |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1164E_RUN | 重相罐液位泵5状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 重相罐 | 液位泵5状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_重相罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜重相罐组(脱溶RB) | :TFHeavyTanks |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1164F_RUN | 重相罐液位泵6状态 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 重相罐 | 液位泵6状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_重相罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜重相罐组(脱溶RB) | :TFHeavyTanks |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1164A_MOT2 | 重相罐液位泵1启动 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 重相罐 | 液位泵1启动 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_12_重相罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜重相罐组(脱溶RB) | :TFHeavyTanks |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1164B_MOT2 | 重相罐液位泵2启动 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 重相罐 | 液位泵2启动 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_12_重相罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜重相罐组(脱溶RB) | :TFHeavyTanks |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1164C_MOT2 | 重相罐液位泵3启动 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 重相罐 | 液位泵3启动 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_12_重相罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜重相罐组(脱溶RB) | :TFHeavyTanks |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1164D_MOT2 | 重相罐液位泵4启动 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 重相罐 | 液位泵4启动 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_12_重相罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜重相罐组(脱溶RB) | :TFHeavyTanks |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1164E_MOT2 | 重相罐液位泵5启动 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 重相罐 | 液位泵5启动 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_12_重相罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜重相罐组(脱溶RB) | :TFHeavyTanks |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1164F_MOT2 | 重相罐液位泵6启动 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 重相罐 | 液位泵6启动 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_12_重相罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜重相罐组(脱溶RB) | :TFHeavyTanks |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
LT_1320A | 重相罐液位检测A | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 重相罐 | 液位检测A | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_12_重相罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜重相罐组(脱溶RB) | :TFHeavyTanks | 薄膜重相罐液位 | 液位 | m3 | 薄膜 | 本体属性绑定 | 高
LT_1320B | 重相罐液位检测B | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 重相罐 | 液位检测B | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_12_重相罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜重相罐组(脱溶RB) | :TFHeavyTanks | 薄膜重相罐液位 | 液位 | m3 | 薄膜 | 本体属性绑定 | 高
LT_1320C | 重相罐液位检测C | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 重相罐 | 液位检测C | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_12_重相罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜重相罐组(脱溶RB) | :TFHeavyTanks | 薄膜重相罐液位 | 液位 | m3 | 薄膜 | 本体属性绑定 | 高
LT_1320D | 重相罐液位检测D | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 重相罐 | 液位检测D | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_12_重相罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜重相罐组(脱溶RB) | :TFHeavyTanks | 薄膜重相罐液位 | 液位 | m3 | 薄膜 | 本体属性绑定 | 高
JY_17A_DO | 馏出液泵后阀A指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 馏出液泵 | 后阀A指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_馏出液泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜轻相罐组(馏出液) | :TFLightTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
JY_17B_DO | 馏出液泵后阀B指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 馏出液泵 | 后阀B指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_馏出液泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜轻相罐组(馏出液) | :TFLightTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
JY_17A_CF | 馏出液泵后阀A关 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 馏出液泵 | 后阀A关 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_馏出液泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜轻相罐组(馏出液) | :TFLightTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
JY_17A_OF | 馏出液泵后阀A开 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 馏出液泵 | 后阀A开 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_馏出液泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜轻相罐组(馏出液) | :TFLightTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
JY_17B_CF | 馏出液泵后阀B关 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 馏出液泵 | 后阀B关 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_馏出液泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜轻相罐组(馏出液) | :TFLightTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
JY_17B_OF | 馏出液泵后阀B开 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 馏出液泵 | 后阀B开 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_馏出液泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜轻相罐组(馏出液) | :TFLightTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
JY_18 | 馏出液泵后压力 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 馏出液泵 | 后压力 | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_12_馏出液泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜轻相罐组(馏出液) | :TFLightTanks |  | 压力 | MPa |  | 设备名匹配 | 高
JY_19 | 馏出液泵后流量 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 馏出液泵 | 后流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_12_馏出液泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜轻相罐组(馏出液) | :TFLightTanks |  | 流量 | m3/h |  | 设备名匹配 | 高
JY_17A | 馏出液泵后阀A | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 馏出液泵 | 后阀A | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_12_馏出液泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜轻相罐组(馏出液) | :TFLightTanks |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
JY_17B | 馏出液泵后阀B | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 馏出液泵 | 后阀B | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_12_馏出液泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜轻相罐组(馏出液) | :TFLightTanks |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
JY_15A_DO | 馏出液罐底阀A指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 馏出液罐 | 底阀A指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_馏出液罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜轻相罐组(馏出液) | :TFLightTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
JY_15B_DO | 馏出液罐底阀B指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 馏出液罐 | 底阀B指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_馏出液罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜轻相罐组(馏出液) | :TFLightTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
JY_15C_DO | 馏出液罐底阀C指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 馏出液罐 | 底阀C指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_馏出液罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜轻相罐组(馏出液) | :TFLightTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
JY_15D_DO | 馏出液罐底阀D指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 馏出液罐 | 底阀D指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_馏出液罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜轻相罐组(馏出液) | :TFLightTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
JY_15E_DO | 馏出液罐底阀E指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 馏出液罐 | 底阀E指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_馏出液罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜轻相罐组(馏出液) | :TFLightTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
JY_15F_DO | 馏出液罐底阀F指令 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 馏出液罐 | 底阀F指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_12_馏出液罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜轻相罐组(馏出液) | :TFLightTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
JY_15A_CF | 馏出液罐底阀A关 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 馏出液罐 | 底阀A关 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_馏出液罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜轻相罐组(馏出液) | :TFLightTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
JY_15A_OF | 馏出液罐底阀A开 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 馏出液罐 | 底阀A开 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_馏出液罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜轻相罐组(馏出液) | :TFLightTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
JY_15B_CF | 馏出液罐底阀B关 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 馏出液罐 | 底阀B关 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_馏出液罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜轻相罐组(馏出液) | :TFLightTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
JY_15B_OF | 馏出液罐底阀B开 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 馏出液罐 | 底阀B开 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_馏出液罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜轻相罐组(馏出液) | :TFLightTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
JY_15C_CF | 馏出液罐底阀C关 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 馏出液罐 | 底阀C关 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_馏出液罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜轻相罐组(馏出液) | :TFLightTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
JY_15C_OF | 馏出液罐底阀C开 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 馏出液罐 | 底阀C开 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_馏出液罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜轻相罐组(馏出液) | :TFLightTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
JY_15D_CF | 馏出液罐底阀D关 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 馏出液罐 | 底阀D关 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_馏出液罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜轻相罐组(馏出液) | :TFLightTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
JY_15D_OF | 馏出液罐底阀D开 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 馏出液罐 | 底阀D开 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_馏出液罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜轻相罐组(馏出液) | :TFLightTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
JY_15E_CF | 馏出液罐底阀E关 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 馏出液罐 | 底阀E关 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_馏出液罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜轻相罐组(馏出液) | :TFLightTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
JY_15E_OF | 馏出液罐底阀E开 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 馏出液罐 | 底阀E开 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_馏出液罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜轻相罐组(馏出液) | :TFLightTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
JY_15F_CF | 馏出液罐底阀F关 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 馏出液罐 | 底阀F关 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_馏出液罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜轻相罐组(馏出液) | :TFLightTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
JY_15F_OF | 馏出液罐底阀F开 | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 馏出液罐 | 底阀F开 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_12_馏出液罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜轻相罐组(馏出液) | :TFLightTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
JY_16_A | 馏出液罐液位A | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 馏出液罐 | 液位A | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_12_馏出液罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜轻相罐组(馏出液) | :TFLightTanks |  | 液位 | m3 |  | 设备名匹配 | 高
JY_16_B | 馏出液罐液位B | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 馏出液罐 | 液位B | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_12_馏出液罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜轻相罐组(馏出液) | :TFLightTanks |  | 液位 | m3 |  | 设备名匹配 | 高
JY_16_C | 馏出液罐液位C | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 馏出液罐 | 液位C | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_12_馏出液罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜轻相罐组(馏出液) | :TFLightTanks |  | 液位 | m3 |  | 设备名匹配 | 高
JY_16_D | 馏出液罐液位D | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 馏出液罐 | 液位D | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_12_馏出液罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜轻相罐组(馏出液) | :TFLightTanks |  | 液位 | m3 |  | 设备名匹配 | 高
JY_16_E | 馏出液罐液位E | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 馏出液罐 | 液位E | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_12_馏出液罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜轻相罐组(馏出液) | :TFLightTanks |  | 液位 | m3 |  | 设备名匹配 | 高
JY_16_F | 馏出液罐液位F | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 馏出液罐 | 液位F | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_12_馏出液罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜轻相罐组(馏出液) | :TFLightTanks |  | 液位 | m3 |  | 设备名匹配 | 高
JY_15A | 馏出液罐底阀A | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 馏出液罐 | 底阀A | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_12_馏出液罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜轻相罐组(馏出液) | :TFLightTanks |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
JY_15B | 馏出液罐底阀B | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 馏出液罐 | 底阀B | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_12_馏出液罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜轻相罐组(馏出液) | :TFLightTanks |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
JY_15C | 馏出液罐底阀C | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 馏出液罐 | 底阀C | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_12_馏出液罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜轻相罐组(馏出液) | :TFLightTanks |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
JY_15D | 馏出液罐底阀D | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 馏出液罐 | 底阀D | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_12_馏出液罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜轻相罐组(馏出液) | :TFLightTanks |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
JY_15E | 馏出液罐底阀E | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 馏出液罐 | 底阀E | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_12_馏出液罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜轻相罐组(馏出液) | :TFLightTanks |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
JY_15F | 馏出液罐底阀F | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 馏出液罐 | 底阀F | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_12_馏出液罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜轻相罐组(馏出液) | :TFLightTanks |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
JY_15_A | 馏出液罐底阀A | 12 | 配制与薄膜蒸发工段 (Preparation & Thin Film Evaporation) | 馏出液罐 | 底阀A | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_12_馏出液罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜轻相罐组(馏出液) | :TFLightTanks |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
HV_1338_AO | 1600离心机软水罐降温调节阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 1600离心机 | 软水罐降温调节阀 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_13_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机软水罐降温调节阀HV_1338 | :Act_049 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_1338_FB | 1600离心机软水罐降温调节阀反馈 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 1600离心机 | 软水罐降温调节阀反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_13_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机软水罐降温调节阀HV_1338 | :Act_049 |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
TI_1338 | 1600离心机软水罐温度 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 1600离心机 | 软水罐温度 | 过程测量(PV) | °C | AI | :Dev_13_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机软水罐 | :CentrifugeSoftWaterTank | 离心软水温度 | 温度 | °C | 结晶氨水 | 本体属性绑定 | 高
TI_1308A | 6APA脱色BA罐温度 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 6APA脱色BA罐 | 温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_13_6APA脱色BA罐 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
XV_1303A_DO | A罐硼酸进料阀指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | A罐 | 硼酸进料阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_A罐 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1304A_DO | A罐氨水进料阀指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | A罐 | 氨水进料阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_A罐 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1308A_FT | A罐出料流量检测 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | A罐 | 出料流量检测 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_A罐 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1303A_VAL2 | A罐硼酸进料阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | A罐 | 硼酸进料阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_A罐 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1304A_VAL2 | A罐氨水进料阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | A罐 | 氨水进料阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_A罐 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1307A_VAL2 | A罐热水阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | A罐 | 热水阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_A罐 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1302A_DO | A罐RB进料阀指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | A罐RB | 进料阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_A罐RB | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1302A_VAL2 | A罐RB进料阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | A罐RB | 进料阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_A罐RB | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1303B_DO | B罐硼酸进料阀指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | B罐 | 硼酸进料阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_B罐 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1304B_DO | B罐氨水进料阀指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | B罐 | 氨水进料阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_B罐 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1308B_FT | B罐出料流量检测 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | B罐 | 出料流量检测 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_B罐 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1303B_VAL2 | B罐硼酸进料阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | B罐 | 硼酸进料阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_B罐 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1304B_VAL2 | B罐氨水进料阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | B罐 | 氨水进料阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_B罐 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1307B_VAL2 | B罐热水阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | B罐 | 热水阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_B罐 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1302B_DO | B罐RB进料阀指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | B罐RB | 进料阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_B罐RB | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1302B_VAL2 | B罐RB进料阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | B罐RB | 进料阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_B罐RB | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1303C_DO | C罐硼酸进料阀指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | C罐 | 硼酸进料阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_C罐 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1304C_DO | C罐氨水进料阀指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | C罐 | 氨水进料阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_C罐 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1308C_FT | C罐出料流量检测 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | C罐 | 出料流量检测 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_C罐 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1303C_VAL2 | C罐硼酸进料阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | C罐 | 硼酸进料阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_C罐 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1304C_VAL2 | C罐氨水进料阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | C罐 | 氨水进料阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_C罐 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1307C_VAL2 | C罐热水阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | C罐 | 热水阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_C罐 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1302C_DO | C罐RB进料阀指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | C罐RB | 进料阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_C罐RB | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1302C_VAL2 | C罐RB进料阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | C罐RB | 进料阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_C罐RB | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1303D_DO | D罐硼酸进料阀指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | D罐 | 硼酸进料阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_D罐 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1304D_DO | D罐氨水进料阀指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | D罐 | 氨水进料阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_D罐 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1308D_FT | D罐出料流量检测 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | D罐 | 出料流量检测 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_D罐 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1303D_VAL2 | D罐硼酸进料阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | D罐 | 硼酸进料阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_D罐 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1304D_VAL2 | D罐氨水进料阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | D罐 | 氨水进料阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_D罐 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1307D_VAL2 | D罐热水阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | D罐 | 热水阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_D罐 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1302D_DO | D罐RB进料阀指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | D罐RB | 进料阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_D罐RB | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1302D_VAL2 | D罐RB进料阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | D罐RB | 进料阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_D罐RB | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1303E_DO | E罐硼酸进料阀指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | E罐 | 硼酸进料阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_E罐 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1304E_DO | E罐氨水进料阀指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | E罐 | 氨水进料阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_E罐 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1308E_FT | E罐出料流量检测 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | E罐 | 出料流量检测 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_E罐 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1303E_VAL2 | E罐硼酸进料阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | E罐 | 硼酸进料阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_E罐 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1304E_VAL2 | E罐氨水进料阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | E罐 | 氨水进料阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_E罐 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1307E_VAL2 | E罐热水阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | E罐 | 热水阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_E罐 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1302E_DO | E罐RB进料阀指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | E罐RB | 进料阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_E罐RB | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1302E_VAL2 | E罐RB进料阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | E罐RB | 进料阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_E罐RB | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1303F_DO | F罐硼酸进料阀指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | F罐 | 硼酸进料阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_F罐 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1304F_DO | F罐氨水进料阀指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | F罐 | 氨水进料阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_F罐 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1308F_FT | F罐出料流量检测 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | F罐 | 出料流量检测 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_F罐 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1303F_VAL2 | F罐硼酸进料阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | F罐 | 硼酸进料阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_F罐 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1304F_VAL2 | F罐氨水进料阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | F罐 | 氨水进料阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_F罐 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1307F_VAL2 | F罐热水阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | F罐 | 热水阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_F罐 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1302F_DO | F罐RB进料阀指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | F罐RB | 进料阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_F罐RB | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1302F_VAL2 | F罐RB进料阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | F罐RB | 进料阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_F罐RB | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1303G_DO | G罐硼酸进料阀指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | G罐 | 硼酸进料阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_G罐 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1304G_DO | G罐氨水进料阀指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | G罐 | 氨水进料阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_G罐 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1308G_FT | G罐出料流量检测 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | G罐 | 出料流量检测 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_G罐 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1303G_VAL2 | G罐硼酸进料阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | G罐 | 硼酸进料阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_G罐 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1304G_VAL2 | G罐氨水进料阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | G罐 | 氨水进料阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_G罐 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1307G_VAL2 | G罐热水阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | G罐 | 热水阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_G罐 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1302G_DO | G罐RB进料阀指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | G罐RB | 进料阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_G罐RB | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1302G_VAL2 | G罐RB进料阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | G罐RB | 进料阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_G罐RB | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1303H_DO | H罐硼酸进料阀指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | H罐 | 硼酸进料阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_H罐 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1304H_DO | H罐氨水进料阀指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | H罐 | 氨水进料阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_H罐 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1308H_FT | H罐出料流量检测 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | H罐 | 出料流量检测 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_H罐 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1303H_VAL2 | H罐硼酸进料阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | H罐 | 硼酸进料阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_H罐 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1304H_VAL2 | H罐氨水进料阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | H罐 | 氨水进料阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_H罐 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1307H_VAL2 | H罐热水阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | H罐 | 热水阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_H罐 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1302H_DO | H罐RB进料阀指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | H罐RB | 进料阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_H罐RB | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1302H_VAL2 | H罐RB进料阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | H罐RB | 进料阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_H罐RB | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1303J_DO | I罐硼酸进料阀指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | I罐 | 硼酸进料阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_I罐 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1304J_DO | I罐氨水进料阀指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | I罐 | 氨水进料阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_I罐 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1303J_VAL2 | I罐硼酸进料阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | I罐 | 硼酸进料阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_I罐 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1304J_VAL2 | I罐氨水进料阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | I罐 | 氨水进料阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_I罐 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1308_VAL2 | I罐热水阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | I罐 | 热水阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_I罐 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1302J_DO | I罐RB进料阀指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | I罐RB | 进料阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_I罐RB | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1302J_VAL2 | I罐RB进料阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | I罐RB | 进料阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_I罐RB | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1303K_DO | J罐硼酸进料阀指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | J罐 | 硼酸进料阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_J罐 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1304K_DO | J罐氨水进料阀指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | J罐 | 氨水进料阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_J罐 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1308J_FT | J罐出料流量检测 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | J罐 | 出料流量检测 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_J罐 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1303K_VAL2 | J罐硼酸进料阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | J罐 | 硼酸进料阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_J罐 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1304K_VAL2 | J罐氨水进料阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | J罐 | 氨水进料阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_J罐 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1309_VAL2 | J罐热水阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | J罐 | 热水阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_J罐 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1302K_DO | J罐RB进料阀指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | J罐RB | 进料阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_J罐RB | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1302K_VAL2 | J罐RB进料阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | J罐RB | 进料阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_J罐RB | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1303L_DO | K罐硼酸进料阀指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | K罐 | 硼酸进料阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_K罐 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1304L_DO | K罐氨水进料阀指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | K罐 | 氨水进料阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_K罐 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1308K_FT | K罐出料流量检测 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | K罐 | 出料流量检测 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_K罐 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1303L_VAL2 | K罐硼酸进料阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | K罐 | 硼酸进料阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_K罐 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1304L_VAL2 | K罐氨水进料阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | K罐 | 氨水进料阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_K罐 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1310_VAL2 | K罐热水阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | K罐 | 热水阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_K罐 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1302L_DO | K罐RB进料阀指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | K罐RB | 进料阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_K罐RB | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1302L_VAL2 | K罐RB进料阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | K罐RB | 进料阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_K罐RB | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1308L_FT | L罐出料流量检测 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | L罐 | 出料流量检测 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_L罐 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
LT_1301A | RB储罐A液位 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | RB储罐A | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_13_RB储罐A | S11 | 酶法水解 | RB储罐A/B（水解进料） | :RBStorageHydro | RB储罐液位 | 液位 | m3 | 水解A-F/G-K | 本体属性绑定 | 高
LT_1301B | RB储罐B液位 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | RB储罐B | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_13_RB储罐B | S11 | 酶法水解 | RB储罐A/B（水解进料） | :RBStorageHydro | RB储罐液位 | 液位 | m3 | 水解A-F/G-K | 本体属性绑定 | 高
P_1302A_FL | RB液打料泵A故障 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | RB液打料泵A | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_RB液打料泵A | S11 | 酶法水解 | RB储罐A/B（水解进料） | :RBStorageHydro |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1302A_RM | RB液打料泵A远程 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | RB液打料泵A | 远程 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_RB液打料泵A | S11 | 酶法水解 | RB储罐A/B（水解进料） | :RBStorageHydro |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1302A_RUN | RB液打料泵A运行 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | RB液打料泵A | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_RB液打料泵A | S11 | 酶法水解 | RB储罐A/B（水解进料） | :RBStorageHydro |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1302A | RB液打料泵A | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | RB液打料泵A | RB液打料泵A | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_13_RB液打料泵A | S11 | 酶法水解 | RB储罐A/B（水解进料） | :RBStorageHydro |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
P_1302B_FL | RB液打料泵B故障 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | RB液打料泵B | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_RB液打料泵B | S11 | 酶法水解 | RB储罐A/B（水解进料） | :RBStorageHydro |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1302B_RM | RB液打料泵B远程 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | RB液打料泵B | 远程 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_RB液打料泵B | S11 | 酶法水解 | RB储罐A/B（水解进料） | :RBStorageHydro |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1302B_RUN | RB液打料泵B运行 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | RB液打料泵B | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_RB液打料泵B | S11 | 酶法水解 | RB储罐A/B（水解进料） | :RBStorageHydro |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1302B | RB液打料泵B | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | RB液打料泵B | RB液打料泵B | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_13_RB液打料泵B | S11 | 酶法水解 | RB储罐A/B（水解进料） | :RBStorageHydro |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
FT_1302A | RB进水解罐流量A | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | RB进水解罐 | 流量A | 过程测量(PV) | L/h | AI | :Dev_13_RB进水解罐 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup | RB进料流量 | 流量 | L/h | 水解A-F/G-K | 本体属性绑定 | 高
FT_1302B | RB进水解罐流量B | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | RB进水解罐 | 流量B | 过程测量(PV) | L/h | AI | :Dev_13_RB进水解罐 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup | RB进料流量 | 流量 | L/h | 水解A-F/G-K | 本体属性绑定 | 高
P_1307A_DO | 一萃轻相出料A泵指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 一萃轻相出料A泵 | 指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_一萃轻相出料A泵 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 萃取轻相罐 | :ExtLightTank |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1307A | 一萃轻相出料A泵 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 一萃轻相出料A泵 | 一萃轻相出料A泵 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_13_一萃轻相出料A泵 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 萃取轻相罐 | :ExtLightTank |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
P_1307A_FL | 一萃轻相出料A泵GZ | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 一萃轻相出料A泵GZ | 一萃轻相出料A泵GZ | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_一萃轻相出料A泵GZ | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 萃取轻相罐 | :ExtLightTank |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 中
P_1307A_RM | 一萃轻相出料A泵YC | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 一萃轻相出料A泵YC | 一萃轻相出料A泵YC | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_一萃轻相出料A泵YC | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 萃取轻相罐 | :ExtLightTank |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
P_1307A_RUN | 一萃轻相出料A泵YX | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 一萃轻相出料A泵YX | 一萃轻相出料A泵YX | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_一萃轻相出料A泵YX | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 萃取轻相罐 | :ExtLightTank |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
P_1307B | 一萃轻相出料B泵 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 一萃轻相出料B泵 | 一萃轻相出料B泵 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_13_一萃轻相出料B泵 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 萃取轻相罐 | :ExtLightTank |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
P_1307B_FL | 一萃轻相出料B泵GZ | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 一萃轻相出料B泵GZ | 一萃轻相出料B泵GZ | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_一萃轻相出料B泵GZ | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 萃取轻相罐 | :ExtLightTank |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 中
P_1307B_RM | 一萃轻相出料B泵YC | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 一萃轻相出料B泵YC | 一萃轻相出料B泵YC | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_一萃轻相出料B泵YC | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 萃取轻相罐 | :ExtLightTank |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
P_1307B_RUN | 一萃轻相出料B泵YX | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 一萃轻相出料B泵YX | 一萃轻相出料B泵YX | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_一萃轻相出料B泵YX | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 萃取轻相罐 | :ExtLightTank |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
P_1060A_DO | 一萃重相泵a启停指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 一萃重相泵 | a启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_一萃重相泵 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 重液缓冲罐/萃取离心机重相缓冲罐 | :HeavyLiquorBuffer |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1060B_DO | 一萃重相泵b启停指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 一萃重相泵 | b启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_一萃重相泵 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 重液缓冲罐/萃取离心机重相缓冲罐 | :HeavyLiquorBuffer |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1060A_FL | 一萃重相泵a故障 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 一萃重相泵 | a故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_一萃重相泵 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 重液缓冲罐/萃取离心机重相缓冲罐 | :HeavyLiquorBuffer |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1060A_RM | 一萃重相泵a远控 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 一萃重相泵 | a远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_一萃重相泵 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 重液缓冲罐/萃取离心机重相缓冲罐 | :HeavyLiquorBuffer |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1060A_RUN | 一萃重相泵a运行 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 一萃重相泵 | a运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_一萃重相泵 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 重液缓冲罐/萃取离心机重相缓冲罐 | :HeavyLiquorBuffer |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1060B_FL | 一萃重相泵b故障 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 一萃重相泵 | b故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_一萃重相泵 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 重液缓冲罐/萃取离心机重相缓冲罐 | :HeavyLiquorBuffer |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1060B_RM | 一萃重相泵b远控 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 一萃重相泵 | b远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_一萃重相泵 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 重液缓冲罐/萃取离心机重相缓冲罐 | :HeavyLiquorBuffer |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1060B_RUN | 一萃重相泵b运行 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 一萃重相泵 | b运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_一萃重相泵 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 重液缓冲罐/萃取离心机重相缓冲罐 | :HeavyLiquorBuffer |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1060A_MOT2 | 一萃重相泵a | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 一萃重相泵 | a | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_13_一萃重相泵 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 重液缓冲罐/萃取离心机重相缓冲罐 | :HeavyLiquorBuffer |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1060B_MOT2 | 一萃重相泵b | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 一萃重相泵 | b | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_13_一萃重相泵 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 重液缓冲罐/萃取离心机重相缓冲罐 | :HeavyLiquorBuffer |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_PSA_DO | 三楼硼酸泵A启停指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 三楼硼酸泵A | 启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_三楼硼酸泵A | S10 | 水解辅料配制 | 硼酸罐/硼酸缓冲罐 | :BoricAcidTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_PSA_FL | 三楼硼酸泵A故障状态 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 三楼硼酸泵A | 故障状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_三楼硼酸泵A | S10 | 水解辅料配制 | 硼酸罐/硼酸缓冲罐 | :BoricAcidTanks |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_PSA_RM | 三楼硼酸泵A本地/远程状态 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 三楼硼酸泵A | 本地/远程状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_三楼硼酸泵A | S10 | 水解辅料配制 | 硼酸罐/硼酸缓冲罐 | :BoricAcidTanks |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_PSA_RUN | 三楼硼酸泵A运行状态反馈 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 三楼硼酸泵A | 运行状态反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_三楼硼酸泵A | S10 | 水解辅料配制 | 硼酸罐/硼酸缓冲罐 | :BoricAcidTanks |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_PSA_MOT2 | 三楼硼酸泵A控制 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 三楼硼酸泵A | 控制 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_13_三楼硼酸泵A | S10 | 水解辅料配制 | 硼酸罐/硼酸缓冲罐 | :BoricAcidTanks |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_PSB_DO | 三楼硼酸泵B启停指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 三楼硼酸泵B | 启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_三楼硼酸泵B | S10 | 水解辅料配制 | 硼酸罐/硼酸缓冲罐 | :BoricAcidTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_PSB_MOT2 | 三楼硼酸泵B控制 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 三楼硼酸泵B | 控制 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_13_三楼硼酸泵B | S10 | 水解辅料配制 | 硼酸罐/硼酸缓冲罐 | :BoricAcidTanks |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1052A_DO | 三楼软水泵a启停指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 三楼软水泵 | a启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_三楼软水泵 | S10 | 水解辅料配制 | 水解软水罐 | :HydroSoftWaterTank |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1052B_DO | 三楼软水泵b启停指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 三楼软水泵 | b启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_三楼软水泵 | S10 | 水解辅料配制 | 水解软水罐 | :HydroSoftWaterTank |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1052A_FL | 三楼软水泵a故障 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 三楼软水泵 | a故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_三楼软水泵 | S10 | 水解辅料配制 | 水解软水罐 | :HydroSoftWaterTank |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1052A_RM | 三楼软水泵a远控 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 三楼软水泵 | a远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_三楼软水泵 | S10 | 水解辅料配制 | 水解软水罐 | :HydroSoftWaterTank |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1052A_RUN | 三楼软水泵a运行 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 三楼软水泵 | a运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_三楼软水泵 | S10 | 水解辅料配制 | 水解软水罐 | :HydroSoftWaterTank |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1052B_FL | 三楼软水泵b故障 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 三楼软水泵 | b故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_三楼软水泵 | S10 | 水解辅料配制 | 水解软水罐 | :HydroSoftWaterTank |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1052B_RM | 三楼软水泵b远控 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 三楼软水泵 | b远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_三楼软水泵 | S10 | 水解辅料配制 | 水解软水罐 | :HydroSoftWaterTank |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1052B_RUN | 三楼软水泵b运行 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 三楼软水泵 | b运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_三楼软水泵 | S10 | 水解辅料配制 | 水解软水罐 | :HydroSoftWaterTank |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1052A_MOT2 | 三楼软水泵a | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 三楼软水泵 | a | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_13_三楼软水泵 | S10 | 水解辅料配制 | 水解软水罐 | :HydroSoftWaterTank |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1052B_MOT2 | 三楼软水泵b | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 三楼软水泵 | b | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_13_三楼软水泵 | S10 | 水解辅料配制 | 水解软水罐 | :HydroSoftWaterTank |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
FT_BT01 | 丙酮计量罐流量A | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 丙酮计量罐 | 流量A | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_13_丙酮计量罐 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 流量 | % |  | 控制站默认 | 低
FT_BT02 | 丙酮计量罐流量B | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 丙酮计量罐 | 流量B | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_13_丙酮计量罐 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 流量 | % |  | 控制站默认 | 低
P_1059A_DO | 二萃轻相泵a启停指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 二萃轻相泵 | a启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_二萃轻相泵 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 萃取轻相罐 | :ExtLightTank |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1059B_DO | 二萃轻相泵b启停指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 二萃轻相泵 | b启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_二萃轻相泵 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 萃取轻相罐 | :ExtLightTank |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1059A_FL | 二萃轻相泵a故障 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 二萃轻相泵 | a故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_二萃轻相泵 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 萃取轻相罐 | :ExtLightTank |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1059A_RM | 二萃轻相泵a远控 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 二萃轻相泵 | a远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_二萃轻相泵 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 萃取轻相罐 | :ExtLightTank |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1059A_RUN | 二萃轻相泵a运行 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 二萃轻相泵 | a运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_二萃轻相泵 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 萃取轻相罐 | :ExtLightTank |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1059B_FL | 二萃轻相泵b故障 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 二萃轻相泵 | b故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_二萃轻相泵 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 萃取轻相罐 | :ExtLightTank |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1059B_RM | 二萃轻相泵b远控 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 二萃轻相泵 | b远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_二萃轻相泵 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 萃取轻相罐 | :ExtLightTank |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1059B_RUN | 二萃轻相泵b运行 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 二萃轻相泵 | b运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_二萃轻相泵 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 萃取轻相罐 | :ExtLightTank |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1059A_MOT2 | 二萃轻相泵a | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 二萃轻相泵 | a | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_13_二萃轻相泵 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 萃取轻相罐 | :ExtLightTank |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1059B_MOT2 | 二萃轻相泵b | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 二萃轻相泵 | b | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_13_二萃轻相泵 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 萃取轻相罐 | :ExtLightTank |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1061A_DO | 二萃重相泵a启停指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 二萃重相泵 | a启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_二萃重相泵 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 重液缓冲罐/萃取离心机重相缓冲罐 | :HeavyLiquorBuffer |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1061B_DO | 二萃重相泵b启停指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 二萃重相泵 | b启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_二萃重相泵 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 重液缓冲罐/萃取离心机重相缓冲罐 | :HeavyLiquorBuffer |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1061A_FL | 二萃重相泵a故障 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 二萃重相泵 | a故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_二萃重相泵 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 重液缓冲罐/萃取离心机重相缓冲罐 | :HeavyLiquorBuffer |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1061A_RM | 二萃重相泵a远控 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 二萃重相泵 | a远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_二萃重相泵 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 重液缓冲罐/萃取离心机重相缓冲罐 | :HeavyLiquorBuffer |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1061A_RUN | 二萃重相泵a运行 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 二萃重相泵 | a运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_二萃重相泵 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 重液缓冲罐/萃取离心机重相缓冲罐 | :HeavyLiquorBuffer |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1061B_FL | 二萃重相泵b故障 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 二萃重相泵 | b故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_二萃重相泵 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 重液缓冲罐/萃取离心机重相缓冲罐 | :HeavyLiquorBuffer |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1061B_RM | 二萃重相泵b远控 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 二萃重相泵 | b远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_二萃重相泵 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 重液缓冲罐/萃取离心机重相缓冲罐 | :HeavyLiquorBuffer |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1061B_RUN | 二萃重相泵b运行 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 二萃重相泵 | b运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_二萃重相泵 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 重液缓冲罐/萃取离心机重相缓冲罐 | :HeavyLiquorBuffer |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1061A_MOT2 | 二萃重相泵a | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 二萃重相泵 | a | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_13_二萃重相泵 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 重液缓冲罐/萃取离心机重相缓冲罐 | :HeavyLiquorBuffer |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1061B_MOT2 | 二萃重相泵b | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 二萃重相泵 | b | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_13_二萃重相泵 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 重液缓冲罐/萃取离心机重相缓冲罐 | :HeavyLiquorBuffer |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
SJHIGH_ALM1 | 高液位报警1 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 公用测量管线 | 高液位报警1 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_公用测量管线 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
HV_1020_AO | 萃取离心机回流混合溶媒进料流量调节指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 公用测量管线 | 萃取离心机回流混合溶媒进料流量调节指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_13_公用测量管线 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 回流混合溶媒调节阀HV_1020 | :Act_037 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_1303_AO | 溶媒流量控制 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 公用测量管线 | 溶媒流量控制 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_13_公用测量管线 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 溶媒流量调节阀HV_1303 | :Act_036 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_1304_AO | 水解液流量控制 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 公用测量管线 | 水解液流量控制 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_13_公用测量管线 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 水解液流量调节阀HV_1304 | :Act_034 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_1305_AO | 盐酸流量控制 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 公用测量管线 | 盐酸流量控制 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_13_公用测量管线 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 盐酸流量调节阀HV_1305 | :Act_035 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_1306_AO | 反萃取混合溶媒流量调节 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 公用测量管线 | 反萃取混合溶媒流量调节 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_13_公用测量管线 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 反萃取混合溶媒调节阀HV_1306 | :Act_039 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_1307_AO | 反萃取液碱流量调节 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 公用测量管线 | 反萃取液碱流量调节 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_13_公用测量管线 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 反萃取液碱流量调节阀HV_1307 | :Act_038 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
XV_1309A_FT | PS-A出料流量检测 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 公用测量管线 | PS-A出料流量检测 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_公用测量管线 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1309B_FT | PS-B出料流量检测 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 公用测量管线 | PS-B出料流量检测 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_公用测量管线 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
FT_1003 | 萃取离心机回流混合溶媒进料流量检测 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 公用测量管线 | 萃取离心机回流混合溶媒进料流量检测 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_13_公用测量管线 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 一萃离心机组 | :ExtCentrifuge1 | 回流混合溶媒流量 | 流量 | m3/h | 萃取 | 本体属性绑定 | 高
FT_1301A | 硼酸流量A | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 公用测量管线 | 硼酸流量A | 过程测量(PV) | L/h | AI | :Dev_13_公用测量管线 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup | 硼酸进料流量 | 流量 | L/h | 水解A-F/G-K | 本体属性绑定 | 高
FT_1301B | 硼酸流量B | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 公用测量管线 | 硼酸流量B | 过程测量(PV) | L/h | AI | :Dev_13_公用测量管线 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup | 硼酸进料流量 | 流量 | L/h | 水解A-F/G-K | 本体属性绑定 | 高
FT_1303 | 溶媒流量检测 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 公用测量管线 | 溶媒流量检测 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_13_公用测量管线 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 一萃离心机组 | :ExtCentrifuge1 | 混合溶媒进料流量 | 流量 | m3/h | 萃取 | 本体属性绑定 | 高
FT_1304 | 水解液流量检测 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 公用测量管线 | 水解液流量检测 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_13_公用测量管线 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 一萃离心机组 | :ExtCentrifuge1 | 水解液进料流量 | 流量 | m3/h | 萃取 | 本体属性绑定 | 高
FT_1305 | 盐酸流量检测 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 公用测量管线 | 盐酸流量检测 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_13_公用测量管线 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 一萃离心机组 | :ExtCentrifuge1 | 盐酸进料流量 | 流量 | m3/h | 萃取 | 本体属性绑定 | 高
FT_1306 | 二萃溶媒流量 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 公用测量管线 | 二萃溶媒流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_13_公用测量管线 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 二萃离心机组 | :ExtCentrifuge2 | 二萃溶媒流量 | 流量 | m3/h | 萃取 | 本体属性绑定 | 高
FT_1307 | 一萃重液流量 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 公用测量管线 | 一萃重液流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_13_公用测量管线 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 二萃离心机组 | :ExtCentrifuge2 | 一萃重液流量 | 流量 | m3/h | 萃取 | 本体属性绑定 | 高
FT_1308 | 反萃取混合流量 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 公用测量管线 | 反萃取混合流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_13_公用测量管线 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 反萃离心机组 | :BackExtCentrifugeR | 反萃混合流量 | 流量 | m3/h | 萃取 | 本体属性绑定 | 高
FT_1309 | 反萃取液碱流量 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 公用测量管线 | 反萃取液碱流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_13_公用测量管线 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 反萃离心机组 | :BackExtCentrifugeR | 反萃液碱流量 | 流量 | m3/h | 萃取 | 本体属性绑定 | 高
FT_1310A | 重液去结晶流量A | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 公用测量管线 | 重液去结晶流量A | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_13_公用测量管线 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 重液缓冲罐/萃取离心机重相缓冲罐 | :HeavyLiquorBuffer | 重液去结晶流量 | 流量 | m3/h |  | 本体属性绑定 | 高
FT_1310B | 重液去结晶流量B | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 公用测量管线 | 重液去结晶流量B | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_13_公用测量管线 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 重液缓冲罐/萃取离心机重相缓冲罐 | :HeavyLiquorBuffer | 重液去结晶流量 | 流量 | m3/h |  | 本体属性绑定 | 高
FT_1311 | 结晶重相流量 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 公用测量管线 | 结晶重相流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_13_公用测量管线 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 流量 | m3/h |  | 控制站默认 | 低
FT_1312 | 水洗溶媒流量 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 公用测量管线 | 水洗溶媒流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_13_公用测量管线 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） |  |  |  | 流量 | m3/h | 萃取 | 工段关键字匹配 | 中
FT_1313 | 水洗软水流量 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 公用测量管线 | 水洗软水流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_13_公用测量管线 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） |  |  |  | 流量 | m3/h | 萃取 | 工段关键字匹配 | 中
FT_1314 | 来自回收溶媒流量 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 公用测量管线 | 来自回收溶媒流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_13_公用测量管线 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 混合溶媒罐/缓冲罐 | :MixedSolventTank | 来自回收溶媒流量 | 流量 | m3/h | 萃取 | 本体属性绑定 | 高
FT_1315 | 氨水流量计 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 公用测量管线 | 氨水流量计 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_13_公用测量管线 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 流量 | m3/h | 结晶氨水 | 控制站默认 | 低
FT_1316 | Rb去薄膜流量 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 公用测量管线 | Rb去薄膜流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_13_公用测量管线 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 抽提一级离心机组(CT1) | :BackExtCentrifuge1 | RB去薄膜流量 | 流量 | m3/h | 6APA抽提 | 本体属性绑定 | 高
FT_1317 | 裂解总管流量检测 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 公用测量管线 | 裂解总管流量检测 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_13_公用测量管线 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） |  |  |  | 流量 | m3/h |  | 工段关键字匹配 | 中
FT_1318 | 一级萃离HCL流量A检测 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 公用测量管线 | 一级萃离HCL流量A检测 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_13_公用测量管线 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） |  |  |  | 流量 | m3/h |  | 工段关键字匹配 | 中
FT_1319 | 裂解纯化水流量 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 公用测量管线 | 裂解纯化水流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_13_公用测量管线 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） |  |  |  | 流量 | m3/h |  | 工段关键字匹配 | 中
FT_1320A | 一级萃离A裂解液流量检测 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 公用测量管线 | 一级萃离A裂解液流量检测 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_13_公用测量管线 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） |  |  |  | 流量 | m3/h |  | 工段关键字匹配 | 中
FT_1320B | 一级萃离B裂解液流量检测 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 公用测量管线 | 一级萃离B裂解液流量检测 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_13_公用测量管线 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） |  |  |  | 流量 | m3/h |  | 工段关键字匹配 | 中
FT_1320C | 一级萃离C裂解液流量检测 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 公用测量管线 | 一级萃离C裂解液流量检测 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_13_公用测量管线 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） |  |  |  | 流量 | m3/h |  | 工段关键字匹配 | 中
FT_1321 | 一级萃离A冷媒流量检测 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 公用测量管线 | 一级萃离A冷媒流量检测 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_13_公用测量管线 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） |  |  |  | 流量 | m3/h |  | 工段关键字匹配 | 中
FT_1322 | 二级萃离液碱流量 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 公用测量管线 | 二级萃离液碱流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_13_公用测量管线 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） |  |  |  | 流量 | m3/h |  | 工段关键字匹配 | 中
FT_1323 | 二萃离A丁酯母液流量检测 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 公用测量管线 | 二萃离A丁酯母液流量检测 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_13_公用测量管线 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） |  |  |  | 流量 | m3/h |  | 工段关键字匹配 | 中
FT_1324 | 三级萃离无盐水流量检测 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 公用测量管线 | 三级萃离无盐水流量检测 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_13_公用测量管线 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） |  |  |  | 流量 | m3/h |  | 工段关键字匹配 | 中
FT_1325 | 三级萃离进料流量检测 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 公用测量管线 | 三级萃离进料流量检测 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_13_公用测量管线 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） |  |  |  | 流量 | m3/h |  | 工段关键字匹配 | 中
FT_1327 | 薄膜RB去水解流量 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 公用测量管线 | 薄膜RB去水解流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_13_公用测量管线 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | RB缓冲罐A/B（薄膜出料） | :RBStorageTF | 薄膜RB去水解流量 | 流量 | m3/h | 薄膜 | 本体属性绑定 | 高
FT_SJ01 | 水解平台软水流量 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 公用测量管线 | 水解平台软水流量 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_13_公用测量管线 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 流量 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
HV_1020_FB | 萃取离心机回流混合溶媒进料流量调节反馈 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 公用测量管线 | 萃取离心机回流混合溶媒进料流量调节反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_13_公用测量管线 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 回流混合溶媒调节阀HV_1020 | :Act_037 |  | 流量 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
LT_AS01 | 氨水液位 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 公用测量管线 | 氨水液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_13_公用测量管线 | S15 | 结晶辅料储运（氨水/盐酸/软水） | 室外氨水储罐 | :OutdoorAmmoniaTank | 室外氨水罐液位 | 液位 | m3 | 结晶氨水 | 本体属性绑定 | 高
LT_RS01 | 软水液位 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 公用测量管线 | 软水液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_13_公用测量管线 | S15 | 结晶辅料储运（氨水/盐酸/软水） | 结晶软水罐 | :CrystSoftWaterTank | 结晶软水罐液位 | 液位 | m3 | 结晶氨水 | 本体属性绑定 | 高
PI_XZS | 洗澡水压力 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 公用测量管线 | 洗澡水压力 | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_13_公用测量管线 | S10 | 水解辅料配制 |  |  |  | 压力 | MPa |  | 工段关键字匹配 | 中
PT_1301 | 压缩气体总管压力 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 公用测量管线 | 压缩气体总管压力 | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_13_公用测量管线 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup | 压缩空气总管压力 | 压力 | Mpa | 水解A-F/G-K | 本体属性绑定 | 高
PT_DZA | 丁酯A压力 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 公用测量管线 | 丁酯A压力 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_13_公用测量管线 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 丁酯罐 | :ButylAcetateTank | 丁酯罐压力 | 压力 | % | 提取RSE200 | 本体属性绑定 | 高
PT_DZB | 丁酯B压力 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 公用测量管线 | 丁酯B压力 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_13_公用测量管线 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 丁酯罐 | :ButylAcetateTank | 丁酯罐压力 | 压力 | % | 提取RSE200 | 本体属性绑定 | 高
TI_1302 | 硼酸配制出料温度 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 公用测量管线 | 硼酸配制出料温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_13_公用测量管线 | S10 | 水解辅料配制 | 硼酸配制罐(真空上料) | :BoricAcidPrep | 硼酸配制出料温度 | 温度 | ℃ | 水解配制 | 本体属性绑定 | 高
TI_1303 | RB进料总管温度 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 公用测量管线 | RB进料总管温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_13_公用测量管线 | S11 | 酶法水解 | RB储罐A/B（水解进料） | :RBStorageHydro | RB进料温度 | 温度 | ℃ | 薄膜 | 本体属性绑定 | 高
TI_1305A | 重液去结晶温度A | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 公用测量管线 | 重液去结晶温度A | 过程测量(PV) | °C | AI | :Dev_13_公用测量管线 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 重液缓冲罐/萃取离心机重相缓冲罐 | :HeavyLiquorBuffer | 重液去结晶温度 | 温度 | °C | 萃取 | 本体属性绑定 | 高
TI_1305B | 重液去结晶温度B | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 公用测量管线 | 重液去结晶温度B | 过程测量(PV) | °C | AI | :Dev_13_公用测量管线 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 重液缓冲罐/萃取离心机重相缓冲罐 | :HeavyLiquorBuffer | 重液去结晶温度 | 温度 | °C | 萃取 | 本体属性绑定 | 高
TI_1306 | 混合溶媒温度 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 公用测量管线 | 混合溶媒温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_13_公用测量管线 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 混合溶媒罐/缓冲罐 | :MixedSolventTank | 混合溶媒温度 | 温度 | ℃ |  | 本体属性绑定 | 高
TI_1307A | 萃取重相液出口温度 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 公用测量管线 | 萃取重相液出口温度 | 过程测量(PV) | °C | AI | :Dev_13_公用测量管线 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） |  |  |  | 温度 | °C | 萃取 | 工段关键字匹配 | 中
TI_1307B | 萃取重相液入口温度 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 公用测量管线 | 萃取重相液入口温度 | 过程测量(PV) | °C | AI | :Dev_13_公用测量管线 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） |  |  |  | 温度 | °C | 萃取 | 工段关键字匹配 | 中
TI_1307C | 水解液循环温度 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 公用测量管线 | 水解液循环温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_13_公用测量管线 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 水解液换热器组 | :HydrolysateCoolers | 回流换热器出口温度 | 温度 | ℃ | 萃取 | 本体属性绑定 | 高
TI_1307D | 萃取水解液温度 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 公用测量管线 | 萃取水解液温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_13_公用测量管线 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 水解液换热器组 | :HydrolysateCoolers | 水解进料换热温度 | 温度 | ℃ | 萃取 | 本体属性绑定 | 高
TI_1308B | 薄膜脱脂温度 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 公用测量管线 | 薄膜脱脂温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_13_公用测量管线 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜蒸发器组 | :TFEvaporatorGroup | 薄膜脱脂温度 | 温度 | ℃ |  | 本体属性绑定 | 高
TI_CQ01 | 萃取混合液温度1 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 公用测量管线 | 萃取混合液温度1 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_13_公用测量管线 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 萃取喷射器(酸化混合器) | :ExtractionEjector | 萃取混合液温度 | 温度 | ℃ | 萃取 | 本体属性绑定 | 高
TI_CQ02 | 萃取混合液温度2 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 公用测量管线 | 萃取混合液温度2 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_13_公用测量管线 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 萃取喷射器(酸化混合器) | :ExtractionEjector | 萃取混合液温度 | 温度 | ℃ | 萃取 | 本体属性绑定 | 高
TI_DZA | 丁酯A温度 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 公用测量管线 | 丁酯A温度 | 过程测量(PV) | °C | AI | :Dev_13_公用测量管线 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 丁酯罐 | :ButylAcetateTank | 丁酯温度 | 温度 | °C | 提取RSE200 | 本体属性绑定 | 高
TI_DZB | 丁酯B温度 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 公用测量管线 | 丁酯B温度 | 过程测量(PV) | °C | AI | :Dev_13_公用测量管线 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 丁酯罐 | :ButylAcetateTank | 丁酯温度 | 温度 | °C | 提取RSE200 | 本体属性绑定 | 高
13_PSA_DO | 硼酸A搅拌启动指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 硼酸A搅拌启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_其他工艺单元 | S10 | 水解辅料配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
13_PSB_DO | 硼酸B搅拌启动指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 硼酸B搅拌启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_其他工艺单元 | S10 | 水解辅料配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
BY13DO_4610 | 备用13DO_4610 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 备用13DO_4610 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY13DO_4702 | 备用13DO_4702 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 备用13DO_4702 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY13DO_4704 | 备用13DO_4704 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 备用13DO_4704 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY13DO_4706 | 备用13DO_4706 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 备用13DO_4706 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY13DO_4708 | 备用13DO_4708 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 备用13DO_4708 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY13DO_9214 | 备用13DO_9214 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 备用13DO_9214 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY13DO_9215 | 备用13DO_9215 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 备用13DO_9215 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY13DO_9216 | 备用13DO_9216 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 备用13DO_9216 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
PSJBJQ | 报警器 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 报警器 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_其他工艺单元 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
SJBJALM | 水解平台报警 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 水解平台报警 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_其他工艺单元 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1305A_DO | 压空A | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 压空A | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_其他工艺单元 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1305B_DO | 压空B | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 压空B | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_其他工艺单元 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1305C_DO | 压空C | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 压空C | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_其他工艺单元 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1305D_DO | 压空D | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 压空D | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_其他工艺单元 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1305E_DO | 压空E | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 压空E | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_其他工艺单元 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1305F_DO | 压空F | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 压空F | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_其他工艺单元 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1305G_DO | 压空G | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 压空G | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_其他工艺单元 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1305H_DO | 压空H | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 压空H | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_其他工艺单元 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1305J_DO | 压空J | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 压空J | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_其他工艺单元 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1305K_DO | 压空K | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 压空K | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_其他工艺单元 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1305L_DO | 压空L | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 压空L | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_其他工艺单元 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1306A_DO | 排空A | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 排空A | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_其他工艺单元 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1306B_DO | 排空B | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 排空B | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_其他工艺单元 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1306C_DO | 排空C | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 排空C | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_其他工艺单元 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1306D_DO | 排空D | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 排空D | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_其他工艺单元 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1306E_DO | 排空E | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 排空E | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_其他工艺单元 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1306F_DO | 排空F | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 排空F | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_其他工艺单元 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1306G_DO | 排空G | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 排空G | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_其他工艺单元 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1306H_DO | 排空H | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 排空H | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_其他工艺单元 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1306J_DO | 排空J | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 排空J | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_其他工艺单元 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1306K_DO | 排空K | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 排空K | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_其他工艺单元 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1306L_DO | 排空L | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 排空L | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_其他工艺单元 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1307A_DO | O-TV-RS-A | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | O-TV-RS-A | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_其他工艺单元 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1307B_DO | O-TV-RS-B | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | O-TV-RS-B | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_其他工艺单元 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1307C_DO | O-TV-RS-C | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | O-TV-RS-C | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_其他工艺单元 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1307D_DO | O-TV-RS-D | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | O-TV-RS-D | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_其他工艺单元 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1307E_DO | O-TV-RS-E | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | O-TV-RS-E | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_其他工艺单元 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1307F_DO | O-TV-RS-F | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | O-TV-RS-F | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_其他工艺单元 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1307G_DO | O-TV-RS-G | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | O-TV-RS-G | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_其他工艺单元 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1307H_DO | O-TV-RS-H | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | O-TV-RS-H | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_其他工艺单元 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1308A_DO | 出料A | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 出料A | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_其他工艺单元 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1308B_DO | 出料B | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 出料B | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_其他工艺单元 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1308C_DO | 出料C | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 出料C | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_其他工艺单元 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1308D_DO | 出料D | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 出料D | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_其他工艺单元 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1308E_DO | 出料E | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 出料E | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_其他工艺单元 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1308F_DO | 出料F | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 出料F | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_其他工艺单元 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1308G_DO | 出料G | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 出料G | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_其他工艺单元 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1308H_DO | 出料H | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 出料H | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_其他工艺单元 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1308J_DO | 出料J | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 出料J | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_其他工艺单元 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1308K_DO | 出料K | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 出料K | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_其他工艺单元 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1308L_DO | 出料L | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 出料L | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_其他工艺单元 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1308_DO | O-TV-RS-J | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | O-TV-RS-J | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_其他工艺单元 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1309_DO | O-TV-RS-K | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | O-TV-RS-K | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_其他工艺单元 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1310_DO | O-TV-RS-L | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | O-TV-RS-L | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_其他工艺单元 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1313_DO | 0-TV-RSG | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 0-TV-RSG | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_其他工艺单元 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
BY13AO_1108 | 备用13AO_1108 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 备用13AO_1108 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_13_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY13AO_1207 | 备用13AO_1207 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 备用13AO_1207 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_13_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY13AO_1208 | 备用13AO_1208 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 备用13AO_1208 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_13_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY13AO_1307 | 备用13AO_1307 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 备用13AO_1307 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_13_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY13AO_1308 | 备用13AO_1308 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 备用13AO_1308 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_13_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY_POINT1301 | 备用点 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 备用点 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_13_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
13_PSA_FL | 硼酸A故障反馈 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 硼酸A故障反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_其他工艺单元 | S10 | 水解辅料配制 |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
13_PSA_RM | 硼酸A搅拌远控 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 硼酸A搅拌远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_其他工艺单元 | S10 | 水解辅料配制 |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
13_PSA_RUN | 硼酸A搅拌运行反馈 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 硼酸A搅拌运行反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_其他工艺单元 | S10 | 水解辅料配制 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
13_PSB_FL | 硼酸B故障反馈 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 硼酸B故障反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_其他工艺单元 | S10 | 水解辅料配制 |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
13_PSB_RM | 硼酸B搅拌远控 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 硼酸B搅拌远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_其他工艺单元 | S10 | 水解辅料配制 |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
13_PSB_RUN | 硼酸B搅拌运行反馈 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 硼酸B搅拌运行反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_其他工艺单元 | S10 | 水解辅料配制 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
BAD01 | 坏点 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 坏点 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BAD02 | 坏点 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 坏点 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BAD03 | 坏点 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 坏点 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BAD04 | 坏点 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 坏点 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY13DI_3716 | 备用13DI_3716 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 备用13DI_3716 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY13DI_3816 | 备用 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 备用 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY13DI_4116 | 备用13DI_4116 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 备用13DI_4116 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY13DI_4216 | 备用13DI_4216 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 备用13DI_4216 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY13DI_4316 | 备用13DI_4316 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 备用13DI_4316 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY13DI_4414 | 备用13DI_4414 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 备用13DI_4414 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY13DI_4415 | 备用13DI_4415 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 备用13DI_4415 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY13DI_4416 | 备用13DI_4416 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 备用13DI_4416 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY13DI_4516 | 备用13DI_4516 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 备用13DI_4516 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY13DI_5016 | 备用13DI_5016 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 备用13DI_5016 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY13DI_5315 | 备用13DI_5315 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 备用13DI_5315 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY13DI_5316 | 备用13DI_5316 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 备用13DI_5316 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY13DI_7015 | 备用13DI_7015 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 备用13DI_7015 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY13DI_7016 | 备用13DI_7016 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 备用13DI_7016 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY13DI_7211 | 备用13DI_7211 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 备用13DI_7211 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY13DI_7212 | 备用13DI_7212 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 备用13DI_7212 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY13DI_7216 | 备用13DI_7216 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 备用13DI_7216 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY13DI_7315 | 备用13DI_7315 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 备用13DI_7315 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY13DI_7316 | 备用13DI_7316 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 备用13DI_7316 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY13DI_8016 | 备用13DI_8016 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 备用13DI_8016 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY13DI_8115 | 备用13DI_8115 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 备用13DI_8115 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY13DI_8116 | 备用13DI_8116 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 备用13DI_8116 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY13DI_8316 | 备用13DI_8316 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 备用13DI_8316 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY13DI_9001 | 备用13DI_9001 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 备用13DI_9001 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY13DI_9002 | 备用13DI_9002 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 备用13DI_9002 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY13DI_9003 | 备用13DI_9003 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 备用13DI_9003 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY13DI_9004 | 备用13DI_9004 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 备用13DI_9004 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY13DI_9005 | 备用13DI_9005 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 备用13DI_9005 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY13DI_9006 | 备用13DI_9006 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 备用13DI_9006 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY13DI_9007 | 备用13DI_9007 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 备用13DI_9007 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY13DI_9008 | 备用13DI_9008 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 备用13DI_9008 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY13DI_9009 | 备用13DI_9009 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 备用13DI_9009 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY13DI_9010 | 备用13DI_9010 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 备用13DI_9010 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY13DI_9011 | 备用13DI_9011 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 备用13DI_9011 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY13DI_9012 | 备用13DI_9012 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 备用13DI_9012 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY13DI_9013 | 备用13DI_9013 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 备用13DI_9013 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY13DI_9014 | 备用13DI_9014 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 备用13DI_9014 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY13DI_9015 | 备用13DI_9015 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 备用13DI_9015 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY13DI_9016 | 备用13DI_9016 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 备用13DI_9016 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
LS_ASCG | LS-ASCG | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | LS-ASCG | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_其他工艺单元 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
LS_ASHCG | LS-ASHCG | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | LS-ASHCG | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_其他工艺单元 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
LS_ASPZ | LS-ASPZ | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | LS-ASPZ | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_其他工艺单元 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
LS_ASYLG | LS-ASYLG | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | LS-ASYLG | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_其他工艺单元 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
LS_YJCG | LS-YJCG | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | LS-YJCG | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_其他工艺单元 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
P_1304_FL | JB-L-GZ | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | JB-L-GZ | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_其他工艺单元 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_1304_RM | JB-L-YC | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | JB-L-YC | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_其他工艺单元 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
P_1304_RUN | JB-L-YX | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | JB-L-YX | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_其他工艺单元 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
PSA_MOT2 | 硼酸A搅拌 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 硼酸A搅拌 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_13_其他工艺单元 | S10 | 水解辅料配制 |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
PSB_MOT2 | 硼酸B搅拌 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 硼酸B搅拌 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_13_其他工艺单元 | S10 | 水解辅料配制 |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
AT_1302 | 萃取离心机进料PH | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 萃取离心机进料PH | 过程测量(PV) | ph | AI | :Dev_13_其他工艺单元 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 萃取喷射器(酸化混合器) | :ExtractionEjector | 酸化体系pH | pH | ph | 萃取 | 本体属性绑定 | 高
AT_1304 | 萃取离心机出料PH | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 萃取离心机出料PH | 过程测量(PV) | ph | AI | :Dev_13_其他工艺单元 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 二萃离心机组 | :ExtCentrifuge2 | 萃取出料pH | pH | ph |  | 本体属性绑定 | 高
AT_1305 | 2000-004 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 2000-004 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_13_其他工艺单元 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 控制站默认 | 低
AT_1306 | 一级萃离PH检测 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 一级萃离PH检测 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_13_其他工艺单元 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） |  |  |  | pH | % |  | 工段关键字匹配 | 中
AT_1307 | 二级萃离PH检测 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 二级萃离PH检测 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_13_其他工艺单元 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） |  |  |  | pH | % |  | 工段关键字匹配 | 中
BY13AI_2808 | 备用13AI_2808 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 备用13AI_2808 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_13_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % | 结晶氨水 | 备用点标识 | 高
BY13AI_3508 | 备用13AI_3508 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 备用13AI_3508 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_13_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % | 结晶氨水 | 备用点标识 | 高
HV_1019_FB | 反萃取轻相密度 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 反萃取轻相密度 | 过程测量(PV) | kg/m3 | AI | :Dev_13_其他工艺单元 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 反萃取轻相罐/反萃轻相缓冲罐 | :BackExtLightTank | 反萃轻相密度 | 密度 | kg/m3 |  | 本体属性绑定 | 高
PT_1302 | 1998-004 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 1998-004 | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_13_其他工艺单元 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 压力 | MPa |  | 控制站默认 | 低
XV_1305A_VAL2 | 压空A | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 压空A | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_其他工艺单元 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1305B_VAL2 | 压空B | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 压空B | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_其他工艺单元 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1305C_VAL2 | 压空C | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 压空C | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_其他工艺单元 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1305D_VAL2 | 压空D | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 压空D | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_其他工艺单元 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1305E_VAL2 | 压空E | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 压空E | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_其他工艺单元 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1305F_VAL2 | 压空F | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 压空F | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_其他工艺单元 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1305G_VAL2 | 压空G | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 压空G | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_其他工艺单元 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1305H_VAL2 | 压空H | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 压空H | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_其他工艺单元 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1305J_VAL2 | 压空J | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 压空J | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_其他工艺单元 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1305K_VAL2 | 压空K | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 压空K | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_其他工艺单元 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1305L_VAL2 | 压空L | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 压空L | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_其他工艺单元 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1306A_VAL2 | 排空A | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 排空A | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_其他工艺单元 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1306B_VAL2 | 排空B | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 排空B | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_其他工艺单元 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1306C_VAL2 | 排空C | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 排空C | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_其他工艺单元 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1306D_VAL2 | 排空D | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 排空D | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_其他工艺单元 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1306E_VAL2 | 排空E | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 排空E | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_其他工艺单元 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1306F_VAL2 | 排空F | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 排空F | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_其他工艺单元 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1306G_VAL2 | 排空G | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 排空G | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_其他工艺单元 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1306H_VAL2 | 排空H | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 排空H | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_其他工艺单元 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1306J_VAL2 | 排空J | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 排空J | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_其他工艺单元 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1306K_VAL2 | 排空K | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 排空K | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_其他工艺单元 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1306L_VAL2 | 排空L | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 排空L | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_其他工艺单元 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1308A_VAL2 | 出料A | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 出料A | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_其他工艺单元 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1308B_VAL2 | 出料B | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 出料B | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_其他工艺单元 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1308C_VAL2 | 出料C | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 出料C | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_其他工艺单元 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1308D_VAL2 | 出料D | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 出料D | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_其他工艺单元 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1308E_VAL2 | 出料E | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 出料E | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_其他工艺单元 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1308F_VAL2 | 出料F | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 出料F | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_其他工艺单元 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1308G_VAL2 | 出料G | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 出料G | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_其他工艺单元 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1308H_VAL2 | 出料H | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 出料H | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_其他工艺单元 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1308J_VAL2 | 出料J | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 出料J | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_其他工艺单元 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1308K_VAL2 | 出料K | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 出料K | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_其他工艺单元 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1308L_VAL2 | 出料L | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 出料L | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_其他工艺单元 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1313_VAL2 | 0-TV-RSG | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 其他工艺单元 | 0-TV-RSG | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_其他工艺单元 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
P_1306A_DO | 反萃出料A泵指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 反萃出料A泵 | 指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_反萃出料A泵 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 反萃取轻相罐/反萃轻相缓冲罐 | :BackExtLightTank |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1306A | 反萃出料A泵 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 反萃出料A泵 | 反萃出料A泵 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_13_反萃出料A泵 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 反萃取轻相罐/反萃轻相缓冲罐 | :BackExtLightTank |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
P_1306A_FL | 反萃出料A泵GZ | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 反萃出料A泵GZ | 反萃出料A泵GZ | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_反萃出料A泵GZ | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 反萃取轻相罐/反萃轻相缓冲罐 | :BackExtLightTank |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 中
P_1306A_RM | 反萃出料A泵YC | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 反萃出料A泵YC | 反萃出料A泵YC | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_反萃出料A泵YC | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 反萃取轻相罐/反萃轻相缓冲罐 | :BackExtLightTank |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
P_1306A_RUN | 反萃出料A泵YX | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 反萃出料A泵YX | 反萃出料A泵YX | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_反萃出料A泵YX | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 反萃取轻相罐/反萃轻相缓冲罐 | :BackExtLightTank |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
P_1306B_DO | 反萃出料B泵指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 反萃出料B泵 | 指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_反萃出料B泵 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 反萃取轻相罐/反萃轻相缓冲罐 | :BackExtLightTank |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1306B | 反萃出料B泵 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 反萃出料B泵 | 反萃出料B泵 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_13_反萃出料B泵 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 反萃取轻相罐/反萃轻相缓冲罐 | :BackExtLightTank |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
P_1306B_FL | 反萃出料B泵GZ | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 反萃出料B泵GZ | 反萃出料B泵GZ | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_反萃出料B泵GZ | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 反萃取轻相罐/反萃轻相缓冲罐 | :BackExtLightTank |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 中
P_1306B_RM | 反萃出料B泵YC | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 反萃出料B泵YC | 反萃出料B泵YC | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_反萃出料B泵YC | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 反萃取轻相罐/反萃轻相缓冲罐 | :BackExtLightTank |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
P_1306B_RUN | 反萃出料B泵YX | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 反萃出料B泵YX | 反萃出料B泵YX | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_反萃出料B泵YX | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 反萃取轻相罐/反萃轻相缓冲罐 | :BackExtLightTank |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
LT_1313 | 反萃取轻相罐液位 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 反萃取轻相罐 | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_13_反萃取轻相罐 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 反萃取轻相罐/反萃轻相缓冲罐 | :BackExtLightTank | 反萃轻相罐液位 | 液位 | m3 | 萃取 | 本体属性绑定 | 高
HV_1026_AO | 反萃轻相缓冲罐去回收流量调节指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 反萃轻相缓冲罐 | 去回收流量调节指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_13_反萃轻相缓冲罐 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 反萃轻相缓冲罐去回收调节阀HV_1026 | :Act_040 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_1026_FB | 反萃轻相缓冲罐去回收流量调节反馈 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 反萃轻相缓冲罐 | 去回收流量调节反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_13_反萃轻相缓冲罐 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 反萃轻相缓冲罐去回收调节阀HV_1026 | :Act_040 |  | 流量 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
PT_1023 | 反萃轻相缓冲罐输送泵出口压力 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 反萃轻相缓冲罐 | 输送泵出口压力 | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_13_反萃轻相缓冲罐 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 反萃取轻相罐/反萃轻相缓冲罐 | :BackExtLightTank |  | 压力 | Mpa | 萃取 | 设备名匹配 | 高
P_500_MOT2 | 室外氨水吸附泵 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 室外氨水吸附泵 | 室外氨水吸附泵 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_13_室外氨水吸附泵 | S15 | 结晶辅料储运（氨水/盐酸/软水） | 室外氨水储罐 | :OutdoorAmmoniaTank |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
LT_HCL_SW01 | 室外盐酸罐01液位检测 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 室外盐酸罐01 | 液位检测 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_13_室外盐酸罐01 | S15 | 结晶辅料储运（氨水/盐酸/软水） | 室外盐酸储罐组 | :OutdoorHClTanks | 盐酸储罐液位 | 液位 | m3 | 结晶氨水 | 本体属性绑定 | 高
LT_HCL_SW02 | 室外盐酸罐02液位检测 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 室外盐酸罐02 | 液位检测 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_13_室外盐酸罐02 | S15 | 结晶辅料储运（氨水/盐酸/软水） | 室外盐酸储罐组 | :OutdoorHClTanks | 盐酸储罐液位 | 液位 | m3 | 结晶氨水 | 本体属性绑定 | 高
LT_HCL_SW03 | 室外盐酸罐03液位检测 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 室外盐酸罐03 | 液位检测 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_13_室外盐酸罐03 | S15 | 结晶辅料储运（氨水/盐酸/软水） | 室外盐酸储罐组 | :OutdoorHClTanks | 盐酸储罐液位 | 液位 | m3 | 结晶氨水 | 本体属性绑定 | 高
LT_HCL_SW04 | 室外盐酸罐04液位检测 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 室外盐酸罐04 | 液位检测 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_13_室外盐酸罐04 | S15 | 结晶辅料储运（氨水/盐酸/软水） | 室外盐酸储罐组 | :OutdoorHClTanks | 盐酸储罐液位 | 液位 | m3 | 结晶氨水 | 本体属性绑定 | 高
P_500_DO | 氨水吸附泵启动指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 氨水吸附泵 | 启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_氨水吸附泵 | S15 | 结晶辅料储运（氨水/盐酸/软水） | 氨水输送泵组 | :AmmoniaTransferPumps |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_500_FL | 氨水吸附泵故障 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 氨水吸附泵 | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_氨水吸附泵 | S15 | 结晶辅料储运（氨水/盐酸/软水） | 氨水输送泵组 | :AmmoniaTransferPumps |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_500_RM | 氨水吸附泵远程 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 氨水吸附泵 | 远程 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_氨水吸附泵 | S15 | 结晶辅料储运（氨水/盐酸/软水） | 氨水输送泵组 | :AmmoniaTransferPumps |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_500_RUN | 氨水吸附泵运行 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 氨水吸附泵 | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_氨水吸附泵 | S15 | 结晶辅料储运（氨水/盐酸/软水） | 氨水输送泵组 | :AmmoniaTransferPumps |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
LT_1311 | 氨水溢流罐液位 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 氨水溢流罐 | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_13_氨水溢流罐 | S10 | 水解辅料配制 | 抽提氨水缓冲罐/氨水溢流罐 | :ExtAmmoniaBuffer | 氨水溢流罐液位 | 液位 | m3 | 水解配制 | 本体属性绑定 | 高
XV_1327_DO | 氨水缓冲罐进料指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 氨水缓冲罐 | 进料指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_氨水缓冲罐 | S10 | 水解辅料配制 | 水解氨水缓冲罐/稀氨水缓冲罐 | :HydroAmmoniaBuffer |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1327_CF | 氨水缓冲罐进料G | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 氨水缓冲罐 | 进料G | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_氨水缓冲罐 | S10 | 水解辅料配制 | 水解氨水缓冲罐/稀氨水缓冲罐 | :HydroAmmoniaBuffer |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1327_OF | 氨水缓冲罐进料K | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 氨水缓冲罐 | 进料K | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_氨水缓冲罐 | S10 | 水解辅料配制 | 水解氨水缓冲罐/稀氨水缓冲罐 | :HydroAmmoniaBuffer |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
LT_1310 | 氨水缓冲罐液位 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 氨水缓冲罐 | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_13_氨水缓冲罐 | S10 | 水解辅料配制 | 水解氨水缓冲罐/稀氨水缓冲罐 | :HydroAmmoniaBuffer | 氨水缓冲罐液位 | 液位 | m3 | 水解配制 | 本体属性绑定 | 高
XV_1327_VAL2 | 氨水缓冲罐进料 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 氨水缓冲罐 | 进料 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_氨水缓冲罐 | S10 | 水解辅料配制 | 水解氨水缓冲罐/稀氨水缓冲罐 | :HydroAmmoniaBuffer |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
LT_1302A | 氨水计量罐A液位 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 氨水计量罐A | 液位 | 过程测量(PV) | L | AI | :Dev_13_氨水计量罐A | S11 | 酶法水解 | 水解氨水计量罐组 | :AmmoniaMeterTanks | 氨水计量罐液位 | 液位 | L | 水解A-F/G-K | 本体属性绑定 | 高
LT_1302B | 氨水计量罐B液位 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 氨水计量罐B | 液位 | 过程测量(PV) | L | AI | :Dev_13_氨水计量罐B | S11 | 酶法水解 | 水解氨水计量罐组 | :AmmoniaMeterTanks | 氨水计量罐液位 | 液位 | L | 水解A-F/G-K | 本体属性绑定 | 高
LT_1302C | 氨水计量罐C液位 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 氨水计量罐C | 液位 | 过程测量(PV) | L | AI | :Dev_13_氨水计量罐C | S11 | 酶法水解 | 水解氨水计量罐组 | :AmmoniaMeterTanks | 氨水计量罐液位 | 液位 | L | 水解A-F/G-K | 本体属性绑定 | 高
LT_1302D | 氨水计量罐D液位 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 氨水计量罐D | 液位 | 过程测量(PV) | L | AI | :Dev_13_氨水计量罐D | S11 | 酶法水解 | 水解氨水计量罐组 | :AmmoniaMeterTanks | 氨水计量罐液位 | 液位 | L | 水解A-F/G-K | 本体属性绑定 | 高
LT_1302E | 氨水计量罐E液位 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 氨水计量罐E | 液位 | 过程测量(PV) | L | AI | :Dev_13_氨水计量罐E | S11 | 酶法水解 | 水解氨水计量罐组 | :AmmoniaMeterTanks | 氨水计量罐液位 | 液位 | L | 水解A-F/G-K | 本体属性绑定 | 高
LT_1302F | 氨水计量罐F液位 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 氨水计量罐F | 液位 | 过程测量(PV) | L | AI | :Dev_13_氨水计量罐F | S11 | 酶法水解 | 水解氨水计量罐组 | :AmmoniaMeterTanks | 氨水计量罐液位 | 液位 | L | 水解A-F/G-K | 本体属性绑定 | 高
LT_1302G | 氨水计量罐G液位 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 氨水计量罐G | 液位 | 过程测量(PV) | L | AI | :Dev_13_氨水计量罐G | S11 | 酶法水解 | 水解氨水计量罐组 | :AmmoniaMeterTanks | 氨水计量罐液位 | 液位 | L | 水解A-F/G-K | 本体属性绑定 | 高
LT_1302H | 氨水计量罐H液位 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 氨水计量罐H | 液位 | 过程测量(PV) | L | AI | :Dev_13_氨水计量罐H | S11 | 酶法水解 | 水解氨水计量罐组 | :AmmoniaMeterTanks | 氨水计量罐液位 | 液位 | L | 水解A-F/G-K | 本体属性绑定 | 高
LT_1302J | 氨水计量罐J液位 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 氨水计量罐J | 液位 | 过程测量(PV) | L | AI | :Dev_13_氨水计量罐J | S11 | 酶法水解 | 水解氨水计量罐组 | :AmmoniaMeterTanks | 氨水计量罐液位 | 液位 | L | 水解A-F/G-K | 本体属性绑定 | 高
LT_1302K | 氨水计量罐K液位 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 氨水计量罐K | 液位 | 过程测量(PV) | L | AI | :Dev_13_氨水计量罐K | S11 | 酶法水解 | 水解氨水计量罐组 | :AmmoniaMeterTanks | 氨水计量罐液位 | 液位 | L | 水解A-F/G-K | 本体属性绑定 | 高
LT_1302L | 氨水计量罐L液位 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 氨水计量罐L | 液位 | 过程测量(PV) | L | AI | :Dev_13_氨水计量罐L | S11 | 酶法水解 | 水解氨水计量罐组 | :AmmoniaMeterTanks | 氨水计量罐液位 | 液位 | L | 水解A-F/G-K | 本体属性绑定 | 高
P_1054A_DO | 氨水输送泵a启停指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 氨水输送泵 | a启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_氨水输送泵 | S10 | 水解辅料配制 | 水解氨水缓冲罐/稀氨水缓冲罐 | :HydroAmmoniaBuffer |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1054B_DO | 氨水输送泵b启停指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 氨水输送泵 | b启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_氨水输送泵 | S10 | 水解辅料配制 | 水解氨水缓冲罐/稀氨水缓冲罐 | :HydroAmmoniaBuffer |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1054A_FL | 氨水输送泵a故障 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 氨水输送泵 | a故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_氨水输送泵 | S10 | 水解辅料配制 | 水解氨水缓冲罐/稀氨水缓冲罐 | :HydroAmmoniaBuffer |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1054A_RM | 氨水输送泵a远控 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 氨水输送泵 | a远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_氨水输送泵 | S10 | 水解辅料配制 | 水解氨水缓冲罐/稀氨水缓冲罐 | :HydroAmmoniaBuffer |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1054A_RUN | 氨水输送泵a运行 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 氨水输送泵 | a运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_氨水输送泵 | S10 | 水解辅料配制 | 水解氨水缓冲罐/稀氨水缓冲罐 | :HydroAmmoniaBuffer |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1054B_FL | 氨水输送泵b故障 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 氨水输送泵 | b故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_氨水输送泵 | S10 | 水解辅料配制 | 水解氨水缓冲罐/稀氨水缓冲罐 | :HydroAmmoniaBuffer |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1054B_RM | 氨水输送泵b远控 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 氨水输送泵 | b远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_氨水输送泵 | S10 | 水解辅料配制 | 水解氨水缓冲罐/稀氨水缓冲罐 | :HydroAmmoniaBuffer |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1054B_RUN | 氨水输送泵b运行 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 氨水输送泵 | b运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_氨水输送泵 | S10 | 水解辅料配制 | 水解氨水缓冲罐/稀氨水缓冲罐 | :HydroAmmoniaBuffer |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1054A_MOT2 | 氨水输送泵a | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 氨水输送泵 | a | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_13_氨水输送泵 | S10 | 水解辅料配制 | 水解氨水缓冲罐/稀氨水缓冲罐 | :HydroAmmoniaBuffer |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1054B_MOT2 | 氨水输送泵b | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 氨水输送泵 | b | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_13_氨水输送泵 | S10 | 水解辅料配制 | 水解氨水缓冲罐/稀氨水缓冲罐 | :HydroAmmoniaBuffer |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1053A_DO | 氨水配制泵a启停指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 氨水配制泵 | a启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_氨水配制泵 | S10 | 水解辅料配制 | 氨水配制罐 | :AmmoniaPrepTank |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1053B_DO | 氨水配制泵b启停指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 氨水配制泵 | b启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_氨水配制泵 | S10 | 水解辅料配制 | 氨水配制罐 | :AmmoniaPrepTank |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1053A_FL | 氨水配制泵a故障 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 氨水配制泵 | a故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_氨水配制泵 | S10 | 水解辅料配制 | 氨水配制罐 | :AmmoniaPrepTank |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1053A_RM | 氨水配制泵a远控 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 氨水配制泵 | a远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_氨水配制泵 | S10 | 水解辅料配制 | 氨水配制罐 | :AmmoniaPrepTank |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1053A_RUN | 氨水配制泵a运行 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 氨水配制泵 | a运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_氨水配制泵 | S10 | 水解辅料配制 | 氨水配制罐 | :AmmoniaPrepTank |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1053B_FL | 氨水配制泵b故障 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 氨水配制泵 | b故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_氨水配制泵 | S10 | 水解辅料配制 | 氨水配制罐 | :AmmoniaPrepTank |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1053B_RM | 氨水配制泵b远控 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 氨水配制泵 | b远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_氨水配制泵 | S10 | 水解辅料配制 | 氨水配制罐 | :AmmoniaPrepTank |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1053B_RUN | 氨水配制泵b运行 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 氨水配制泵 | b运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_氨水配制泵 | S10 | 水解辅料配制 | 氨水配制罐 | :AmmoniaPrepTank |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1053A_MOT2 | 氨水配制泵a | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 氨水配制泵 | a | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_13_氨水配制泵 | S10 | 水解辅料配制 | 氨水配制罐 | :AmmoniaPrepTank |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1053B_MOT2 | 氨水配制泵b | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 氨水配制泵 | b | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_13_氨水配制泵 | S10 | 水解辅料配制 | 氨水配制罐 | :AmmoniaPrepTank |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
LT_1308 | 氨水配制罐液位 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 氨水配制罐 | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_13_氨水配制罐 | S10 | 水解辅料配制 | 氨水配制罐 | :AmmoniaPrepTank | 氨水配制罐液位 | 液位 | m3 | 水解配制 | 本体属性绑定 | 高
PT_1016 | 氨水配置罐输送泵后压力 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 氨水配置罐 | 输送泵后压力 | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_13_氨水配置罐 | S10 | 水解辅料配制 | 氨水配制罐 | :AmmoniaPrepTank |  | 压力 | Mpa | 水解配制 | 设备名匹配 | 高
P_1062_DO | 水解液循环泵启停指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解液循环泵 | 启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_水解液循环泵 | S11 | 酶法水解 | 水解液缓冲罐 | :HydrolysateBuffer |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1062_FL | 水解液循环泵故障 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解液循环泵 | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_水解液循环泵 | S11 | 酶法水解 | 水解液缓冲罐 | :HydrolysateBuffer |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1062_RM | 水解液循环泵远控 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解液循环泵 | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_水解液循环泵 | S11 | 酶法水解 | 水解液缓冲罐 | :HydrolysateBuffer |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1062_RUN | 水解液循环泵运行 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解液循环泵 | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_水解液循环泵 | S11 | 酶法水解 | 水解液缓冲罐 | :HydrolysateBuffer |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1062_MOT2 | 水解液循环泵 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解液循环泵 | 水解液循环泵 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_13_水解液循环泵 | S11 | 酶法水解 | 水解液缓冲罐 | :HydrolysateBuffer |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
P_1056A_DO | 水解液泵a启停指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解液泵 | a启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_水解液泵 | S11 | 酶法水解 | 水解液缓冲罐 | :HydrolysateBuffer |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1056B_DO | 水解液泵b启停指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解液泵 | b启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_水解液泵 | S11 | 酶法水解 | 水解液缓冲罐 | :HydrolysateBuffer |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1056A_FL | 水解液泵a故障 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解液泵 | a故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_水解液泵 | S11 | 酶法水解 | 水解液缓冲罐 | :HydrolysateBuffer |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1056A_RM | 水解液泵a远控 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解液泵 | a远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_水解液泵 | S11 | 酶法水解 | 水解液缓冲罐 | :HydrolysateBuffer |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1056A_RUN | 水解液泵a运行 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解液泵 | a运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_水解液泵 | S11 | 酶法水解 | 水解液缓冲罐 | :HydrolysateBuffer |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1056B_FL | 水解液泵b故障 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解液泵 | b故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_水解液泵 | S11 | 酶法水解 | 水解液缓冲罐 | :HydrolysateBuffer |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1056B_RM | 水解液泵b远控 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解液泵 | b远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_水解液泵 | S11 | 酶法水解 | 水解液缓冲罐 | :HydrolysateBuffer |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1056B_RUN | 水解液泵b运行 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解液泵 | b运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_水解液泵 | S11 | 酶法水解 | 水解液缓冲罐 | :HydrolysateBuffer |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1056A_MOT2 | 水解液泵a | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解液泵 | a | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_13_水解液泵 | S11 | 酶法水解 | 水解液缓冲罐 | :HydrolysateBuffer |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1056B_MOT2 | 水解液泵b | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解液泵 | b | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_13_水解液泵 | S11 | 酶法水解 | 水解液缓冲罐 | :HydrolysateBuffer |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
HV_1016A_AO | 水解液缓冲罐去萃取换热器冷盐水调节阀a指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解液缓冲罐 | 去萃取换热器冷盐水调节阀a指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_13_水解液缓冲罐 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 去萃取换热器冷盐水调节阀HV_1016A/B/HV_1018 | :Act_032 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_1016B_AO | 水解液缓冲罐去萃取换热器冷盐水调节阀b指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解液缓冲罐 | 去萃取换热器冷盐水调节阀b指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_13_水解液缓冲罐 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 去萃取换热器冷盐水调节阀HV_1016A/B/HV_1018 | :Act_032 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_1017_AO | 水解液缓冲罐回流换热器冷盐水调节阀指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解液缓冲罐 | 回流换热器冷盐水调节阀指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_13_水解液缓冲罐 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 回流换热器冷盐水调节阀HV_1017 | :Act_033 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_1018_AO | 水解液缓冲罐去萃取换热器冷盐水调节阀指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解液缓冲罐 | 去萃取换热器冷盐水调节阀指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_13_水解液缓冲罐 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 去萃取换热器冷盐水调节阀HV_1016A/B/HV_1018 | :Act_032 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_1016A_FB | 水解液缓冲罐去萃取换热器冷盐水调节阀a反馈 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解液缓冲罐 | 去萃取换热器冷盐水调节阀a反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_13_水解液缓冲罐 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 去萃取换热器冷盐水调节阀HV_1016A/B/HV_1018 | :Act_032 |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_1016B_FB | 水解液缓冲罐去萃取换热器冷盐水调节阀b反馈 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解液缓冲罐 | 去萃取换热器冷盐水调节阀b反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_13_水解液缓冲罐 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 去萃取换热器冷盐水调节阀HV_1016A/B/HV_1018 | :Act_032 |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_1017_FB | 水解液缓冲罐回流换热器冷盐水调节阀反馈 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解液缓冲罐 | 回流换热器冷盐水调节阀反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_13_水解液缓冲罐 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 回流换热器冷盐水调节阀HV_1017 | :Act_033 |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_1018_FB | 水解液缓冲罐去萃取换热器冷盐水调节阀反馈 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解液缓冲罐 | 去萃取换热器冷盐水调节阀反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_13_水解液缓冲罐 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 去萃取换热器冷盐水调节阀HV_1016A/B/HV_1018 | :Act_032 |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
TI_1005A | 水解液缓冲罐回流换热器出口温度a | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解液缓冲罐 | 回流换热器出口温度a | 过程测量(PV) | °C | AI | :Dev_13_水解液缓冲罐 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 水解液换热器组 | :HydrolysateCoolers | 回流换热器出口温度 | 温度 | °C | 萃取 | 本体属性绑定 | 高
TI_1005B | 水解液缓冲罐回流换热器出口温度b | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解液缓冲罐 | 回流换热器出口温度b | 过程测量(PV) | °C | AI | :Dev_13_水解液缓冲罐 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 水解液换热器组 | :HydrolysateCoolers | 回流换热器出口温度 | 温度 | °C | 萃取 | 本体属性绑定 | 高
TI_1006A | 水解液缓冲罐去萃取换热器出口温度a | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解液缓冲罐 | 去萃取换热器出口温度a | 过程测量(PV) | °C | AI | :Dev_13_水解液缓冲罐 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 水解液换热器组 | :HydrolysateCoolers | 水解进料换热温度 | 温度 | °C | 萃取 | 本体属性绑定 | 高
TI_1006B | 水解液缓冲罐去萃取换热器出口温度b | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解液缓冲罐 | 去萃取换热器出口温度b | 过程测量(PV) | °C | AI | :Dev_13_水解液缓冲罐 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 水解液换热器组 | :HydrolysateCoolers | 水解进料换热温度 | 温度 | °C | 萃取 | 本体属性绑定 | 高
TI_1006C | 水解液缓冲罐去萃取换热器出口温度c | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解液缓冲罐 | 去萃取换热器出口温度c | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_13_水解液缓冲罐 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 水解液换热器组 | :HydrolysateCoolers | 水解进料换热温度 | 温度 | ℃ | 萃取 | 本体属性绑定 | 高
P_1057A_DO | 水解热水泵a启停指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解热水泵 | a启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_水解热水泵 | S10 | 水解辅料配制 | 水解热水罐 | :HydroHotWaterTank |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1057B_DO | 水解热水泵b启停指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解热水泵 | b启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_水解热水泵 | S10 | 水解辅料配制 | 水解热水罐 | :HydroHotWaterTank |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1057A_FL | 水解热水泵a故障 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解热水泵 | a故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_水解热水泵 | S10 | 水解辅料配制 | 水解热水罐 | :HydroHotWaterTank |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1057A_RM | 水解热水泵a远控 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解热水泵 | a远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_水解热水泵 | S10 | 水解辅料配制 | 水解热水罐 | :HydroHotWaterTank |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1057A_RUN | 水解热水泵a运行 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解热水泵 | a运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_水解热水泵 | S10 | 水解辅料配制 | 水解热水罐 | :HydroHotWaterTank |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1057B_FL | 水解热水泵b故障 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解热水泵 | b故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_水解热水泵 | S10 | 水解辅料配制 | 水解热水罐 | :HydroHotWaterTank |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1057B_RM | 水解热水泵b远控 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解热水泵 | b远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_水解热水泵 | S10 | 水解辅料配制 | 水解热水罐 | :HydroHotWaterTank |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1057B_RUN | 水解热水泵b运行 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解热水泵 | b运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_水解热水泵 | S10 | 水解辅料配制 | 水解热水罐 | :HydroHotWaterTank |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1057A_MOT2 | 水解热水泵a | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解热水泵 | a | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_13_水解热水泵 | S10 | 水解辅料配制 | 水解热水罐 | :HydroHotWaterTank |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1057B_MOT2 | 水解热水泵b | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解热水泵 | b | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_13_水解热水泵 | S10 | 水解辅料配制 | 水解热水罐 | :HydroHotWaterTank |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
LT_1303 | 水解缓冲罐液位 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解缓冲罐 | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_13_水解缓冲罐 | S11 | 酶法水解 | 水解液缓冲罐 | :HydrolysateBuffer | 水解液缓冲罐液位 | 液位 | m3 | 萃取 | 本体属性绑定 | 高
PT_1019 | 水解缓冲罐回流泵后压力 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解缓冲罐 | 回流泵后压力 | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_13_水解缓冲罐 | S11 | 酶法水解 | 水解液缓冲罐 | :HydrolysateBuffer |  | 压力 | Mpa | 萃取 | 设备名匹配 | 高
PT_1020 | 水解缓冲罐输送泵后压力 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解缓冲罐 | 输送泵后压力 | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_13_水解缓冲罐 | S11 | 酶法水解 | 水解液缓冲罐 | :HydrolysateBuffer | 水解液泵出口压力 | 压力 | Mpa | 萃取 | 本体属性绑定 | 高
P_1303A_DO | 水解罐A搅拌启停指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐A | 搅拌启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_水解罐A | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1303A_FL | 水解罐A搅拌故障 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐A | 搅拌故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_水解罐A | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1303A_RM | 水解罐A搅拌远程 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐A | 搅拌远程 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_水解罐A | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1303A_RUN | 水解罐A搅拌运行 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐A | 搅拌运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_水解罐A | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup | 搅拌运行状态 | 运行状态反馈 |  |  | 本体属性绑定 | 高
P_1303A_MOT2 | 水解罐A搅拌 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐A | 搅拌 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_13_水解罐A | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
TI_1301A | 水解罐A温度 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐A | 温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_13_水解罐A | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup | 釜内反应温度 | 温度 | ℃ | 水解A-F/G-K | 本体属性绑定 | 高
AT_1301A1 | pH水解罐A1 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐A1 | pH | 过程测量(PV) | ph | AI | :Dev_13_水解罐A1 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup | 反应体系pH | pH | ph | 水解A-F/G-K | 本体属性绑定 | 高
AT_1301A2 | pH水解罐A2 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐A2 | pH | 过程测量(PV) | ph | AI | :Dev_13_水解罐A2 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup | 反应体系pH | pH | ph | 水解A-F/G-K | 本体属性绑定 | 高
P_1303B_DO | 水解罐B搅拌启停指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐B | 搅拌启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_水解罐B | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1303B_FL | 水解罐B搅拌故障 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐B | 搅拌故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_水解罐B | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1303B_RM | 水解罐B搅拌远程 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐B | 搅拌远程 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_水解罐B | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1303B_RUN | 水解罐B搅拌运行 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐B | 搅拌运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_水解罐B | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup | 搅拌运行状态 | 运行状态反馈 |  |  | 本体属性绑定 | 高
P_1303B_MOT2 | 水解罐B搅拌 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐B | 搅拌 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_13_水解罐B | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
TI_1301B | 水解罐B温度 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐B | 温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_13_水解罐B | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup | 釜内反应温度 | 温度 | ℃ | 水解A-F/G-K | 本体属性绑定 | 高
AT_1301B1 | pH水解罐B1 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐B1 | pH | 过程测量(PV) | ph | AI | :Dev_13_水解罐B1 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup | 反应体系pH | pH | ph | 水解A-F/G-K | 本体属性绑定 | 高
AT_1301B2 | pH水解罐B2 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐B2 | pH | 过程测量(PV) | ph | AI | :Dev_13_水解罐B2 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup | 反应体系pH | pH | ph | 水解A-F/G-K | 本体属性绑定 | 高
P_1303C_DO | 水解罐C搅拌启停指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐C | 搅拌启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_水解罐C | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1303C_FL | 水解罐C搅拌故障 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐C | 搅拌故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_水解罐C | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1303C_RM | 水解罐C搅拌远程 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐C | 搅拌远程 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_水解罐C | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1303C_RUN | 水解罐C搅拌运行 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐C | 搅拌运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_水解罐C | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup | 搅拌运行状态 | 运行状态反馈 |  |  | 本体属性绑定 | 高
P_1303C_MOT2 | 水解罐C搅拌 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐C | 搅拌 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_13_水解罐C | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
TI_1301C | 水解罐C温度 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐C | 温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_13_水解罐C | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup | 釜内反应温度 | 温度 | ℃ | 水解A-F/G-K | 本体属性绑定 | 高
AT_1301C1 | pH水解罐C1 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐C1 | pH | 过程测量(PV) | ph | AI | :Dev_13_水解罐C1 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup | 反应体系pH | pH | ph | 水解A-F/G-K | 本体属性绑定 | 高
AT_1301C2 | pH水解罐C2 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐C2 | pH | 过程测量(PV) | ph | AI | :Dev_13_水解罐C2 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup | 反应体系pH | pH | ph | 水解A-F/G-K | 本体属性绑定 | 高
P_1303D_DO | 水解罐D搅拌启停指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐D | 搅拌启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_水解罐D | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1303D_FL | 水解罐D搅拌故障 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐D | 搅拌故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_水解罐D | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1303D_RM | 水解罐D搅拌远程 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐D | 搅拌远程 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_水解罐D | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1303D_RUN | 水解罐D搅拌运行 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐D | 搅拌运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_水解罐D | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup | 搅拌运行状态 | 运行状态反馈 |  |  | 本体属性绑定 | 高
P_1303D_MOT2 | 水解罐D搅拌 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐D | 搅拌 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_13_水解罐D | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
TI_1301D | 水解罐D温度 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐D | 温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_13_水解罐D | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup | 釜内反应温度 | 温度 | ℃ | 水解A-F/G-K | 本体属性绑定 | 高
AT_1301D1 | pH水解罐D1 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐D1 | pH | 过程测量(PV) | ph | AI | :Dev_13_水解罐D1 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup | 反应体系pH | pH | ph | 水解A-F/G-K | 本体属性绑定 | 高
AT_1301D2 | pH水解罐D2 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐D2 | pH | 过程测量(PV) | ph | AI | :Dev_13_水解罐D2 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup | 反应体系pH | pH | ph | 水解A-F/G-K | 本体属性绑定 | 高
P_1303E_DO | 水解罐E搅拌启停指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐E | 搅拌启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_水解罐E | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1303E_FL | 水解罐E搅拌故障 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐E | 搅拌故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_水解罐E | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1303E_RM | 水解罐E搅拌远程 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐E | 搅拌远程 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_水解罐E | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1303E_RUN | 水解罐E搅拌运行 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐E | 搅拌运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_水解罐E | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup | 搅拌运行状态 | 运行状态反馈 |  |  | 本体属性绑定 | 高
P_1303E_MOT2 | 水解罐E搅拌 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐E | 搅拌 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_13_水解罐E | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
TI_1301E | 水解罐E温度 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐E | 温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_13_水解罐E | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup | 釜内反应温度 | 温度 | ℃ | 水解A-F/G-K | 本体属性绑定 | 高
AT_1301E1 | pH水解罐E1 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐E1 | pH | 过程测量(PV) | ph | AI | :Dev_13_水解罐E1 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup | 反应体系pH | pH | ph | 水解A-F/G-K | 本体属性绑定 | 高
AT_1301E2 | pH水解罐E2 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐E2 | pH | 过程测量(PV) | ph | AI | :Dev_13_水解罐E2 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup | 反应体系pH | pH | ph | 水解A-F/G-K | 本体属性绑定 | 高
P_1303F_DO | 水解罐F搅拌启停指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐F | 搅拌启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_水解罐F | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1303F_FL | 水解罐F搅拌故障 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐F | 搅拌故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_水解罐F | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1303F_RM | 水解罐F搅拌远程 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐F | 搅拌远程 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_水解罐F | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1303F_RUN | 水解罐F搅拌运行 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐F | 搅拌运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_水解罐F | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup | 搅拌运行状态 | 运行状态反馈 |  |  | 本体属性绑定 | 高
P_1303F_MOT2 | 水解罐F搅拌 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐F | 搅拌 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_13_水解罐F | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
TI_1301F | 水解罐F温度 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐F | 温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_13_水解罐F | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup | 釜内反应温度 | 温度 | ℃ | 水解A-F/G-K | 本体属性绑定 | 高
AT_1301F1 | pH水解罐F1 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐F1 | pH | 过程测量(PV) | ph | AI | :Dev_13_水解罐F1 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup | 反应体系pH | pH | ph | 水解A-F/G-K | 本体属性绑定 | 高
AT_1301F2 | pH水解罐F2 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐F2 | pH | 过程测量(PV) | ph | AI | :Dev_13_水解罐F2 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup | 反应体系pH | pH | ph | 水解A-F/G-K | 本体属性绑定 | 高
P_1303G_DO | 水解罐G搅拌启停指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐G | 搅拌启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_水解罐G | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1303G_FL | 水解罐G搅拌故障 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐G | 搅拌故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_水解罐G | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1303G_RM | 水解罐G搅拌远程 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐G | 搅拌远程 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_水解罐G | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1303G_RUN | 水解罐G搅拌运行 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐G | 搅拌运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_水解罐G | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1303G_MOT2 | 水解罐G搅拌 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐G | 搅拌 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_13_水解罐G | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
TI_1301G | 水解罐G温度 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐G | 温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_13_水解罐G | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup | 釜内反应温度 | 温度 | ℃ | 水解A-F/G-K | 本体属性绑定 | 高
AT_1301G1 | pH水解罐G1 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐G1 | pH | 过程测量(PV) | ph | AI | :Dev_13_水解罐G1 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup | 反应体系pH | pH | ph | 水解A-F/G-K | 本体属性绑定 | 高
AT_1301G2 | pH水解罐G2 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐G2 | pH | 过程测量(PV) | ph | AI | :Dev_13_水解罐G2 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup | 反应体系pH | pH | ph | 水解A-F/G-K | 本体属性绑定 | 高
P_1303H_DO | 水解罐H搅拌启停指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐H | 搅拌启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_水解罐H | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1303H_FL | 水解罐H搅拌故障 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐H | 搅拌故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_水解罐H | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1303H_RM | 水解罐H搅拌远程 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐H | 搅拌远程 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_水解罐H | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1303H_RUN | 水解罐H搅拌运行 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐H | 搅拌运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_水解罐H | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1303H_MOT2 | 水解罐H搅拌 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐H | 搅拌 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_13_水解罐H | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
TI_1301H | 水解罐H温度 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐H | 温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_13_水解罐H | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup | 釜内反应温度 | 温度 | ℃ | 水解A-F/G-K | 本体属性绑定 | 高
AT_1301H1 | pH水解罐H1 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐H1 | pH | 过程测量(PV) | ph | AI | :Dev_13_水解罐H1 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup | 反应体系pH | pH | ph | 水解A-F/G-K | 本体属性绑定 | 高
AT_1301H2 | pH水解罐H2 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐H2 | pH | 过程测量(PV) | ph | AI | :Dev_13_水解罐H2 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup | 反应体系pH | pH | ph | 水解A-F/G-K | 本体属性绑定 | 高
TI_1301J | 水解罐I温度 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐I | 温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_13_水解罐I | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup | 釜内反应温度 | 温度 | ℃ | 水解A-F/G-K | 本体属性绑定 | 高
AT_1301J1 | pH水解罐I1 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐I1 | pH | 过程测量(PV) | ph | AI | :Dev_13_水解罐I1 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup | 反应体系pH | pH | ph | 水解A-F/G-K | 本体属性绑定 | 高
AT_1301J2 | pH水解罐I2 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐I2 | pH | 过程测量(PV) | ph | AI | :Dev_13_水解罐I2 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup | 反应体系pH | pH | ph | 水解A-F/G-K | 本体属性绑定 | 高
P_1303J_DO | 水解罐J搅拌启停指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐J | 搅拌启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_水解罐J | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1303J_FL | 水解罐J搅拌故障 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐J | 搅拌故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_水解罐J | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1303J_RM | 水解罐J搅拌远程 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐J | 搅拌远程 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_水解罐J | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1303J_RUN | 水解罐J搅拌运行 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐J | 搅拌运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_水解罐J | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1303J_MOT2 | 水解罐J搅拌 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐J | 搅拌 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_13_水解罐J | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
TI_1301K | 水解罐J温度 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐J | 温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_13_水解罐J | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup | 釜内反应温度 | 温度 | ℃ | 水解A-F/G-K | 本体属性绑定 | 高
AT_1301K1 | pH水解罐J1 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐J1 | pH | 过程测量(PV) | ph | AI | :Dev_13_水解罐J1 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup | 反应体系pH | pH | ph | 水解A-F/G-K | 本体属性绑定 | 高
AT_1301K2 | pH水解罐J2 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐J2 | pH | 过程测量(PV) | ph | AI | :Dev_13_水解罐J2 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup | 反应体系pH | pH | ph | 水解A-F/G-K | 本体属性绑定 | 高
P_1303K_DO | 水解罐K搅拌启停指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐K | 搅拌启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_水解罐K | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1303K_FL | 水解罐K搅拌故障 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐K | 搅拌故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_水解罐K | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1303K_RM | 水解罐K搅拌远程 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐K | 搅拌远程 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_水解罐K | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1303K_RUN | 水解罐K搅拌运行 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐K | 搅拌运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_水解罐K | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1303K_MOT2 | 水解罐K搅拌 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐K | 搅拌 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_13_水解罐K | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
TI_1301L | 水解罐K温度 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐K | 温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_13_水解罐K | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup | 釜内反应温度 | 温度 | ℃ | 水解A-F/G-K | 本体属性绑定 | 高
AT_1301L1 | pH水解罐K1 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐K1 | pH | 过程测量(PV) | ph | AI | :Dev_13_水解罐K1 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup | 反应体系pH | pH | ph | 水解A-F/G-K | 本体属性绑定 | 高
AT_1301L2 | pH水解罐K2 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 水解罐K2 | pH | 过程测量(PV) | ph | AI | :Dev_13_水解罐K2 | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup | 反应体系pH | pH | ph | 水解A-F/G-K | 本体属性绑定 | 高
P_XZSB_DO | 洗澡水泵指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 洗澡水泵 | 指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_洗澡水泵 | S10 | 水解辅料配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_XZSB_GZ | 洗澡水泵故障反馈 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 洗澡水泵 | 故障反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_洗澡水泵 | S10 | 水解辅料配制 |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_XZSB_RUN | 洗澡水泵运行反馈 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 洗澡水泵 | 运行反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_洗澡水泵 | S10 | 水解辅料配制 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_XZSB_YK | 洗澡水泵远控 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 洗澡水泵 | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_洗澡水泵 | S10 | 水解辅料配制 |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_XZSB_MOT2 | 洗澡水泵 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 洗澡水泵 | 洗澡水泵 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_13_洗澡水泵 | S10 | 水解辅料配制 |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_XZBS_DO | 洗澡罐补水阀指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 洗澡罐 | 补水阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_洗澡罐 | S10 | 水解辅料配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_XZFS_DO | 洗澡罐放水阀指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 洗澡罐 | 放水阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_洗澡罐 | S10 | 水解辅料配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_XZBS_CF | 洗澡罐补水阀关反馈 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 洗澡罐 | 补水阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_洗澡罐 | S10 | 水解辅料配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_XZBS_OF | 洗澡罐补水阀开反馈 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 洗澡罐 | 补水阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_洗澡罐 | S10 | 水解辅料配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
LT_1317 | 洗澡罐液位 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 洗澡罐 | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_13_洗澡罐 | S10 | 水解辅料配制 |  |  |  | 液位 | m3 |  | 工段关键字匹配 | 中
TI_XZG01 | 洗澡罐放水温度 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 洗澡罐 | 放水温度 | 过程测量(PV) | °C | AI | :Dev_13_洗澡罐 | S10 | 水解辅料配制 |  |  |  | 温度 | °C |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1319_DO | 浓氨计量罐进料指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 浓氨计量罐 | 进料指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_浓氨计量罐 | S10 | 水解辅料配制 | 浓氨计量罐 | :ConcAmmoniaMeter |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1322_DO | 浓氨计量罐进料指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 浓氨计量罐 | 进料指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_浓氨计量罐 | S10 | 水解辅料配制 | 浓氨计量罐 | :ConcAmmoniaMeter |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1323_DO | 浓氨计量罐压空指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 浓氨计量罐 | 压空指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_浓氨计量罐 | S10 | 水解辅料配制 | 浓氨计量罐 | :ConcAmmoniaMeter |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1324_DO | 浓氨计量罐压空指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 浓氨计量罐 | 压空指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_浓氨计量罐 | S10 | 水解辅料配制 | 浓氨计量罐 | :ConcAmmoniaMeter |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1322_CF | 浓氨计量罐进料G | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 浓氨计量罐 | 进料G | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_浓氨计量罐 | S10 | 水解辅料配制 | 浓氨计量罐 | :ConcAmmoniaMeter |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1322_OF | 浓氨计量罐进料K | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 浓氨计量罐 | 进料K | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_浓氨计量罐 | S10 | 水解辅料配制 | 浓氨计量罐 | :ConcAmmoniaMeter |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1323_CF | 浓氨计量罐压空G | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 浓氨计量罐 | 压空G | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_浓氨计量罐 | S10 | 水解辅料配制 | 浓氨计量罐 | :ConcAmmoniaMeter |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1323_OF | 浓氨计量罐压空K | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 浓氨计量罐 | 压空K | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_浓氨计量罐 | S10 | 水解辅料配制 | 浓氨计量罐 | :ConcAmmoniaMeter |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1324_CF | 浓氨计量罐排空G | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 浓氨计量罐 | 排空G | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_浓氨计量罐 | S10 | 水解辅料配制 | 浓氨计量罐 | :ConcAmmoniaMeter |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1324_OF | 浓氨计量罐排空K | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 浓氨计量罐 | 排空K | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_浓氨计量罐 | S10 | 水解辅料配制 | 浓氨计量罐 | :ConcAmmoniaMeter |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
LT_1309 | 浓氨计量罐液位 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 浓氨计量罐 | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_13_浓氨计量罐 | S10 | 水解辅料配制 | 浓氨计量罐 | :ConcAmmoniaMeter | 浓氨计量罐液位 | 液位 | m3 | 水解配制、萃取 | 本体属性绑定 | 高
XV_1319_VAL2 | 浓氨计量罐进料K | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 浓氨计量罐 | 进料K | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_浓氨计量罐 | S10 | 水解辅料配制 | 浓氨计量罐 | :ConcAmmoniaMeter |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1322_VAL2 | 浓氨计量罐进料 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 浓氨计量罐 | 进料 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_浓氨计量罐 | S10 | 水解辅料配制 | 浓氨计量罐 | :ConcAmmoniaMeter |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1323_VAL2 | 浓氨计量罐压空 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 浓氨计量罐 | 压空 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_浓氨计量罐 | S10 | 水解辅料配制 | 浓氨计量罐 | :ConcAmmoniaMeter |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1324_VAL2 | 浓氨计量罐压空 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 浓氨计量罐 | 压空 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_浓氨计量罐 | S10 | 水解辅料配制 | 浓氨计量罐 | :ConcAmmoniaMeter |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_8215_VAL2 | 浓碱储罐输送泵后去三楼碱罐阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 浓碱储罐输送泵后去三楼碱罐 | 阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_浓碱储罐输送泵后去三楼碱罐 | S10 | 水解辅料配制 | 萃取稀碱(液碱)配制罐 | :CausticPrepTanks |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
FT_13NJ | 浓碱储罐输送泵后去三楼萃取浓碱罐流量 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 浓碱储罐输送泵后去三楼萃取浓碱罐 | 流量 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_13_浓碱储罐输送泵后去三楼萃取浓碱罐 | S10 | 水解辅料配制 | 萃取稀碱(液碱)配制罐 | :CausticPrepTanks | 浓碱去萃取浓碱罐流量 | 流量 | % | 水解配制 | 本体属性绑定 | 高
XV_8215_DO | 浓碱储罐输送泵后去二楼碱罐阀指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 浓碱储罐输送泵后去二楼碱罐 | 阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_浓碱储罐输送泵后去二楼碱罐 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_8215_CF | 浓碱储罐输送泵后去二楼碱罐阀关反馈 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 浓碱储罐输送泵后去二楼碱罐 | 阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_浓碱储罐输送泵后去二楼碱罐 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_8215_OF | 浓碱储罐输送泵后去二楼碱罐阀开反馈 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 浓碱储罐输送泵后去二楼碱罐 | 阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_浓碱储罐输送泵后去二楼碱罐 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
LT_1307A | 液碱配制罐A液位 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 液碱配制罐A | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_13_液碱配制罐A | S10 | 水解辅料配制 | 萃取稀碱(液碱)配制罐 | :CausticPrepTanks | 液碱配制罐液位 | 液位 | m3 | 水解配制 | 本体属性绑定 | 高
LT_1307B | 液碱配制罐B液位 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 液碱配制罐B | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_13_液碱配制罐B | S10 | 水解辅料配制 | 萃取稀碱(液碱)配制罐 | :CausticPrepTanks | 液碱配制罐液位 | 液位 | m3 | 水解配制 | 本体属性绑定 | 高
LS_YJPZ_A | 液碱配置罐A连锁 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 液碱配置罐A | 连锁 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_液碱配置罐A | S10 | 水解辅料配制 | 萃取稀碱(液碱)配制罐 | :CausticPrepTanks |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
LS_YJPZ_B | 液碱配置罐B连锁 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 液碱配置罐B | 连锁 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_液碱配置罐B | S10 | 水解辅料配制 | 萃取稀碱(液碱)配制罐 | :CausticPrepTanks |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
TI_1309 | 混合溶媒储罐卧罐液位 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 混合溶媒储罐卧罐 | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_13_混合溶媒储罐卧罐 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 混合溶媒罐/缓冲罐 | :MixedSolventTank |  | 温度 | m3 |  | 设备名匹配 | 高
P_1058A_DO | 混合溶媒泵a启停指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 混合溶媒泵 | a启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_混合溶媒泵 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 混合溶媒罐/缓冲罐 | :MixedSolventTank |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1058B_DO | 混合溶媒泵b启停指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 混合溶媒泵 | b启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_混合溶媒泵 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 混合溶媒罐/缓冲罐 | :MixedSolventTank |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1058A_FL | 混合溶媒泵a故障 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 混合溶媒泵 | a故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_混合溶媒泵 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 混合溶媒罐/缓冲罐 | :MixedSolventTank |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1058A_RM | 混合溶媒泵a远控 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 混合溶媒泵 | a远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_混合溶媒泵 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 混合溶媒罐/缓冲罐 | :MixedSolventTank |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1058A_RUN | 混合溶媒泵a运行 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 混合溶媒泵 | a运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_混合溶媒泵 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 混合溶媒罐/缓冲罐 | :MixedSolventTank |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1058B_FL | 混合溶媒泵b故障 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 混合溶媒泵 | b故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_混合溶媒泵 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 混合溶媒罐/缓冲罐 | :MixedSolventTank |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1058B_RM | 混合溶媒泵b远控 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 混合溶媒泵 | b远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_混合溶媒泵 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 混合溶媒罐/缓冲罐 | :MixedSolventTank |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1058B_RUN | 混合溶媒泵b运行 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 混合溶媒泵 | b运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_混合溶媒泵 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 混合溶媒罐/缓冲罐 | :MixedSolventTank |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1058A_MOT2 | 混合溶媒泵a | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 混合溶媒泵 | a | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_13_混合溶媒泵 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 混合溶媒罐/缓冲罐 | :MixedSolventTank |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1058B_MOT2 | 混合溶媒泵b | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 混合溶媒泵 | b | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_13_混合溶媒泵 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 混合溶媒罐/缓冲罐 | :MixedSolventTank |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
PT_1022 | 混合溶媒缓冲罐输送泵出口压力 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 混合溶媒缓冲罐 | 输送泵出口压力 | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_13_混合溶媒缓冲罐 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 混合溶媒罐/缓冲罐 | :MixedSolventTank |  | 压力 | Mpa | 萃取 | 设备名匹配 | 高
TI_1007 | 混合溶媒缓冲罐出料换热器冷盐水出口温度 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 混合溶媒缓冲罐 | 出料换热器冷盐水出口温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_13_混合溶媒缓冲罐 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 混合溶媒罐/缓冲罐 | :MixedSolventTank | 混合溶媒温度 | 温度 | ℃ | 结晶氨水 | 本体属性绑定 | 高
HV_1021_AO | 混合溶媒罐混合溶媒进混合器调节阀指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 混合溶媒罐 | 混合溶媒进混合器调节阀指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_13_混合溶媒罐 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 混合溶媒罐/缓冲罐 | :MixedSolventTank |  | 调节阀开度指令 | % |  | 设备名匹配 | 高
HV_1021_FB | 混合溶媒罐混合溶媒进混合器调节阀反馈 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 混合溶媒罐 | 混合溶媒进混合器调节阀反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_13_混合溶媒罐 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 混合溶媒罐/缓冲罐 | :MixedSolventTank |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 设备名匹配 | 高
LT_1312 | 混合溶媒罐液位 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 混合溶媒罐 | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_13_混合溶媒罐 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 混合溶媒罐/缓冲罐 | :MixedSolventTank | 混合溶媒罐液位 | 液位 | m3 | 结晶氨水 | 本体属性绑定 | 高
XV_1327_HIGH | 溢流缓冲罐高报 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 溢流缓冲罐 | 高报 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_溢流缓冲罐 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1325_DO | 溢流罐进料阀指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 溢流罐 | 进料阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_溢流罐 | S10 | 水解辅料配制 | 抽提氨水缓冲罐/氨水溢流罐 | :ExtAmmoniaBuffer |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1325_CF | 溢流罐进料阀G | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 溢流罐 | 进料阀G | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_溢流罐 | S10 | 水解辅料配制 | 抽提氨水缓冲罐/氨水溢流罐 | :ExtAmmoniaBuffer |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1325_OF | 溢流罐进料阀K | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 溢流罐 | 进料阀K | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_溢流罐 | S10 | 水解辅料配制 | 抽提氨水缓冲罐/氨水溢流罐 | :ExtAmmoniaBuffer |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1325_VAL2 | 溢流罐进料阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 溢流罐 | 进料阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_溢流罐 | S10 | 水解辅料配制 | 抽提氨水缓冲罐/氨水溢流罐 | :ExtAmmoniaBuffer |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1307B_DO | 溶媒罐出料B泵指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 溶媒罐 | 出料B泵指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_溶媒罐 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
P_1308A_DO | 溶媒罐出料A泵指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 溶媒罐 | 出料A泵指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_溶媒罐 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
P_1308B_DO | 溶媒罐出料B泵指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 溶媒罐 | 出料B泵指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_溶媒罐 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
P_1308A_FL | 溶媒罐出料A泵GZ | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 溶媒罐 | 出料A泵GZ | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_溶媒罐 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_1308A_RM | 溶媒罐出料A泵YC | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 溶媒罐 | 出料A泵YC | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_溶媒罐 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
P_1308A_RUN | 溶媒罐出料A泵YX | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 溶媒罐 | 出料A泵YX | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_溶媒罐 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
P_1308B_FL | 溶媒罐出料B泵GZ | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 溶媒罐 | 出料B泵GZ | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_溶媒罐 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_1308B_RM | 溶媒罐出料B泵YC | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 溶媒罐 | 出料B泵YC | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_溶媒罐 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
P_1308B_RUN | 溶媒罐出料B泵YX | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 溶媒罐 | 出料B泵YX | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_溶媒罐 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
P_1308A | 溶媒罐出料A泵 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 溶媒罐 | 出料A泵 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_13_溶媒罐 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
P_1308B | 溶媒罐出料B泵 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 溶媒罐 | 出料B泵 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_13_溶媒罐 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
LT_1306 | 热水罐液位 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 热水罐 | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_13_热水罐 | S10 | 水解辅料配制 |  |  |  | 液位 | m3 | 水解配制 | 工段关键字匹配 | 中
PT_1018 | 热水罐输送泵后压力 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 热水罐 | 输送泵后压力 | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_13_热水罐 | S10 | 水解辅料配制 |  |  |  | 压力 | Mpa | 水解配制 | 工段关键字匹配 | 中
TI_1304 | 热水罐温度 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 热水罐 | 温度 | 过程测量(PV) | °C | AI | :Dev_13_热水罐 | S10 | 水解辅料配制 | 水解热水罐 | :HydroHotWaterTank | 水解热水罐温度 | 温度 | °C | 水解配制 | 本体属性绑定 | 高
LT_1319A | 热水罐A液位检测 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 热水罐A | 液位检测 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_13_热水罐A | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜热水罐/余热软水罐 | :TFHotWaterTank | 热水罐液位 | 液位 | m3 | 薄膜 | 本体属性绑定 | 高
XV_1316_DO | 热水罐B温度控制阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 热水罐B | 温度控制阀 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_热水罐B | S10 | 水解辅料配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
LT_1319B | 热水罐B液位检测 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 热水罐B | 液位检测 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_13_热水罐B | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜热水罐/余热软水罐 | :TFHotWaterTank | 热水罐液位 | 液位 | m3 | 薄膜 | 本体属性绑定 | 高
TI_1310 | 热水罐B温度检测 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 热水罐B | 温度检测 | 过程测量(PV) | °C | AI | :Dev_13_热水罐B | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 薄膜热水罐/余热软水罐 | :TFHotWaterTank | 热水罐出水温度 | 温度 | °C | 薄膜 | 本体属性绑定 | 高
XV_1316_VAL2 | 热水罐B温度控制阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 热水罐B | 温度控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_热水罐B | S10 | 水解辅料配制 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1042_DO | 热水罐至硼酸罐开关阀指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 热水罐至硼酸罐 | 开关阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_热水罐至硼酸罐 | S10 | 水解辅料配制 | 硼酸罐/硼酸缓冲罐 | :BoricAcidTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1042_CF | 热水罐至硼酸罐开关阀关状态 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 热水罐至硼酸罐 | 开关阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_热水罐至硼酸罐 | S10 | 水解辅料配制 | 硼酸罐/硼酸缓冲罐 | :BoricAcidTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1042_OF | 热水罐至硼酸罐开关阀开状态 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 热水罐至硼酸罐 | 开关阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_热水罐至硼酸罐 | S10 | 水解辅料配制 | 硼酸罐/硼酸缓冲罐 | :BoricAcidTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1042_VAL2 | 热水罐至硼酸罐开关阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 热水罐至硼酸罐 | 开关阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_热水罐至硼酸罐 | S10 | 水解辅料配制 | 硼酸罐/硼酸缓冲罐 | :BoricAcidTanks |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
BY13AI_3008 | 盐酸中和罐流量计 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 盐酸中和罐 | 流量计 | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_13_盐酸中和罐 | S15 | 结晶辅料储运（氨水/盐酸/软水） | 盐酸吸收塔/吸收罐(室外中和罐) | :HClAbsorber |  | 流量 |  | 结晶氨水 | 设备名匹配 | 高
XV_1501A_DO | 盐酸储罐输送泵前阀门a指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 盐酸储罐 | 输送泵前阀门a指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_盐酸储罐 | S15 | 结晶辅料储运（氨水/盐酸/软水） | 室外盐酸储罐组 | :OutdoorHClTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1501B_DO | 盐酸储罐输送泵前阀门b指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 盐酸储罐 | 输送泵前阀门b指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_盐酸储罐 | S15 | 结晶辅料储运（氨水/盐酸/软水） | 室外盐酸储罐组 | :OutdoorHClTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1502A_DO | 盐酸储罐输送泵后阀门a指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 盐酸储罐 | 输送泵后阀门a指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_盐酸储罐 | S15 | 结晶辅料储运（氨水/盐酸/软水） | 室外盐酸储罐组 | :OutdoorHClTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1502B_DO | 盐酸储罐输送泵后阀门b指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 盐酸储罐 | 输送泵后阀门b指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_盐酸储罐 | S15 | 结晶辅料储运（氨水/盐酸/软水） | 室外盐酸储罐组 | :OutdoorHClTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1501A_CF | 盐酸储罐输送泵前阀门a关状态 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 盐酸储罐 | 输送泵前阀门a关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_盐酸储罐 | S15 | 结晶辅料储运（氨水/盐酸/软水） | 室外盐酸储罐组 | :OutdoorHClTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1501A_OF | 盐酸储罐输送泵前阀门a开状态 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 盐酸储罐 | 输送泵前阀门a开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_盐酸储罐 | S15 | 结晶辅料储运（氨水/盐酸/软水） | 室外盐酸储罐组 | :OutdoorHClTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1501B_CF | 盐酸储罐输送泵前阀门b关状态 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 盐酸储罐 | 输送泵前阀门b关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_盐酸储罐 | S15 | 结晶辅料储运（氨水/盐酸/软水） | 室外盐酸储罐组 | :OutdoorHClTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1501B_OF | 盐酸储罐输送泵前阀门b开状态 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 盐酸储罐 | 输送泵前阀门b开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_盐酸储罐 | S15 | 结晶辅料储运（氨水/盐酸/软水） | 室外盐酸储罐组 | :OutdoorHClTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1502A_CF | 盐酸储罐输送泵后阀门a关状态 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 盐酸储罐 | 输送泵后阀门a关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_盐酸储罐 | S15 | 结晶辅料储运（氨水/盐酸/软水） | 室外盐酸储罐组 | :OutdoorHClTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1502A_OF | 盐酸储罐输送泵后阀门a开状态 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 盐酸储罐 | 输送泵后阀门a开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_盐酸储罐 | S15 | 结晶辅料储运（氨水/盐酸/软水） | 室外盐酸储罐组 | :OutdoorHClTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1502B_CF | 盐酸储罐输送泵后阀门b关状态 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 盐酸储罐 | 输送泵后阀门b关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_盐酸储罐 | S15 | 结晶辅料储运（氨水/盐酸/软水） | 室外盐酸储罐组 | :OutdoorHClTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1502B_OF | 盐酸储罐输送泵后阀门b开状态 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 盐酸储罐 | 输送泵后阀门b开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_盐酸储罐 | S15 | 结晶辅料储运（氨水/盐酸/软水） | 室外盐酸储罐组 | :OutdoorHClTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
PT_1501 | 盐酸储罐输送泵后压力 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 盐酸储罐 | 输送泵后压力 | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_13_盐酸储罐 | S15 | 结晶辅料储运（氨水/盐酸/软水） | 室外盐酸储罐组 | :OutdoorHClTanks | 盐酸输送泵压力 | 压力 | Mpa | 结晶氨水 | 本体属性绑定 | 高
XV_1501A_VAL2 | 盐酸储罐输送泵前阀门a | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 盐酸储罐 | 输送泵前阀门a | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_盐酸储罐 | S15 | 结晶辅料储运（氨水/盐酸/软水） | 室外盐酸储罐组 | :OutdoorHClTanks |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1501B_VAL2 | 盐酸储罐输送泵前阀门b | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 盐酸储罐 | 输送泵前阀门b | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_盐酸储罐 | S15 | 结晶辅料储运（氨水/盐酸/软水） | 室外盐酸储罐组 | :OutdoorHClTanks |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1502A_VAL2 | 盐酸储罐输送泵后阀门a | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 盐酸储罐 | 输送泵后阀门a | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_盐酸储罐 | S15 | 结晶辅料储运（氨水/盐酸/软水） | 室外盐酸储罐组 | :OutdoorHClTanks |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1502B_VAL2 | 盐酸储罐输送泵后阀门b | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 盐酸储罐 | 输送泵后阀门b | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_盐酸储罐 | S15 | 结晶辅料储运（氨水/盐酸/软水） | 室外盐酸储罐组 | :OutdoorHClTanks |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
FI_1501 | 盐酸吸收塔出料管道空管检查 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 盐酸吸收塔 | 出料管道空管检查 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_盐酸吸收塔 | S15 | 结晶辅料储运（氨水/盐酸/软水） | 盐酸吸收塔/吸收罐(室外中和罐) | :HClAbsorber |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
AT_1501 | 盐酸吸收塔出料管道PH | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 盐酸吸收塔 | 出料管道PH | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_13_盐酸吸收塔 | S15 | 结晶辅料储运（氨水/盐酸/软水） | 盐酸吸收塔/吸收罐(室外中和罐) | :HClAbsorber | 吸收塔出料pH | pH | % | 结晶氨水 | 本体属性绑定 | 高
XV_1505_DO | 盐酸吸收罐进水阀门指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 盐酸吸收罐 | 进水阀门指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_盐酸吸收罐 | S15 | 结晶辅料储运（氨水/盐酸/软水） | 盐酸吸收塔/吸收罐(室外中和罐) | :HClAbsorber |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1506_DO | 盐酸吸收罐进碱阀门指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 盐酸吸收罐 | 进碱阀门指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_盐酸吸收罐 | S15 | 结晶辅料储运（氨水/盐酸/软水） | 盐酸吸收塔/吸收罐(室外中和罐) | :HClAbsorber |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1507_DO | 盐酸吸收罐排污阀门指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 盐酸吸收罐 | 排污阀门指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_盐酸吸收罐 | S15 | 结晶辅料储运（氨水/盐酸/软水） | 盐酸吸收塔/吸收罐(室外中和罐) | :HClAbsorber |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1505_CF | 盐酸吸收罐进水阀门关状态 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 盐酸吸收罐 | 进水阀门关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_盐酸吸收罐 | S15 | 结晶辅料储运（氨水/盐酸/软水） | 盐酸吸收塔/吸收罐(室外中和罐) | :HClAbsorber |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1505_OF | 盐酸吸收罐进水阀门开状态 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 盐酸吸收罐 | 进水阀门开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_盐酸吸收罐 | S15 | 结晶辅料储运（氨水/盐酸/软水） | 盐酸吸收塔/吸收罐(室外中和罐) | :HClAbsorber |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1506_CF | 盐酸吸收罐进碱阀门关状态 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 盐酸吸收罐 | 进碱阀门关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_盐酸吸收罐 | S15 | 结晶辅料储运（氨水/盐酸/软水） | 盐酸吸收塔/吸收罐(室外中和罐) | :HClAbsorber |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1506_OF | 盐酸吸收罐进碱阀门开状态 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 盐酸吸收罐 | 进碱阀门开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_盐酸吸收罐 | S15 | 结晶辅料储运（氨水/盐酸/软水） | 盐酸吸收塔/吸收罐(室外中和罐) | :HClAbsorber |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1507_CF | 盐酸吸收罐排污阀门关状态 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 盐酸吸收罐 | 排污阀门关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_盐酸吸收罐 | S15 | 结晶辅料储运（氨水/盐酸/软水） | 盐酸吸收塔/吸收罐(室外中和罐) | :HClAbsorber |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1507_OF | 盐酸吸收罐排污阀门开状态 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 盐酸吸收罐 | 排污阀门开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_盐酸吸收罐 | S15 | 结晶辅料储运（氨水/盐酸/软水） | 盐酸吸收塔/吸收罐(室外中和罐) | :HClAbsorber |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
LT_1501 | 盐酸吸收罐液位检测 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 盐酸吸收罐 | 液位检测 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_13_盐酸吸收罐 | S15 | 结晶辅料储运（氨水/盐酸/软水） | 盐酸吸收塔/吸收罐(室外中和罐) | :HClAbsorber | 吸收罐液位 | 液位 | m3 | 结晶氨水 | 本体属性绑定 | 高
XV_1505_VAL2 | 盐酸吸收罐进水阀门 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 盐酸吸收罐 | 进水阀门 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_盐酸吸收罐 | S15 | 结晶辅料储运（氨水/盐酸/软水） | 盐酸吸收塔/吸收罐(室外中和罐) | :HClAbsorber |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1506_VAL2 | 盐酸吸收罐进碱阀门 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 盐酸吸收罐 | 进碱阀门 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_盐酸吸收罐 | S15 | 结晶辅料储运（氨水/盐酸/软水） | 盐酸吸收塔/吸收罐(室外中和罐) | :HClAbsorber |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1507_VAL2 | 盐酸吸收罐排污阀门 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 盐酸吸收罐 | 排污阀门 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_盐酸吸收罐 | S15 | 结晶辅料储运（氨水/盐酸/软水） | 盐酸吸收塔/吸收罐(室外中和罐) | :HClAbsorber |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1063A_DO | 盐酸泵a启停指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 盐酸泵 | a启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_盐酸泵 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 盐酸缓冲罐 | :HClBufferTank |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1063B_DO | 盐酸泵b启停指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 盐酸泵 | b启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_盐酸泵 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 盐酸缓冲罐 | :HClBufferTank |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1063C_DO | 盐酸泵c启停指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 盐酸泵 | c启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_盐酸泵 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 盐酸缓冲罐 | :HClBufferTank |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1063D_DO | 盐酸泵d启停指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 盐酸泵 | d启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_盐酸泵 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 盐酸缓冲罐 | :HClBufferTank |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1063A_FL | 盐酸泵a故障 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 盐酸泵 | a故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_盐酸泵 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 盐酸缓冲罐 | :HClBufferTank |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1063A_RM | 盐酸泵a远控 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 盐酸泵 | a远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_盐酸泵 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 盐酸缓冲罐 | :HClBufferTank |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1063A_RUN | 盐酸泵a运行 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 盐酸泵 | a运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_盐酸泵 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 盐酸缓冲罐 | :HClBufferTank |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1063B_FL | 盐酸泵b故障 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 盐酸泵 | b故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_盐酸泵 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 盐酸缓冲罐 | :HClBufferTank |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1063B_RM | 盐酸泵b远控 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 盐酸泵 | b远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_盐酸泵 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 盐酸缓冲罐 | :HClBufferTank |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1063B_RUN | 盐酸泵b运行 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 盐酸泵 | b运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_盐酸泵 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 盐酸缓冲罐 | :HClBufferTank |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1063D_FL | 盐酸泵d故障 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 盐酸泵 | d故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_盐酸泵 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 盐酸缓冲罐 | :HClBufferTank |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1063D_RM | 盐酸泵d远控 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 盐酸泵 | d远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_盐酸泵 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 盐酸缓冲罐 | :HClBufferTank |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1063D_RUN | 盐酸泵d运行 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 盐酸泵 | d运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_盐酸泵 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 盐酸缓冲罐 | :HClBufferTank |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1063A_MOT2 | 盐酸泵a | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 盐酸泵 | a | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_13_盐酸泵 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 盐酸缓冲罐 | :HClBufferTank |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1063B_MOT2 | 盐酸泵b | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 盐酸泵 | b | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_13_盐酸泵 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 盐酸缓冲罐 | :HClBufferTank |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1063D_MOT2 | 盐酸泵d | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 盐酸泵 | d | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_13_盐酸泵 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 盐酸缓冲罐 | :HClBufferTank |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1503A_DO | 盐酸缓冲罐输送泵前阀门a指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 盐酸缓冲罐 | 输送泵前阀门a指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_盐酸缓冲罐 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 盐酸缓冲罐 | :HClBufferTank |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1503B_DO | 盐酸缓冲罐输送泵前阀门b指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 盐酸缓冲罐 | 输送泵前阀门b指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_盐酸缓冲罐 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 盐酸缓冲罐 | :HClBufferTank |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1504A_DO | 盐酸缓冲罐输送泵后阀门a指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 盐酸缓冲罐 | 输送泵后阀门a指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_盐酸缓冲罐 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 盐酸缓冲罐 | :HClBufferTank |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1504B_DO | 盐酸缓冲罐输送泵后阀门b指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 盐酸缓冲罐 | 输送泵后阀门b指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_盐酸缓冲罐 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 盐酸缓冲罐 | :HClBufferTank |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1503A_CF | 盐酸缓冲罐输送泵前阀门a关状态 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 盐酸缓冲罐 | 输送泵前阀门a关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_盐酸缓冲罐 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 盐酸缓冲罐 | :HClBufferTank |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1503A_OF | 盐酸缓冲罐输送泵前阀门a开状态 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 盐酸缓冲罐 | 输送泵前阀门a开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_盐酸缓冲罐 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 盐酸缓冲罐 | :HClBufferTank |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1503B_CF | 盐酸缓冲罐输送泵前阀门b关状态 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 盐酸缓冲罐 | 输送泵前阀门b关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_盐酸缓冲罐 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 盐酸缓冲罐 | :HClBufferTank |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1503B_OF | 盐酸缓冲罐输送泵前阀门b开状态 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 盐酸缓冲罐 | 输送泵前阀门b开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_盐酸缓冲罐 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 盐酸缓冲罐 | :HClBufferTank |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1504A_CF | 盐酸缓冲罐输送泵后阀门a关状态 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 盐酸缓冲罐 | 输送泵后阀门a关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_盐酸缓冲罐 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 盐酸缓冲罐 | :HClBufferTank |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1504A_OF | 盐酸缓冲罐输送泵后阀门a开状态 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 盐酸缓冲罐 | 输送泵后阀门a开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_盐酸缓冲罐 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 盐酸缓冲罐 | :HClBufferTank |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1504B_CF | 盐酸缓冲罐输送泵后阀门b关状态 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 盐酸缓冲罐 | 输送泵后阀门b关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_盐酸缓冲罐 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 盐酸缓冲罐 | :HClBufferTank |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1504B_OF | 盐酸缓冲罐输送泵后阀门b开状态 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 盐酸缓冲罐 | 输送泵后阀门b开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_盐酸缓冲罐 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 盐酸缓冲罐 | :HClBufferTank |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
PT_1502 | 盐酸缓冲罐输送泵后压力 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 盐酸缓冲罐 | 输送泵后压力 | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_13_盐酸缓冲罐 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 盐酸缓冲罐 | :HClBufferTank |  | 压力 | Mpa | 萃取、结晶氨水 | 设备名匹配 | 高
XV_1503A_VAL2 | 盐酸缓冲罐输送泵前阀门a | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 盐酸缓冲罐 | 输送泵前阀门a | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_盐酸缓冲罐 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 盐酸缓冲罐 | :HClBufferTank |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1503B_VAL2 | 盐酸缓冲罐输送泵前阀门b | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 盐酸缓冲罐 | 输送泵前阀门b | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_盐酸缓冲罐 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 盐酸缓冲罐 | :HClBufferTank |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1504A_VAL2 | 盐酸缓冲罐输送泵后阀门a | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 盐酸缓冲罐 | 输送泵后阀门a | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_盐酸缓冲罐 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 盐酸缓冲罐 | :HClBufferTank |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1504B_VAL2 | 盐酸缓冲罐输送泵后阀门b | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 盐酸缓冲罐 | 输送泵后阀门b | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_盐酸缓冲罐 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 盐酸缓冲罐 | :HClBufferTank |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
LT_1305 | 盐酸罐液位 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 盐酸罐 | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_13_盐酸罐 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 盐酸缓冲罐 | :HClBufferTank |  | 液位 | m3 |  | 设备名匹配 | 高
P_1301A_DO | 硼酸打料泵A指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 硼酸打料泵A | 指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_硼酸打料泵A | S10 | 水解辅料配制 | 硼酸罐/硼酸缓冲罐 | :BoricAcidTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1301A_FL | 硼酸打料泵A故障 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 硼酸打料泵A | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_硼酸打料泵A | S10 | 水解辅料配制 | 硼酸罐/硼酸缓冲罐 | :BoricAcidTanks |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1301A_RM | 硼酸打料泵A远程 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 硼酸打料泵A | 远程 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_硼酸打料泵A | S10 | 水解辅料配制 | 硼酸罐/硼酸缓冲罐 | :BoricAcidTanks |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1301A_RUN | 硼酸打料泵A运行 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 硼酸打料泵A | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_硼酸打料泵A | S10 | 水解辅料配制 | 硼酸罐/硼酸缓冲罐 | :BoricAcidTanks |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1301A | 硼酸打料泵A | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 硼酸打料泵A | 硼酸打料泵A | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_13_硼酸打料泵A | S10 | 水解辅料配制 | 硼酸罐/硼酸缓冲罐 | :BoricAcidTanks |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
P_1301B_FL | 硼酸打料泵B故障 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 硼酸打料泵B | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_硼酸打料泵B | S10 | 水解辅料配制 | 硼酸罐/硼酸缓冲罐 | :BoricAcidTanks |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1301B_RM | 硼酸打料泵B远程 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 硼酸打料泵B | 远程 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_硼酸打料泵B | S10 | 水解辅料配制 | 硼酸罐/硼酸缓冲罐 | :BoricAcidTanks |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1301B_RUN | 硼酸打料泵B运行 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 硼酸打料泵B | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_硼酸打料泵B | S10 | 水解辅料配制 | 硼酸罐/硼酸缓冲罐 | :BoricAcidTanks |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1301B | 硼酸打料泵B | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 硼酸打料泵B | 硼酸打料泵B | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_13_硼酸打料泵B | S10 | 水解辅料配制 | 硼酸罐/硼酸缓冲罐 | :BoricAcidTanks |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
P_PSB_FL | 硼酸泵B故障状态 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 硼酸泵B | 故障状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_硼酸泵B | S10 | 水解辅料配制 | 硼酸罐/硼酸缓冲罐 | :BoricAcidTanks |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_PSB_RM | 硼酸泵B本地/远程状态 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 硼酸泵B | 本地/远程状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_硼酸泵B | S10 | 水解辅料配制 | 硼酸罐/硼酸缓冲罐 | :BoricAcidTanks |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_PSB_RUN | 硼酸泵B运行状态反馈 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 硼酸泵B | 运行状态反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_硼酸泵B | S10 | 水解辅料配制 | 硼酸罐/硼酸缓冲罐 | :BoricAcidTanks |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1309A_DO | 硼酸罐A出料阀指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 硼酸罐A | 出料阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_硼酸罐A | S10 | 水解辅料配制 | 硼酸罐/硼酸缓冲罐 | :BoricAcidTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1312A_DO | 硼酸罐A进水阀指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 硼酸罐A | 进水阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_硼酸罐A | S10 | 水解辅料配制 | 硼酸罐/硼酸缓冲罐 | :BoricAcidTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
LT_1304A | 硼酸罐A液位 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 硼酸罐A | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_13_硼酸罐A | S10 | 水解辅料配制 | 硼酸罐/硼酸缓冲罐 | :BoricAcidTanks | 硼酸罐液位 | 液位 | m3 | 水解配制 | 本体属性绑定 | 高
XV_1309A_VAL2 | 硼酸罐A出料阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 硼酸罐A | 出料阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_硼酸罐A | S10 | 水解辅料配制 | 硼酸罐/硼酸缓冲罐 | :BoricAcidTanks |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1312A_VAL2 | 硼酸罐A进水阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 硼酸罐A | 进水阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_硼酸罐A | S10 | 水解辅料配制 | 硼酸罐/硼酸缓冲罐 | :BoricAcidTanks |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1309B_DO | 硼酸罐B出料阀指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 硼酸罐B | 出料阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_硼酸罐B | S10 | 水解辅料配制 | 硼酸罐/硼酸缓冲罐 | :BoricAcidTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1312B_DO | 硼酸罐B进水阀指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 硼酸罐B | 进水阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_硼酸罐B | S10 | 水解辅料配制 | 硼酸罐/硼酸缓冲罐 | :BoricAcidTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
LT_1304B | 硼酸罐B液位 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 硼酸罐B | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_13_硼酸罐B | S10 | 水解辅料配制 | 硼酸罐/硼酸缓冲罐 | :BoricAcidTanks | 硼酸罐液位 | 液位 | m3 | 水解配制 | 本体属性绑定 | 高
XV_1309B_VAL2 | 硼酸罐B出料阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 硼酸罐B | 出料阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_硼酸罐B | S10 | 水解辅料配制 | 硼酸罐/硼酸缓冲罐 | :BoricAcidTanks |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1312B_VAL2 | 硼酸罐B进水阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 硼酸罐B | 进水阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_硼酸罐B | S10 | 水解辅料配制 | 硼酸罐/硼酸缓冲罐 | :BoricAcidTanks |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1012A_RM | 萃取离心机A远控 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 离心机A | 萃取远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_离心机A | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 一萃离心机组 | :ExtCentrifuge1 |  | 远程/就地状态 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
P_1012B_RM | 萃取离心机B远控 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 离心机B | 萃取远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_离心机B | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 一萃离心机组 | :ExtCentrifuge1 |  | 远程/就地状态 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
P_1012C_RM | 萃取离心机C远控 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 离心机C | 萃取远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_离心机C | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 一萃离心机组 | :ExtCentrifuge1 |  | 远程/就地状态 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
P_1012D_RM | 萃取离心机D远控 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 离心机D | 萃取远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_离心机D | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 一萃离心机组 | :ExtCentrifuge1 |  | 远程/就地状态 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
P_1012E_RM | 萃取离心机E远控 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 离心机E | 萃取远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_离心机E | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 二萃离心机组 | :ExtCentrifuge2 |  | 远程/就地状态 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
P_1012F_RM | 萃取离心机F远控 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 离心机F | 萃取远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_离心机F | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 二萃离心机组 | :ExtCentrifuge2 |  | 远程/就地状态 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
P_1012G_RM | 萃取离心机G远控 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 离心机G | 萃取远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_离心机G | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 二萃离心机组 | :ExtCentrifuge2 |  | 远程/就地状态 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
P_1012H_RM | 萃取离心机H远控 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 离心机H | 萃取远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_离心机H | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 二萃离心机组 | :ExtCentrifuge2 |  | 远程/就地状态 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
P_1012I_RM | 萃取离心机I远控 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 离心机I | 萃取远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_离心机I | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 反萃离心机组 | :BackExtCentrifugeR |  | 远程/就地状态 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
P_1012J_RM | 备用13DI_5314萃取离心机J远控 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 离心机J | 备用13DI_5314萃取远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_离心机J | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 备用点标识 | 高
XV_1314A_DO | 一级萃取离心机PH开关阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 离心机PH | 一级萃取开关阀 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_离心机PH | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1314B_DO | 一级萃取离心机PH保护阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 离心机PH | 一级萃取保护阀 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_离心机PH | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1315A_DO | 二级萃取离心机PH开关阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 离心机PH | 二级萃取开关阀 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_离心机PH | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1315B_DO | 二级萃取离心机PH保护阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 离心机PH | 二级萃取保护阀 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_离心机PH | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
AT_1303 | 反萃取离心机PH | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 离心机PH | 反萃取 | 过程测量(PV) | ph | AI | :Dev_13_离心机PH | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 反萃离心机组 | :BackExtCentrifugeR | 反萃pH | pH | ph | 萃取 | 本体属性绑定 | 高
XV_1314A_VAL2 | 一级萃取离心机PH开关阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 离心机PH | 一级萃取开关阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_离心机PH | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1314B_VAL2 | 一级萃取离心机PH保护阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 离心机PH | 一级萃取保护阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_离心机PH | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1315A_VAL2 | 二级萃取离心机PH开关阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 离心机PH | 二级萃取开关阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_离心机PH | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1315B_VAL2 | 二级萃取离心机PH保护阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 离心机PH | 二级萃取保护阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_离心机PH | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_1012A_QD | 萃取离心机a启动指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 离心机a | 萃取启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_离心机a | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 一萃离心机组 | :ExtCentrifuge1 |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1012A_FL | 萃取离心机a故障 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 离心机a | 萃取故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_离心机a | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 一萃离心机组 | :ExtCentrifuge1 |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1012A_RUN | 萃取离心机a运行 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 离心机a | 萃取运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_离心机a | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 一萃离心机组 | :ExtCentrifuge1 |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1012A_MOT2 | 萃取离心机a启动指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 离心机a | 萃取启动指令 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_13_离心机a | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 一萃离心机组 | :ExtCentrifuge1 |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1012B_QD | 萃取离心机b启动指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 离心机b | 萃取启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_离心机b | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 一萃离心机组 | :ExtCentrifuge1 |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1012B_FL | 萃取离心机b故障 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 离心机b | 萃取故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_离心机b | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 一萃离心机组 | :ExtCentrifuge1 |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1012B_RUN | 萃取离心机b运行 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 离心机b | 萃取运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_离心机b | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 一萃离心机组 | :ExtCentrifuge1 |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1012B_MOT2 | 萃取离心机b启动指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 离心机b | 萃取启动指令 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_13_离心机b | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 一萃离心机组 | :ExtCentrifuge1 |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1012C_QD | 萃取离心机c启动指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 离心机c | 萃取启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_离心机c | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 一萃离心机组 | :ExtCentrifuge1 |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1012C_FL | 萃取离心机c故障 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 离心机c | 萃取故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_离心机c | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 一萃离心机组 | :ExtCentrifuge1 |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1012C_RUN | 萃取离心机c运行 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 离心机c | 萃取运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_离心机c | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 一萃离心机组 | :ExtCentrifuge1 |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1012C_MOT2 | 萃取离心机c启动指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 离心机c | 萃取启动指令 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_13_离心机c | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 一萃离心机组 | :ExtCentrifuge1 |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1012D_QD | 萃取离心机d启动指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 离心机d | 萃取启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_离心机d | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 一萃离心机组 | :ExtCentrifuge1 |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1012D_FL | 萃取离心机d故障 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 离心机d | 萃取故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_离心机d | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 一萃离心机组 | :ExtCentrifuge1 |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1012D_RUN | 萃取离心机d运行 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 离心机d | 萃取运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_离心机d | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 一萃离心机组 | :ExtCentrifuge1 |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1012D_MOT2 | 萃取离心机d启动指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 离心机d | 萃取启动指令 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_13_离心机d | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 一萃离心机组 | :ExtCentrifuge1 |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1012E_QD | 萃取离心机e启动指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 离心机e | 萃取启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_离心机e | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 二萃离心机组 | :ExtCentrifuge2 |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1012E_FL | 萃取离心机e故障 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 离心机e | 萃取故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_离心机e | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 二萃离心机组 | :ExtCentrifuge2 |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1012E_RUN | 萃取离心机e运行 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 离心机e | 萃取运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_离心机e | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 二萃离心机组 | :ExtCentrifuge2 |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1012E_MOT2 | 萃取离心机e启动指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 离心机e | 萃取启动指令 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_13_离心机e | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 二萃离心机组 | :ExtCentrifuge2 |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1012F_QD | 萃取离心机f启动指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 离心机f | 萃取启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_离心机f | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 二萃离心机组 | :ExtCentrifuge2 |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1012F_FL | 萃取离心机f故障 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 离心机f | 萃取故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_离心机f | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 二萃离心机组 | :ExtCentrifuge2 |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1012F_RUN | 萃取离心机f运行 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 离心机f | 萃取运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_离心机f | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 二萃离心机组 | :ExtCentrifuge2 |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1012F_MOT2 | 萃取离心机f启动指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 离心机f | 萃取启动指令 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_13_离心机f | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 二萃离心机组 | :ExtCentrifuge2 |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1012G_QD | 萃取离心机g启动指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 离心机g | 萃取启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_离心机g | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 二萃离心机组 | :ExtCentrifuge2 |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1012G_FL | 萃取离心机g故障 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 离心机g | 萃取故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_离心机g | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 二萃离心机组 | :ExtCentrifuge2 |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1012G_RUN | 萃取离心机g运行 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 离心机g | 萃取运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_离心机g | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 二萃离心机组 | :ExtCentrifuge2 |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1012G_MOT2 | 萃取离心机g启动指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 离心机g | 萃取启动指令 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_13_离心机g | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 二萃离心机组 | :ExtCentrifuge2 |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1012H_QD | 萃取离心机h启动指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 离心机h | 萃取启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_离心机h | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 二萃离心机组 | :ExtCentrifuge2 |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1012H_FL | 萃取离心机h故障 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 离心机h | 萃取故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_离心机h | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 二萃离心机组 | :ExtCentrifuge2 |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1012H_RUN | 萃取离心机h运行 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 离心机h | 萃取运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_离心机h | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 二萃离心机组 | :ExtCentrifuge2 |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1012H_MOT2 | 萃取离心机h启动指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 离心机h | 萃取启动指令 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_13_离心机h | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 二萃离心机组 | :ExtCentrifuge2 |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1012I_QD | 萃取离心机i启动指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 离心机i | 萃取启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_离心机i | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 反萃离心机组 | :BackExtCentrifugeR |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1012I_FL | 萃取离心机i故障 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 离心机i | 萃取故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_离心机i | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 反萃离心机组 | :BackExtCentrifugeR |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1012I_RUN | 萃取离心机i运行 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 离心机i | 萃取运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_离心机i | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 反萃离心机组 | :BackExtCentrifugeR |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1012I_MOT2 | 萃取离心机i启动指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 离心机i | 萃取启动指令 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_13_离心机i | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 反萃离心机组 | :BackExtCentrifugeR |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1012J_QD | 萃取离心机j启动指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 离心机j | 萃取启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_离心机j | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 反萃离心机组 | :BackExtCentrifugeR |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1012J_FL | 萃取离心机j故障 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 离心机j | 萃取故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_离心机j | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 反萃离心机组 | :BackExtCentrifugeR |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1012J_RUN | 萃取离心机j运行 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 离心机j | 萃取运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_离心机j | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 反萃离心机组 | :BackExtCentrifugeR |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1012J_MOT2 | 萃取离心机j启动指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 离心机j | 萃取启动指令 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_13_离心机j | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 反萃离心机组 | :BackExtCentrifugeR |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
PT_1017 | 稀氨水缓冲罐输送泵后压力 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 稀氨水缓冲罐 | 输送泵后压力 | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_13_稀氨水缓冲罐 | S10 | 水解辅料配制 | 水解氨水缓冲罐/稀氨水缓冲罐 | :HydroAmmoniaBuffer |  | 压力 | Mpa | 水解配制 | 设备名匹配 | 高
P_1055A_DO | 稀碱泵a启停指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 稀碱泵 | a启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_稀碱泵 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
P_1055B_DO | 稀碱泵b启停指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 稀碱泵 | b启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_稀碱泵 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
P_1055A_FL | 稀碱泵a故障 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 稀碱泵 | a故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_稀碱泵 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_1055A_RM | 稀碱泵a远控 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 稀碱泵 | a远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_稀碱泵 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_1055A_RUN | 稀碱泵a运行 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 稀碱泵 | a运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_稀碱泵 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
P_1055B_FL | 稀碱泵b故障 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 稀碱泵 | b故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_稀碱泵 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_1055B_RM | 稀碱泵b远控 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 稀碱泵 | b远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_稀碱泵 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_1055B_RUN | 稀碱泵b运行 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 稀碱泵 | b运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_稀碱泵 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
P_1055A_MOT2 | 稀碱泵a | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 稀碱泵 | a | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_13_稀碱泵 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
P_1055B_MOT2 | 稀碱泵b | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 稀碱泵 | b | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_13_稀碱泵 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1043_DO | 氮气保护总阀指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | 氮气保护总阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1301_DO | RB回流阀指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | RB回流阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1311A1_DO | A1 加氨阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | A1 加氨阀 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1311A2_DO | A2 保护阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | A2 保护阀 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1311B1_DO | B1 加氨阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | B1 加氨阀 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1311B2_DO | B2 保护阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | B2 保护阀 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1311C1_DO | C1 加氨阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | C1 加氨阀 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1311C2_DO | C2 保护阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | C2 保护阀 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1311D1_DO | D1 加氨阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | D1 加氨阀 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1311D2_DO | D2 保护阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | D2 保护阀 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1311E1_DO | E1 加氨阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | E1 加氨阀 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1311E2_DO | E2 保护阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | E2 保护阀 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1311F1_DO | F1 加氨阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | F1 加氨阀 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1311F2_DO | F2 保护阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | F2 保护阀 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1311G1_DO | G1 加氨阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | G1 加氨阀 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1311G2_DO | G2 保护阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | G2 保护阀 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1311H1_DO | H1 加氨阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | H1 加氨阀 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1311H2_DO | H2 保护阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | H2 保护阀 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1311J1_DO | J1 加氨阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | J1 加氨阀 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1311J2_DO | J2 保护阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | J2 保护阀 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1311K1_DO | K1 加氨阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | K1 加氨阀 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1311K2_DO | K2 保护阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | K2 保护阀 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1311L1_DO | L1 加氨阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | L1 加氨阀 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1311L2_DO | L2 保护阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | L2 保护阀 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1315A1_DO | A配制进碱阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | A配制进碱阀 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1315B1_DO | B配制进碱阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | B配制进碱阀 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1316A_DO | A碱配制进水阀指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | A碱配制进水阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1316B_DO | B碱配制进水阀指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | B碱配制进水阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1317A_DO | A碱配制出料阀指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | A碱配制出料阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1317B_DO | B碱配制出料阀指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | B碱配制出料阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1318A_DO | A碱配制回流阀指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | A碱配制回流阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1318B_DO | B碱配制回流阀指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | B碱配制回流阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1321_DO | 氨水配置出料阀指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | 氨水配置出料阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_管网阀门系统 | S10 | 水解辅料配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1326_DO | 软水阀指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | 软水阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_ASF_DO | 氨水阀指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | 氨水阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_HL_DO | 回流电磁阀指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | 回流电磁阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_RSF_DO | 软水阀指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | 软水阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_SJHL_DO | 水解回流阀指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | 水解回流阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_XZCS_DO | 洗澡水出水阀指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | 洗澡水出水阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_管网阀门系统 | S10 | 水解辅料配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
HV_1301_AO | 热水阀控制 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | 热水阀控制 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 | 热水阀HV_1301 | :Act_026 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_1302_AO | 氨水调节阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | 氨水调节阀 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 | 氨水调节阀HV_1302 | :Act_025 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_1308_AO | 北排RB调节阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | 北排RB调节阀 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 | 北排RB调节阀HV_1308 | :Act_027 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_1309_AO | 南排RB调节阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | 南排RB调节阀 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 | 南排RB调节阀HV_1309 | :Act_028 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_1310_AO | 北排硼酸调节阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | 北排硼酸调节阀 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 | 北排硼酸调节阀HV_1310 | :Act_029 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_1311_AO | 南排硼酸调节阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | 南排硼酸调节阀 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 | 南排硼酸调节阀HV_1311 | :Act_030 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_ZQTJ_AO | 洗澡水蒸汽调节阀指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | 洗澡水蒸汽调节阀指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_13_管网阀门系统 | S10 | 水解辅料配制 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1043_CF | 氮气保护总阀关状态 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | 氮气保护总阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1043_OF | 氮气保护总阀开状态 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | 氮气保护总阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1308A_CF | A灌出料阀关到位 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | A灌出料阀关到位 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1308A_OF | A灌出料阀开到位 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | A灌出料阀开到位 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1308B_CF | B灌出料阀关到位 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | B灌出料阀关到位 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1308B_OF | B灌出料阀开到位 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | B灌出料阀开到位 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1308C_CF | C灌出料阀关到位 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | C灌出料阀关到位 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1308C_OF | C灌出料阀开到位 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | C灌出料阀开到位 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1308D_CF | D灌出料阀关到位 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | D灌出料阀关到位 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1308D_OF | D灌出料阀开到位 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | D灌出料阀开到位 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1308E_CF | E灌出料阀关到位 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | E灌出料阀关到位 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1308E_OF | E灌出料阀开到位 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | E灌出料阀开到位 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1308F_CF | F灌出料阀关到位 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | F灌出料阀关到位 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1308F_OF | F灌出料阀开到位 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | F灌出料阀开到位 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1308G_CF | G灌出料阀关到位 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | G灌出料阀关到位 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1308G_OF | G灌出料阀开到位 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | G灌出料阀开到位 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1308H_CF | H灌出料阀关到位 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | H灌出料阀关到位 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1308H_OF | H灌出料阀开到位 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | H灌出料阀开到位 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1308J_CF | J灌出料阀关到位 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | J灌出料阀关到位 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1308J_OF | J灌出料阀开到位 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | J灌出料阀开到位 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1308K_CF | K灌出料阀关到位 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | K灌出料阀关到位 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1308K_OF | K灌出料阀开到位 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | K灌出料阀开到位 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1308L_CF | L灌出料阀关到位 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | L灌出料阀关到位 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1308L_OF | L灌出料阀开到位 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | L灌出料阀开到位 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1309A_CF | PS-A出料阀关到位 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | PS-A出料阀关到位 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1309A_OF | PS-A出料阀开到位 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | PS-A出料阀开到位 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1309B_CF | PS-B出料阀关到位 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | PS-B出料阀关到位 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1309B_OF | PS-B出料阀开到位 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | PS-B出料阀开到位 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1314_CF | 软水进水阀关到位 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | 软水进水阀关到位 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1314_OF | 软水进水阀开到位 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | 软水进水阀开到位 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1315A_CF | A碱配制进碱阀G | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | A碱配制进碱阀G | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1315A_OF | A碱配制进碱阀K | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | A碱配制进碱阀K | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1315B_CF | B碱配制进碱阀G | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | B碱配制进碱阀G | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1315B_OF | B碱配制进碱阀K | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | B碱配制进碱阀K | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1316A_CF | A碱配制进水阀G | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | A碱配制进水阀G | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1316A_OF | A碱配制进水阀K | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | A碱配制进水阀K | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1316B_CF | B碱配制进水阀G | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | B碱配制进水阀G | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1316B_OF | B碱配制进水阀K | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | B碱配制进水阀K | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1317A_CF | A碱配制出料阀G | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | A碱配制出料阀G | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1317A_OF | A碱配制出料阀K | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | A碱配制出料阀K | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1317B_CF | B碱配制出料阀G | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | B碱配制出料阀G | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1317B_OF | B碱配制出料阀K | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | B碱配制出料阀K | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1318A_CF | A碱配制回流阀G | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | A碱配制回流阀G | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1318A_OF | A碱配制回流阀K | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | A碱配制回流阀K | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1318B_CF | B碱配制回流阀G | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | B碱配制回流阀G | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1318B_OF | B碱配制回流阀K | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | B碱配制回流阀K | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1319_CF | 氨水配置进氨阀G | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | 氨水配置进氨阀G | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_管网阀门系统 | S10 | 水解辅料配制 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1319_OF | 氨水配置进氨阀K | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | 氨水配置进氨阀K | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_管网阀门系统 | S10 | 水解辅料配制 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1320_CF | 氨水配置进水阀G | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | 氨水配置进水阀G | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_管网阀门系统 | S10 | 水解辅料配制 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1320_OF | 氨水配置进水阀K | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | 氨水配置进水阀K | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_管网阀门系统 | S10 | 水解辅料配制 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1321_CF | 氨水配置出料阀G | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | 氨水配置出料阀G | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_管网阀门系统 | S10 | 水解辅料配制 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1321_OF | 氨水配置出料阀K | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | 氨水配置出料阀K | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_管网阀门系统 | S10 | 水解辅料配制 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1326_CF | 软水阀G | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | 软水阀G | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1326_OF | 软水阀K | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | 软水阀K | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_ASF_YX | 氨水阀运行反馈 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | 氨水阀运行反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_RSF_YX | 软水阀运行反馈 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | 软水阀运行反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_SJHL_CF | 水解回流阀关反馈 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | 水解回流阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_SJHL_OF | 水解回流阀开反馈 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | 水解回流阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_XZCS_CF | 洗澡水出水阀关反馈 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | 洗澡水出水阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_管网阀门系统 | S10 | 水解辅料配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_XZCS_OF | 洗澡水出水阀开反馈 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | 洗澡水出水阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_管网阀门系统 | S10 | 水解辅料配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
HV_ZQTJ_AI | 洗澡水蒸汽调节阀反馈 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | 洗澡水蒸汽调节阀反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_13_管网阀门系统 | S10 | 水解辅料配制 |  |  |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1043_VAL2 | 氮气保护总阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | 氮气保护总阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1301_VAL2 | RB回流阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | RB回流阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1311A1_VAL2 | A1 加氨阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | A1 加氨阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1311A2_VAL2 | A2 保护阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | A2 保护阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1311B1_VAL2 | B1 加氨阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | B1 加氨阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1311B2_VAL2 | B2 保护阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | B2 保护阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1311C1_VAL2 | C1 加氨阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | C1 加氨阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1311C2_VAL2 | C2 保护阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | C2 保护阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1311D1_VAL2 | D1 加氨阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | D1 加氨阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1311D2_VAL2 | D2 保护阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | D2 保护阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1311E1_VAL2 | E1 加氨阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | E1 加氨阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1311E2_VAL2 | E2 保护阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | E2 保护阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1311F1_VAL2 | F1 加氨阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | F1 加氨阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1311F2_VAL2 | F2 保护阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | F2 保护阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1311G1_VAL2 | G1 加氨阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | G1 加氨阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1311G2_VAL2 | G2 保护阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | G2 保护阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1311H1_VAL2 | H1 加氨阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | H1 加氨阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1311H2_VAL2 | H2 保护阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | H2 保护阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1311J1_VAL2 | J1 加氨阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | J1 加氨阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1311J2_VAL2 | J2 保护阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | J2 保护阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1311K1_VAL2 | K1 加氨阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | K1 加氨阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1311K2_VAL2 | K2 保护阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | K2 保护阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1311L1_VAL2 | L1 加氨阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | L1 加氨阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1311L2_VAL2 | L2 保护阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | L2 保护阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1316A_VAL2 | A碱配制进水阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | A碱配制进水阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1316B_VAL2 | B碱配制进水阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | B碱配制进水阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1317A_VAL2 | A碱配制出料阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | A碱配制出料阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1317B_VAL2 | B碱配制出料阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | B碱配制出料阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1318A_VAL2 | A碱配制回流阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | A碱配制回流阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1318B_VAL2 | B碱配制回流阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | B碱配制回流阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1321_VAL2 | 氨水配置出料阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | 氨水配置出料阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_管网阀门系统 | S10 | 水解辅料配制 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1326_VAL2 | 萃取软水阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | 萃取软水阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_管网阀门系统 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_ASF_VAL2 | 氨水阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | 氨水阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_HL_VAL2 | 洗澡水回流阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | 洗澡水回流阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_管网阀门系统 | S10 | 水解辅料配制 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_RSF_VAL2 | 软水阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | 软水阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_SJHL_VAL2 | 水解回流阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | 水解回流阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_XZBS_VAL2 | 洗澡补水阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | 洗澡补水阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_管网阀门系统 | S10 | 水解辅料配制 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_XZCS_VAL2 | 洗澡水出水阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 管网阀门系统 | 洗澡水出水阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_管网阀门系统 | S10 | 水解辅料配制 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
LT_RM01 | 萃取室外分相罐液位 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 萃取室外分相罐 | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_13_萃取室外分相罐 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 萃取分相罐/室外分相罐 | :PhaseSeparator | 分相罐液位 | 液位 | m3 | 萃取 | 本体属性绑定 | 高
HV_1022A_AO | 萃取离心机重相缓冲罐回流换热器冷盐水调节阀a指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 萃取离心机重相缓冲罐 | 回流换热器冷盐水调节阀a指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_13_萃取离心机重相缓冲罐 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 重相缓冲罐回流调节阀HV_1023、回流换热器HV_1022A/B | :Act_042 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_1022B_AO | 萃取离心机重相缓冲罐回流换热器冷盐水调节阀b指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 萃取离心机重相缓冲罐 | 回流换热器冷盐水调节阀b指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_13_萃取离心机重相缓冲罐 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 重相缓冲罐回流调节阀HV_1023、回流换热器HV_1022A/B | :Act_042 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_1023_AO | 萃取离心机重相缓冲罐回流调节阀指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 萃取离心机重相缓冲罐 | 回流调节阀指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_13_萃取离心机重相缓冲罐 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 重相缓冲罐回流调节阀HV_1023、回流换热器HV_1022A/B | :Act_042 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_1024_AO | 萃取离心机重相缓冲罐去结晶换热器冷盐水开关阀指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 萃取离心机重相缓冲罐 | 去结晶换热器冷盐水开关阀指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_13_萃取离心机重相缓冲罐 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 重液缓冲罐/萃取离心机重相缓冲罐 | :HeavyLiquorBuffer |  | 调节阀开度指令 | % |  | 设备名匹配 | 高
HV_1025A_AO | 萃取离心机重相缓冲罐去结晶换热器冷盐水调节阀a指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 萃取离心机重相缓冲罐 | 去结晶换热器冷盐水调节阀a指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_13_萃取离心机重相缓冲罐 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 去结晶换热器冷盐水调节阀HV_1025A/B | :Act_041 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_1025B_AO | 萃取离心机重相缓冲罐去结晶换热器冷盐水调节阀b指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 萃取离心机重相缓冲罐 | 去结晶换热器冷盐水调节阀b指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_13_萃取离心机重相缓冲罐 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 去结晶换热器冷盐水调节阀HV_1025A/B | :Act_041 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_1022A_FB | 萃取离心机重相缓冲罐回流换热器冷盐水调节阀a反馈 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 萃取离心机重相缓冲罐 | 回流换热器冷盐水调节阀a反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_13_萃取离心机重相缓冲罐 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 重相缓冲罐回流调节阀HV_1023、回流换热器HV_1022A/B | :Act_042 |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_1022B_FB | 萃取离心机重相缓冲罐回流换热器冷盐水调节阀b反馈 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 萃取离心机重相缓冲罐 | 回流换热器冷盐水调节阀b反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_13_萃取离心机重相缓冲罐 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 重相缓冲罐回流调节阀HV_1023、回流换热器HV_1022A/B | :Act_042 |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_1023_FB | 萃取离心机重相缓冲罐回流调节阀反馈 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 萃取离心机重相缓冲罐 | 回流调节阀反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_13_萃取离心机重相缓冲罐 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 重相缓冲罐回流调节阀HV_1023、回流换热器HV_1022A/B | :Act_042 |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_1024_FB | 萃取离心机重相缓冲罐去结晶换热器冷盐水开关阀反馈 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 萃取离心机重相缓冲罐 | 去结晶换热器冷盐水开关阀反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_13_萃取离心机重相缓冲罐 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 重液缓冲罐/萃取离心机重相缓冲罐 | :HeavyLiquorBuffer |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 设备名匹配 | 高
HV_1025A_FB | 萃取离心机重相缓冲罐去结晶换热器冷盐水调节阀a反馈 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 萃取离心机重相缓冲罐 | 去结晶换热器冷盐水调节阀a反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_13_萃取离心机重相缓冲罐 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 去结晶换热器冷盐水调节阀HV_1025A/B | :Act_041 |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_1025B_FB | 萃取离心机重相缓冲罐去结晶换热器冷盐水调节阀b反馈 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 萃取离心机重相缓冲罐 | 去结晶换热器冷盐水调节阀b反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_13_萃取离心机重相缓冲罐 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 去结晶换热器冷盐水调节阀HV_1025A/B | :Act_041 |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
TI_1008A | 萃取离心机重相缓冲罐回流换热器冷盐水出口温度a | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 萃取离心机重相缓冲罐 | 回流换热器冷盐水出口温度a | 过程测量(PV) | °C | AI | :Dev_13_萃取离心机重相缓冲罐 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 重液缓冲罐/萃取离心机重相缓冲罐 | :HeavyLiquorBuffer |  | 温度 | °C | 萃取 | 设备名匹配 | 高
TI_1008B | 萃取离心机重相缓冲罐回流换热器冷盐水出口温度b | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 萃取离心机重相缓冲罐 | 回流换热器冷盐水出口温度b | 过程测量(PV) | °C | AI | :Dev_13_萃取离心机重相缓冲罐 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 重液缓冲罐/萃取离心机重相缓冲罐 | :HeavyLiquorBuffer |  | 温度 | °C | 萃取 | 设备名匹配 | 高
TI_1009 | 萃取离心机重相缓冲罐去结晶换热器冷盐水出口温度 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 萃取离心机重相缓冲罐 | 去结晶换热器冷盐水出口温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_13_萃取离心机重相缓冲罐 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 重液缓冲罐/萃取离心机重相缓冲罐 | :HeavyLiquorBuffer | 重液去结晶温度 | 温度 | ℃ | 萃取 | 本体属性绑定 | 高
TI_1010A | 萃取离心机重相缓冲罐去结晶换热器冷盐水出口温度a | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 萃取离心机重相缓冲罐 | 去结晶换热器冷盐水出口温度a | 过程测量(PV) | °C | AI | :Dev_13_萃取离心机重相缓冲罐 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 重液缓冲罐/萃取离心机重相缓冲罐 | :HeavyLiquorBuffer | 重液去结晶温度 | 温度 | °C | 萃取 | 本体属性绑定 | 高
TI_1010B | 萃取离心机重相缓冲罐去结晶换热器冷盐水出口温度b | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 萃取离心机重相缓冲罐 | 去结晶换热器冷盐水出口温度b | 过程测量(PV) | °C | AI | :Dev_13_萃取离心机重相缓冲罐 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 重液缓冲罐/萃取离心机重相缓冲罐 | :HeavyLiquorBuffer | 重液去结晶温度 | 温度 | °C | 萃取 | 本体属性绑定 | 高
LT_1315A | 萃取轻相罐液位A | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 萃取轻相罐 | 液位A | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_13_萃取轻相罐 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 萃取轻相罐 | :ExtLightTank | 萃取轻相罐液位 | 液位 | m3 | 萃取 | 本体属性绑定 | 高
LT_1315B | 萃取轻相罐液位B | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 萃取轻相罐 | 液位B | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_13_萃取轻相罐 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 萃取轻相罐 | :ExtLightTank | 萃取轻相罐液位 | 液位 | m3 | 萃取 | 本体属性绑定 | 高
XV_1314_DO | 软水缓冲罐软水阀指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 软水缓冲罐 | 软水阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_软水缓冲罐 | S10 | 水解辅料配制 | 水解软水罐 | :HydroSoftWaterTank |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
LT_1316 | 软水缓冲罐液位 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 软水缓冲罐 | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_13_软水缓冲罐 | S10 | 水解辅料配制 | 水解软水罐 | :HydroSoftWaterTank | 水解软水罐液位 | 液位 | m3 | 水解配制 | 本体属性绑定 | 高
XV_1314_VAL2 | 软水缓冲罐软水阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 软水缓冲罐 | 软水阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_软水缓冲罐 | S10 | 水解辅料配制 | 水解软水罐 | :HydroSoftWaterTank |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
PT_1021 | 软水罐输送泵后压力 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 软水罐 | 输送泵后压力 | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_13_软水罐 | S15 | 结晶辅料储运（氨水/盐酸/软水） | 结晶软水罐 | :CrystSoftWaterTank |  | 压力 | Mpa | 水解配制 | 设备名匹配 | 高
P_1305A_DO | 配制罐A搅拌指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 配制罐A | 搅拌指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_配制罐A | S10 | 水解辅料配制 | 硼酸配制罐(真空上料) | :BoricAcidPrep |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1305A_FL | 配制罐A搅拌GZ | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 配制罐A | 搅拌GZ | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_配制罐A | S10 | 水解辅料配制 | 硼酸配制罐(真空上料) | :BoricAcidPrep |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1305A_RM | 配制罐A搅拌YC | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 配制罐A | 搅拌YC | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_配制罐A | S10 | 水解辅料配制 | 硼酸配制罐(真空上料) | :BoricAcidPrep |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1305A_RUN | 配制罐A搅拌YX | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 配制罐A | 搅拌YX | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_配制罐A | S10 | 水解辅料配制 | 硼酸配制罐(真空上料) | :BoricAcidPrep |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1305A | 配制罐A搅拌 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 配制罐A | 搅拌 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_13_配制罐A | S10 | 水解辅料配制 | 硼酸配制罐(真空上料) | :BoricAcidPrep |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1305B_DO | 配制罐B搅拌 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 配制罐B | 搅拌 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_配制罐B | S10 | 水解辅料配制 | 硼酸配制罐(真空上料) | :BoricAcidPrep |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1305B_FL | 配制罐B搅拌GZ | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 配制罐B | 搅拌GZ | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_配制罐B | S10 | 水解辅料配制 | 硼酸配制罐(真空上料) | :BoricAcidPrep |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1305B_RM | 配制罐B搅拌YC | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 配制罐B | 搅拌YC | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_配制罐B | S10 | 水解辅料配制 | 硼酸配制罐(真空上料) | :BoricAcidPrep |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1305B_RUN | 配制罐B搅拌YX | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 配制罐B | 搅拌YX | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_13_配制罐B | S10 | 水解辅料配制 | 硼酸配制罐(真空上料) | :BoricAcidPrep |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1305B | 配制罐B搅拌 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 配制罐B | 搅拌 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_13_配制罐B | S10 | 水解辅料配制 | 硼酸配制罐(真空上料) | :BoricAcidPrep |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1320_VAL2 | 配置罐进水阀 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 配置罐 | 进水阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_13_配置罐 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1320_DO | 配置罐进水阀罐指令 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 配置罐进水阀罐 | 指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_13_配置罐进水阀罐 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
LT_1314A | 重液缓冲罐液位1 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 重液缓冲罐 | 液位1 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_13_重液缓冲罐 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 重液缓冲罐/萃取离心机重相缓冲罐 | :HeavyLiquorBuffer | 重液缓冲罐液位 | 液位 | m3 | 萃取 | 本体属性绑定 | 高
LT_1314B | 重液缓冲罐液位2 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 重液缓冲罐 | 液位2 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_13_重液缓冲罐 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 重液缓冲罐/萃取离心机重相缓冲罐 | :HeavyLiquorBuffer | 重液缓冲罐液位 | 液位 | m3 | 萃取 | 本体属性绑定 | 高
LT_1318 | 重相缓冲罐液位检测 | 13 | 酶法水解工段 (Enzymatic Hydrolysis) | 重相缓冲罐 | 液位检测 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_13_重相缓冲罐 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 重液缓冲罐/萃取离心机重相缓冲罐 | :HeavyLiquorBuffer | 重液缓冲罐液位 | 液位 | m3 |  | 本体属性绑定 | 高
141600A_JL | 1600离心机A进料指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | A进料指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group |  | 启停/开关指令 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
141600A_QD | 1600离心机A启动指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | A启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group |  | 启停/开关指令 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
141600A_TS | 1600离心机A脱水指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | A脱水指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group |  | 启停/开关指令 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
141600A_TZ | 1600离心机A停止指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | A停止指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group |  | 启停/开关指令 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
141600A_XL | 1600离心机A卸料指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | A卸料指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group |  | 启停/开关指令 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
141600A_YBT | 1600离心机A油泵停 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | A油泵停 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group |  | 启停/开关指令 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
141600A_ZQ | 1600离心机A总起指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | A总起指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group |  | 启停/开关指令 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
141600B_JL | 1600离心机B进料指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | B进料指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group |  | 启停/开关指令 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
141600B_QD | 1600离心机B启动指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | B启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group |  | 启停/开关指令 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
141600B_TS | 1600离心机B脱水指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | B脱水指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group |  | 启停/开关指令 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
141600B_TZ | 1600离心机B停止指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | B停止指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group |  | 启停/开关指令 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
141600B_XL | 1600离心机B卸料指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | B卸料指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group |  | 启停/开关指令 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
141600B_YBT | 1600离心机B油泵停 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | B油泵停 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group |  | 启停/开关指令 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
141600B_ZQ | 1600离心机B总起指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | B总起指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group |  | 启停/开关指令 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
141600C_JL | 1600离心机C进料指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | C进料指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group |  | 启停/开关指令 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
141600C_QD | 1600离心机C启动指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | C启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group |  | 启停/开关指令 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
141600C_TS | 1600离心机C脱水指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | C脱水指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group |  | 启停/开关指令 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
141600C_TZ | 1600离心机C停止指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | C停止指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group |  | 启停/开关指令 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
141600C_XL | 1600离心机C卸料指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | C卸料指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group |  | 启停/开关指令 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
141600C_YBT | 1600离心机C油泵停 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | C油泵停 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group |  | 启停/开关指令 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
141600C_ZQ | 1600离心机C总起指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | C总起指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group |  | 启停/开关指令 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
141600D_JL | 1600离心机D进料指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | D进料指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group |  | 启停/开关指令 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
141600D_QD | 1600离心机D启动指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | D启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group |  | 启停/开关指令 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
141600D_TS | 1600离心机D脱水指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | D脱水指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group |  | 启停/开关指令 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
141600D_TZ | 1600离心机D停止指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | D停止指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group |  | 启停/开关指令 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
141600D_XL | 1600离心机D卸料指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | D卸料指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group |  | 启停/开关指令 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
141600D_YBT | 1600离心机D油泵停 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | D油泵停 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group |  | 启停/开关指令 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
141600D_ZQ | 1600离心机D总起指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | D总起指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group |  | 启停/开关指令 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
141600E_JL | 1600离心机E进料指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | E进料指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group |  | 启停/开关指令 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
141600E_QD | 1600离心机E启动指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | E启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group |  | 启停/开关指令 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
141600E_TS | 1600离心机E脱水指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | E脱水指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group |  | 启停/开关指令 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
141600E_TZ | 1600离心机E停止指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | E停止指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group |  | 启停/开关指令 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
141600E_XL | 1600离心机E卸料指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | E卸料指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group |  | 启停/开关指令 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
141600E_YBT | 1600离心机E油泵停 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | E油泵停 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group |  | 启停/开关指令 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
141600E_ZQ | 1600离心机E总起指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | E总起指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group |  | 启停/开关指令 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
141600F_JL | 1600离心机F进料指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | F进料指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group |  | 启停/开关指令 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
141600F_QD | 1600离心机F启动指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | F启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group |  | 启停/开关指令 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
141600F_TS | 1600离心机F脱水指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | F脱水指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group |  | 启停/开关指令 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
141600F_TZ | 1600离心机F停止指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | F停止指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group |  | 启停/开关指令 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
141600F_XL | 1600离心机F卸料指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | F卸料指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group |  | 启停/开关指令 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
141600F_YBT | 1600离心机F油泵停 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | F油泵停 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group |  | 启停/开关指令 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
141600F_ZQ | 1600离心机F总起指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | F总起指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group |  | 启停/开关指令 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
141600G_JL | 1600离心机G进料指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | G进料指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group |  | 启停/开关指令 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
141600G_QD | 1600离心机G启动指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | G启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group |  | 启停/开关指令 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
141600G_TS | 1600离心机G脱水指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | G脱水指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group |  | 启停/开关指令 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
141600G_TZ | 1600离心机G停止指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | G停止指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group |  | 启停/开关指令 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
141600G_XL | 1600离心机G卸料指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | G卸料指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group |  | 启停/开关指令 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
141600G_YBT | 1600离心机G油泵停 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | G油泵停 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group |  | 启停/开关指令 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
141600G_ZQ | 1600离心机G总起指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | G总起指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group |  | 启停/开关指令 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
141600H_JL | 1600离心机H进料指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | H进料指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group |  | 启停/开关指令 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
141600H_QD | 1600离心机H启动指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | H启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group |  | 启停/开关指令 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
141600H_TS | 1600离心机H脱水指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | H脱水指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group |  | 启停/开关指令 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
141600H_TZ | 1600离心机H停止指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | H停止指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group |  | 启停/开关指令 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
141600H_XL | 1600离心机H卸料指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | H卸料指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group |  | 启停/开关指令 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
141600H_YBT | 1600离心机H油泵停 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | H油泵停 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group |  | 启停/开关指令 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
141600H_ZQ | 1600离心机H总起指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | H总起指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group |  | 启停/开关指令 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
141600I_JL | 1600离心机I进料指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | I进料指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group |  | 启停/开关指令 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
141600I_QD | 1600离心机I启动指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | I启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group |  | 启停/开关指令 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
141600I_TS | 1600离心机I脱水指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | I脱水指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group |  | 启停/开关指令 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
141600I_TZ | 1600离心机I停止指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | I停止指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group |  | 启停/开关指令 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
141600I_XL | 1600离心机I卸料指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | I卸料指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group |  | 启停/开关指令 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
141600I_YBT | 1600离心机I油泵停 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | I油泵停 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group |  | 启停/开关指令 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
141600I_ZQ | 1600离心机I总起指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | I总起指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group |  | 启停/开关指令 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
141600J_JL | 1600离心机J进料指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | J进料指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group |  | 启停/开关指令 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
141600J_QD | 1600离心机J启动指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | J启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group |  | 启停/开关指令 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
141600J_TS | 1600离心机J脱水指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | J脱水指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group |  | 启停/开关指令 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
141600J_TZ | 1600离心机J停止指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | J停止指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group |  | 启停/开关指令 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
141600J_XL | 1600离心机J卸料指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | J卸料指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group |  | 启停/开关指令 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
141600J_YBT | 1600离心机J油泵停 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | J油泵停 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group |  | 启停/开关指令 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
141600J_ZQ | 1600离心机J总起指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | J总起指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group |  | 启停/开关指令 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
JYLX_1_A_AO | 钾盐1600离心机进料调节A指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | 钾盐进料调节A指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_14_1600离心机 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐1600离心机 | :KSalt1600Centrifuge |  | 调节阀开度指令 | % |  | 描述关键字匹配 | 高
JYLX_1_B_AO | 钾盐1600离心机进料调节B指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | 钾盐进料调节B指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_14_1600离心机 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐1600离心机 | :KSalt1600Centrifuge |  | 调节阀开度指令 | % |  | 描述关键字匹配 | 高
JYLX_1_C_AO | 钾盐1600离心机进料调节C指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | 钾盐进料调节C指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_14_1600离心机 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐1600离心机 | :KSalt1600Centrifuge |  | 调节阀开度指令 | % |  | 描述关键字匹配 | 高
JYLX_1_D_AO | 钾盐1600离心机进料调节D指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | 钾盐进料调节D指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_14_1600离心机 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐1600离心机 | :KSalt1600Centrifuge |  | 调节阀开度指令 | % |  | 描述关键字匹配 | 高
141600A_XW1 | 1600离心机A刮刀限位1 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | A刮刀限位1 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group |  | 运行状态反馈 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
141600A_XW2 | 1600离心机A刮刀限位2 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | A刮刀限位2 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group |  | 运行状态反馈 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
141600A_YX | 1600离心机A运行反馈 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | A运行反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group |  | 运行状态反馈 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
141600B_XW1 | 1600离心机B刮刀限位1 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | B刮刀限位1 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group |  | 运行状态反馈 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
141600B_XW2 | 1600离心机B刮刀限位2 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | B刮刀限位2 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group |  | 运行状态反馈 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
141600B_YX | 1600离心机B运行反馈 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | B运行反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group |  | 运行状态反馈 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
141600C_XW1 | 1600离心机C刮刀限位1 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | C刮刀限位1 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group |  | 运行状态反馈 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
141600C_XW2 | 1600离心机C刮刀限位2 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | C刮刀限位2 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group |  | 运行状态反馈 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
141600C_YX | 1600离心机C运行反馈 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | C运行反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group |  | 运行状态反馈 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
141600D_XW1 | 1600离心机D刮刀限位1 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | D刮刀限位1 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group |  | 运行状态反馈 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
141600D_XW2 | 1600离心机D刮刀限位2 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | D刮刀限位2 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group |  | 运行状态反馈 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
141600D_YX | 1600离心机D运行反馈 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | D运行反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group |  | 运行状态反馈 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
141600E_XW1 | 1600离心机E刮刀限位1 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | E刮刀限位1 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group |  | 运行状态反馈 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
141600E_XW2 | 1600离心机E刮刀限位2 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | E刮刀限位2 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group |  | 运行状态反馈 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
141600E_YX | 1600离心机E运行反馈 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | E运行反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group |  | 运行状态反馈 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
141600F_XW1 | 1600离心机F刮刀限位1 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | F刮刀限位1 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group |  | 运行状态反馈 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
141600F_XW2 | 1600离心机F刮刀限位2 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | F刮刀限位2 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group |  | 运行状态反馈 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
141600F_YX | 1600离心机F运行反馈 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | F运行反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group |  | 运行状态反馈 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
141600G_XW1 | 1600离心机G刮刀限位1 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | G刮刀限位1 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group |  | 运行状态反馈 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
141600G_XW2 | 1600离心机G刮刀限位2 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | G刮刀限位2 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group |  | 运行状态反馈 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
141600G_YX | 1600离心机G运行反馈 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | G运行反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group |  | 运行状态反馈 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
141600H_XW1 | 1600离心机H刮刀限位1 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | H刮刀限位1 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group |  | 运行状态反馈 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
141600H_XW2 | 1600离心机H刮刀限位2 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | H刮刀限位2 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group |  | 运行状态反馈 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
141600H_YX | 1600离心机H运行反馈 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | H运行反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group |  | 运行状态反馈 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
141600I_XW1 | 1600离心机I刮刀限位1 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | I刮刀限位1 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group |  | 运行状态反馈 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
141600I_XW2 | 1600离心机I刮刀限位2 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | I刮刀限位2 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group |  | 运行状态反馈 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
141600I_YX | 1600离心机I运行反馈 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | I运行反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group |  | 运行状态反馈 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
141600J_XW1 | 1600离心机J刮刀限位1 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | J刮刀限位1 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group |  | 运行状态反馈 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
141600J_XW2 | 1600离心机J刮刀限位2 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | J刮刀限位2 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group |  | 运行状态反馈 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
141600J_YX | 1600离心机J运行反馈 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | J运行反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group |  | 运行状态反馈 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
P_141600G_MOT2 | 1600离心机G | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | G | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
II_141600A | 1600离心机A频率反馈 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | A频率反馈 | 过程测量(PV) | rpm | AI | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group | 离心机频率 | 频率反馈 | rpm | 6A结晶_北排/南排 | 本体属性绑定 | 高
II_141600B | 1600离心机B频率反馈 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | B频率反馈 | 过程测量(PV) | rpm | AI | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group | 离心机频率 | 频率反馈 | rpm | 6A结晶_北排/南排 | 本体属性绑定 | 高
II_141600C | 1600离心机C频率反馈 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | C频率反馈 | 过程测量(PV) | rpm | AI | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group | 离心机频率 | 频率反馈 | rpm | 6A结晶_北排/南排 | 本体属性绑定 | 高
II_141600D | 1600离心机D频率反馈 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | D频率反馈 | 过程测量(PV) | rpm | AI | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group | 离心机频率 | 频率反馈 | rpm | 6A结晶_北排/南排 | 本体属性绑定 | 高
II_141600E | 1600离心机E频率反馈 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | E频率反馈 | 过程测量(PV) | rpm | AI | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group | 离心机频率 | 频率反馈 | rpm | 6A结晶_北排/南排 | 本体属性绑定 | 高
II_141600F | 1600离心机F频率反馈 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | F频率反馈 | 过程测量(PV) | rpm | AI | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group | 离心机频率 | 频率反馈 | rpm | 6A结晶_北排/南排 | 本体属性绑定 | 高
II_141600G | 1600离心机G频率反馈 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | G频率反馈 | 过程测量(PV) | rpm | AI | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group | 离心机频率 | 频率反馈 | rpm | 6A结晶_北排/南排 | 本体属性绑定 | 高
II_141600H | 1600离心机H频率反馈 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | H频率反馈 | 过程测量(PV) | rpm | AI | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group | 离心机频率 | 频率反馈 | rpm | 6A结晶_北排/南排 | 本体属性绑定 | 高
II_141600I | 1600离心机I频率反馈 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | I频率反馈 | 过程测量(PV) | rpm | AI | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group | 离心机频率 | 频率反馈 | rpm | 6A结晶_北排/南排 | 本体属性绑定 | 高
II_141600J | 1600离心机J频率反馈 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | J频率反馈 | 过程测量(PV) | rpm | AI | :Dev_14_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group | 离心机频率 | 频率反馈 | rpm | 6A结晶_北排/南排 | 本体属性绑定 | 高
JYLX_1_A_AI | 钾盐1600离心机进料调节A反馈 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | 钾盐进料调节A反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_14_1600离心机 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐1600离心机 | :KSalt1600Centrifuge |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 描述关键字匹配 | 高
JYLX_1_B_AI | 钾盐1600离心机进料调节B反馈 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | 钾盐进料调节B反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_14_1600离心机 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐1600离心机 | :KSalt1600Centrifuge |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 描述关键字匹配 | 高
JYLX_1_C_AI | 钾盐1600离心机进料调节C反馈 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | 钾盐进料调节C反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_14_1600离心机 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐1600离心机 | :KSalt1600Centrifuge |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 描述关键字匹配 | 高
JYLX_1_D_AI | 钾盐1600离心机进料调节D反馈 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | 钾盐进料调节D反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_14_1600离心机 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐1600离心机 | :KSalt1600Centrifuge |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 描述关键字匹配 | 高
JYLX_2_A_AI | 钾盐1600离心机结晶液进料监测A | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | 钾盐结晶液进料监测A | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_14_1600离心机 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐1600离心机 | :KSalt1600Centrifuge |  | 调节阀开度反馈 | m3/h |  | 描述关键字匹配 | 高
JYLX_2_B_AI | 钾盐1600离心机结晶液进料监测B | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | 钾盐结晶液进料监测B | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_14_1600离心机 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐1600离心机 | :KSalt1600Centrifuge |  | 调节阀开度反馈 | m3/h |  | 描述关键字匹配 | 高
JYLX_2_C_AI | 钾盐1600离心机结晶液进料监测C | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | 钾盐结晶液进料监测C | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_14_1600离心机 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐1600离心机 | :KSalt1600Centrifuge |  | 调节阀开度反馈 | m3/h |  | 描述关键字匹配 | 高
JYLX_2_D_AI | 钾盐1600离心机结晶液进料监测D | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | 钾盐结晶液进料监测D | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_14_1600离心机 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐1600离心机 | :KSalt1600Centrifuge |  | 调节阀开度反馈 | m3/h |  | 描述关键字匹配 | 高
JYLX_3_A_AI | 钾盐1600离心机丁醇进料监测A | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | 钾盐丁醇进料监测A | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_14_1600离心机 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐1600离心机 | :KSalt1600Centrifuge |  | 调节阀开度反馈 | m3/h |  | 描述关键字匹配 | 高
JYLX_3_B_AI | 钾盐1600离心机丁醇进料监测B | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | 钾盐丁醇进料监测B | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_14_1600离心机 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐1600离心机 | :KSalt1600Centrifuge |  | 调节阀开度反馈 | m3/h |  | 描述关键字匹配 | 高
JYLX_3_C_AI | 钾盐1600离心机丁醇进料监测C | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | 钾盐丁醇进料监测C | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_14_1600离心机 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐1600离心机 | :KSalt1600Centrifuge |  | 调节阀开度反馈 | m3/h |  | 描述关键字匹配 | 高
JYLX_3_D_AI | 钾盐1600离心机丁醇进料监测D | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 1600离心机 | 钾盐丁醇进料监测D | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_14_1600离心机 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐1600离心机 | :KSalt1600Centrifuge |  | 调节阀开度反馈 | m3/h |  | 描述关键字匹配 | 高
PB_1014A_FK | 6-APA硼酸A罐频率反馈 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA硼酸A罐 | 6-频率反馈 | 过程测量(PV) | Hz | AI | :Dev_14_APA硼酸A罐 | S10 | 水解辅料配制 | 硼酸配制罐(真空上料) | :BoricAcidPrep |  | 频率反馈 | Hz |  | 设备名匹配 | 高
PB_1014B_FK | 6-APA硼酸B罐频率反馈 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA硼酸B罐 | 6-频率反馈 | 过程测量(PV) | Hz | AI | :Dev_14_APA硼酸B罐 | S10 | 水解辅料配制 | 硼酸配制罐(真空上料) | :BoricAcidPrep |  | 频率反馈 | Hz |  | 设备名匹配 | 高
PB_1014A_AO | 6-APA硼酸罐A频率给定 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA硼酸罐A | 6-频率给定 | 控制输出(OP) | Hz | AO | :Dev_14_APA硼酸罐A | S10 | 水解辅料配制 | 硼酸配制罐(真空上料) | :BoricAcidPrep |  | 变频频率给定 | Hz |  | 设备名匹配 | 高
PB_1014B_AO | 6-APA硼酸罐B频率给定 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA硼酸罐B | 6-频率给定 | 控制输出(OP) | HZ | AO | :Dev_14_APA硼酸罐B | S10 | 水解辅料配制 | 硼酸配制罐(真空上料) | :BoricAcidPrep |  | 变频频率给定 | HZ |  | 设备名匹配 | 高
PB_1013A_DO | 6-APA结晶罐搅拌a启停指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA结晶罐 | 6-搅拌a启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_APA结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1013B_DO | 6-APA结晶罐搅拌b启停指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA结晶罐 | 6-搅拌b启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_APA结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1013C_DO | 6-APA结晶罐搅拌c启停指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA结晶罐 | 6-搅拌c启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_APA结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1013D_DO | 6-APA结晶罐搅拌d启停指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA结晶罐 | 6-搅拌d启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_APA结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1013E_DO | 6-APA结晶罐搅拌e启停指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA结晶罐 | 6-搅拌e启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_APA结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1013F_DO | 6-APA结晶罐搅拌f启停指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA结晶罐 | 6-搅拌f启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_APA结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1013G_DO | 6-APA结晶罐搅拌g启停指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA结晶罐 | 6-搅拌g启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_APA结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1013H_DO | 6-APA结晶罐搅拌h启停指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA结晶罐 | 6-搅拌h启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_APA结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1013I_DO | 6-APA结晶罐搅拌i启停指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA结晶罐 | 6-搅拌i启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_APA结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1013J_DO | 6-APA结晶罐搅拌j启停指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA结晶罐 | 6-搅拌j启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_APA结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1013K_DO | 6-APA结晶罐搅拌k启停指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA结晶罐 | 6-搅拌k启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_APA结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1013L_DO | 6-APA结晶罐搅拌l启停指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA结晶罐 | 6-搅拌l启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_APA结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1013A_AO | 6-APA结晶罐搅拌a频率给定 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA结晶罐 | 6-搅拌a频率给定 | 控制输出(OP) | HZ | AO | :Dev_14_APA结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 变频频率给定 | HZ |  | 设备名匹配 | 高
PB_1013B_AO | 6-APA结晶罐搅拌b频率给定 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA结晶罐 | 6-搅拌b频率给定 | 控制输出(OP) | HZ | AO | :Dev_14_APA结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 变频频率给定 | HZ |  | 设备名匹配 | 高
PB_1013C_AO | 6-APA结晶罐搅拌c频率给定 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA结晶罐 | 6-搅拌c频率给定 | 控制输出(OP) | HZ | AO | :Dev_14_APA结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 变频频率给定 | HZ |  | 设备名匹配 | 高
PB_1013D_AO | 6-APA结晶罐搅拌d频率给定 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA结晶罐 | 6-搅拌d频率给定 | 控制输出(OP) | HZ | AO | :Dev_14_APA结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 变频频率给定 | HZ |  | 设备名匹配 | 高
PB_1013E_AO | 6-APA结晶罐搅拌e频率给定 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA结晶罐 | 6-搅拌e频率给定 | 控制输出(OP) | HZ | AO | :Dev_14_APA结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 变频频率给定 | HZ |  | 设备名匹配 | 高
PB_1013F_AO | 6-APA结晶罐搅拌f频率给定 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA结晶罐 | 6-搅拌f频率给定 | 控制输出(OP) | HZ | AO | :Dev_14_APA结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 变频频率给定 | HZ |  | 设备名匹配 | 高
PB_1013G_AO | 6-APA结晶罐搅拌g频率给定 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA结晶罐 | 6-搅拌g频率给定 | 控制输出(OP) | HZ | AO | :Dev_14_APA结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 变频频率给定 | HZ |  | 设备名匹配 | 高
PB_1013H_AO | 6-APA结晶罐搅拌h频率给定 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA结晶罐 | 6-搅拌h频率给定 | 控制输出(OP) | HZ | AO | :Dev_14_APA结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 变频频率给定 | HZ |  | 设备名匹配 | 高
PB_1013I_AO | 6-APA结晶罐搅拌i频率给定 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA结晶罐 | 6-搅拌i频率给定 | 控制输出(OP) | HZ | AO | :Dev_14_APA结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 变频频率给定 | HZ |  | 设备名匹配 | 高
PB_1013J_AO | 6-APA结晶罐搅拌j频率给定 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA结晶罐 | 6-搅拌j频率给定 | 控制输出(OP) | HZ | AO | :Dev_14_APA结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 变频频率给定 | HZ |  | 设备名匹配 | 高
PB_1013K_AO | 6-APA结晶罐搅拌k频率给定 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA结晶罐 | 6-搅拌k频率给定 | 控制输出(OP) | HZ | AO | :Dev_14_APA结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 变频频率给定 | HZ |  | 设备名匹配 | 高
PB_1013L_AO | 6-APA结晶罐搅拌l频率给定 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA结晶罐 | 6-搅拌l频率给定 | 控制输出(OP) | HZ | AO | :Dev_14_APA结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 变频频率给定 | HZ |  | 设备名匹配 | 高
PB_1013A_FL | 6-APA结晶罐搅拌a故障 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA结晶罐 | 6-搅拌a故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_APA结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1013A_RM | 6-APA结晶罐搅拌a远控 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA结晶罐 | 6-搅拌a远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_APA结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1013A_RUN | 6-APA结晶罐搅拌a运行 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA结晶罐 | 6-搅拌a运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_APA结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1013B_FL | 6-APA结晶罐搅拌b故障 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA结晶罐 | 6-搅拌b故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_APA结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1013B_RM | 6-APA结晶罐搅拌b远控 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA结晶罐 | 6-搅拌b远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_APA结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1013B_RUN | 6-APA结晶罐搅拌b运行 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA结晶罐 | 6-搅拌b运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_APA结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1013C_FL | 6-APA结晶罐搅拌c故障 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA结晶罐 | 6-搅拌c故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_APA结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1013C_RM | 6-APA结晶罐搅拌c远控 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA结晶罐 | 6-搅拌c远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_APA结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1013C_RUN | 6-APA结晶罐搅拌c运行 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA结晶罐 | 6-搅拌c运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_APA结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1013D_FL | 6-APA结晶罐搅拌d故障 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA结晶罐 | 6-搅拌d故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_APA结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1013D_RM | 6-APA结晶罐搅拌d远控 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA结晶罐 | 6-搅拌d远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_APA结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1013D_RUN | 6-APA结晶罐搅拌d运行 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA结晶罐 | 6-搅拌d运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_APA结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1013E_FL | 6-APA结晶罐搅拌e故障 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA结晶罐 | 6-搅拌e故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_APA结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1013E_RM | 6-APA结晶罐搅拌e远控 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA结晶罐 | 6-搅拌e远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_APA结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1013E_RUN | 6-APA结晶罐搅拌e运行 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA结晶罐 | 6-搅拌e运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_APA结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1013F_FL | 6-APA结晶罐搅拌f故障 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA结晶罐 | 6-搅拌f故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_APA结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1013F_RM | 6-APA结晶罐搅拌f远控 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA结晶罐 | 6-搅拌f远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_APA结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1013F_RUN | 6-APA结晶罐搅拌f运行 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA结晶罐 | 6-搅拌f运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_APA结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1013G_FL | 6-APA结晶罐搅拌g故障 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA结晶罐 | 6-搅拌g故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_APA结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1013G_RM | 6-APA结晶罐搅拌g远控 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA结晶罐 | 6-搅拌g远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_APA结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1013G_RUN | 6-APA结晶罐搅拌g运行 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA结晶罐 | 6-搅拌g运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_APA结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1013H_FL | 6-APA结晶罐搅拌h故障 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA结晶罐 | 6-搅拌h故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_APA结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1013H_RM | 6-APA结晶罐搅拌h远控 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA结晶罐 | 6-搅拌h远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_APA结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1013H_RUN | 6-APA结晶罐搅拌h运行 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA结晶罐 | 6-搅拌h运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_APA结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1013I_FL | 6-APA结晶罐搅拌i故障 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA结晶罐 | 6-搅拌i故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_APA结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1013I_RM | 6-APA结晶罐搅拌i远控 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA结晶罐 | 6-搅拌i远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_APA结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1013I_RUN | 6-APA结晶罐搅拌i运行 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA结晶罐 | 6-搅拌i运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_APA结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1013J_FL | 6-APA结晶罐搅拌j故障 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA结晶罐 | 6-搅拌j故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_APA结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1013J_RM | 6-APA结晶罐搅拌j远控 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA结晶罐 | 6-搅拌j远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_APA结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1013J_RUN | 6-APA结晶罐搅拌j运行 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA结晶罐 | 6-搅拌j运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_APA结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1013K_FL | 6-APA结晶罐搅拌k故障 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA结晶罐 | 6-搅拌k故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_APA结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1013K_RM | 6-APA结晶罐搅拌k远控 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA结晶罐 | 6-搅拌k远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_APA结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1013K_RUN | 6-APA结晶罐搅拌k运行 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA结晶罐 | 6-搅拌k运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_APA结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1013L_FL | 6-APA结晶罐搅拌l故障 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA结晶罐 | 6-搅拌l故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_APA结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1013L_RM | 6-APA结晶罐搅拌l远控 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA结晶罐 | 6-搅拌l远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_APA结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1013L_RUN | 6-APA结晶罐搅拌l运行 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA结晶罐 | 6-搅拌l运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_APA结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1013A_MOT2 | 6-APA结晶罐搅拌a | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA结晶罐 | 6-搅拌a | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_14_APA结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1013B_MOT2 | 6-APA结晶罐搅拌b | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA结晶罐 | 6-搅拌b | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_14_APA结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1013C_MOT2 | 6-APA结晶罐搅拌c | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA结晶罐 | 6-搅拌c | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_14_APA结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1013D_MOT2 | 6-APA结晶罐搅拌d | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA结晶罐 | 6-搅拌d | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_14_APA结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1013E_MOT2 | 6-APA结晶罐搅拌e | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA结晶罐 | 6-搅拌e | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_14_APA结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1013F_MOT2 | 6-APA结晶罐搅拌f | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA结晶罐 | 6-搅拌f | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_14_APA结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1013G_MOT2 | 6-APA结晶罐搅拌g | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA结晶罐 | 6-搅拌g | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_14_APA结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1013H_MOT2 | 6-APA结晶罐搅拌h | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA结晶罐 | 6-搅拌h | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_14_APA结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1013I_MOT2 | 6-APA结晶罐搅拌i | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA结晶罐 | 6-搅拌i | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_14_APA结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1013J_MOT2 | 6-APA结晶罐搅拌j | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA结晶罐 | 6-搅拌j | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_14_APA结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1013K_MOT2 | 6-APA结晶罐搅拌k | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA结晶罐 | 6-搅拌k | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_14_APA结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1013L_MOT2 | 6-APA结晶罐搅拌l | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA结晶罐 | 6-搅拌l | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_14_APA结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_1013A_FB | 6-APA结晶罐搅拌a频率反馈 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA结晶罐 | 6-搅拌a频率反馈 | 过程测量(PV) | HZ | AI | :Dev_14_APA结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup | 结晶搅拌频率 | 频率反馈 | HZ |  | 本体属性绑定 | 高
PB_1013A_IB | 6-APA结晶罐搅拌a电流 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA结晶罐 | 6-搅拌a电流 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_14_APA结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 电流 | A |  | 设备名匹配 | 高
PB_1013B_FB | 6-APA结晶罐搅拌b频率反馈 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA结晶罐 | 6-搅拌b频率反馈 | 过程测量(PV) | HZ | AI | :Dev_14_APA结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup | 结晶搅拌频率 | 频率反馈 | HZ |  | 本体属性绑定 | 高
PB_1013B_IB | 6-APA结晶罐搅拌b电流 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA结晶罐 | 6-搅拌b电流 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_14_APA结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 电流 | A |  | 设备名匹配 | 高
PB_1013C_FB | 6-APA结晶罐搅拌c频率反馈 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA结晶罐 | 6-搅拌c频率反馈 | 过程测量(PV) | HZ | AI | :Dev_14_APA结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup | 结晶搅拌频率 | 频率反馈 | HZ |  | 本体属性绑定 | 高
PB_1013C_IB | 6-APA结晶罐搅拌c电流 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA结晶罐 | 6-搅拌c电流 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_14_APA结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 电流 | A |  | 设备名匹配 | 高
PB_1013D_FB | 6-APA结晶罐搅拌d频率反馈 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA结晶罐 | 6-搅拌d频率反馈 | 过程测量(PV) | HZ | AI | :Dev_14_APA结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup | 结晶搅拌频率 | 频率反馈 | HZ |  | 本体属性绑定 | 高
PB_1013D_IB | 6-APA结晶罐搅拌d电流 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA结晶罐 | 6-搅拌d电流 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_14_APA结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 电流 | A |  | 设备名匹配 | 高
PB_1013E_FB | 6-APA结晶罐搅拌e频率反馈 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA结晶罐 | 6-搅拌e频率反馈 | 过程测量(PV) | HZ | AI | :Dev_14_APA结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup | 结晶搅拌频率 | 频率反馈 | HZ |  | 本体属性绑定 | 高
PB_1013E_IB | 6-APA结晶罐搅拌e电流 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA结晶罐 | 6-搅拌e电流 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_14_APA结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 电流 | A |  | 设备名匹配 | 高
PB_1013F_FB | 6-APA结晶罐搅拌f频率反馈 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA结晶罐 | 6-搅拌f频率反馈 | 过程测量(PV) | HZ | AI | :Dev_14_APA结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup | 结晶搅拌频率 | 频率反馈 | HZ |  | 本体属性绑定 | 高
PB_1013F_IB | 6-APA结晶罐搅拌f电流 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA结晶罐 | 6-搅拌f电流 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_14_APA结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 电流 | A |  | 设备名匹配 | 高
PB_1013G_FB | 6-APA结晶罐搅拌g频率反馈 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA结晶罐 | 6-搅拌g频率反馈 | 过程测量(PV) | HZ | AI | :Dev_14_APA结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup | 结晶搅拌频率 | 频率反馈 | HZ |  | 本体属性绑定 | 高
PB_1013G_IB | 6-APA结晶罐搅拌g电流 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA结晶罐 | 6-搅拌g电流 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_14_APA结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 电流 | A |  | 设备名匹配 | 高
PB_1013H_FB | 6-APA结晶罐搅拌h频率反馈 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA结晶罐 | 6-搅拌h频率反馈 | 过程测量(PV) | HZ | AI | :Dev_14_APA结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup | 结晶搅拌频率 | 频率反馈 | HZ |  | 本体属性绑定 | 高
PB_1013H_IB | 6-APA结晶罐搅拌h电流 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA结晶罐 | 6-搅拌h电流 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_14_APA结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 电流 | A |  | 设备名匹配 | 高
PB_1013I_FB | 6-APA结晶罐搅拌i频率反馈 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA结晶罐 | 6-搅拌i频率反馈 | 过程测量(PV) | HZ | AI | :Dev_14_APA结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup | 结晶搅拌频率 | 频率反馈 | HZ |  | 本体属性绑定 | 高
PB_1013I_IB | 6-APA结晶罐搅拌i电流 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA结晶罐 | 6-搅拌i电流 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_14_APA结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 电流 | A |  | 设备名匹配 | 高
PB_1013J_FB | 6-APA结晶罐搅拌j频率反馈 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA结晶罐 | 6-搅拌j频率反馈 | 过程测量(PV) | HZ | AI | :Dev_14_APA结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup | 结晶搅拌频率 | 频率反馈 | HZ |  | 本体属性绑定 | 高
PB_1013J_IB | 6-APA结晶罐搅拌j电流 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA结晶罐 | 6-搅拌j电流 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_14_APA结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 电流 | A |  | 设备名匹配 | 高
PB_1013K_FB | 6-APA结晶罐搅拌k频率反馈 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA结晶罐 | 6-搅拌k频率反馈 | 过程测量(PV) | HZ | AI | :Dev_14_APA结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup | 结晶搅拌频率 | 频率反馈 | HZ |  | 本体属性绑定 | 高
PB_1013K_IB | 6-APA结晶罐搅拌k电流 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA结晶罐 | 6-搅拌k电流 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_14_APA结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 电流 | A |  | 设备名匹配 | 高
PB_1013L_FB | 6-APA结晶罐搅拌l频率反馈 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA结晶罐 | 6-搅拌l频率反馈 | 过程测量(PV) | HZ | AI | :Dev_14_APA结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup | 结晶搅拌频率 | 频率反馈 | HZ |  | 本体属性绑定 | 高
PB_1013L_IB | 6-APA结晶罐搅拌l电流 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | APA结晶罐 | 6-搅拌l电流 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_14_APA结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 电流 | A |  | 设备名匹配 | 高
HV_2015A_AO | RB计量罐温度调节a指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | RB计量罐 | 温度调节a指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_14_RB计量罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐RB缓冲罐/RB计量罐 | :KSaltRBTank |  | 调节阀开度指令 | % |  | 设备名匹配 | 高
HV_2015B_AO | RB计量罐温度调节b指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | RB计量罐 | 温度调节b指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_14_RB计量罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐RB缓冲罐/RB计量罐 | :KSaltRBTank |  | 调节阀开度指令 | % |  | 设备名匹配 | 高
HV_2015A_FB | RB计量罐温度调节a反馈 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | RB计量罐 | 温度调节a反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_14_RB计量罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐RB缓冲罐/RB计量罐 | :KSaltRBTank |  | 温度 | % |  | 设备名匹配 | 高
HV_2015B_FB | RB计量罐温度调节b反馈 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | RB计量罐 | 温度调节b反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_14_RB计量罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐RB缓冲罐/RB计量罐 | :KSaltRBTank |  | 温度 | % |  | 设备名匹配 | 高
JYLX_20_AI | 一楼丁醇母液输送泵压力监测 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 一楼丁醇母液输送泵 | 压力监测 | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_14_一楼丁醇母液输送泵 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 压力 | MPa |  | 工段关键字匹配 | 中
P_2006B_DO | 一楼母液泵b启停指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 一楼母液泵 | b启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_一楼母液泵 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
P_2006A_FL | 一楼母液泵a故障 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 一楼母液泵 | a故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_一楼母液泵 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_2006A_RM | 一楼母液泵a远控 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 一楼母液泵 | a远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_一楼母液泵 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_2006A_RUN | 一楼母液泵a运行 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 一楼母液泵 | a运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_一楼母液泵 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
P_2006B_FL | 一楼母液泵b故障 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 一楼母液泵 | b故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_一楼母液泵 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_2006B_RM | 一楼母液泵b远控 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 一楼母液泵 | b远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_一楼母液泵 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_2006B_RUN | 一楼母液泵b运行 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 一楼母液泵 | b运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_一楼母液泵 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
P_2006A_MOT2 | 一楼母液泵a | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 一楼母液泵 | a | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_14_一楼母液泵 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
P_2006B_MOT2 | 一楼母液泵b | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 一楼母液泵 | b | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_14_一楼母液泵 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
P_2006A_DO | 一楼母液泵A启停指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 一楼母液泵A | 启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_一楼母液泵A | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
JYLX_7_AI | 丁醇出料泵压力检测 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 丁醇出料泵 | 压力检测 | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_14_丁醇出料泵 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 压力 | MPa |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2042A_DO | 丁醇缓冲罐输送泵后开关阀a指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 丁醇缓冲罐 | 输送泵后开关阀a指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_丁醇缓冲罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2042B_DO | 丁醇缓冲罐输送泵后开关阀b指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 丁醇缓冲罐 | 输送泵后开关阀b指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_丁醇缓冲罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_JYLX_6_DO | 丁醇缓冲罐进料控制指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 丁醇缓冲罐 | 进料控制指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_丁醇缓冲罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2042A_CF | 丁醇缓冲罐输送泵后开关阀a关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 丁醇缓冲罐 | 输送泵后开关阀a关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_丁醇缓冲罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2042A_OF | 丁醇缓冲罐输送泵后开关阀a开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 丁醇缓冲罐 | 输送泵后开关阀a开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_丁醇缓冲罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2042B_CF | 丁醇缓冲罐输送泵后开关阀b关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 丁醇缓冲罐 | 输送泵后开关阀b关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_丁醇缓冲罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2042B_OF | 丁醇缓冲罐输送泵后开关阀b开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 丁醇缓冲罐 | 输送泵后开关阀b开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_丁醇缓冲罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_JYLX_6_C | 丁醇缓冲罐进料阀关反馈 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 丁醇缓冲罐 | 进料阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_丁醇缓冲罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_JYLX_6_O | 丁醇缓冲罐进料阀开反馈 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 丁醇缓冲罐 | 进料阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_丁醇缓冲罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
JYLX_21_AI | 丁醇缓冲罐液位 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 丁醇缓冲罐 | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_14_丁醇缓冲罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 液位 | m3 |  | 工段关键字匹配 | 中
LT_2007 | 丁醇缓冲罐液位 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 丁醇缓冲罐 | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_14_丁醇缓冲罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 液位 | m3 |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2042A_VAL2 | 丁醇缓冲罐输送泵后开关阀a | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 丁醇缓冲罐 | 输送泵后开关阀a | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_丁醇缓冲罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2042B_VAL2 | 丁醇缓冲罐输送泵后开关阀b | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 丁醇缓冲罐 | 输送泵后开关阀b | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_丁醇缓冲罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_JYLX_6_VAL2 | 丁醇缓冲罐进料控制阀 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 丁醇缓冲罐 | 进料控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_丁醇缓冲罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_JYLX_8_DO | 丁醇进结晶液缓冲罐控制指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 丁醇进结晶液缓冲罐 | 控制指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_丁醇进结晶液缓冲罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | :SlurryPumps |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_JYLX_8_C | 丁醇进结晶液缓冲罐进料阀关反馈 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 丁醇进结晶液缓冲罐 | 进料阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_丁醇进结晶液缓冲罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | :SlurryPumps |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_JYLX_8_O | 丁醇进结晶液缓冲罐进料阀开反馈 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 丁醇进结晶液缓冲罐 | 进料阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_丁醇进结晶液缓冲罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | :SlurryPumps |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
JYLX_22_AI | 丁醇进结晶液缓冲罐流量计 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 丁醇进结晶液缓冲罐 | 流量计 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_14_丁醇进结晶液缓冲罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | :SlurryPumps |  | 流量 | m3/h |  | 设备名匹配 | 高
XV_JYLX_8_VAL2 | 丁醇进结晶液缓冲罐控制阀 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 丁醇进结晶液缓冲罐 | 控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_丁醇进结晶液缓冲罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | :SlurryPumps |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_DLA_FB | 三层打料泵A频率反馈 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 三层打料泵A | 频率反馈 | 过程测量(PV) | HZ | AI | :Dev_14_三层打料泵A | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | :SlurryPumps |  | 频率反馈 | HZ | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
PB_DLA_IB | 三层打料泵A电流反馈 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 三层打料泵A | 电流反馈 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_14_三层打料泵A | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | :SlurryPumps |  | 电流 | A | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
PB_DLB_AO | 三层打料泵B频率给定 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 三层打料泵B | 频率给定 | 控制输出(OP) | Hz | AO | :Dev_14_三层打料泵B | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | :SlurryPumps |  | 变频频率给定 | Hz | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
PB_DLB_FB | 三层打料泵B频率反馈 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 三层打料泵B | 频率反馈 | 过程测量(PV) | HZ | AI | :Dev_14_三层打料泵B | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | :SlurryPumps |  | 频率反馈 | HZ | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
PB_DLB_IB | 三层打料泵B电流反馈 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 三层打料泵B | 电流反馈 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_14_三层打料泵B | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | :SlurryPumps |  | 电流 | A | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
PB_DLC_AO | 三层打料泵C频率给定 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 三层打料泵C | 频率给定 | 控制输出(OP) | Hz | AO | :Dev_14_三层打料泵C | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | :SlurryPumps |  | 变频频率给定 | Hz | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
PB_DLC_FB | 三层打料泵C频率反馈 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 三层打料泵C | 频率反馈 | 过程测量(PV) | Hz | AI | :Dev_14_三层打料泵C | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | :SlurryPumps |  | 频率反馈 | Hz | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
PB_DLC_IB | 三层打料泵C电流反馈 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 三层打料泵C | 电流反馈 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_14_三层打料泵C | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | :SlurryPumps |  | 电流 | A | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
PB_DLD_AO | 三层打料泵D频率给定 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 三层打料泵D | 频率给定 | 控制输出(OP) | Hz | AO | :Dev_14_三层打料泵D | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | :SlurryPumps |  | 变频频率给定 | Hz | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
PB_DLD_FB | 三层打料泵D频率反馈 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 三层打料泵D | 频率反馈 | 过程测量(PV) | HZ | AI | :Dev_14_三层打料泵D | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | :SlurryPumps |  | 频率反馈 | HZ | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
PB_DLD_IB | 三层打料泵D电流反馈 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 三层打料泵D | 电流反馈 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_14_三层打料泵D | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | :SlurryPumps |  | 电流 | A | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
PB_DLA_AO | 三层结晶打料泵A频率给定 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 三层结晶打料泵A | 频率给定 | 控制输出(OP) | Hz | AO | :Dev_14_三层结晶打料泵A | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | :SlurryPumps |  | 变频频率给定 | Hz | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
P_2002A_DO | 三楼丁醇泵a启停指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 三楼丁醇泵 | a启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_三楼丁醇泵 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
P_2002B_DO | 三楼丁醇泵b启停指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 三楼丁醇泵 | b启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_三楼丁醇泵 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
P_2002A_FL | 三楼丁醇泵a故障 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 三楼丁醇泵 | a故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_三楼丁醇泵 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_2002A_RM | 三楼丁醇泵a远控 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 三楼丁醇泵 | a远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_三楼丁醇泵 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_2002A_RUN | 三楼丁醇泵a运行 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 三楼丁醇泵 | a运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_三楼丁醇泵 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
P_2002B_FL | 三楼丁醇泵b故障 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 三楼丁醇泵 | b故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_三楼丁醇泵 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_2002B_RM | 三楼丁醇泵b远控 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 三楼丁醇泵 | b远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_三楼丁醇泵 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_2002B_RUN | 三楼丁醇泵b运行 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 三楼丁醇泵 | b运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_三楼丁醇泵 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
P_2002A_MOT2 | 三楼丁醇泵a | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 三楼丁醇泵 | a | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_14_三楼丁醇泵 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
P_2002B_MOT2 | 三楼丁醇泵b | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 三楼丁醇泵 | b | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_14_三楼丁醇泵 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
PB_DLA_DO | 三楼结晶打料泵A启停指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 三楼结晶打料泵A | 启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_三楼结晶打料泵A | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | :SlurryPumps |  | 启停/开关指令 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
PB_DLA_FL | 三楼结晶打料泵A故障状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 三楼结晶打料泵A | 故障状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_三楼结晶打料泵A | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | :SlurryPumps |  | 故障/报警状态 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
PB_DLA_RM | 三楼结晶打料泵A本地/远程状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 三楼结晶打料泵A | 本地/远程状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_三楼结晶打料泵A | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | :SlurryPumps |  | 远程/就地状态 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
PB_DLA_RUN | 三楼结晶打料泵A运行状态反馈 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 三楼结晶打料泵A | 运行状态反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_三楼结晶打料泵A | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | :SlurryPumps |  | 运行状态反馈 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
PB_DLA_MOT2 | 三楼结晶打料泵A控制 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 三楼结晶打料泵A | 控制 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_14_三楼结晶打料泵A | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | :SlurryPumps |  | 电机控制块 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
PB_DLB_DO | 三楼结晶打料泵B启停指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 三楼结晶打料泵B | 启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_三楼结晶打料泵B | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | :SlurryPumps |  | 启停/开关指令 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
PB_DLB_FL | 三楼结晶打料泵B故障状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 三楼结晶打料泵B | 故障状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_三楼结晶打料泵B | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | :SlurryPumps |  | 故障/报警状态 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
PB_DLB_RM | 三楼结晶打料泵B本地/远程状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 三楼结晶打料泵B | 本地/远程状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_三楼结晶打料泵B | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | :SlurryPumps |  | 远程/就地状态 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
PB_DLB_RUN | 三楼结晶打料泵B运行状态反馈 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 三楼结晶打料泵B | 运行状态反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_三楼结晶打料泵B | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | :SlurryPumps |  | 运行状态反馈 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
PB_DLB_MOT2 | 三楼结晶打料泵B控制 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 三楼结晶打料泵B | 控制 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_14_三楼结晶打料泵B | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | :SlurryPumps |  | 电机控制块 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
PB_DLC_DO | 三楼结晶打料泵C启停指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 三楼结晶打料泵C | 启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_三楼结晶打料泵C | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | :SlurryPumps |  | 启停/开关指令 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
PB_DLC_FL | 三楼结晶打料泵C故障状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 三楼结晶打料泵C | 故障状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_三楼结晶打料泵C | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | :SlurryPumps |  | 故障/报警状态 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
PB_DLC_RM | 三楼结晶打料泵C本地/远程状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 三楼结晶打料泵C | 本地/远程状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_三楼结晶打料泵C | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | :SlurryPumps |  | 远程/就地状态 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
PB_DLC_RUN | 三楼结晶打料泵C运行状态反馈 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 三楼结晶打料泵C | 运行状态反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_三楼结晶打料泵C | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | :SlurryPumps |  | 运行状态反馈 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
PB_DLC_MOT2 | 三楼结晶打料泵C控制 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 三楼结晶打料泵C | 控制 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_14_三楼结晶打料泵C | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | :SlurryPumps |  | 电机控制块 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
PB_DLD_DO | 三楼结晶打料泵D启停指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 三楼结晶打料泵D | 启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_三楼结晶打料泵D | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | :SlurryPumps |  | 启停/开关指令 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
PB_DLD_FL | 三楼结晶打料泵D故障状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 三楼结晶打料泵D | 故障状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_三楼结晶打料泵D | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | :SlurryPumps |  | 故障/报警状态 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
PB_DLD_RM | 三楼结晶打料泵D本地/远程状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 三楼结晶打料泵D | 本地/远程状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_三楼结晶打料泵D | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | :SlurryPumps |  | 远程/就地状态 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
PB_DLD_RUN | 三楼结晶打料泵D运行状态反馈 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 三楼结晶打料泵D | 运行状态反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_三楼结晶打料泵D | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | :SlurryPumps |  | 运行状态反馈 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
PB_DLD_MOT2 | 三楼结晶打料泵D控制 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 三楼结晶打料泵D | 控制 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_14_三楼结晶打料泵D | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | :SlurryPumps |  | 电机控制块 |  | 6A结晶_北排/南排 | 设备名匹配 | 高
P_2004B_DO | 二楼丁醇泵b启停指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 二楼丁醇泵 | b启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_二楼丁醇泵 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
P_2004A_FL | 二楼丁醇泵a故障 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 二楼丁醇泵 | a故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_二楼丁醇泵 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_2004A_RM | 二楼丁醇泵a远控 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 二楼丁醇泵 | a远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_二楼丁醇泵 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_2004A_RUN | 二楼丁醇泵a运行 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 二楼丁醇泵 | a运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_二楼丁醇泵 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
P_2004B_FL | 二楼丁醇泵b故障 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 二楼丁醇泵 | b故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_二楼丁醇泵 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_2004B_RM | 二楼丁醇泵b远控 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 二楼丁醇泵 | b远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_二楼丁醇泵 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_2004B_RUN | 二楼丁醇泵b运行 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 二楼丁醇泵 | b运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_二楼丁醇泵 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
P_2004A_MOT2 | 二楼丁醇泵a | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 二楼丁醇泵 | a | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_14_二楼丁醇泵 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
P_2004B_MOT2 | 二楼丁醇泵b | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 二楼丁醇泵 | b | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_14_二楼丁醇泵 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
P_2004A_DO | 二楼丁醇泵A启停指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 二楼丁醇泵A | 启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_二楼丁醇泵A | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1402A_DO | 水槽液位A控制 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 公用测量管线 | 水槽液位A控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_公用测量管线 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1402B_DO | 水槽液位B控制 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 公用测量管线 | 水槽液位B控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_公用测量管线 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
HV_2017A_AO | 离心机进料流量调节a指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 公用测量管线 | 离心机进料流量调节a指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_14_公用测量管线 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
HV_2017B_AO | 离心机进料流量调节b指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 公用测量管线 | 离心机进料流量调节b指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_14_公用测量管线 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
HV_2017C_AO | 离心机进料流量调节c指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 公用测量管线 | 离心机进料流量调节c指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_14_公用测量管线 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
HV_2017D_AO | 离心机进料流量调节d指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 公用测量管线 | 离心机进料流量调节d指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_14_公用测量管线 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
FE_NH3_DJ | 结晶软水流量（改后） | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 公用测量管线 | 结晶软水流量（改后） | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_14_公用测量管线 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup | 结晶软水流量 | 流量 | m3/h | 6A结晶_北排/南排 | 本体属性绑定 | 高
FT_1401 | 二合一蒸气流量 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 公用测量管线 | 二合一蒸气流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_14_公用测量管线 | S16 | 6APA干燥 | 6APA干燥系统(双锥/二合一) | :DryerGroup | 二合一蒸汽流量 | 流量 | m3/h |  | 本体属性绑定 | 高
FT_1403 | 6APA液体总管流量检测 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 公用测量管线 | 6APA液体总管流量检测 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_14_公用测量管线 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 流量 | m3/h |  | 工段关键字匹配 | 中
FT_1405 | 结晶重相液流量 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 公用测量管线 | 结晶重相液流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_14_公用测量管线 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 流量 | m3/h | 结晶氨水 | 工段关键字匹配 | 中
FT_1408 | RB去裂解南流量检测 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 公用测量管线 | RB去裂解南流量检测 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_14_公用测量管线 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 流量 | m3/h |  | 控制站默认 | 低
FT_1409 | 结晶液流量2 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 公用测量管线 | 结晶液流量2 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_14_公用测量管线 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 流量 | m3/h |  | 工段关键字匹配 | 中
FT_2004A | 离心机进水流量a | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 公用测量管线 | 离心机进水流量a | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_14_公用测量管线 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group | 离心洗涤水流量 | 流量 | m3/h | 6A结晶_北排/南排 | 本体属性绑定 | 高
FT_2004B | 离心机进水流量b | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 公用测量管线 | 离心机进水流量b | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_14_公用测量管线 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group | 离心洗涤水流量 | 流量 | m3/h | 6A结晶_北排/南排 | 本体属性绑定 | 高
FT_2004C | 离心机进水流量c | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 公用测量管线 | 离心机进水流量c | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_14_公用测量管线 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group | 离心洗涤水流量 | 流量 | m3/h | 6A结晶_北排/南排 | 本体属性绑定 | 高
FT_2004D | 离心机进水流量d | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 公用测量管线 | 离心机进水流量d | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_14_公用测量管线 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group | 离心洗涤水流量 | 流量 | m3/h | 6A结晶_北排/南排 | 本体属性绑定 | 高
FT_2004E | 离心机进水流量e | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 公用测量管线 | 离心机进水流量e | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_14_公用测量管线 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group | 离心洗涤水流量 | 流量 | m3/h | 6A结晶_北排/南排 | 本体属性绑定 | 高
FT_2004F | 离心机进水流量f | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 公用测量管线 | 离心机进水流量f | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_14_公用测量管线 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group | 离心洗涤水流量 | 流量 | m3/h | 6A结晶_北排/南排 | 本体属性绑定 | 高
FT_2004G | 离心机进水流量g | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 公用测量管线 | 离心机进水流量g | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_14_公用测量管线 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group | 离心洗涤水流量 | 流量 | m3/h | 6A结晶_北排/南排 | 本体属性绑定 | 高
FT_2004H | 离心机进水流量h | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 公用测量管线 | 离心机进水流量h | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_14_公用测量管线 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group | 离心洗涤水流量 | 流量 | m3/h | 6A结晶_北排/南排 | 本体属性绑定 | 高
FT_2004I | 离心机进水流量i | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 公用测量管线 | 离心机进水流量i | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_14_公用测量管线 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group | 离心洗涤水流量 | 流量 | m3/h | 6A结晶_北排/南排 | 本体属性绑定 | 高
FT_2004J | 离心机进水流量j | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 公用测量管线 | 离心机进水流量j | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_14_公用测量管线 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group | 离心洗涤水流量 | 流量 | m3/h | 6A结晶_北排/南排 | 本体属性绑定 | 高
FT_3008 | 一次水主管流量计 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 公用测量管线 | 一次水主管流量计 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_14_公用测量管线 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 流量 | m3/h |  | 控制站默认 | 低
HV_2017B_FB | 离心机进料流量调节B反馈 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 公用测量管线 | 离心机进料流量调节B反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_14_公用测量管线 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 流量 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
HV_2017C_FB | 离心机进料流量调节c反馈 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 公用测量管线 | 离心机进料流量调节c反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_14_公用测量管线 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 流量 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
HV_2017D_FB | 离心机进料流量调节d反馈 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 公用测量管线 | 离心机进料流量调节d反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_14_公用测量管线 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 流量 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
JYLX_12_AI | 离心机母液去回收流量监测 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 公用测量管线 | 离心机母液去回收流量监测 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_14_公用测量管线 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 离心母液罐/洗液罐 | :CrystMotherTanks | 母液去回收流量 | 流量 | m3/h |  | 本体属性绑定 | 高
LT_1401A | 水槽A液位 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 公用测量管线 | 水槽A液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_14_公用测量管线 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 液位 | m3 |  | 控制站默认 | 低
LT_1401B | 水槽B液位 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 公用测量管线 | 水槽B液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_14_公用测量管线 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 液位 | m3 |  | 控制站默认 | 低
TI_1402 | 丁酯温度 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 公用测量管线 | 丁酯温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_14_公用测量管线 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 温度 | ℃ | 提取RSE200 | 控制站默认 | 低
TI_1403A | 水槽A温度 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 公用测量管线 | 水槽A温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_14_公用测量管线 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
TI_1403B | 水槽B温度 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 公用测量管线 | 水槽B温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_14_公用测量管线 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
TI_1404 | 双锥温度 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 公用测量管线 | 双锥温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_14_公用测量管线 | S16 | 6APA干燥 | 6APA干燥系统(双锥/二合一) | :DryerGroup | 双锥干燥温度 | 温度 | ℃ |  | 本体属性绑定 | 高
TI_1406 | 三楼半温度检测 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 公用测量管线 | 三楼半温度检测 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_14_公用测量管线 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
XV_1402A_VAL2 | 水槽液位A控制 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 公用测量管线 | 水槽液位A控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_公用测量管线 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1402B_VAL2 | 水槽液位B控制 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 公用测量管线 | 水槽液位B控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_公用测量管线 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
BY14DO_5404 | 备用14DO_5404 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 备用14DO_5404 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY14DO_5405 | 备用14DO_5405 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 备用14DO_5405 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY14DO_5406 | 备用14DO_5406 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 备用14DO_5406 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY14DO_5414 | 备用14DO_5414 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 备用14DO_5414 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY14DO_5415 | 备用14DO_5415 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 备用14DO_5415 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY14DO_5416 | 备用14DO_5416 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 备用14DO_5416 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY14DO_5512 | 备用14DO_5512 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 备用14DO_5512 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY14DO_5513 | 备用14DO_5513 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 备用14DO_5513 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY14DO_5514 | 备用14DO_5514 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 备用14DO_5514 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY14DO_5515 | 备用14DO_5515 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 备用14DO_5515 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY14DO_5516 | 备用14DO_5516 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 备用14DO_5516 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
XV_2043_DO | 于一楼母液切换指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 于一楼母液切换指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_其他工艺单元 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_JYLX_15_DO | 母液总管控制指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 母液总管控制指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_其他工艺单元 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_JYLX_16_DO | 洗液总管控制指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 洗液总管控制指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_其他工艺单元 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_JYLX_9_DO | 离心机母液去回收指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 离心机母液去回收指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_其他工艺单元 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
BY14AO_1008 | 备用14AO_1008 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 备用14AO_1008 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_14_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY14AO_1101 | 备用14AO_1101 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 备用14AO_1101 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_14_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY14AO_1102 | 备用14AO_1102 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 备用14AO_1102 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_14_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY14AO_1103 | 备用14AO_1103 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 备用14AO_1103 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_14_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY14AO_1104 | 备用14AO_1104 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 备用14AO_1104 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_14_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY14AO_1105 | 备用14AO_1105 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 备用14AO_1105 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_14_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY14AO_1106 | 备用14AO_1106 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 备用14AO_1106 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_14_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY14AO_1107 | 备用14AO_1107 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 备用14AO_1107 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_14_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY14AO_1108 | 备用14AO_1108 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 备用14AO_1108 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_14_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY14DI_10001 | 备用 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 备用 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY14DI_10002 | 备用 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 备用 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY14DI_10003 | 备用 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 备用 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY14DI_10004 | 备用 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 备用 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY14DI_10005 | 备用 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 备用 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY14DI_10006 | 备用 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 备用 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY14DI_10007 | 备用 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 备用 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY14DI_10008 | 备用 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 备用 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY14DI_10009 | 备用 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 备用 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY14DI_10010 | 备用 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 备用 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY14DI_10011 | 备用14DI_10011 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 备用14DI_10011 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY14DI_10012 | 备用14DI_10012 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 备用14DI_10012 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY14DI_10013 | 备用14DI_10013 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 备用14DI_10013 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY14DI_10014 | 备用14DI_10014 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 备用14DI_10014 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY14DI_10015 | 备用14DI_10015 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 备用14DI_10015 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY14DI_10016 | 备用14DI_10016 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 备用14DI_10016 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY14DI_10111 | 备用14DI_10111 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 备用14DI_10111 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY14DI_10112 | 备用14DI_10112 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 备用14DI_10112 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY14DI_10113 | 备用14DI_10113 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 备用14DI_10113 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY14DI_10114 | 备用14DI_10114 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 备用14DI_10114 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY14DI_10115 | 备用14DI_10115 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 备用14DI_10115 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY14DI_10116 | 备用14DI_10116 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 备用14DI_10116 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY14DI_4516 | 备用14DI_4516 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 备用14DI_4516 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY14DI_4616 | 备用14DI_4616 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 备用14DI_4616 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY14DI_4716 | 备用14DI_4716 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 备用14DI_4716 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY14DI_4816 | 备用14DI_4816 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 备用14DI_4816 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY14DI_4916 | 备用14DI_4916 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 备用14DI_4916 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY14DI_5016 | 备用14DI_5016 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 备用14DI_5016 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY14DI_5113 | 备用14DI_5113 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 备用14DI_5113 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY14DI_5114 | 备用14DI_5114 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 备用14DI_5114 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY14DI_5115 | 备用14DI_5115 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 备用14DI_5115 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY14DI_5116 | 备用14DI_5116 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 备用14DI_5116 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY14DI_5210 | 备用14DI_5210 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 备用14DI_5210 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY14DI_5211 | 备用14DI_5211 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 备用14DI_5211 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY14DI_5212 | 备用14DI_5212 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 备用14DI_5212 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY14DI_5213 | 备用14DI_5213 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 备用14DI_5213 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY14DI_5214 | 备用14DI_5214 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 备用14DI_5214 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY14DI_5215 | 备用14DI_5215 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 备用14DI_5215 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY14DI_5216 | 备用14DI_5216 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 备用14DI_5216 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY14DI_8415 | 备用14DI_8415 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 备用14DI_8415 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY14DI_8416 | 备用14DI_8416 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 备用14DI_8416 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY14DI_8513 | 备用14DI_8513 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 备用14DI_8513 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY14DI_8514 | 备用14DI_8514 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 备用14DI_8514 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY14DI_8515 | 备用14DI_8515 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 备用14DI_8515 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY14DI_8516 | 备用14DI_8516 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 备用14DI_8516 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY14DI_9015 | 备用14DI_9015 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 备用14DI_9015 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY14DI_9016 | 备用14DI_9016 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 备用14DI_9016 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY14DI_9113 | 备用14DI_9113 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 备用14DI_9113 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY14DI_9114 | 备用14DI_9114 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 备用14DI_9114 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY14DI_9115 | 备用14DI_9115 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 备用14DI_9115 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY14DI_9116 | 备用14DI_9116 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 备用14DI_9116 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY14DI_9215 | 备用14DI_9215 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 备用14DI_9215 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY14DI_9216 | 备用14DI_9216 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 备用14DI_9216 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY14DI_9313 | 备用14DI_9313 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 备用14DI_9313 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY14DI_9314 | 备用14DI_9314 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 备用14DI_9314 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY14DI_9315 | 备用14DI_9315 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 备用14DI_9315 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY14DI_9316 | 备用14DI_9316 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 备用14DI_9316 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY14DI_9415 | 备用14DI_9415 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 备用14DI_9415 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY14DI_9416 | 备用14DI_9416 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 备用14DI_9416 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY14DI_9513 | 备用14DI_9513 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 备用14DI_9513 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY14DI_9514 | 备用14DI_9514 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 备用14DI_9514 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY14DI_9515 | 备用14DI_9515 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 备用14DI_9515 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY14DI_9516 | 备用14DI_9516 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 备用14DI_9516 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY_001 | 备用 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 备用 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
XV_JYLX_9_C | 离心机母液去回收关反馈 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 离心机母液去回收关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_其他工艺单元 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_JYLX_9_O | 离心机母液去回收开反馈 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 离心机母液去回收开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_其他工艺单元 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
BA_TG | BA透光 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | BA透光 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_14_其他工艺单元 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 浊度/透光 | % |  | 控制站默认 | 低
BA_XJ | BA效价 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | BA效价 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_14_其他工艺单元 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 浓度/成分 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
BY14AI_1405 | 备用14AI_1405 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 备用14AI_1405 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_14_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY14AI_1406 | 备用14AI_1406 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 备用14AI_1406 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_14_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY14AI_1505 | 备用14AI_1505 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 备用14AI_1505 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_14_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY14AI_1906 | 备用14AI_1906 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 备用14AI_1906 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_14_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | m3/h |  | 备用点标识 | 高
BY14AI_1907 | 备用14AI_1907 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 备用14AI_1907 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_14_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | m3/h |  | 备用点标识 | 高
BY14AI_2704 | 备用14AI_2704 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 备用14AI_2704 | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_14_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | Mpa |  | 备用点标识 | 高
BY14AI_2804 | 备用14AI_2804 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 备用14AI_2804 | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_14_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | Mpa |  | 备用点标识 | 高
BY14AI_3208 | 备用14AI_3208 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 备用14AI_3208 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_14_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY14AI_3308 | 备用14AI_3308 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 备用14AI_3308 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_14_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY14AI_3408 | 备用14AI_3408 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 备用14AI_3408 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_14_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY14AI_3508 | 备用14AI_3508 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 备用14AI_3508 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_14_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY14AI_3608 | 备用14AI_3608 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 备用14AI_3608 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_14_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY14AI_3708 | 备用14AI_3708 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 备用14AI_3708 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_14_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY14AI_3808 | 备用14AI_3808 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 备用14AI_3808 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_14_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY14AI_3908 | 备用14AI_3908 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 备用14AI_3908 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_14_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY14AI_4008 | 备用14AI_4008 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 备用14AI_4008 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_14_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY14AI_4108 | 备用14AI_4108 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 备用14AI_4108 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_14_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY14AI_4408 | 备用14AI_4408 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | 备用14AI_4408 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_14_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
RB_TG | RB透过率 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | RB透过率 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_14_其他工艺单元 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | RB缓冲罐A/B（薄膜出料） | :RBStorageTF | RB透光率 | 浊度/透光 | % | 薄膜 | 本体属性绑定 | 高
RB_XJ | RB效价 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 其他工艺单元 | RB效价 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_14_其他工艺单元 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | RB缓冲罐A/B（薄膜出料） | :RBStorageTF | RB效价 | 浓度/成分 | ℃ | 薄膜 | 本体属性绑定 | 高
XV_FXG_CL_DO | 分相罐轻相出料阀指令（新增） | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 分相罐 | 轻相出料阀指令（新增） | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_分相罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
FXG_CL_AO | 分相罐出料调节阀指令（新增） | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 分相罐 | 出料调节阀指令（新增） | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_14_分相罐 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 分相罐出料调节阀FXG_CL | :Act_043 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
XV_FXG_CL_CF | 分相罐轻相出料阀关状态（新增） | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 分相罐 | 轻相出料阀关状态（新增） | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_分相罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_FXG_CL_OF | 分相罐轻相出料阀开状态（新增） | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 分相罐 | 轻相出料阀开状态（新增） | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_分相罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
FE_FXG_ZX | 分相罐重相流量（新增 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 分相罐 | 重相流量（新增 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_14_分相罐 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 萃取分相罐/室外分相罐 | :PhaseSeparator | 分相罐重相流量 | 流量 | m3/h |  | 本体属性绑定 | 高
FE_FXG_ZX0 | 分相罐重相流量 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 分相罐 | 重相流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_14_分相罐 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 萃取分相罐/室外分相罐 | :PhaseSeparator | 分相罐重相流量 | 流量 | m3/h |  | 本体属性绑定 | 高
LE_FXG | 分相罐液位（新增） | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 分相罐 | 液位（新增） | 过程测量(PV) | m | AI | :Dev_14_分相罐 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 萃取分相罐/室外分相罐 | :PhaseSeparator | 分相罐液位 | 液位 | m | 萃取 | 本体属性绑定 | 高
LE_FXG01 | 分相罐液位01（新增） | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 分相罐 | 液位01（新增） | 过程测量(PV) | m | AI | :Dev_14_分相罐 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 萃取分相罐/室外分相罐 | :PhaseSeparator | 分相罐液位 | 液位 | m | 萃取 | 本体属性绑定 | 高
NH3_CL_FB | 分相罐出料调节阀反馈（新增） | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 分相罐 | 出料调节阀反馈（新增） | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_14_分相罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 控制站默认 | 低
TE_FXG | 分相罐温度（新增） | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 分相罐 | 温度（新增） | 过程测量(PV) | °C | AI | :Dev_14_分相罐 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 萃取分相罐/室外分相罐 | :PhaseSeparator | 分相罐温度 | 温度 | °C | 萃取 | 本体属性绑定 | 高
XV_FXG_CL_VAL2 | 分相罐轻相出料阀（新增） | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 分相罐 | 轻相出料阀（新增） | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_分相罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
PE_IN_ZXB | 室内重相泵压力（新增） | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 室内重相泵 | 压力（新增） | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_14_室内重相泵 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 压力 | MPa | 萃取 | 控制站默认 | 低
XV_ZXB_QY_DO | 室外重相泵轻液阀开关阀指令（新增） | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 室外重相泵 | 轻液阀开关阀指令（新增） | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_室外重相泵 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_ZXB_ZY_DO | 室外重相泵重液开关阀指令（新增） | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 室外重相泵 | 重液开关阀指令（新增） | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_室外重相泵 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_ZXB_QY_CF | 室外重相泵轻液阀关状态（新增） | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 室外重相泵 | 轻液阀关状态（新增） | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_室外重相泵 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_ZXB_QY_OF | 室外重相泵轻液阀开状态（新增） | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 室外重相泵 | 轻液阀开状态（新增） | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_室外重相泵 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_ZXB_ZY_CF | 室外重相泵重液阀关状态（新增） | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 室外重相泵 | 重液阀关状态（新增） | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_室外重相泵 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_ZXB_ZY_OF | 室外重相泵重液阀开状态（新增） | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 室外重相泵 | 重液阀开状态（新增） | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_室外重相泵 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
PE_OUT_ZXB | 室外重相泵出口压力（新增） | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 室外重相泵 | 出口压力（新增） | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_14_室外重相泵 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 压力 | MPa | 萃取 | 控制站默认 | 低
XV_ZXB_QY_VAL2 | 室外重相泵轻液阀开关阀（新增） | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 室外重相泵 | 轻液阀开关阀（新增） | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_室外重相泵 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_ZXB_ZY_VAL2 | 室外重相泵重液开关阀（新增） | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 室外重相泵 | 重液开关阀（新增） | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_室外重相泵 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
LT_1402 | 干燥循环水罐液位检测 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 干燥循环水罐 | 液位检测 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_14_干燥循环水罐 | S16 | 6APA干燥 | 6APA干燥系统(双锥/二合一) | :DryerGroup |  | 液位 | m3 |  | 设备名匹配 | 高
TI_1405 | 干燥循环水罐温度检测 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 干燥循环水罐 | 温度检测 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_14_干燥循环水罐 | S16 | 6APA干燥 | 6APA干燥系统(双锥/二合一) | :DryerGroup | 干燥循环水温度 | 温度 | ℃ |  | 本体属性绑定 | 高
JYLX_19 | 排空罐溢料监测 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 排空罐 | 溢料监测 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_14_排空罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 离心母液罐/洗液罐 | :CrystMotherTanks |  | 其他模拟量 | % |  | 设备名匹配 | 高
JYLX_17_AI | 母液罐液位监测 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 母液罐 | 液位监测 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_14_母液罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 母液罐 | :CrystMotherTanks_M01 |  | 液位 | m3 |  | 控制站默认 | 低
P_1065A_DO | 氨水输送泵a启停指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 氨水输送泵 | a启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_氨水输送泵 | S10 | 水解辅料配制 | 水解氨水缓冲罐/稀氨水缓冲罐 | :HydroAmmoniaBuffer |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1065B_DO | 氨水输送泵b启停指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 氨水输送泵 | b启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_氨水输送泵 | S10 | 水解辅料配制 | 水解氨水缓冲罐/稀氨水缓冲罐 | :HydroAmmoniaBuffer |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1065C_DO | 氨水输送泵c启停指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 氨水输送泵 | c启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_氨水输送泵 | S10 | 水解辅料配制 | 水解氨水缓冲罐/稀氨水缓冲罐 | :HydroAmmoniaBuffer |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1065D_DO | 氨水输送泵d启停指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 氨水输送泵 | d启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_氨水输送泵 | S10 | 水解辅料配制 | 水解氨水缓冲罐/稀氨水缓冲罐 | :HydroAmmoniaBuffer |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1065A_FL | 氨水输送泵a故障 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 氨水输送泵 | a故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_氨水输送泵 | S10 | 水解辅料配制 | 水解氨水缓冲罐/稀氨水缓冲罐 | :HydroAmmoniaBuffer |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1065A_RM | 氨水输送泵a远控 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 氨水输送泵 | a远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_氨水输送泵 | S10 | 水解辅料配制 | 水解氨水缓冲罐/稀氨水缓冲罐 | :HydroAmmoniaBuffer |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1065A_RUN | 氨水输送泵a运行 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 氨水输送泵 | a运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_氨水输送泵 | S10 | 水解辅料配制 | 水解氨水缓冲罐/稀氨水缓冲罐 | :HydroAmmoniaBuffer |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1065B_FL | 氨水输送泵b故障 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 氨水输送泵 | b故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_氨水输送泵 | S10 | 水解辅料配制 | 水解氨水缓冲罐/稀氨水缓冲罐 | :HydroAmmoniaBuffer |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1065B_RM | 氨水输送泵b远控 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 氨水输送泵 | b远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_氨水输送泵 | S10 | 水解辅料配制 | 水解氨水缓冲罐/稀氨水缓冲罐 | :HydroAmmoniaBuffer |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1065B_RUN | 氨水输送泵b运行 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 氨水输送泵 | b运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_氨水输送泵 | S10 | 水解辅料配制 | 水解氨水缓冲罐/稀氨水缓冲罐 | :HydroAmmoniaBuffer |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1065C_FL | 氨水输送泵c故障 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 氨水输送泵 | c故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_氨水输送泵 | S10 | 水解辅料配制 | 水解氨水缓冲罐/稀氨水缓冲罐 | :HydroAmmoniaBuffer |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1065C_RM | 氨水输送泵c远控 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 氨水输送泵 | c远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_氨水输送泵 | S10 | 水解辅料配制 | 水解氨水缓冲罐/稀氨水缓冲罐 | :HydroAmmoniaBuffer |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1065C_RUN | 氨水输送泵c运行 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 氨水输送泵 | c运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_氨水输送泵 | S10 | 水解辅料配制 | 水解氨水缓冲罐/稀氨水缓冲罐 | :HydroAmmoniaBuffer |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1065D_FL | 氨水输送泵d故障 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 氨水输送泵 | d故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_氨水输送泵 | S10 | 水解辅料配制 | 水解氨水缓冲罐/稀氨水缓冲罐 | :HydroAmmoniaBuffer |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1065D_RM | 氨水输送泵d远控 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 氨水输送泵 | d远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_氨水输送泵 | S10 | 水解辅料配制 | 水解氨水缓冲罐/稀氨水缓冲罐 | :HydroAmmoniaBuffer |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1065D_RUN | 氨水输送泵d运行 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 氨水输送泵 | d运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_氨水输送泵 | S10 | 水解辅料配制 | 水解氨水缓冲罐/稀氨水缓冲罐 | :HydroAmmoniaBuffer |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1065A_MOT2 | 氨水输送泵a | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 氨水输送泵 | a | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_14_氨水输送泵 | S10 | 水解辅料配制 | 水解氨水缓冲罐/稀氨水缓冲罐 | :HydroAmmoniaBuffer |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1065B_MOT2 | 氨水输送泵b | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 氨水输送泵 | b | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_14_氨水输送泵 | S10 | 水解辅料配制 | 水解氨水缓冲罐/稀氨水缓冲罐 | :HydroAmmoniaBuffer |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1065C_MOT2 | 氨水输送泵c | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 氨水输送泵 | c | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_14_氨水输送泵 | S10 | 水解辅料配制 | 水解氨水缓冲罐/稀氨水缓冲罐 | :HydroAmmoniaBuffer |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1065D_MOT2 | 氨水输送泵d | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 氨水输送泵 | d | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_14_氨水输送泵 | S10 | 水解辅料配制 | 水解氨水缓冲罐/稀氨水缓冲罐 | :HydroAmmoniaBuffer |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
JYLX_18_AI | 洗液罐液位监测 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 洗液罐 | 液位监测 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_14_洗液罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 离心母液罐/洗液罐 | :CrystMotherTanks |  | 液位 | m3 |  | 设备名匹配 | 高
FT_1402B | 滤液B罐液位 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 滤液B罐 | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_14_滤液B罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 液位 | m3 |  | 控制站默认 | 低
FT_1402A | 滤液C罐温度 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 滤液C罐 | 温度 | 过程测量(PV) | °C | AI | :Dev_14_滤液C罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 温度 | °C |  | 控制站默认 | 低
FT_1402C | 滤液C罐液位 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 滤液C罐 | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_14_滤液C罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 液位 | m3 |  | 控制站默认 | 低
XV_JYLX_11_DO | 离心机母液去二楼结晶液缓冲罐指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 离心机母液去二楼结晶液缓冲罐 | 指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_离心机母液去二楼结晶液缓冲罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | :SlurryPumps |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_JYLX_11_C | 离心机母液去二楼结晶液缓冲罐关反馈 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 离心机母液去二楼结晶液缓冲罐 | 关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_离心机母液去二楼结晶液缓冲罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | :SlurryPumps |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_JYLX_11_O | 离心机母液去二楼结晶液缓冲罐开反馈 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 离心机母液去二楼结晶液缓冲罐 | 开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_离心机母液去二楼结晶液缓冲罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | :SlurryPumps |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
JYLX_14_AI | 离心机母液去二楼结晶液缓冲罐流量监测 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 离心机母液去二楼结晶液缓冲罐 | 流量监测 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_14_离心机母液去二楼结晶液缓冲罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | :SlurryPumps |  | 流量 | m3/h |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_JYLX_11_VAL2 | 离心机母液去二楼结晶液缓冲罐控制阀 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 离心机母液去二楼结晶液缓冲罐 | 控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_离心机母液去二楼结晶液缓冲罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | :SlurryPumps |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_JYLX_10_VAL2 | 离心机母液去抽提钾盐结晶罐控制阀· | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 离心机母液去抽提钾盐结晶罐 | 控制阀· | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_离心机母液去抽提钾盐结晶罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_JYLX_10_DO | 离心机母液去钾盐结晶罐指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 离心机母液去钾盐结晶罐 | 指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_离心机母液去钾盐结晶罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_JYLX_10_C | 离心机母液去钾盐结晶罐关反馈 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 离心机母液去钾盐结晶罐 | 关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_离心机母液去钾盐结晶罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_JYLX_10_O | 离心机母液去钾盐结晶罐开反馈 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 离心机母液去钾盐结晶罐 | 开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_离心机母液去钾盐结晶罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
JYLX_13_AI | 离心机母液去钾盐结晶罐流量监测 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 离心机母液去钾盐结晶罐 | 流量监测 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_14_离心机母液去钾盐结晶罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 流量 | m3/h |  | 工段关键字匹配 | 中
P_1064A_DO | 离心机软水泵a启停指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 离心机软水泵 | a启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_离心机软水泵 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机软水罐 | :CentrifugeSoftWaterTank |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1064B_DO | 离心机软水泵b启停指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 离心机软水泵 | b启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_离心机软水泵 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机软水罐 | :CentrifugeSoftWaterTank |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1064A_FL | 离心机软水泵a故障 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 离心机软水泵 | a故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_离心机软水泵 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机软水罐 | :CentrifugeSoftWaterTank |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1064A_RM | 离心机软水泵a远控 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 离心机软水泵 | a远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_离心机软水泵 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机软水罐 | :CentrifugeSoftWaterTank |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1064A_RUN | 离心机软水泵a运行 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 离心机软水泵 | a运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_离心机软水泵 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机软水罐 | :CentrifugeSoftWaterTank |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1064B_FL | 离心机软水泵b故障 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 离心机软水泵 | b故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_离心机软水泵 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机软水罐 | :CentrifugeSoftWaterTank |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1064B_RM | 离心机软水泵b远控 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 离心机软水泵 | b远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_离心机软水泵 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机软水罐 | :CentrifugeSoftWaterTank |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1064B_RUN | 离心机软水泵b运行 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 离心机软水泵 | b运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_离心机软水泵 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机软水罐 | :CentrifugeSoftWaterTank |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1064A_MOT2 | 离心机软水泵a | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 离心机软水泵 | a | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_14_离心机软水泵 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机软水罐 | :CentrifugeSoftWaterTank |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1064B_MOT2 | 离心机软水泵b | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 离心机软水泵 | b | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_14_离心机软水泵 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机软水罐 | :CentrifugeSoftWaterTank |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_2040A_DO | 离心机进水开关阀a指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 管网阀门系统 | 离心机进水开关阀a指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_管网阀门系统 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2040B_DO | 离心机进水开关阀b指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 管网阀门系统 | 离心机进水开关阀b指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_管网阀门系统 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2040C_DO | 离心机进水开关阀c指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 管网阀门系统 | 离心机进水开关阀c指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_管网阀门系统 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2040D_DO | 离心机进水开关阀d指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 管网阀门系统 | 离心机进水开关阀d指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_管网阀门系统 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2040E_DO | 离心机进水开关阀e指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 管网阀门系统 | 离心机进水开关阀e指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_管网阀门系统 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2040F_DO | 离心机进水开关阀f指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 管网阀门系统 | 离心机进水开关阀f指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_管网阀门系统 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2040G_DO | 离心机进水开关阀g指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 管网阀门系统 | 离心机进水开关阀g指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_管网阀门系统 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2040H_DO | 离心机进水开关阀h指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 管网阀门系统 | 离心机进水开关阀h指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_管网阀门系统 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2040I_DO | 离心机进水开关阀i指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 管网阀门系统 | 离心机进水开关阀i指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_管网阀门系统 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2040J_DO | 离心机进水开关阀j指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 管网阀门系统 | 离心机进水开关阀j指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_管网阀门系统 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
HV_2014A_AO | 离心机进料调节阀a指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 管网阀门系统 | 离心机进料调节阀a指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_14_管网阀门系统 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 离心机进料调节阀HV_2014A–J | :Act_048 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_2014B_AO | 离心机进料调节阀b指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 管网阀门系统 | 离心机进料调节阀b指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_14_管网阀门系统 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 离心机进料调节阀HV_2014A–J | :Act_048 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_2014C_AO | 离心机进料调节阀c指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 管网阀门系统 | 离心机进料调节阀c指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_14_管网阀门系统 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 离心机进料调节阀HV_2014A–J | :Act_048 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_2014D_AO | 离心机进料调节阀d指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 管网阀门系统 | 离心机进料调节阀d指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_14_管网阀门系统 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 离心机进料调节阀HV_2014A–J | :Act_048 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_2014E_AO | 离心机进料调节阀e指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 管网阀门系统 | 离心机进料调节阀e指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_14_管网阀门系统 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 离心机进料调节阀HV_2014A–J | :Act_048 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_2014F_AO | 离心机进料调节阀f指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 管网阀门系统 | 离心机进料调节阀f指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_14_管网阀门系统 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 离心机进料调节阀HV_2014A–J | :Act_048 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_2014G_AO | 离心机进料调节阀g指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 管网阀门系统 | 离心机进料调节阀g指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_14_管网阀门系统 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 离心机进料调节阀HV_2014A–J | :Act_048 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_2014H_AO | 离心机进料调节阀h指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 管网阀门系统 | 离心机进料调节阀h指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_14_管网阀门系统 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 离心机进料调节阀HV_2014A–J | :Act_048 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_2014I_AO | 离心机进料调节阀i指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 管网阀门系统 | 离心机进料调节阀i指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_14_管网阀门系统 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 离心机进料调节阀HV_2014A–J | :Act_048 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_2014J_AO | 离心机进料调节阀j指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 管网阀门系统 | 离心机进料调节阀j指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_14_管网阀门系统 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 离心机进料调节阀HV_2014A–J | :Act_048 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
NH3_CL_AO | 氨水调节阀指令（新增） | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 管网阀门系统 | 氨水调节阀指令（新增） | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_14_管网阀门系统 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
XV_2040A_CF | 离心机进水开关阀a关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 管网阀门系统 | 离心机进水开关阀a关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_管网阀门系统 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2040A_OF | 离心机进水开关阀a开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 管网阀门系统 | 离心机进水开关阀a开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_管网阀门系统 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2040B_CF | 离心机进水开关阀b关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 管网阀门系统 | 离心机进水开关阀b关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_管网阀门系统 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2040B_OF | 离心机进水开关阀b开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 管网阀门系统 | 离心机进水开关阀b开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_管网阀门系统 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2040C_CF | 离心机进水开关阀c关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 管网阀门系统 | 离心机进水开关阀c关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_管网阀门系统 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2040C_OF | 离心机进水开关阀c开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 管网阀门系统 | 离心机进水开关阀c开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_管网阀门系统 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2040D_CF | 离心机进水开关阀d关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 管网阀门系统 | 离心机进水开关阀d关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_管网阀门系统 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2040D_OF | 离心机进水开关阀d开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 管网阀门系统 | 离心机进水开关阀d开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_管网阀门系统 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2040E_CF | 离心机进水开关阀e关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 管网阀门系统 | 离心机进水开关阀e关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_管网阀门系统 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2040E_OF | 离心机进水开关阀e开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 管网阀门系统 | 离心机进水开关阀e开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_管网阀门系统 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2040F_CF | 离心机进水开关阀f关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 管网阀门系统 | 离心机进水开关阀f关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_管网阀门系统 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2040F_OF | 离心机进水开关阀f开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 管网阀门系统 | 离心机进水开关阀f开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_管网阀门系统 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2040G_CF | 离心机进水开关阀g关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 管网阀门系统 | 离心机进水开关阀g关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_管网阀门系统 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2040G_OF | 离心机进水开关阀g开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 管网阀门系统 | 离心机进水开关阀g开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_管网阀门系统 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2040H_CF | 离心机进水开关阀h关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 管网阀门系统 | 离心机进水开关阀h关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_管网阀门系统 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2040H_OF | 离心机进水开关阀h开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 管网阀门系统 | 离心机进水开关阀h开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_管网阀门系统 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2040I_CF | 离心机进水开关阀i关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 管网阀门系统 | 离心机进水开关阀i关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_管网阀门系统 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2040I_OF | 离心机进水开关阀i开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 管网阀门系统 | 离心机进水开关阀i开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_管网阀门系统 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2040J_CF | 离心机进水开关阀j关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 管网阀门系统 | 离心机进水开关阀j关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_管网阀门系统 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2040J_OF | 离心机进水开关阀j开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 管网阀门系统 | 离心机进水开关阀j开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_管网阀门系统 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_JYLX_15_C | 母液总管控制阀关反馈 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 管网阀门系统 | 母液总管控制阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_管网阀门系统 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_JYLX_15_O | 母液总管控制阀开反馈 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 管网阀门系统 | 母液总管控制阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_管网阀门系统 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_JYLX_16_C | 洗液总管控制阀关反馈 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 管网阀门系统 | 洗液总管控制阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_管网阀门系统 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_JYLX_16_O | 洗液总管控制阀开反馈 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 管网阀门系统 | 洗液总管控制阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_管网阀门系统 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
FXG_CL_FB | 氨水调节阀反馈（新增） | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 管网阀门系统 | 氨水调节阀反馈（新增） | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_14_管网阀门系统 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 分相罐出料调节阀FXG_CL | :Act_043 |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_2014A_FB | 离心机进料调节阀a反馈 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 管网阀门系统 | 离心机进料调节阀a反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_14_管网阀门系统 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 离心机进料调节阀HV_2014A–J | :Act_048 |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_2014B_FB | 离心机进料调节阀b反馈 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 管网阀门系统 | 离心机进料调节阀b反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_14_管网阀门系统 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 离心机进料调节阀HV_2014A–J | :Act_048 |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_2014C_FB | 离心机进料调节阀c反馈 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 管网阀门系统 | 离心机进料调节阀c反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_14_管网阀门系统 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 离心机进料调节阀HV_2014A–J | :Act_048 |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_2014D_FB | 离心机进料调节阀d反馈 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 管网阀门系统 | 离心机进料调节阀d反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_14_管网阀门系统 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 离心机进料调节阀HV_2014A–J | :Act_048 |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_2014E_FB | 离心机进料调节阀e反馈 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 管网阀门系统 | 离心机进料调节阀e反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_14_管网阀门系统 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 离心机进料调节阀HV_2014A–J | :Act_048 |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_2014F_FB | 离心机进料调节阀f反馈 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 管网阀门系统 | 离心机进料调节阀f反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_14_管网阀门系统 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 离心机进料调节阀HV_2014A–J | :Act_048 |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_2014G_FB | 离心机进料调节阀g反馈 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 管网阀门系统 | 离心机进料调节阀g反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_14_管网阀门系统 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 离心机进料调节阀HV_2014A–J | :Act_048 |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_2014H_FB | 离心机进料调节阀h反馈 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 管网阀门系统 | 离心机进料调节阀h反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_14_管网阀门系统 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 离心机进料调节阀HV_2014A–J | :Act_048 |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_2014I_FB | 离心机进料调节阀i反馈 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 管网阀门系统 | 离心机进料调节阀i反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_14_管网阀门系统 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 离心机进料调节阀HV_2014A–J | :Act_048 |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_2014J_FB | 离心机进料调节阀j反馈 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 管网阀门系统 | 离心机进料调节阀j反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_14_管网阀门系统 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 离心机进料调节阀HV_2014A–J | :Act_048 |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
XV_2040A_VAL2 | 离心机进水开关阀a | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 管网阀门系统 | 离心机进水开关阀a | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_管网阀门系统 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2040B_VAL2 | 离心机进水开关阀b | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 管网阀门系统 | 离心机进水开关阀b | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_管网阀门系统 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2040C_VAL2 | 离心机进水开关阀c | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 管网阀门系统 | 离心机进水开关阀c | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_管网阀门系统 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2040D_VAL2 | 离心机进水开关阀d | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 管网阀门系统 | 离心机进水开关阀d | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_管网阀门系统 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2040E_VAL2 | 离心机进水开关阀e | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 管网阀门系统 | 离心机进水开关阀e | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_管网阀门系统 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2040F_VAL2 | 离心机进水开关阀f | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 管网阀门系统 | 离心机进水开关阀f | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_管网阀门系统 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2040G_VAL2 | 离心机进水开关阀g | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 管网阀门系统 | 离心机进水开关阀g | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_管网阀门系统 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2040H_VAL2 | 离心机进水开关阀h | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 管网阀门系统 | 离心机进水开关阀h | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_管网阀门系统 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2040I_VAL2 | 离心机进水开关阀i | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 管网阀门系统 | 离心机进水开关阀i | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_管网阀门系统 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_2040J_VAL2 | 离心机进水开关阀j | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 管网阀门系统 | 离心机进水开关阀j | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_管网阀门系统 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_JYLX_15_VAL2 | 母液总管控制阀 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 管网阀门系统 | 母液总管控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_管网阀门系统 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_JYLX_16_VAL2 | 洗液总管控制阀 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 管网阀门系统 | 洗液总管控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_管网阀门系统 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_JYLX_9_VAL2 | 离心机母液去回收控制阀 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 管网阀门系统 | 离心机母液去回收控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_管网阀门系统 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
FT_1404 | 结晶氨水进料流量 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶氨水 | 进料流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_14_结晶氨水 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup | 结晶氨水进料流量 | 流量 | m3/h | 6A结晶_北排/南排 | 本体属性绑定 | 高
JYLX_4_A_AI | 结晶液缓冲罐液位检测A | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶液缓冲罐 | 液位检测A | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_14_结晶液缓冲罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | :SlurryPumps |  | 液位 | m3 |  | 设备名匹配 | 高
JYLX_4_B_AI | 结晶液缓冲罐液位检测B | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶液缓冲罐 | 液位检测B | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_14_结晶液缓冲罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | :SlurryPumps |  | 液位 | m3 |  | 设备名匹配 | 高
P_2005A_MOT2 | 结晶液输送泵a | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶液输送泵 | a | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_14_结晶液输送泵 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | :SlurryPumps |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_2005B_MOT2 | 结晶液输送泵b | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶液输送泵 | b | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_14_结晶液输送泵 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | :SlurryPumps |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
JYLX_5_AI | 结晶液输送泵压力监测 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶液输送泵 | 压力监测 | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_14_结晶液输送泵 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | :SlurryPumps |  | 压力 | MPa |  | 设备名匹配 | 高
P_2005A_DO | 结晶液输送泵A启停指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶液输送泵A | 启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_结晶液输送泵A | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | :SlurryPumps |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_2005A_FL | 结晶液输送泵A故障 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶液输送泵A | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶液输送泵A | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | :SlurryPumps |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_2005A_RM | 结晶液输送泵A远控 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶液输送泵A | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶液输送泵A | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | :SlurryPumps |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_2005A_RUN | 结晶液输送泵A运行 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶液输送泵A | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶液输送泵A | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | :SlurryPumps |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_2005B_DO | 结晶液输送泵B启停指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶液输送泵B | 启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_结晶液输送泵B | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | :SlurryPumps |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_2005B_FL | 结晶液输送泵B故障 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶液输送泵B | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶液输送泵B | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | :SlurryPumps |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_2005B_RM | 结晶液输送泵B远控 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶液输送泵B | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶液输送泵B | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | :SlurryPumps |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_2005B_RUN | 结晶液输送泵B运行 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶液输送泵B | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶液输送泵B | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | :SlurryPumps |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1044A_DO | 结晶罐结晶液进口开关阀a指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 结晶液进口开关阀a指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1044B_DO | 结晶罐结晶液进口开关阀b指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 结晶液进口开关阀b指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1044C_DO | 结晶罐结晶液进口开关阀c指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 结晶液进口开关阀c指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1044D_DO | 结晶罐结晶液进口开关阀d指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 结晶液进口开关阀d指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1044E_DO | 结晶罐结晶液进口开关阀e指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 结晶液进口开关阀e指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1044F_DO | 结晶罐结晶液进口开关阀f指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 结晶液进口开关阀f指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1044G_DO | 结晶罐结晶液进口开关阀g指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 结晶液进口开关阀g指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1044H_DO | 结晶罐结晶液进口开关阀h指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 结晶液进口开关阀h指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1044I_DO | 结晶罐结晶液进口开关阀i指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 结晶液进口开关阀i指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1044J_DO | 结晶罐结晶液进口开关阀j指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 结晶液进口开关阀j指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1044K_DO | 结晶罐结晶液进口开关阀k指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 结晶液进口开关阀k指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1044L_DO | 结晶罐结晶液进口开关阀l指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 结晶液进口开关阀l指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1045A_DO | 结晶罐氨水进喷射器开关阀a指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 氨水进喷射器开关阀a指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1045B_DO | 结晶罐氨水进喷射器开关阀b指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 氨水进喷射器开关阀b指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1045C_DO | 结晶罐氨水进喷射器开关阀c指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 氨水进喷射器开关阀c指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1045D_DO | 结晶罐氨水进喷射器开关阀d指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 氨水进喷射器开关阀d指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1045E_DO | 结晶罐氨水进喷射器开关阀e指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 氨水进喷射器开关阀e指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1045F_DO | 结晶罐氨水进喷射器开关阀f指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 氨水进喷射器开关阀f指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1045G_DO | 结晶罐氨水进喷射器开关阀g指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 氨水进喷射器开关阀g指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1045H_DO | 结晶罐氨水进喷射器开关阀h指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 氨水进喷射器开关阀h指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1045I_DO | 结晶罐氨水进喷射器开关阀i指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 氨水进喷射器开关阀i指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1045J_DO | 结晶罐氨水进喷射器开关阀j指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 氨水进喷射器开关阀j指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1045K_DO | 结晶罐氨水进喷射器开关阀k指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 氨水进喷射器开关阀k指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1045L_DO | 结晶罐氨水进喷射器开关阀l指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 氨水进喷射器开关阀l指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1050A_DO | 结晶罐出料开关阀a指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 出料开关阀a指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1050B_DO | 结晶罐出料开关阀b指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 出料开关阀b指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1050C_DO | 结晶罐出料开关阀c指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 出料开关阀c指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1050D_DO | 结晶罐出料开关阀d指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 出料开关阀d指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1050E_DO | 结晶罐出料开关阀e指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 出料开关阀e指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1050F_DO | 结晶罐出料开关阀f指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 出料开关阀f指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1050G_DO | 结晶罐出料开关阀g指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 出料开关阀g指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1050H_DO | 结晶罐出料开关阀h指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 出料开关阀h指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1050I_DO | 结晶罐出料开关阀i指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 出料开关阀i指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1050J_DO | 结晶罐出料开关阀g指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 出料开关阀g指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1050K_DO | 结晶罐出料开关阀k指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 出料开关阀k指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1050L_DO | 结晶罐出料开关阀l指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 出料开关阀l指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1051A_DO | 结晶罐排污开关阀a指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 排污开关阀a指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1051B_DO | 结晶罐排污开关阀b指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 排污开关阀b指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1051C_DO | 结晶罐排污开关阀c指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 排污开关阀c指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1051D_DO | 结晶罐排污开关阀d指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 排污开关阀d指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1051E_DO | 结晶罐排污开关阀e指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 排污开关阀e指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1051F_DO | 结晶罐排污开关阀f指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 排污开关阀f指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1051G_DO | 结晶罐排污开关阀g指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 排污开关阀g指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1051H_DO | 结晶罐排污开关阀h指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 排污开关阀h指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1051I_DO | 结晶罐排污开关阀i指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 排污开关阀i指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1051J_DO | 结晶罐排污开关阀j指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 排污开关阀j指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1051K_DO | 结晶罐排污开关阀k指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 排污开关阀k指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1051L_DO | 结晶罐排污开关阀l指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 排污开关阀l指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
HV_1027_AO | 结晶罐结晶液进口流量调节指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 结晶液进口流量调节指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 结晶罐结晶液进口调节阀HV_1027 | :Act_044 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_1028_AO | 结晶罐氨水进口流量调节指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 氨水进口流量调节指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 结晶罐氨水进口调节阀HV_1028 | :Act_045 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_1029A_AO | 结晶罐温度控制调节阀a指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 温度控制调节阀a指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 结晶罐温度控制调节阀HV_1029A–L | :Act_046 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_1029B_AO | 结晶罐温度控制调节阀b指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 温度控制调节阀b指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 结晶罐温度控制调节阀HV_1029A–L | :Act_046 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_1029C_AO | 结晶罐温度控制调节阀c指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 温度控制调节阀c指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 结晶罐温度控制调节阀HV_1029A–L | :Act_046 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_1029D_AO | 结晶罐温度控制调节阀指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 温度控制调节阀指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 结晶罐温度控制调节阀HV_1029A–L | :Act_046 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_1029E_AO | 结晶罐温度控制调节阀e指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 温度控制调节阀e指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 结晶罐温度控制调节阀HV_1029A–L | :Act_046 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_1029F_AO | 结晶罐温度控制调节阀f指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 温度控制调节阀f指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 结晶罐温度控制调节阀HV_1029A–L | :Act_046 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_1029G_AO | 结晶罐温度控制调节阀g指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 温度控制调节阀g指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 结晶罐温度控制调节阀HV_1029A–L | :Act_046 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_1029H_AO | 结晶罐温度控制调节阀h指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 温度控制调节阀h指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 结晶罐温度控制调节阀HV_1029A–L | :Act_046 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_1029I_AO | 结晶罐温度控制调节阀i指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 温度控制调节阀i指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 结晶罐温度控制调节阀HV_1029A–L | :Act_046 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_1029J_AO | 结晶罐温度控制调节阀j指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 温度控制调节阀j指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 结晶罐温度控制调节阀HV_1029A–L | :Act_046 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_1029K_AO | 结晶罐温度控制调节阀k指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 温度控制调节阀k指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 结晶罐温度控制调节阀HV_1029A–L | :Act_046 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_1029L_AO | 结晶罐温度控制调节阀l指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 温度控制调节阀l指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 结晶罐温度控制调节阀HV_1029A–L | :Act_046 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
FI_1002A | 结晶罐出料排净检测a | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 出料排净检测a | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
FI_1002B | 结晶罐出料排净检测b | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 出料排净检测b | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
FI_1002C | 结晶罐出料排净检测c | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 出料排净检测c | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
FI_1002D | 结晶罐出料排净检测d | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 出料排净检测d | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
FI_1002E | 结晶罐出料排净检测e | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 出料排净检测e | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
FI_1002F | 结晶罐出料排净检测f | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 出料排净检测f | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
FI_1002G | 结晶罐出料排净检测g | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 出料排净检测g | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
FI_1002H | 结晶罐出料排净检测h | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 出料排净检测h | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
FI_1002I | 结晶罐出料排净检测i | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 出料排净检测i | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
FI_1002J | 结晶罐出料排净检测j | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 出料排净检测j | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
FI_1002K | 结晶罐出料排净检测k | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 出料排净检测k | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
FI_1002L | 结晶罐出料排净检测l | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 出料排净检测l | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
FI_2005A | 结晶罐出料排净检测a | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 出料排净检测a | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
FI_2005B | 结晶罐出料排净检测b | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 出料排净检测b | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
FI_2005C | 结晶罐出料排净检测c | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 出料排净检测c | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
FI_2005D | 结晶罐出料排净检测d | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 出料排净检测d | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
FI_2005E | 结晶罐出料排净检测e | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 出料排净检测e | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
FI_2005F | 结晶罐出料排净检测f | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 出料排净检测f | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1044A_CF | 结晶罐结晶液进口开关阀a关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 结晶液进口开关阀a关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1044A_OF | 结晶罐结晶液进口开关阀a开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 结晶液进口开关阀a开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1044B_CF | 结晶罐结晶液进口开关阀b关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 结晶液进口开关阀b关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1044B_OF | 结晶罐结晶液进口开关阀b开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 结晶液进口开关阀b开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1044C_CF | 结晶罐结晶液进口开关阀c关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 结晶液进口开关阀c关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1044C_OF | 结晶罐结晶液进口开关阀c开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 结晶液进口开关阀c开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1044D_CF | 结晶罐结晶液进口开关阀d关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 结晶液进口开关阀d关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1044D_OF | 结晶罐结晶液进口开关阀d开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 结晶液进口开关阀d开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1044E_CF | 结晶罐结晶液进口开关阀e关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 结晶液进口开关阀e关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1044E_OF | 结晶罐结晶液进口开关阀e开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 结晶液进口开关阀e开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1044F_CF | 结晶罐结晶液进口开关阀f关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 结晶液进口开关阀f关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1044F_OF | 结晶罐结晶液进口开关阀f开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 结晶液进口开关阀f开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1044G_CF | 结晶罐结晶液进口开关阀g关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 结晶液进口开关阀g关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1044G_OF | 结晶罐结晶液进口开关阀g开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 结晶液进口开关阀g开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1044H_CF | 结晶罐结晶液进口开关阀h关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 结晶液进口开关阀h关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1044H_OF | 结晶罐结晶液进口开关阀h开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 结晶液进口开关阀h开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1044I_CF | 结晶罐结晶液进口开关阀i关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 结晶液进口开关阀i关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1044I_OF | 结晶罐结晶液进口开关阀i开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 结晶液进口开关阀i开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1044J_CF | 结晶罐结晶液进口开关阀j关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 结晶液进口开关阀j关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1044J_OF | 结晶罐结晶液进口开关阀j开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 结晶液进口开关阀j开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1044K_CF | 结晶罐结晶液进口开关阀k关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 结晶液进口开关阀k关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1044K_OF | 结晶罐结晶液进口开关阀k开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 结晶液进口开关阀k开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1044L_CF | 结晶罐结晶液进口开关阀l关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 结晶液进口开关阀l关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1044L_OF | 结晶罐结晶液进口开关阀l开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 结晶液进口开关阀l开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1045A_CF | 结晶罐氨水进喷射器开关阀a关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 氨水进喷射器开关阀a关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1045A_OF | 结晶罐氨水进喷射器开关阀a开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 氨水进喷射器开关阀a开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1045B_CF | 结晶罐氨水进喷射器开关阀b关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 氨水进喷射器开关阀b关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1045B_OF | 结晶罐氨水进喷射器开关阀b开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 氨水进喷射器开关阀b开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1045C_CF | 结晶罐氨水进喷射器开关阀c关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 氨水进喷射器开关阀c关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1045C_OF | 结晶罐氨水进喷射器开关阀c开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 氨水进喷射器开关阀c开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1045D_CF | 结晶罐氨水进喷射器开关阀d关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 氨水进喷射器开关阀d关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1045D_OF | 结晶罐氨水进喷射器开关阀d开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 氨水进喷射器开关阀d开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1045E_CF | 结晶罐氨水进喷射器开关阀e关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 氨水进喷射器开关阀e关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1045E_OF | 结晶罐氨水进喷射器开关阀e开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 氨水进喷射器开关阀e开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1045F_CF | 结晶罐氨水进喷射器开关阀f关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 氨水进喷射器开关阀f关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1045F_OF | 结晶罐氨水进喷射器开关阀f开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 氨水进喷射器开关阀f开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1045G_CF | 结晶罐氨水进喷射器开关阀g关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 氨水进喷射器开关阀g关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1045G_OF | 结晶罐氨水进喷射器开关阀g开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 氨水进喷射器开关阀g开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1045H_CF | 结晶罐氨水进喷射器开关阀h关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 氨水进喷射器开关阀h关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1045H_OF | 结晶罐氨水进喷射器开关阀h开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 氨水进喷射器开关阀h开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1045I_CF | 结晶罐氨水进喷射器开关阀i关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 氨水进喷射器开关阀i关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1045I_OF | 结晶罐氨水进喷射器开关阀i开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 氨水进喷射器开关阀i开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1045J_CF | 结晶罐氨水进喷射器开关阀j关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 氨水进喷射器开关阀j关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1045J_OF | 结晶罐氨水进喷射器开关阀j开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 氨水进喷射器开关阀j开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1045K_CF | 结晶罐氨水进喷射器开关阀k关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 氨水进喷射器开关阀k关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1045K_OF | 结晶罐氨水进喷射器开关阀k开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 氨水进喷射器开关阀k开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1045L_CF | 结晶罐氨水进喷射器开关阀l关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 氨水进喷射器开关阀l关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1045L_OF | 结晶罐氨水进喷射器开关阀l开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 氨水进喷射器开关阀l开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1050A_CF | 结晶罐出料开关阀a关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 出料开关阀a关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1050A_OF | 结晶罐出料开关阀a开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 出料开关阀a开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1050B_CF | 结晶罐出料开关阀b关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 出料开关阀b关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1050B_OF | 结晶罐出料开关阀b开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 出料开关阀b开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1050C_CF | 结晶罐出料开关阀c关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 出料开关阀c关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1050C_OF | 结晶罐出料开关阀c开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 出料开关阀c开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1050D_CF | 结晶罐出料开关阀d关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 出料开关阀d关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1050D_OF | 结晶罐出料开关阀d开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 出料开关阀d开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1050E_CF | 结晶罐出料开关阀e关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 出料开关阀e关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1050E_OF | 结晶罐出料开关阀e开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 出料开关阀e开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1050F_CF | 结晶罐出料开关阀f关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 出料开关阀f关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1050F_OF | 结晶罐出料开关阀f开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 出料开关阀f开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1050G_CF | 结晶罐出料开关阀g关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 出料开关阀g关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1050G_OF | 结晶罐出料开关阀g开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 出料开关阀g开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1050H_CF | 结晶罐出料开关阀h关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 出料开关阀h关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1050H_OF | 结晶罐出料开关阀h开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 出料开关阀h开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1050I_CF | 结晶罐出料开关阀i关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 出料开关阀i关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1050I_OF | 结晶罐出料开关阀i开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 出料开关阀i开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1050J_CF | 结晶罐出料开关阀g关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 出料开关阀g关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1050J_OF | 结晶罐出料开关阀g开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 出料开关阀g开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1050K_CF | 结晶罐出料开关阀k关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 出料开关阀k关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1050K_OF | 结晶罐出料开关阀k开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 出料开关阀k开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1050L_CF | 结晶罐出料开关阀l关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 出料开关阀l关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1050L_OF | 结晶罐出料开关阀l开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 出料开关阀l开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1051A_CF | 结晶罐排污开关阀a关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 排污开关阀a关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1051A_OF | 结晶罐排污开关阀a开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 排污开关阀a开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1051B_CF | 结晶罐排污开关阀b关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 排污开关阀b关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1051B_OF | 结晶罐排污开关阀b开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 排污开关阀b开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1051C_CF | 结晶罐排污开关阀c关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 排污开关阀c关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1051C_OF | 结晶罐排污开关阀c开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 排污开关阀c开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1051D_CF | 结晶罐排污开关阀d关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 排污开关阀d关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1051D_OF | 结晶罐排污开关阀d开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 排污开关阀d开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1051E_CF | 结晶罐排污开关阀e关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 排污开关阀e关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1051E_OF | 结晶罐排污开关阀e开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 排污开关阀e开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1051F_CF | 结晶罐排污开关阀f关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 排污开关阀f关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1051F_OF | 结晶罐排污开关阀f开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 排污开关阀f开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1051G_CF | 结晶罐排污开关阀g关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 排污开关阀g关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1051G_OF | 结晶罐排污开关阀g开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 排污开关阀g开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1051H_CF | 结晶罐排污开关阀h关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 排污开关阀h关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1051H_OF | 结晶罐排污开关阀h开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 排污开关阀h开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1051I_CF | 结晶罐排污开关阀i关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 排污开关阀i关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1051I_OF | 结晶罐排污开关阀i开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 排污开关阀i开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1051J_CF | 结晶罐排污开关阀j关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 排污开关阀j关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1051J_OF | 结晶罐排污开关阀j开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 排污开关阀j开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1051K_CF | 结晶罐排污开关阀k关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 排污开关阀k关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1051K_OF | 结晶罐排污开关阀k开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 排污开关阀k开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1051L_CF | 结晶罐排污开关阀l关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 排污开关阀l关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1051L_OF | 结晶罐排污开关阀l开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 排污开关阀l开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
FT_1005 | 结晶罐结晶液进口流量检测 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 结晶液进口流量检测 | 过程测量(PV) | t/h | AI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup | 重液进料流量 | 流量 | t/h | 萃取、6A结晶_北排/南排 | 本体属性绑定 | 高
FT_1006 | 结晶罐氨水进口流量检测 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 氨水进口流量检测 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup | 结晶氨水进料流量 | 流量 | m3/h | 6A结晶_北排/南排 | 本体属性绑定 | 高
HV_1027_FB | 结晶罐结晶液进口流量调节反馈 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 结晶液进口流量调节反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 结晶罐结晶液进口调节阀HV_1027 | :Act_044 |  | 流量 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_1028_FB | 结晶罐氨水进口流量调节反馈 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 氨水进口流量调节反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 结晶罐氨水进口调节阀HV_1028 | :Act_045 |  | 流量 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_1029A_FB | 结晶罐温度控制调节阀a反馈 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 温度控制调节阀a反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 结晶罐温度控制调节阀HV_1029A–L | :Act_046 |  | 温度 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_1029B_FB | 结晶罐温度控制调节阀b反馈 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 温度控制调节阀b反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 结晶罐温度控制调节阀HV_1029A–L | :Act_046 |  | 温度 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_1029C_FB | 结晶罐温度控制调节阀c反馈 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 温度控制调节阀c反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 结晶罐温度控制调节阀HV_1029A–L | :Act_046 |  | 温度 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_1029D_FB | 结晶罐温度控制调节阀反馈 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 温度控制调节阀反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 结晶罐温度控制调节阀HV_1029A–L | :Act_046 |  | 温度 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_1029E_FB | 结晶罐温度控制调节阀e反馈 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 温度控制调节阀e反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 结晶罐温度控制调节阀HV_1029A–L | :Act_046 |  | 温度 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_1029F_FB | 结晶罐温度控制调节阀f反馈 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 温度控制调节阀f反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 结晶罐温度控制调节阀HV_1029A–L | :Act_046 |  | 温度 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_1029G_FB | 结晶罐温度控制调节阀g反馈 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 温度控制调节阀g反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 结晶罐温度控制调节阀HV_1029A–L | :Act_046 |  | 温度 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_1029H_FB | 结晶罐温度控制调节阀h反馈 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 温度控制调节阀h反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 结晶罐温度控制调节阀HV_1029A–L | :Act_046 |  | 温度 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_1029I_FB | 结晶罐温度控制调节阀i反馈 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 温度控制调节阀i反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 结晶罐温度控制调节阀HV_1029A–L | :Act_046 |  | 温度 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_1029J_FB | 结晶罐温度控制调节阀j反馈 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 温度控制调节阀j反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 结晶罐温度控制调节阀HV_1029A–L | :Act_046 |  | 温度 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_1029K_FB | 结晶罐温度控制调节阀k反馈 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 温度控制调节阀k反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 结晶罐温度控制调节阀HV_1029A–L | :Act_046 |  | 温度 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_1029L_FB | 结晶罐温度控制调节阀l反馈 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 温度控制调节阀l反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 结晶罐温度控制调节阀HV_1029A–L | :Act_046 |  | 温度 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
LT_1003A | 结晶罐液位检测a | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 液位检测a | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup | 结晶罐液位 | 液位 | m3 | 6A结晶_北排/南排 | 本体属性绑定 | 高
LT_1003B | 结晶罐液位检测b | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 液位检测b | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup | 结晶罐液位 | 液位 | m3 | 6A结晶_北排/南排 | 本体属性绑定 | 高
LT_1003C | 结晶罐液位检测c | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 液位检测c | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup | 结晶罐液位 | 液位 | m3 | 6A结晶_北排/南排 | 本体属性绑定 | 高
LT_1003D | 结晶罐液位检测d | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 液位检测d | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup | 结晶罐液位 | 液位 | m3 | 6A结晶_北排/南排 | 本体属性绑定 | 高
LT_1003E | 结晶罐液位检测e | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 液位检测e | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup | 结晶罐液位 | 液位 | m3 | 6A结晶_北排/南排 | 本体属性绑定 | 高
LT_1003F | 结晶罐液位检测f | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 液位检测f | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup | 结晶罐液位 | 液位 | m3 | 6A结晶_北排/南排 | 本体属性绑定 | 高
LT_1003G | 结晶罐液位检测g | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 液位检测g | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup | 结晶罐液位 | 液位 | m3 | 6A结晶_北排/南排 | 本体属性绑定 | 高
LT_1003H | 结晶罐液位检测h | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 液位检测h | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup | 结晶罐液位 | 液位 | m3 | 6A结晶_北排/南排 | 本体属性绑定 | 高
LT_1003I | 结晶罐液位检测i | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 液位检测i | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup | 结晶罐液位 | 液位 | m3 | 6A结晶_北排/南排 | 本体属性绑定 | 高
LT_1003J | 结晶罐液位检测j | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 液位检测j | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup | 结晶罐液位 | 液位 | m3 | 6A结晶_北排/南排 | 本体属性绑定 | 高
LT_1003K | 结晶罐液位检测k | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 液位检测k | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup | 结晶罐液位 | 液位 | m3 | 6A结晶_北排/南排 | 本体属性绑定 | 高
LT_1003L | 结晶罐液位检测l | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 液位检测l | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup | 结晶罐液位 | 液位 | m3 | 6A结晶_北排/南排 | 本体属性绑定 | 高
LT_2010B | 结晶罐液位检测b | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 液位检测b | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 液位 | m3 |  | 设备名匹配 | 高
LT_2010C | 结晶罐液位检测c | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 液位检测c | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 液位 | m3 |  | 设备名匹配 | 高
LT_2010D | 结晶罐液位检测d | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 液位检测d | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 液位 | m3 |  | 设备名匹配 | 高
XV_1044A_VAL2 | 结晶罐结晶液进口开关阀a | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 结晶液进口开关阀a | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1044B_VAL2 | 结晶罐结晶液进口开关阀b | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 结晶液进口开关阀b | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1044C_VAL2 | 结晶罐结晶液进口开关阀c | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 结晶液进口开关阀c | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1044D_VAL2 | 结晶罐结晶液进口开关阀d | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 结晶液进口开关阀d | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1044E_VAL2 | 结晶罐结晶液进口开关阀e | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 结晶液进口开关阀e | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1044F_VAL2 | 结晶罐结晶液进口开关阀f | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 结晶液进口开关阀f | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1044G_VAL2 | 结晶罐结晶液进口开关阀g | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 结晶液进口开关阀g | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1044H_VAL2 | 结晶罐结晶液进口开关阀h | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 结晶液进口开关阀h | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1044I_VAL2 | 结晶罐结晶液进口开关阀i | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 结晶液进口开关阀i | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1044J_VAL2 | 结晶罐结晶液进口开关阀j | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 结晶液进口开关阀j | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1044K_VAL2 | 结晶罐结晶液进口开关阀k | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 结晶液进口开关阀k | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1044L_VAL2 | 结晶罐结晶液进口开关阀l | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 结晶液进口开关阀l | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1045A_VAL2 | 结晶罐氨水进喷射器开关阀a | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 氨水进喷射器开关阀a | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1045B_VAL2 | 结晶罐氨水进喷射器开关阀b | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 氨水进喷射器开关阀b | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1045C_VAL2 | 结晶罐氨水进喷射器开关阀c | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 氨水进喷射器开关阀c | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1045D_VAL2 | 结晶罐氨水进喷射器开关阀d | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 氨水进喷射器开关阀d | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1045E_VAL2 | 结晶罐氨水进喷射器开关阀e | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 氨水进喷射器开关阀e | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1045F_VAL2 | 结晶罐氨水进喷射器开关阀f | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 氨水进喷射器开关阀f | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1045G_VAL2 | 结晶罐氨水进喷射器开关阀g | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 氨水进喷射器开关阀g | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1045H_VAL2 | 结晶罐氨水进喷射器开关阀h | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 氨水进喷射器开关阀h | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1045I_VAL2 | 结晶罐氨水进喷射器开关阀i | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 氨水进喷射器开关阀i | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1045J_VAL2 | 结晶罐氨水进喷射器开关阀j | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 氨水进喷射器开关阀j | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1045K_VAL2 | 结晶罐氨水进喷射器开关阀k | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 氨水进喷射器开关阀k | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1045L_VAL2 | 结晶罐氨水进喷射器开关阀l | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 氨水进喷射器开关阀l | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1050A_VAL2 | 结晶罐出料开关阀a | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 出料开关阀a | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1050B_VAL2 | 结晶罐出料开关阀b | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 出料开关阀b | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1050C_VAL2 | 结晶罐出料开关阀c | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 出料开关阀c | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1050D_VAL2 | 结晶罐出料开关阀d | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 出料开关阀d | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1050E_VAL2 | 结晶罐出料开关阀e | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 出料开关阀e | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1050F_VAL2 | 结晶罐出料开关阀f | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 出料开关阀f | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1050G_VAL2 | 结晶罐出料开关阀g | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 出料开关阀g | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1050H_VAL2 | 结晶罐出料开关阀h | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 出料开关阀h | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1050I_VAL2 | 结晶罐出料开关阀i | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 出料开关阀i | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1050J_VAL2 | 结晶罐出料开关阀g | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 出料开关阀g | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1050K_VAL2 | 结晶罐出料开关阀k | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 出料开关阀k | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1050L_VAL2 | 结晶罐出料开关阀l | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 出料开关阀l | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1051A_VAL2 | 结晶罐排污开关阀a | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 排污开关阀a | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1051B_VAL2 | 结晶罐排污开关阀b | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 排污开关阀b | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1051C_VAL2 | 结晶罐排污开关阀c | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 排污开关阀c | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1051D_VAL2 | 结晶罐排污开关阀d | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 排污开关阀d | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1051E_VAL2 | 结晶罐排污开关阀e | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 排污开关阀e | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1051F_VAL2 | 结晶罐排污开关阀f | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 排污开关阀f | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1051G_VAL2 | 结晶罐排污开关阀g | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 排污开关阀g | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1051H_VAL2 | 结晶罐排污开关阀h | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 排污开关阀h | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1051I_VAL2 | 结晶罐排污开关阀i | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 排污开关阀i | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1051J_VAL2 | 结晶罐排污开关阀j | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 排污开关阀j | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1051K_VAL2 | 结晶罐排污开关阀k | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 排污开关阀k | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1051L_VAL2 | 结晶罐排污开关阀l | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐 | 排污开关阀l | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_结晶罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
TI_1407_A1 | 结晶罐A1温度检测 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐A1 | 温度检测 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_14_结晶罐A1 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup | 结晶罐温度 | 温度 | ℃ | 6A结晶_北排/南排 | 本体属性绑定 | 高
TI_1407_A10 | 结晶罐A10温度检测 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐A10 | 温度检测 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_14_结晶罐A10 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup | 结晶罐温度 | 温度 | ℃ | 6A结晶_北排/南排 | 本体属性绑定 | 高
AT_1401A10 | 结晶罐A10PH检测 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐A10PH | 检测 | 过程测量(PV) | ph | AI | :Dev_14_结晶罐A10PH | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup | 结晶终点pH | pH | ph | 6A结晶_北排/南排 | 本体属性绑定 | 高
TI_1407_A11 | 结晶罐A11温度检测 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐A11 | 温度检测 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_14_结晶罐A11 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup | 结晶罐温度 | 温度 | ℃ | 6A结晶_北排/南排 | 本体属性绑定 | 高
AT_1401A11 | 结晶罐A11PH检测 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐A11PH | 检测 | 过程测量(PV) | ph | AI | :Dev_14_结晶罐A11PH | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup | 结晶终点pH | pH | ph | 6A结晶_北排/南排 | 本体属性绑定 | 高
TI_1407_A12 | 结晶罐A12温度检测 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐A12 | 温度检测 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_14_结晶罐A12 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup | 结晶罐温度 | 温度 | ℃ | 6A结晶_北排/南排 | 本体属性绑定 | 高
AT_1401A12 | 结晶罐A12PH检测 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐A12PH | 检测 | 过程测量(PV) | ph | AI | :Dev_14_结晶罐A12PH | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup | 结晶终点pH | pH | ph | 6A结晶_北排/南排 | 本体属性绑定 | 高
TI_1407_A13 | 结晶罐A13温度检测 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐A13 | 温度检测 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_14_结晶罐A13 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup | 结晶罐温度 | 温度 | ℃ | 6A结晶_北排/南排 | 本体属性绑定 | 高
AT_1401A13 | 结晶罐A13PH检测 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐A13PH | 检测 | 过程测量(PV) | ph | AI | :Dev_14_结晶罐A13PH | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup | 结晶终点pH | pH | ph | 6A结晶_北排/南排 | 本体属性绑定 | 高
TI_1407_A14 | 结晶罐A14温度检测 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐A14 | 温度检测 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_14_结晶罐A14 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup | 结晶罐温度 | 温度 | ℃ | 6A结晶_北排/南排 | 本体属性绑定 | 高
AT_1401A14 | 结晶罐A14PH检测 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐A14PH | 检测 | 过程测量(PV) | ph | AI | :Dev_14_结晶罐A14PH | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup | 结晶终点pH | pH | ph | 6A结晶_北排/南排 | 本体属性绑定 | 高
AT_1401A1 | 结晶罐A1PH检测 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐A1PH | 检测 | 过程测量(PV) | ph | AI | :Dev_14_结晶罐A1PH | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup | 结晶终点pH | pH | ph | 6A结晶_北排/南排 | 本体属性绑定 | 高
TI_1407_A2 | 结晶罐A2温度检测 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐A2 | 温度检测 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_14_结晶罐A2 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup | 结晶罐温度 | 温度 | ℃ | 6A结晶_北排/南排 | 本体属性绑定 | 高
AT_1401A2 | 结晶罐A2PH检测 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐A2PH | 检测 | 过程测量(PV) | ph | AI | :Dev_14_结晶罐A2PH | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup | 结晶终点pH | pH | ph | 6A结晶_北排/南排 | 本体属性绑定 | 高
TI_1407_A3 | 结晶罐A3温度检测 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐A3 | 温度检测 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_14_结晶罐A3 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup | 结晶罐温度 | 温度 | ℃ | 6A结晶_北排/南排 | 本体属性绑定 | 高
AT_1401A3 | 结晶罐A3PH检测 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐A3PH | 检测 | 过程测量(PV) | ph | AI | :Dev_14_结晶罐A3PH | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup | 结晶终点pH | pH | ph | 6A结晶_北排/南排 | 本体属性绑定 | 高
TI_1407_A4 | 结晶罐A4温度检测 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐A4 | 温度检测 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_14_结晶罐A4 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup | 结晶罐温度 | 温度 | ℃ | 6A结晶_北排/南排 | 本体属性绑定 | 高
AT_1401A4 | 结晶罐A4PH检测 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐A4PH | 检测 | 过程测量(PV) | ph | AI | :Dev_14_结晶罐A4PH | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup | 结晶终点pH | pH | ph | 6A结晶_北排/南排 | 本体属性绑定 | 高
TI_1407_A5 | 结晶罐A5温度检测 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐A5 | 温度检测 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_14_结晶罐A5 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup | 结晶罐温度 | 温度 | ℃ | 6A结晶_北排/南排 | 本体属性绑定 | 高
AT_1401A5 | 结晶罐A5PH检测 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐A5PH | 检测 | 过程测量(PV) | ph | AI | :Dev_14_结晶罐A5PH | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup | 结晶终点pH | pH | ph | 6A结晶_北排/南排 | 本体属性绑定 | 高
TI_1407_A6 | 结晶罐A6温度检测 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐A6 | 温度检测 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_14_结晶罐A6 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup | 结晶罐温度 | 温度 | ℃ | 6A结晶_北排/南排 | 本体属性绑定 | 高
AT_1401A6 | 结晶罐A6PH检测 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐A6PH | 检测 | 过程测量(PV) | ph | AI | :Dev_14_结晶罐A6PH | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup | 结晶终点pH | pH | ph | 6A结晶_北排/南排 | 本体属性绑定 | 高
TI_1407_A7 | 结晶罐A7温度检测 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐A7 | 温度检测 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_14_结晶罐A7 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup | 结晶罐温度 | 温度 | ℃ | 6A结晶_北排/南排 | 本体属性绑定 | 高
AT_1401A7 | 结晶罐A7PH检测 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐A7PH | 检测 | 过程测量(PV) | ph | AI | :Dev_14_结晶罐A7PH | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup | 结晶终点pH | pH | ph | 6A结晶_北排/南排 | 本体属性绑定 | 高
TI_1407_A8 | 结晶罐A8温度检测 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐A8 | 温度检测 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_14_结晶罐A8 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup | 结晶罐温度 | 温度 | ℃ | 6A结晶_北排/南排 | 本体属性绑定 | 高
AT_1401A8 | 结晶罐A8PH检测 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐A8PH | 检测 | 过程测量(PV) | ph | AI | :Dev_14_结晶罐A8PH | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup | 结晶终点pH | pH | ph | 6A结晶_北排/南排 | 本体属性绑定 | 高
TI_1407_A9 | 结晶罐A9温度检测 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐A9 | 温度检测 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_14_结晶罐A9 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup | 结晶罐温度 | 温度 | ℃ | 6A结晶_北排/南排 | 本体属性绑定 | 高
AT_1401A9 | 结晶罐A9PH检测 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐A9PH | 检测 | 过程测量(PV) | ph | AI | :Dev_14_结晶罐A9PH | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup | 结晶终点pH | pH | ph | 6A结晶_北排/南排 | 本体属性绑定 | 高
FT_1410 | 结晶罐N氨水流量 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐N | 氨水流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_14_结晶罐N | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 流量 | m3/h |  | 设备名匹配 | 高
ZU_1401A | 结晶罐R2185A浊度 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐R2185A | 浊度 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_14_结晶罐R2185A | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 浊度/透光 | % |  | 设备名匹配 | 高
ZU_1401B | 结晶罐R2185B浊度 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐R2185B | 浊度 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_14_结晶罐R2185B | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 浊度/透光 | % |  | 设备名匹配 | 高
XV_1401B_VAL2 | 结晶罐R2185B温度控制 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐R2185B | 温度控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_结晶罐R2185B | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1046A_DO | 结晶罐氨水进罐开关阀a指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐氨水进罐 | 开关阀a指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_结晶罐氨水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1046B_DO | 结晶罐氨水进罐开关阀b指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐氨水进罐 | 开关阀b指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_结晶罐氨水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1046C_DO | 结晶罐氨水进罐开关阀c指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐氨水进罐 | 开关阀c指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_结晶罐氨水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1046D_DO | 结晶罐氨水进罐开关阀d指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐氨水进罐 | 开关阀d指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_结晶罐氨水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1046E_DO | 结晶罐氨水进罐开关阀e指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐氨水进罐 | 开关阀e指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_结晶罐氨水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1046F_DO | 结晶罐氨水进罐开关阀f指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐氨水进罐 | 开关阀f指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_结晶罐氨水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1046G_DO | 结晶罐氨水进罐开关阀g指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐氨水进罐 | 开关阀g指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_结晶罐氨水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1046H_DO | 结晶罐氨水进罐开关阀h指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐氨水进罐 | 开关阀h指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_结晶罐氨水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1046I_DO | 结晶罐氨水进罐开关阀i指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐氨水进罐 | 开关阀i指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_结晶罐氨水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1046J_DO | 结晶罐氨水进罐开关阀j指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐氨水进罐 | 开关阀j指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_结晶罐氨水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1046K_DO | 结晶罐氨水进罐开关阀k指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐氨水进罐 | 开关阀k指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_结晶罐氨水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1046L_DO | 结晶罐氨水进罐开关阀l指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐氨水进罐 | 开关阀l指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_结晶罐氨水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1049A_DO | 结晶罐氨水进罐开关阀a指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐氨水进罐 | 开关阀a指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_结晶罐氨水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1049B_DO | 结晶罐氨水进罐开关阀b指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐氨水进罐 | 开关阀b指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_结晶罐氨水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1049C_DO | 结晶罐氨水进罐开关阀c指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐氨水进罐 | 开关阀c指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_结晶罐氨水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1049D_DO | 结晶罐氨水进罐开关阀d指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐氨水进罐 | 开关阀d指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_结晶罐氨水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1049E_DO | 结晶罐氨水进罐开关阀e指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐氨水进罐 | 开关阀e指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_结晶罐氨水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1049F_DO | 结晶罐氨水进罐开关阀f指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐氨水进罐 | 开关阀f指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_结晶罐氨水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1049G_DO | 结晶罐氨水进罐开关阀g指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐氨水进罐 | 开关阀g指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_结晶罐氨水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1049H_DO | 结晶罐氨水进罐开关阀h指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐氨水进罐 | 开关阀h指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_结晶罐氨水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1049I_DO | 结晶罐氨水进罐开关阀i指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐氨水进罐 | 开关阀i指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_结晶罐氨水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1049J_DO | 结晶罐氨水进罐开关阀j指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐氨水进罐 | 开关阀j指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_结晶罐氨水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1049K_DO | 结晶罐氨水进罐开关阀k指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐氨水进罐 | 开关阀k指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_结晶罐氨水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1049L_DO | 结晶罐氨水进罐开关阀l指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐氨水进罐 | 开关阀l指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_结晶罐氨水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1046A_CF | 结晶罐氨水进罐开关阀a关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐氨水进罐 | 开关阀a关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐氨水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1046A_OF | 结晶罐氨水进罐开关阀a开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐氨水进罐 | 开关阀a开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐氨水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1046B_CF | 结晶罐氨水进罐开关阀b关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐氨水进罐 | 开关阀b关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐氨水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1046B_OF | 结晶罐氨水进罐开关阀b开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐氨水进罐 | 开关阀b开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐氨水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1046C_CF | 结晶罐氨水进罐开关阀c关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐氨水进罐 | 开关阀c关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐氨水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1046C_OF | 结晶罐氨水进罐开关阀c开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐氨水进罐 | 开关阀c开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐氨水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1046D_CF | 结晶罐氨水进罐开关阀d关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐氨水进罐 | 开关阀d关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐氨水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1046D_OF | 结晶罐氨水进罐开关阀d开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐氨水进罐 | 开关阀d开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐氨水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1046E_CF | 结晶罐氨水进罐开关阀e关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐氨水进罐 | 开关阀e关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐氨水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1046E_OF | 结晶罐氨水进罐开关阀e开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐氨水进罐 | 开关阀e开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐氨水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1046F_CF | 结晶罐氨水进罐开关阀f关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐氨水进罐 | 开关阀f关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐氨水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1046F_OF | 结晶罐氨水进罐开关阀f开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐氨水进罐 | 开关阀f开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐氨水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1046G_CF | 结晶罐氨水进罐开关阀g关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐氨水进罐 | 开关阀g关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐氨水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1046G_OF | 结晶罐氨水进罐开关阀g开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐氨水进罐 | 开关阀g开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐氨水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1046H_CF | 结晶罐氨水进罐开关阀h关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐氨水进罐 | 开关阀h关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐氨水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1046H_OF | 结晶罐氨水进罐开关阀h开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐氨水进罐 | 开关阀h开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐氨水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1046I_CF | 结晶罐氨水进罐开关阀i关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐氨水进罐 | 开关阀i关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐氨水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1046I_OF | 结晶罐氨水进罐开关阀i开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐氨水进罐 | 开关阀i开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐氨水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1046J_CF | 结晶罐氨水进罐开关阀j关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐氨水进罐 | 开关阀j关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐氨水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1046J_OF | 结晶罐氨水进罐开关阀j开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐氨水进罐 | 开关阀j开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐氨水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1046K_CF | 结晶罐氨水进罐开关阀k关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐氨水进罐 | 开关阀k关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐氨水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1046K_OF | 结晶罐氨水进罐开关阀k开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐氨水进罐 | 开关阀k开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐氨水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1046L_CF | 结晶罐氨水进罐开关阀l关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐氨水进罐 | 开关阀l关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐氨水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1046L_OF | 结晶罐氨水进罐开关阀l开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐氨水进罐 | 开关阀l开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐氨水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1049A_CF | 结晶罐氨水进罐开关阀a关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐氨水进罐 | 开关阀a关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐氨水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1049A_OF | 结晶罐氨水进罐开关阀a开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐氨水进罐 | 开关阀a开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐氨水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1049B_CF | 结晶罐氨水进罐开关阀b关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐氨水进罐 | 开关阀b关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐氨水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1049B_OF | 结晶罐氨水进罐开关阀b开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐氨水进罐 | 开关阀b开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐氨水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1049C_CF | 结晶罐氨水进罐开关阀c关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐氨水进罐 | 开关阀c关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐氨水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1049C_OF | 结晶罐氨水进罐开关阀c开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐氨水进罐 | 开关阀c开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐氨水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1049D_CF | 结晶罐氨水进罐开关阀d关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐氨水进罐 | 开关阀d关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐氨水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1049D_OF | 结晶罐氨水进罐开关阀d开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐氨水进罐 | 开关阀d开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐氨水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1049E_CF | 结晶罐氨水进罐开关阀e关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐氨水进罐 | 开关阀e关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐氨水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1049E_OF | 结晶罐氨水进罐开关阀e开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐氨水进罐 | 开关阀e开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐氨水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1049F_CF | 结晶罐氨水进罐开关阀f关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐氨水进罐 | 开关阀f关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐氨水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1049F_OF | 结晶罐氨水进罐开关阀f开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐氨水进罐 | 开关阀f开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐氨水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1049G_CF | 结晶罐氨水进罐开关阀g关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐氨水进罐 | 开关阀g关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐氨水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1049G_OF | 结晶罐氨水进罐开关阀g开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐氨水进罐 | 开关阀g开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐氨水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1049H_CF | 结晶罐氨水进罐开关阀h关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐氨水进罐 | 开关阀h关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐氨水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1049H_OF | 结晶罐氨水进罐开关阀h开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐氨水进罐 | 开关阀h开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐氨水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1049I_CF | 结晶罐氨水进罐开关阀i关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐氨水进罐 | 开关阀i关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐氨水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1049I_OF | 结晶罐氨水进罐开关阀i开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐氨水进罐 | 开关阀i开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐氨水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1049J_CF | 结晶罐氨水进罐开关阀j关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐氨水进罐 | 开关阀j关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐氨水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1049J_OF | 结晶罐氨水进罐开关阀j开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐氨水进罐 | 开关阀j开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐氨水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1049K_CF | 结晶罐氨水进罐开关阀k关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐氨水进罐 | 开关阀k关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐氨水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1049K_OF | 结晶罐氨水进罐开关阀k开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐氨水进罐 | 开关阀k开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐氨水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1049L_CF | 结晶罐氨水进罐开关阀l关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐氨水进罐 | 开关阀l关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐氨水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1049L_OF | 结晶罐氨水进罐开关阀l开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐氨水进罐 | 开关阀l开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐氨水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1046A_VAL2 | 结晶罐氨水进罐开关阀a | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐氨水进罐 | 开关阀a | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_结晶罐氨水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1046B_VAL2 | 结晶罐氨水进罐开关阀b | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐氨水进罐 | 开关阀b | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_结晶罐氨水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1046C_VAL2 | 结晶罐氨水进罐开关阀c | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐氨水进罐 | 开关阀c | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_结晶罐氨水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1046D_VAL2 | 结晶罐氨水进罐开关阀d | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐氨水进罐 | 开关阀d | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_结晶罐氨水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1046E_VAL2 | 结晶罐氨水进罐开关阀e | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐氨水进罐 | 开关阀e | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_结晶罐氨水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1046F_VAL2 | 结晶罐氨水进罐开关阀f | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐氨水进罐 | 开关阀f | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_结晶罐氨水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1046G_VAL2 | 结晶罐氨水进罐开关阀g | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐氨水进罐 | 开关阀g | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_结晶罐氨水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1046H_VAL2 | 结晶罐氨水进罐开关阀h | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐氨水进罐 | 开关阀h | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_结晶罐氨水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1046I_VAL2 | 结晶罐氨水进罐开关阀i | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐氨水进罐 | 开关阀i | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_结晶罐氨水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1046J_VAL2 | 结晶罐氨水进罐开关阀j | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐氨水进罐 | 开关阀j | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_结晶罐氨水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1046K_VAL2 | 结晶罐氨水进罐开关阀k | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐氨水进罐 | 开关阀k | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_结晶罐氨水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1046L_VAL2 | 结晶罐氨水进罐开关阀l | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐氨水进罐 | 开关阀l | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_结晶罐氨水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1049A_VAL2 | 结晶罐氨水进罐开关阀a | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐氨水进罐 | 开关阀a | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_结晶罐氨水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1049B_VAL2 | 结晶罐氨水进罐开关阀b | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐氨水进罐 | 开关阀b | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_结晶罐氨水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1049C_VAL2 | 结晶罐氨水进罐开关阀c | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐氨水进罐 | 开关阀c | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_结晶罐氨水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1049D_VAL2 | 结晶罐氨水进罐开关阀d | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐氨水进罐 | 开关阀d | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_结晶罐氨水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1049E_VAL2 | 结晶罐氨水进罐开关阀e | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐氨水进罐 | 开关阀e | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_结晶罐氨水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1049F_VAL2 | 结晶罐氨水进罐开关阀f | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐氨水进罐 | 开关阀f | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_结晶罐氨水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1049G_VAL2 | 结晶罐氨水进罐开关阀g | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐氨水进罐 | 开关阀g | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_结晶罐氨水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1049H_VAL2 | 结晶罐氨水进罐开关阀h | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐氨水进罐 | 开关阀h | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_结晶罐氨水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1049I_VAL2 | 结晶罐氨水进罐开关阀i | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐氨水进罐 | 开关阀i | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_结晶罐氨水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1049J_VAL2 | 结晶罐氨水进罐开关阀j | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐氨水进罐 | 开关阀j | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_结晶罐氨水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1049K_VAL2 | 结晶罐氨水进罐开关阀k | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐氨水进罐 | 开关阀k | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_结晶罐氨水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1049L_VAL2 | 结晶罐氨水进罐开关阀l | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐氨水进罐 | 开关阀l | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_结晶罐氨水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1048A_DO | 结晶罐盐酸进罐开关阀a指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐盐酸进罐 | 开关阀a指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_结晶罐盐酸进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1048B_DO | 结晶罐盐酸进罐开关阀b指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐盐酸进罐 | 开关阀b指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_结晶罐盐酸进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1048C_DO | 结晶罐盐酸进罐开关阀c指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐盐酸进罐 | 开关阀c指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_结晶罐盐酸进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1048D_DO | 结晶罐盐酸进罐开关阀d指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐盐酸进罐 | 开关阀d指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_结晶罐盐酸进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1048E_DO | 结晶罐盐酸进罐开关阀e指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐盐酸进罐 | 开关阀e指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_结晶罐盐酸进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1048F_DO | 结晶罐盐酸进罐开关阀f指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐盐酸进罐 | 开关阀f指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_结晶罐盐酸进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1048G_DO | 结晶罐盐酸进罐开关阀g指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐盐酸进罐 | 开关阀g指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_结晶罐盐酸进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1048H_DO | 结晶罐盐酸进罐开关阀h指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐盐酸进罐 | 开关阀h指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_结晶罐盐酸进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1048I_DO | 结晶罐盐酸进罐开关阀i指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐盐酸进罐 | 开关阀i指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_结晶罐盐酸进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1048J_DO | 结晶罐盐酸进罐开关阀j指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐盐酸进罐 | 开关阀j指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_结晶罐盐酸进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1048K_DO | 结晶罐盐酸进罐开关阀k指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐盐酸进罐 | 开关阀k指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_结晶罐盐酸进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1048L_DO | 结晶罐盐酸进罐开关阀l指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐盐酸进罐 | 开关阀l指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_结晶罐盐酸进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1048A_CF | 结晶罐盐酸进罐开关阀a关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐盐酸进罐 | 开关阀a关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐盐酸进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1048A_OF | 结晶罐盐酸进罐开关阀a开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐盐酸进罐 | 开关阀a开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐盐酸进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1048B_CF | 结晶罐盐酸进罐开关阀b关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐盐酸进罐 | 开关阀b关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐盐酸进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1048B_OF | 结晶罐盐酸进罐开关阀b开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐盐酸进罐 | 开关阀b开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐盐酸进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1048C_CF | 结晶罐盐酸进罐开关阀c关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐盐酸进罐 | 开关阀c关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐盐酸进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1048C_OF | 结晶罐盐酸进罐开关阀c开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐盐酸进罐 | 开关阀c开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐盐酸进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1048D_CF | 结晶罐盐酸进罐开关阀d关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐盐酸进罐 | 开关阀d关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐盐酸进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1048D_OF | 结晶罐盐酸进罐开关阀d开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐盐酸进罐 | 开关阀d开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐盐酸进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1048E_CF | 结晶罐盐酸进罐开关阀e关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐盐酸进罐 | 开关阀e关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐盐酸进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1048E_OF | 结晶罐盐酸进罐开关阀e开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐盐酸进罐 | 开关阀e开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐盐酸进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1048F_CF | 结晶罐盐酸进罐开关阀f关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐盐酸进罐 | 开关阀f关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐盐酸进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1048F_OF | 结晶罐盐酸进罐开关阀f开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐盐酸进罐 | 开关阀f开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐盐酸进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1048G_CF | 结晶罐盐酸进罐开关阀g关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐盐酸进罐 | 开关阀g关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐盐酸进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1048G_OF | 结晶罐盐酸进罐开关阀g开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐盐酸进罐 | 开关阀g开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐盐酸进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1048H_CF | 结晶罐盐酸进罐开关阀h关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐盐酸进罐 | 开关阀h关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐盐酸进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1048H_OF | 结晶罐盐酸进罐开关阀h开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐盐酸进罐 | 开关阀h开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐盐酸进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1048I_CF | 结晶罐盐酸进罐开关阀i关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐盐酸进罐 | 开关阀i关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐盐酸进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1048I_OF | 结晶罐盐酸进罐开关阀i开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐盐酸进罐 | 开关阀i开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐盐酸进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1048J_CF | 结晶罐盐酸进罐开关阀j关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐盐酸进罐 | 开关阀j关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐盐酸进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1048J_OF | 结晶罐盐酸进罐开关阀j开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐盐酸进罐 | 开关阀j开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐盐酸进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1048K_CF | 结晶罐盐酸进罐开关阀k关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐盐酸进罐 | 开关阀k关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐盐酸进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1048K_OF | 结晶罐盐酸进罐开关阀k开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐盐酸进罐 | 开关阀k开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐盐酸进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1048L_CF | 结晶罐盐酸进罐开关阀l关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐盐酸进罐 | 开关阀l关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐盐酸进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1048L_OF | 结晶罐盐酸进罐开关阀l开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐盐酸进罐 | 开关阀l开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐盐酸进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1048A_VAL2 | 结晶罐盐酸进罐开关阀a | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐盐酸进罐 | 开关阀a | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_结晶罐盐酸进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1048B_VAL2 | 结晶罐盐酸进罐开关阀b | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐盐酸进罐 | 开关阀b | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_结晶罐盐酸进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1048C_VAL2 | 结晶罐盐酸进罐开关阀c | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐盐酸进罐 | 开关阀c | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_结晶罐盐酸进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1048D_VAL2 | 结晶罐盐酸进罐开关阀d | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐盐酸进罐 | 开关阀d | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_结晶罐盐酸进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1048E_VAL2 | 结晶罐盐酸进罐开关阀e | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐盐酸进罐 | 开关阀e | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_结晶罐盐酸进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1048F_VAL2 | 结晶罐盐酸进罐开关阀f | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐盐酸进罐 | 开关阀f | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_结晶罐盐酸进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1048G_VAL2 | 结晶罐盐酸进罐开关阀g | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐盐酸进罐 | 开关阀g | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_结晶罐盐酸进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1048H_VAL2 | 结晶罐盐酸进罐开关阀h | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐盐酸进罐 | 开关阀h | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_结晶罐盐酸进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1048I_VAL2 | 结晶罐盐酸进罐开关阀i | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐盐酸进罐 | 开关阀i | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_结晶罐盐酸进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1048J_VAL2 | 结晶罐盐酸进罐开关阀j | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐盐酸进罐 | 开关阀j | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_结晶罐盐酸进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1048K_VAL2 | 结晶罐盐酸进罐开关阀k | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐盐酸进罐 | 开关阀k | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_结晶罐盐酸进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1048L_VAL2 | 结晶罐盐酸进罐开关阀l | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐盐酸进罐 | 开关阀l | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_结晶罐盐酸进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1047A_DO | 结晶罐软水进罐开关阀a指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐软水进罐 | 开关阀a指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_结晶罐软水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1047B_DO | 结晶罐软水进罐开关阀b指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐软水进罐 | 开关阀b指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_结晶罐软水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1047C_DO | 结晶罐软水进罐开关阀c指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐软水进罐 | 开关阀c指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_结晶罐软水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1047D_DO | 结晶罐软水进罐开关阀d指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐软水进罐 | 开关阀d指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_结晶罐软水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1047E_DO | 结晶罐软水进罐开关阀e指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐软水进罐 | 开关阀e指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_结晶罐软水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1047F_DO | 结晶罐软水进罐开关阀f指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐软水进罐 | 开关阀f指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_结晶罐软水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1047G_DO | 结晶罐软水进罐开关阀g指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐软水进罐 | 开关阀g指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_结晶罐软水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1047H_DO | 结晶罐软水进罐开关阀h指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐软水进罐 | 开关阀h指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_结晶罐软水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1047I_DO | 结晶罐软水进罐开关阀i指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐软水进罐 | 开关阀i指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_结晶罐软水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1047J_DO | 结晶罐软水进罐开关阀j指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐软水进罐 | 开关阀j指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_结晶罐软水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1047K_DO | 结晶罐软水进罐开关阀k指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐软水进罐 | 开关阀k指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_结晶罐软水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1047L_DO | 结晶罐软水进罐开关阀l指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐软水进罐 | 开关阀l指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_结晶罐软水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1047A_CF | 结晶罐软水进罐开关阀a关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐软水进罐 | 开关阀a关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐软水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1047A_OF | 结晶罐软水进罐开关阀a开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐软水进罐 | 开关阀a开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐软水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1047B_CF | 结晶罐软水进罐开关阀b关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐软水进罐 | 开关阀b关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐软水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1047B_OF | 结晶罐软水进罐开关阀b开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐软水进罐 | 开关阀b开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐软水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1047C_CF | 结晶罐软水进罐开关阀c关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐软水进罐 | 开关阀c关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐软水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1047C_OF | 结晶罐软水进罐开关阀c开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐软水进罐 | 开关阀c开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐软水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1047D_CF | 结晶罐软水进罐开关阀d关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐软水进罐 | 开关阀d关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐软水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1047D_OF | 结晶罐软水进罐开关阀d开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐软水进罐 | 开关阀d开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐软水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1047E_CF | 结晶罐软水进罐开关阀e关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐软水进罐 | 开关阀e关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐软水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1047E_OF | 结晶罐软水进罐开关阀e开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐软水进罐 | 开关阀e开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐软水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1047F_CF | 结晶罐软水进罐开关阀f关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐软水进罐 | 开关阀f关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐软水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1047F_OF | 结晶罐软水进罐开关阀f开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐软水进罐 | 开关阀f开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐软水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1047G_CF | 结晶罐软水进罐开关阀g关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐软水进罐 | 开关阀g关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐软水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1047G_OF | 结晶罐软水进罐开关阀g开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐软水进罐 | 开关阀g开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐软水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1047H_CF | 结晶罐软水进罐开关阀h关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐软水进罐 | 开关阀h关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐软水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1047H_OF | 结晶罐软水进罐开关阀h开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐软水进罐 | 开关阀h开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐软水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1047I_CF | 结晶罐软水进罐开关阀i关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐软水进罐 | 开关阀i关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐软水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1047I_OF | 结晶罐软水进罐开关阀i开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐软水进罐 | 开关阀i开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐软水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1047J_CF | 结晶罐软水进罐开关阀j关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐软水进罐 | 开关阀j关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐软水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1047J_OF | 结晶罐软水进罐开关阀j开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐软水进罐 | 开关阀j开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐软水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1047K_CF | 结晶罐软水进罐开关阀k关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐软水进罐 | 开关阀k关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐软水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1047K_OF | 结晶罐软水进罐开关阀k开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐软水进罐 | 开关阀k开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐软水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1047L_CF | 结晶罐软水进罐开关阀l关状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐软水进罐 | 开关阀l关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐软水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1047L_OF | 结晶罐软水进罐开关阀l开状态 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐软水进罐 | 开关阀l开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_结晶罐软水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1047A_VAL2 | 结晶罐软水进罐开关阀a | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐软水进罐 | 开关阀a | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_结晶罐软水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1047B_VAL2 | 结晶罐软水进罐开关阀b | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐软水进罐 | 开关阀b | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_结晶罐软水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1047C_VAL2 | 结晶罐软水进罐开关阀c | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐软水进罐 | 开关阀c | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_结晶罐软水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1047D_VAL2 | 结晶罐软水进罐开关阀d | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐软水进罐 | 开关阀d | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_结晶罐软水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1047E_VAL2 | 结晶罐软水进罐开关阀e | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐软水进罐 | 开关阀e | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_结晶罐软水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1047F_VAL2 | 结晶罐软水进罐开关阀f | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐软水进罐 | 开关阀f | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_结晶罐软水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1047G_VAL2 | 结晶罐软水进罐开关阀g | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐软水进罐 | 开关阀g | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_结晶罐软水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1047H_VAL2 | 结晶罐软水进罐开关阀h | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐软水进罐 | 开关阀h | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_结晶罐软水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1047I_VAL2 | 结晶罐软水进罐开关阀i | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐软水进罐 | 开关阀i | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_结晶罐软水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1047J_VAL2 | 结晶罐软水进罐开关阀j | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐软水进罐 | 开关阀j | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_结晶罐软水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1047K_VAL2 | 结晶罐软水进罐开关阀k | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐软水进罐 | 开关阀k | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_结晶罐软水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1047L_VAL2 | 结晶罐软水进罐开关阀l | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶罐软水进罐 | 开关阀l | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_结晶罐软水进罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
PT_2008 | 结晶软水罐输送泵后压力 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 结晶软水罐 | 输送泵后压力 | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_14_结晶软水罐 | S15 | 结晶辅料储运（氨水/盐酸/软水） | 结晶软水罐 | :CrystSoftWaterTank | 结晶软水泵压力 | 压力 | Mpa | 结晶氨水 | 本体属性绑定 | 高
PT_1024 | 调节PH氨水输送泵压力 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 调节PH氨水输送泵 | 压力 | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_14_调节PH氨水输送泵 | S15 | 结晶辅料储运（氨水/盐酸/软水） | 氨水输送泵组 | :AmmoniaTransferPumps | 氨水去结晶泵压力 | pH | Mpa | 结晶氨水 | 本体属性绑定 | 高
PT_1025 | 进料氨水输送泵压力 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 进料氨水输送泵 | 压力 | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_14_进料氨水输送泵 | S15 | 结晶辅料储运（氨水/盐酸/软水） | 氨水输送泵组 | :AmmoniaTransferPumps | 氨水去水解泵压力 | 压力 | Mpa | 结晶氨水 | 本体属性绑定 | 高
LE_ZXHCG | 重相缓冲罐液位（新增） | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 重相缓冲罐 | 液位（新增） | 过程测量(PV) | m | AI | :Dev_14_重相缓冲罐 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 重液缓冲罐/萃取离心机重相缓冲罐 | :HeavyLiquorBuffer | 重液缓冲罐液位 | 液位 | m | 萃取 | 本体属性绑定 | 高
XV_ZXG_CL_DO | 重相缓存罐出料阀指令（新增） | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 重相缓存罐 | 出料阀指令（新增） | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_重相缓存罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_ZXG_CL_CF | 重相缓存罐出料阀关状态（新增） | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 重相缓存罐 | 出料阀关状态（新增） | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_重相缓存罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_ZXG_CL_OF | 重相缓存罐出料阀开状态（新增） | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 重相缓存罐 | 出料阀开状态（新增） | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_重相缓存罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_ZXG_CL_VAL2 | 重相缓存罐出料阀（新增） | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 重相缓存罐 | 出料阀（新增） | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_14_重相缓存罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
ZXG_CL_AO | 重相罐调节阀指令（新增） | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 重相罐 | 调节阀指令（新增） | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_14_重相罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
ZXG_CL_FB | 重相罐调节阀反馈（新增） | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 重相罐 | 调节阀反馈（新增） | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_14_重相罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 控制站默认 | 低
LT_2010A | 钾盐缓冲罐PH | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 钾盐缓冲罐PH | 钾盐缓冲罐PH | 过程测量(PV) | PH | AI | :Dev_14_钾盐缓冲罐PH | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | pH | PH |  | 工段关键字匹配 | 中
TI_1408 | 钾盐脱色BA罐温度 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 钾盐脱色BA罐 | 温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_14_钾盐脱色BA罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 工段关键字匹配 | 中
P_2003A_DO | 馏出液泵a启停指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 馏出液泵 | a启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_馏出液泵 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_2003A_FL | 馏出液泵a故障 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 馏出液泵 | a故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_馏出液泵 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_2003A_RM | 馏出液泵a远控 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 馏出液泵 | a远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_馏出液泵 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_2003A_RUN | 馏出液泵a运行 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 馏出液泵 | a运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_馏出液泵 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_2003B_FL | 馏出液泵b故障 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 馏出液泵 | b故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_馏出液泵 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_2003B_RM | 馏出液泵b远控 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 馏出液泵 | b远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_馏出液泵 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_2003B_RUN | 馏出液泵b运行 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 馏出液泵 | b运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_14_馏出液泵 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_2003A_MOT2 | 馏出液泵a | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 馏出液泵 | a | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_14_馏出液泵 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_2003B_MOT2 | 馏出液泵b | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 馏出液泵 | b | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_14_馏出液泵 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_2003B_DO | 馏出液泵B启停指令 | 14 | 结晶工段 (Crystallization & Separation) | 馏出液泵B | 启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_14_馏出液泵B | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
BY_04 | 1600离心机出料阀A开关指令 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 1600离心机 | 出料阀A开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_1600离心机 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3207C_DO | 1600离心机出料阀C开关指令 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 1600离心机 | 出料阀C开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_1600离心机 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
HV_3079A_AO | 1600离心机进料阀A给定 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 1600离心机 | 进料阀A给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_15_1600离心机 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3079B_AO | 1600离心机进料阀B给定 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 1600离心机 | 进料阀B给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_15_1600离心机 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3079C_AO | 1600离心机进料阀C给定 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 1600离心机 | 进料阀C给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_15_1600离心机 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
FI_3008A | 1600离心机出料管音叉A | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 1600离心机 | 出料管音叉A | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_1600离心机 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
FI_3008C | 1600离心机出料管音叉C | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 1600离心机 | 出料管音叉C | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_1600离心机 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3207C_CF | 1600离心机出料阀C关反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 1600离心机 | 出料阀C关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_1600离心机 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3207C_OF | 1600离心机出料阀C开反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 1600离心机 | 出料阀C开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_1600离心机 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
HV_3079A_FB | 1600离心机进料阀A反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 1600离心机 | 进料阀A反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_15_1600离心机 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3079B_FB | 1600离心机进料阀B反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 1600离心机 | 进料阀B反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_15_1600离心机 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3079C_FB | 1600离心机进料阀C反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 1600离心机 | 进料阀C反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_15_1600离心机 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 控制站默认 | 低
XV_3207A_VAL2 | 1600离心机出料阀A | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 1600离心机 | 出料阀A | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_15_1600离心机 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3207B_VAL2 | 1600离心机出料阀B | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 1600离心机 | 出料阀B | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_15_1600离心机 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3207C_VAL2 | 1600离心机出料阀C | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 1600离心机 | 出料阀C | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_15_1600离心机 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3202_CF | 4号结晶罐至水解缓冲罐开关阀关反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 4号结晶罐至水解缓冲罐 | 开关阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_4号结晶罐至水解缓冲罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3203_DO | 4号结晶罐至脱脂RB2罐开关阀开关指令 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 4号结晶罐至脱脂RB2罐 | 开关阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_4号结晶罐至脱脂RB2罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3203_CF | 4号结晶罐至脱脂RB2罐开关阀关反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 4号结晶罐至脱脂RB2罐 | 开关阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_4号结晶罐至脱脂RB2罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3203_OF | 4号结晶罐至脱脂RB2罐开关阀开反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 4号结晶罐至脱脂RB2罐 | 开关阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_4号结晶罐至脱脂RB2罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3203_VAL2 | 4号结晶罐至脱脂RB2罐开关阀 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 4号结晶罐至脱脂RB2罐 | 开关阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_15_4号结晶罐至脱脂RB2罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
PHCQFYBAI | 6APA溶液A罐液位 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 6APA溶液A罐 | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_15_6APA溶液A罐 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | pH | m3 |  | 工段关键字匹配 | 中
TICQFYBAI | 6APA溶液B罐液位 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 6APA溶液B罐 | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_15_6APA溶液B罐 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 液位 | m3 |  | 工段关键字匹配 | 中
TIRJGAI | 6APA溶解罐温度 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 6APA溶解罐 | 温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_15_6APA溶解罐 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3004A_DO | A塔采出泵控制A启停控制 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | A塔 | 采出泵控制A启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_A塔 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3004B_DO | A塔采出泵控制B启停控制 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | A塔 | 采出泵控制B启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_A塔 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3004A_FL | A塔采出泵控制A故障 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | A塔 | 采出泵控制A故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_A塔 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3004A_RM | A塔采出泵控制A远控 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | A塔 | 采出泵控制A远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_A塔 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3004A_RUN | A塔采出泵控制A运行 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | A塔 | 采出泵控制A运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_A塔 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3004B_FL | A塔采出泵控制B故障 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | A塔 | 采出泵控制B故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_A塔 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3004B_RM | A塔采出泵控制B远控 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | A塔 | 采出泵控制B远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_A塔 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3004B_RUN | A塔采出泵控制B运行 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | A塔 | 采出泵控制B运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_A塔 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3004A_MOT2 | A塔采出泵控制A | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | A塔 | 采出泵控制A | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_15_A塔 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3004B_MOT2 | A塔采出泵控制B | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | A塔 | 采出泵控制B | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_15_A塔 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
TIETFAI | 脱醇脱酯_A塔釜温度 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | A塔 | 脱醇脱酯_釜温度 | 过程测量(PV) | °C | RTD | :Dev_15_A塔 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower | 脱醇脱酯塔釜温度 | 温度 | °C |  | 本体属性绑定 | 高
PB_3004A_DO | B塔采出泵控制A启停控制 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | B塔 | 采出泵控制A启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_B塔 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
PB_3004B_DO | B塔采出泵控制B启停控制 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | B塔 | 采出泵控制B启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_B塔 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
PB_3004A_FL | B塔采出泵控制A故障 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | B塔 | 采出泵控制A故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_B塔 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 控制站默认 | 低
PB_3004A_RM | B塔采出泵控制A远控 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | B塔 | 采出泵控制A远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_B塔 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 控制站默认 | 低
PB_3004A_RUN | B塔采出泵控制A运行 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | B塔 | 采出泵控制A运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_B塔 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
PB_3004B_FL | B塔采出泵控制B故障 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | B塔 | 采出泵控制B故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_B塔 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 控制站默认 | 低
PB_3004B_RM | B塔采出泵控制B远控 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | B塔 | 采出泵控制B远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_B塔 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 控制站默认 | 低
PB_3004B_RUN | B塔采出泵控制B运行 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | B塔 | 采出泵控制B运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_B塔 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
PB_3004A_MOT2 | B塔采出泵控制A | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | B塔 | 采出泵控制A | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_15_B塔 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
PB_3004B_MOT2 | B塔采出泵控制B | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | B塔 | 采出泵控制B | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_15_B塔 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3056A_DO | 丁酯出料泵A启停控制 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 丁酯出料泵A | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_丁酯出料泵A | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3056A_FL | 丁酯出料泵A故障 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 丁酯出料泵A | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_丁酯出料泵A | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3056A_RM | 丁酯出料泵A远控 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 丁酯出料泵A | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_丁酯出料泵A | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3056A_RUN | 丁酯出料泵A运行 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 丁酯出料泵A | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_丁酯出料泵A | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3056A_MOT2 | 丁酯出料泵A | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 丁酯出料泵A | 丁酯出料泵A | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_15_丁酯出料泵A | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3056B_DO | 丁酯出料泵B启停控制 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 丁酯出料泵B | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_丁酯出料泵B | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3056B_FL | 丁酯出料泵B故障 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 丁酯出料泵B | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_丁酯出料泵B | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3056B_RM | 丁酯出料泵B远控 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 丁酯出料泵B | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_丁酯出料泵B | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3056B_RUN | 丁酯出料泵B运行 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 丁酯出料泵B | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_丁酯出料泵B | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3056B_MOT2 | 丁酯出料泵B | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 丁酯出料泵B | 丁酯出料泵B | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_15_丁酯出料泵B | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3057A_DO | 丁酯循环泵A启停控制 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 丁酯循环泵A | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_丁酯循环泵A | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3057A_FL | 丁酯循环泵A故障 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 丁酯循环泵A | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_丁酯循环泵A | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3057A_RM | 丁酯循环泵A远控 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 丁酯循环泵A | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_丁酯循环泵A | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3057A_RUN | 丁酯循环泵A运行 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 丁酯循环泵A | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_丁酯循环泵A | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3057A_MOT2 | 丁酯循环泵A | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 丁酯循环泵A | 丁酯循环泵A | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_15_丁酯循环泵A | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3057B_DO | 丁酯循环泵B启停控制 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 丁酯循环泵B | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_丁酯循环泵B | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3057B_FL | 丁酯循环泵B故障 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 丁酯循环泵B | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_丁酯循环泵B | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3057B_RM | 丁酯循环泵B远控 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 丁酯循环泵B | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_丁酯循环泵B | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3057B_RUN | 丁酯循环泵B运行 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 丁酯循环泵B | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_丁酯循环泵B | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3057B_MOT2 | 丁酯循环泵B | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 丁酯循环泵B | 丁酯循环泵B | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_15_丁酯循环泵B | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3053A_DO | 丁醇出料泵A启停控制 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 丁醇出料泵A | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_丁醇出料泵A | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3053A_FL | 丁醇出料泵A故障 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 丁醇出料泵A | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_丁醇出料泵A | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3053A_RM | 丁醇出料泵A远控 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 丁醇出料泵A | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_丁醇出料泵A | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3053A_RUN | 丁醇出料泵A运行 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 丁醇出料泵A | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_丁醇出料泵A | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3053A_MOT2 | 丁醇出料泵A | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 丁醇出料泵A | 丁醇出料泵A | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_15_丁醇出料泵A | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3053B_DO | 丁醇出料泵B启停控制 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 丁醇出料泵B | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_丁醇出料泵B | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3053B_FL | 丁醇出料泵B故障 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 丁醇出料泵B | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_丁醇出料泵B | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3053B_RM | 丁醇出料泵B远控 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 丁醇出料泵B | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_丁醇出料泵B | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3053B_RUN | 丁醇出料泵B运行 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 丁醇出料泵B | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_丁醇出料泵B | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3053B_MOT2 | 丁醇出料泵B | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 丁醇出料泵B | 丁醇出料泵B | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_15_丁醇出料泵B | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
PT_3043A | 中间罐输送泵压力检测A | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 中间罐 | 输送泵压力检测A | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_15_中间罐 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 压力 | MPa |  | 控制站默认 | 低
PT_3043B | 中间罐输送泵压力检测B | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 中间罐 | 输送泵压力检测B | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_15_中间罐 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 压力 | MPa |  | 控制站默认 | 低
HV_3003A_AO | 二冷出口温度调节A给定 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 二冷 | 出口温度调节A给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_15_二冷 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3003B_AO | 二冷出口温度调节B给定 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 二冷 | 出口温度调节B给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_15_二冷 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3003A_FB | 二冷出口温度调节A反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 二冷 | 出口温度调节A反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_15_二冷 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 温度 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3003B_FB | 二冷出口温度调节B反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 二冷 | 出口温度调节B反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_15_二冷 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 温度 | % |  | 控制站默认 | 低
TE_3001A | 二冷出口温度检测A | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 二冷 | 出口温度检测A | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_15_二冷 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
TE_3001B | 二冷出口温度检测B | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 二冷 | 出口温度检测B | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_15_二冷 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
HV_3002A_AO | 加热器进蒸汽压力调节A给定 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 公用测量管线 | 加热器进蒸汽压力调节A给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_15_公用测量管线 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3002B_AO | 加热器进蒸汽压力调节B给定 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 公用测量管线 | 加热器进蒸汽压力调节B给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_15_公用测量管线 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3006A_AO | 二级板换出料温度调节A给定 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 公用测量管线 | 二级板换出料温度调节A给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_15_公用测量管线 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3006B_AO | 二级板换出料温度调节B给定 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 公用测量管线 | 二级板换出料温度调节B给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_15_公用测量管线 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3007A_AO | 三级板换出料温度调节A给定 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 公用测量管线 | 三级板换出料温度调节A给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_15_公用测量管线 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3007B_AO | 三级板换出料温度调节B给定 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 公用测量管线 | 三级板换出料温度调节B给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_15_公用测量管线 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
LIETAO | 母液采出流量控制 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 公用测量管线 | 母液采出流量控制 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_15_公用测量管线 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
LIZJGAO | 醇酯采出流量控制 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 公用测量管线 | 醇酯采出流量控制 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_15_公用测量管线 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower |  | 调节阀开度指令 | % |  | 描述关键字匹配 | 中
FIMYAJAI | 丁醇水塔进料流量 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 公用测量管线 | 丁醇水塔进料流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_15_公用测量管线 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 流量 | m3/h |  | 控制站默认 | 低
FIMYBJAI | 丁酯水塔进料流量 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 公用测量管线 | 丁酯水塔进料流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_15_公用测量管线 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 流量 | m3/h |  | 控制站默认 | 低
FIMYCCAI | 母液采出流量 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 公用测量管线 | 母液采出流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_15_公用测量管线 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 流量 | m3/h |  | 工段关键字匹配 | 中
FT_101 | 膜浓缩液流量计 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 公用测量管线 | 膜浓缩液流量计 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_15_公用测量管线 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 流量 | m3/h | 提取RSE300 | 控制站默认 | 低
FT_102 | 中水软水流量 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 公用测量管线 | 中水软水流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_15_公用测量管线 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 流量 | m3/h |  | 控制站默认 | 低
FT_3011 | 脱醇脱脂塔进料流量 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 公用测量管线 | 脱醇脱脂塔进料流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_15_公用测量管线 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower | 脱醇脱酯塔进料流量 | 流量 | m3/h |  | 本体属性绑定 | 高
FT_3018 | 加热器进软水流量 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 公用测量管线 | 加热器进软水流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_15_公用测量管线 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 流量 | m3/h |  | 控制站默认 | 低
HV_3002A_FB | 加热器进蒸汽压力调节A反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 公用测量管线 | 加热器进蒸汽压力调节A反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_15_公用测量管线 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 压力 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3002B_FB | 加热器进蒸汽压力调节B反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 公用测量管线 | 加热器进蒸汽压力调节B反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_15_公用测量管线 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 压力 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3006A_FB | 二级板换出料温度调节A反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 公用测量管线 | 二级板换出料温度调节A反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_15_公用测量管线 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 温度 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3006B_FB | 二级板换出料温度调节B反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 公用测量管线 | 二级板换出料温度调节B反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_15_公用测量管线 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 温度 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3007A_FB | 三级板换出料温度调节A反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 公用测量管线 | 三级板换出料温度调节A反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_15_公用测量管线 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 温度 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3007B_FB | 三级板换出料温度调节B反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 公用测量管线 | 三级板换出料温度调节B反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_15_公用测量管线 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 温度 | % |  | 控制站默认 | 低
MYGCL_AI | 母液返工料去水解流量 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 公用测量管线 | 母液返工料去水解流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_15_公用测量管线 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers | 母液返工料去水解流量 | 流量 | m3/h |  | 本体属性绑定 | 高
PIETFAI | 塔釜压力 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 公用测量管线 | 塔釜压力 | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_15_公用测量管线 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 压力 | MPa |  | 控制站默认 | 低
PT_3040 | 精过滤前压力 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 公用测量管线 | 精过滤前压力 | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_15_公用测量管线 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 压力 | MPa |  | 控制站默认 | 低
PT_3042A | 加热器进蒸汽压力A | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 公用测量管线 | 加热器进蒸汽压力A | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_15_公用测量管线 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 压力 | MPa |  | 控制站默认 | 低
PT_3042B | 加热器进蒸汽压力B | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 公用测量管线 | 加热器进蒸汽压力B | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_15_公用测量管线 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 压力 | MPa |  | 控制站默认 | 低
TE_3003A | 一级板换出口温度A | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 公用测量管线 | 一级板换出口温度A | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_15_公用测量管线 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
TE_3003B | 一级板换出口温度B | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 公用测量管线 | 一级板换出口温度B | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_15_公用测量管线 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
TE_3004A | 二级板换7度水回水温度检测A | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 公用测量管线 | 二级板换7度水回水温度检测A | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_15_公用测量管线 | S22 | 公用工程 | 冷冻水/冷盐水系统 | :ChilledWaterSystem |  | 温度 | ℃ |  | 描述关键字匹配 | 中
TE_3004B | 二级板换7度水回水温度检测B | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 公用测量管线 | 二级板换7度水回水温度检测B | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_15_公用测量管线 | S22 | 公用工程 | 冷冻水/冷盐水系统 | :ChilledWaterSystem |  | 温度 | ℃ |  | 描述关键字匹配 | 中
TE_3005A | 三级板换出料温度检测A | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 公用测量管线 | 三级板换出料温度检测A | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_15_公用测量管线 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
TE_3005B | 三级板换出料温度检测B | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 公用测量管线 | 三级板换出料温度检测B | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_15_公用测量管线 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
TE_3006A | 三级板换7度水回水温度检测A | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 公用测量管线 | 三级板换7度水回水温度检测A | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_15_公用测量管线 | S22 | 公用工程 | 冷冻水/冷盐水系统 | :ChilledWaterSystem |  | 温度 | ℃ |  | 描述关键字匹配 | 中
TE_3006B | 三级板换7度水回水温度检测B | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 公用测量管线 | 三级板换7度水回水温度检测B | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_15_公用测量管线 | S22 | 公用工程 | 冷冻水/冷盐水系统 | :ChilledWaterSystem |  | 温度 | ℃ |  | 描述关键字匹配 | 中
TIETJRQAI | 脱醇脱酯加热器温度 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 公用测量管线 | 脱醇脱酯加热器温度 | 过程测量(PV) | °C | RTD | :Dev_15_公用测量管线 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower |  | 温度 | °C |  | 描述关键字匹配 | 中
BY15DO_4715 | 备用15DO_4715 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15DO_4715 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY15DO_4716 | 备用15DO_4716 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15DO_4716 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY15DO_4812 | 备用15DO_4812 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15DO_4812 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY15DO_4813 | 备用15DO_4813 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15DO_4813 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY15DO_4814 | 备用15DO_4814 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15DO_4814 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY15DO_4815 | 备用15DO_4815 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15DO_4815 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY15DO_4816 | 备用15DO_4816 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15DO_4816 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY15DO_7611 | 备用15DO_7611 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15DO_7611 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY15DO_7615 | 备用15DO_7615 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15DO_7615 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY15DO_7616 | 备用15DO_7616 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15DO_7616 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY15DO_7711 | 备用15DO_7711 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15DO_7711 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY15DO_7714 | 备用15DO_7714 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15DO_7714 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY15DO_7715 | 备用15DO_7715 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15DO_7715 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY15DO_7716 | 备用15DO_7716 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15DO_7716 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY15DO_7810 | 备用15DO_7810 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15DO_7810 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY15DO_7811 | 备用15DO_7811 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15DO_7811 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY15DO_7812 | 备用15DO_7812 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15DO_7812 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY15DO_7813 | 备用15DO_7813 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15DO_7813 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY15DO_7814 | 备用15DO_7814 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15DO_7814 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY15DO_7815 | 备用15DO_7815 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15DO_7815 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY15DO_7816 | 备用15DO_7816 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15DO_7816 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY15DO_8613 | 备用15DO_8613 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15DO_8613 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY15DO_8614 | 备用15DO_8614 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15DO_8614 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY15DO_8615 | 备用15DO_8615 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15DO_8615 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY15DO_8616 | 备用15DO_8616 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15DO_8616 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY15DO_8713 | 备用15DO_8713 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15DO_8713 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY15DO_8714 | 备用15DO_8714 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15DO_8714 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY15DO_8715 | 备用15DO_8715 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15DO_8715 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY15DO_8716 | 备用15DO_8716 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15DO_8716 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY15DO_8814 | 备用15DO_8814 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15DO_8814 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY15DO_8815 | 备用15DO_8815 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15DO_8815 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY15DO_8816 | 备用15DO_8816 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15DO_8816 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY15DO_8913 | 备用15DO_8913 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15DO_8913 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY15DO_8914 | 备用15DO_8914 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15DO_8914 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY15DO_8915 | 备用15DO_8915 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15DO_8915 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY15DO_8916 | 备用15DO_8916 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15DO_8916 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BYBEIYONG1 | 坏通道 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 坏通道 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_其他工艺单元 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
BY_POINT03 | 备用点 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用点 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
XV_ | 备用 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
HV_3001A_AO | 脱醇脱脂塔进氨水调节A给定 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 脱醇脱脂塔进氨水调节A给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_15_其他工艺单元 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower |  | 调节阀开度指令 | % |  | 描述关键字匹配 | 中
HV_3001B_AO | 脱醇脱脂塔进氨水调节B给定 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 脱醇脱脂塔进氨水调节B给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_15_其他工艺单元 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower |  | 调节阀开度指令 | % |  | 描述关键字匹配 | 中
HV_JCCC_AO | 甲醇采出调节 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 甲醇采出调节 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_15_其他工艺单元 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
BY15DI_3816 | 备用15DI_3816 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15DI_3816 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY15DI_3916 | 备用15DI_3916 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15DI_3916 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY15DI_4315 | 备用15DI_4315 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15DI_4315 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY15DI_4316 | 备用15DI_4316 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15DI_4316 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY15DI_4416 | 备用15DI_4416 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15DI_4416 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY15DI_4516 | 备用15DI_4516 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15DI_4516 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY15DI_7115 | 备用15DI_7115 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15DI_7115 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY15DI_7116 | 备用15DI_7116 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15DI_7116 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY15DI_7215 | 备用15DI_7215 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15DI_7215 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY15DI_7216 | 备用15DI_7216 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15DI_7216 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY15DI_7315 | 备用15DI_7315 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15DI_7315 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY15DI_7316 | 备用15DI_7316 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15DI_7316 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY15DI_7408 | 备用15DI_7408 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15DI_7408 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY15DI_7409 | 备用15DI_7409 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15DI_7409 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY15DI_7416 | 备用15DI_7416 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15DI_7416 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY15DI_7508 | 备用15DI_7508 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15DI_7508 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY15DI_7509 | 备用15DI_7509 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15DI_7509 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY15DI_7514 | 备用15DI_7514 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15DI_7514 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY15DI_7515 | 备用15DI_7515 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15DI_7515 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY15DI_7516 | 备用15DI_7516 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15DI_7516 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY15DI_8015 | 备用15DI_8015 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15DI_8015 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY15DI_8016 | 备用15DI_8016 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15DI_8016 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY15DI_8115 | 备用15DI_8115 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15DI_8115 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY15DI_8116 | 备用15DI_8116 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15DI_8116 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY15DI_8215 | 备用15DI_8215 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15DI_8215 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY15DI_8216 | 备用15DI_8216 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15DI_8216 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY15DI_8315 | 备用15DI_8315 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15DI_8315 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY15DI_8316 | 备用15DI_8316 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15DI_8316 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY15DI_8415 | 备用15DI_8415 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15DI_8415 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY15DI_8416 | 备用15DI_8416 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15DI_8416 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY15DI_8515 | 备用15DI_8515 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15DI_8515 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY15DI_8516 | 备用15DI_8516 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15DI_8516 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY_POINT01 | 备用点 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用点 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY_POINT02 | 备用点 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用点 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY_POINT04 | 备用点 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用点 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
MYJJ_GOSJXH | 母液结晶去水解现场信号 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 母液结晶去水解现场信号 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_其他工艺单元 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 运行状态反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
MYJJ_JSXH | 母液结晶加水现场信号 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 母液结晶加水现场信号 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_其他工艺单元 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 运行状态反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
MYJJ_RJXH | 母液结晶加氨溶解现场信号 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 母液结晶加氨溶解现场信号 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_其他工艺单元 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 运行状态反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
BY15AI_1707 | 备用15AI_1707 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15AI_1707 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY15AI_2408 | 备用15AI_2408 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15AI_2408 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY15AI_2608 | 备用15AI_2608 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15AI_2608 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY15AI_2703 | 备用15AI_2703 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15AI_2703 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY15AI_2803 | 备用15AI_2803 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15AI_2803 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY15AI_2907 | 备用15AI_2907 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15AI_2907 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY15AI_2908 | 备用15AI_2908 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15AI_2908 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY15AI_3002 | 备用15AI_3002 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15AI_3002 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY15AI_3003 | 备用15AI_3003 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15AI_3003 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY15AI_3004 | 备用15AI_3004 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15AI_3004 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY15AI_3006 | 备用15AI_3006 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15AI_3006 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | m3 |  | 备用点标识 | 高
BY15AI_3007 | 备用15AI_3007 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15AI_3007 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | m3 |  | 备用点标识 | 高
BY15AI_3008 | 备用15AI_3008 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15AI_3008 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY15AI_3308 | 备用15AI_3308 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15AI_3308 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY15AI_3408 | 备用15AI_3408 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15AI_3408 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY15AI_3508 | 备用15AI_3508 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15AI_3508 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY15AI_3607 | 备用15AI_3607 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15AI_3607 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY15AI_3608 | 备用15AI_3608 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15AI_3608 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY15AI_3707 | 备用15AI_3707 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15AI_3707 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY15AI_3708 | 备用15AI_3708 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15AI_3708 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY15RTD_9001 | 备用15RTD_9001 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15RTD_9001 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY15RTD_9002 | 备用15RTD_9002 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15RTD_9002 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY15RTD_9003 | 备用15RTD_9003 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15RTD_9003 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY15RTD_9004 | 备用15RTD_9004 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15RTD_9004 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY15RTD_9005 | 备用15RTD_9005 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15RTD_9005 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY15RTD_9006 | 备用15RTD_9006 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15RTD_9006 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY15RTD_9007 | 备用15RTD_9007 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15RTD_9007 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY15RTD_9008 | 备用15RTD_9008 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15RTD_9008 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY15RTD_9101 | 备用15RTD_9101 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15RTD_9101 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY15RTD_9102 | 备用15RTD_9102 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15RTD_9102 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY15RTD_9103 | 备用15RTD_9103 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15RTD_9103 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY15RTD_9104 | 备用15RTD_9104 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15RTD_9104 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY15RTD_9105 | 备用15RTD_9105 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15RTD_9105 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY15RTD_9106 | 备用15RTD_9106 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15RTD_9106 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY15RTD_9107 | 备用15RTD_9107 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15RTD_9107 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY15RTD_9108 | 备用15RTD_9108 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15RTD_9108 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY15RTD_9201 | 备用15RTD_9201 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15RTD_9201 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY15RTD_9202 | 备用15RTD_9202 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15RTD_9202 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY15RTD_9203 | 备用15RTD_9203 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15RTD_9203 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY15RTD_9204 | 备用15RTD_9204 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15RTD_9204 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY15RTD_9205 | 备用15RTD_9205 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15RTD_9205 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY15RTD_9206 | 备用15RTD_9206 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15RTD_9206 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY15RTD_9207 | 备用15RTD_9207 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15RTD_9207 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY15RTD_9208 | 备用15RTD_9208 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15RTD_9208 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY15RTD_9301 | 备用15RTD_9301 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15RTD_9301 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY15RTD_9302 | 备用15RTD_9302 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15RTD_9302 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY15RTD_9303 | 备用15RTD_9303 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15RTD_9303 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY15RTD_9304 | 备用15RTD_9304 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15RTD_9304 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY15RTD_9305 | 备用15RTD_9305 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15RTD_9305 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY15RTD_9306 | 备用15RTD_9306 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15RTD_9306 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY15RTD_9307 | 备用15RTD_9307 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15RTD_9307 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY15RTD_9308 | 备用15RTD_9308 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 备用15RTD_9308 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_15_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
HV_3001A_FB | 脱醇脱脂塔进氨水调节A反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 脱醇脱脂塔进氨水调节A反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_15_其他工艺单元 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 描述关键字匹配 | 中
HV_3001B_FB | 脱醇脱脂塔进氨水调节B反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 脱醇脱脂塔进氨水调节B反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_15_其他工艺单元 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 描述关键字匹配 | 中
X14_AI | 二母进料PH | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 其他工艺单元 | 二母进料PH | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_15_其他工艺单元 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | pH |  |  | 控制站默认 | 低
HV_3012A_AO | 分水罐前板换出口温度调节A | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 分水罐 | 前板换出口温度调节A | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_15_分水罐 | S17 | 结晶母液回收 | 分水罐 | :WaterSeparator |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3012B_AO | 分水罐前板换出口温度调节B | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 分水罐 | 前板换出口温度调节B | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_15_分水罐 | S17 | 结晶母液回收 | 分水罐 | :WaterSeparator |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3012A_FB | 分水罐前板换出口温度调节A反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 分水罐 | 前板换出口温度调节A反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_15_分水罐 | S17 | 结晶母液回收 | 分水罐 | :WaterSeparator |  | 温度 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3012B_FB | 分水罐前板换出口温度调节B反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 分水罐 | 前板换出口温度调节B反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_15_分水罐 | S17 | 结晶母液回收 | 分水罐 | :WaterSeparator |  | 温度 | % |  | 控制站默认 | 低
TE_3007A | 分水罐前板换出口温度检测A | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 分水罐 | 前板换出口温度检测A | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_15_分水罐 | S17 | 结晶母液回收 | 分水罐 | :WaterSeparator |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
TE_3007B | 分水罐前板换出口温度检测B | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 分水罐 | 前板换出口温度检测B | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_15_分水罐 | S17 | 结晶母液回收 | 分水罐 | :WaterSeparator |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
TE_3008A | 分水罐前板换7度水回水温度A | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 分水罐 | 前板换7度水回水温度A | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_15_分水罐 | S22 | 公用工程 | 冷冻水/冷盐水系统 | :ChilledWaterSystem |  | 温度 | ℃ |  | 描述关键字匹配 | 中
TE_3008B | 分水罐前板换7度水回水温度B | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 分水罐 | 前板换7度水回水温度B | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_15_分水罐 | S22 | 公用工程 | 冷冻水/冷盐水系统 | :ChilledWaterSystem |  | 温度 | ℃ |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_3008A_DO | 去高浓度废酸水储罐开关阀A开关指令 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 去高浓度废酸水储罐 | 开关阀A开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_去高浓度废酸水储罐 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3008B_DO | 去高浓度废酸水储罐开关阀B开关指令 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 去高浓度废酸水储罐 | 开关阀B开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_去高浓度废酸水储罐 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3008A_CF | 去高浓度废酸水储罐开关阀A关反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 去高浓度废酸水储罐 | 开关阀A关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_去高浓度废酸水储罐 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3008A_OF | 去高浓度废酸水储罐开关阀A开反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 去高浓度废酸水储罐 | 开关阀A开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_去高浓度废酸水储罐 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3008B_CF | 去高浓度废酸水储罐开关阀B关反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 去高浓度废酸水储罐 | 开关阀B关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_去高浓度废酸水储罐 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3008B_OF | 去高浓度废酸水储罐开关阀B开反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 去高浓度废酸水储罐 | 开关阀B开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_去高浓度废酸水储罐 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3008A_VAL2 | 去高浓度废酸水储罐开关阀A | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 去高浓度废酸水储罐 | 开关阀A | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_15_去高浓度废酸水储罐 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3008B_VAL2 | 去高浓度废酸水储罐开关阀B | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 去高浓度废酸水储罐 | 开关阀B | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_15_去高浓度废酸水储罐 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
HV_3008A_AO | 安全罐真空阀A给定 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 安全罐 | 真空阀A给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_15_安全罐 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
HV_3008B_AO | 安全罐真空阀B给定 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 安全罐 | 真空阀B给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_15_安全罐 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
HV_3008C_AO | 安全罐真空阀C给定 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 安全罐 | 真空阀C给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_15_安全罐 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
HV_3008A_FB | 安全罐真空阀A反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 安全罐 | 真空阀A反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_15_安全罐 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
HV_3008B_FB | 安全罐真空阀B反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 安全罐 | 真空阀B反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_15_安全罐 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
HV_3008C_FB | 安全罐真空阀C反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 安全罐 | 真空阀C反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_15_安全罐 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
HV_3004_AO | 尾冷出口温度调节A给定 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 尾冷 | 出口温度调节A给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_15_尾冷 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3005_AO | 尾冷出口温度调节B给定 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 尾冷 | 出口温度调节B给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_15_尾冷 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3004_FB | 尾冷出口温度调节A反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 尾冷 | 出口温度调节A反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_15_尾冷 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 温度 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3005_FB | 尾冷出口温度调节B反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 尾冷 | 出口温度调节B反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_15_尾冷 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 温度 | % |  | 控制站默认 | 低
TE_3002A | 尾冷出口温度检测A | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 尾冷 | 出口温度检测A | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_15_尾冷 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
TE_3002B | 尾冷出口温度检测B | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 尾冷 | 出口温度检测B | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_15_尾冷 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
XV_3017_DO | 工作水去丁醇废水罐AB开关指令 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 工作水去丁醇废水罐AB | 开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_工作水去丁醇废水罐AB | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3017_CF | 工作水去丁醇废水罐AB关反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 工作水去丁醇废水罐AB | 关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_工作水去丁醇废水罐AB | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3017_OF | 工作水去丁醇废水罐AB开反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 工作水去丁醇废水罐AB | 开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_工作水去丁醇废水罐AB | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3017_VAL2 | 工作水去丁醇废水罐AB开关阀 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 工作水去丁醇废水罐AB | 开关阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_15_工作水去丁醇废水罐AB | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
HV_3009_AO | 工作水罐温度调节给定 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 工作水罐 | 温度调节给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_15_工作水罐 | S17 | 结晶母液回收 | 工作水罐 | :WorkWaterTank |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3009_FB | 工作水罐温度调节反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 工作水罐 | 温度调节反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_15_工作水罐 | S17 | 结晶母液回收 | 工作水罐 | :WorkWaterTank |  | 温度 | % |  | 控制站默认 | 低
TE_3010 | 工作水罐板换回水温度 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 工作水罐 | 板换回水温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_15_工作水罐 | S17 | 结晶母液回收 | 工作水罐 | :WorkWaterTank |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
FV_201 | 承接B罐去透析液调节阀给定 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 承接B罐 | 去透析液调节阀给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_15_承接B罐 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
FV_201FK | 承接B罐去透析液罐调节阀反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 承接B罐去透析液罐 | 调节阀反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_15_承接B罐去透析液罐 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3005A_DO | 承接罐输送泵A启停控制 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 承接罐 | 输送泵A启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_承接罐 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3005B_DO | 承接罐输送泵B启停控制 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 承接罐 | 输送泵B启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_承接罐 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3005C_DO | 承接罐输送泵C启停控制 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 承接罐 | 输送泵C启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_承接罐 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3005A_FL | 承接罐输送泵A故障 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 承接罐 | 输送泵A故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_承接罐 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3005A_RM | 承接罐输送泵A远控 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 承接罐 | 输送泵A远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_承接罐 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3005A_RUN | 承接罐输送泵A运行 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 承接罐 | 输送泵A运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_承接罐 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3005B_FL | 承接罐输送泵B故障 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 承接罐 | 输送泵B故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_承接罐 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3005B_RM | 承接罐输送泵B远控 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 承接罐 | 输送泵B远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_承接罐 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3005B_RUN | 承接罐输送泵B运行 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 承接罐 | 输送泵B运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_承接罐 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3005C_FL | 承接罐输送泵C故障 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 承接罐 | 输送泵C故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_承接罐 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3005C_RM | 承接罐输送泵C远控 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 承接罐 | 输送泵C远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_承接罐 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3005C_RUN | 承接罐输送泵C运行 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 承接罐 | 输送泵C运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_承接罐 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3005A_MOT2 | 承接罐输送泵A | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 承接罐 | 输送泵A | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_15_承接罐 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3005B_MOT2 | 承接罐输送泵B | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 承接罐 | 输送泵B | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_15_承接罐 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3005C_MOT2 | 承接罐输送泵C | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 承接罐 | 输送泵C | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_15_承接罐 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
PT_3007 | 承接罐采出输送泵压力检测 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 承接罐 | 采出输送泵压力检测 | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_15_承接罐 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 压力 | MPa |  | 工段关键字匹配 | 中
FIMYASAI | 母液A塔进塔蒸汽流量 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 母液A塔 | 进塔蒸汽流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_15_母液A塔 | S17 | 结晶母液回收 | 母液A/B塔 | :MLTowers | 母液塔蒸汽流量 | 流量 | m3/h |  | 本体属性绑定 | 高
LIMYAAI | 母液A塔液位 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 母液A塔 | 液位 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_15_母液A塔 | S17 | 结晶母液回收 | 母液A/B塔 | :MLTowers |  | 液位 | % |  | 设备名匹配 | 高
PIMYAAI | 母液A塔压力 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 母液A塔 | 压力 | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_15_母液A塔 | S17 | 结晶母液回收 | 母液A/B塔 | :MLTowers |  | 压力 | Mpa |  | 设备名匹配 | 高
TIMYAFAI | 母液A塔塔釜温度 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 母液A塔 | 塔釜温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_15_母液A塔 | S17 | 结晶母液回收 | 母液A/B塔 | :MLTowers | 母液塔釜温度 | 温度 | ℃ |  | 本体属性绑定 | 高
TIMYAMAI | 母液A塔塔中温度 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 母液A塔 | 塔中温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_15_母液A塔 | S17 | 结晶母液回收 | 母液A/B塔 | :MLTowers |  | 温度 | ℃ |  | 设备名匹配 | 高
TIMYATAI | 母液A塔塔顶温度 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 母液A塔 | 塔顶温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_15_母液A塔 | S17 | 结晶母液回收 | 母液A/B塔 | :MLTowers |  | 温度 | ℃ |  | 设备名匹配 | 高
FIMYBSAI | 母液B塔进塔蒸汽流量 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 母液B塔 | 进塔蒸汽流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_15_母液B塔 | S17 | 结晶母液回收 | 母液A/B塔 | :MLTowers | 母液塔蒸汽流量 | 流量 | m3/h |  | 本体属性绑定 | 高
LIMYBAI | 母液B塔液位 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 母液B塔 | 液位 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_15_母液B塔 | S17 | 结晶母液回收 | 母液A/B塔 | :MLTowers |  | 液位 | % |  | 设备名匹配 | 高
PIMYBAI | 母液B塔压力 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 母液B塔 | 压力 | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_15_母液B塔 | S17 | 结晶母液回收 | 母液A/B塔 | :MLTowers |  | 压力 | Mpa |  | 设备名匹配 | 高
TIMYBCAI | 母液B塔出料温度 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 母液B塔 | 出料温度 | 过程测量(PV) | °C | RTD | :Dev_15_母液B塔 | S17 | 结晶母液回收 | 母液A/B塔 | :MLTowers |  | 温度 | °C |  | 设备名匹配 | 高
TIMYBFAI | 母液B塔塔釜温度 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 母液B塔 | 塔釜温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_15_母液B塔 | S17 | 结晶母液回收 | 母液A/B塔 | :MLTowers | 母液塔釜温度 | 温度 | ℃ |  | 本体属性绑定 | 高
TIMYBMAI | 母液B塔塔中温度 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 母液B塔 | 塔中温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_15_母液B塔 | S17 | 结晶母液回收 | 母液A/B塔 | :MLTowers |  | 温度 | ℃ |  | 设备名匹配 | 高
TIMYBTAI | 母液B塔塔顶温度 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 母液B塔 | 塔顶温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_15_母液B塔 | S17 | 结晶母液回收 | 母液A/B塔 | :MLTowers |  | 温度 | ℃ |  | 设备名匹配 | 高
XV_3001_DO | 母液储罐出料阀开关指令 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 母液储罐 | 出料阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_母液储罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液罐/母液缓冲罐 | :MotherLiquorTank |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3001_CF | 母液储罐出料阀关反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 母液储罐 | 出料阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_母液储罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液罐/母液缓冲罐 | :MotherLiquorTank |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3001_OF | 母液储罐出料阀开反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 母液储罐 | 出料阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_母液储罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液罐/母液缓冲罐 | :MotherLiquorTank |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3001_VAL2 | 母液储罐出料阀 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 母液储罐 | 出料阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_15_母液储罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液罐/母液缓冲罐 | :MotherLiquorTank |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
LIZTFZAAI | 母液回流罐液位控制 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 母液回流罐 | 液位控制 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_15_母液回流罐 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
LIMYHLAI | 母液回流罐液位 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 母液回流罐 | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_15_母液回流罐 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 液位 | m3 |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3084B_DO | 母液结晶TVR排污泵B启停控制 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 母液结晶TVR排污泵B | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_母液结晶TVR排污泵B | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3084B_FL | 母液结晶TVR排污泵B故障 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 母液结晶TVR排污泵B | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_母液结晶TVR排污泵B | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3084B_RM | 母液结晶TVR排污泵B远控 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 母液结晶TVR排污泵B | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_母液结晶TVR排污泵B | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3084B_RUN | 母液结晶TVR排污泵B运行 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 母液结晶TVR排污泵B | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_母液结晶TVR排污泵B | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3084B_MOT2 | 母液结晶TVR排污泵B(已拆除） | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 母液结晶TVR排污泵B | (已拆除） | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_15_母液结晶TVR排污泵B | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3082A_DO | 母液结晶罐搅拌A启停控制 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 母液结晶罐 | 搅拌A启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_母液结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 中
P_3082B_DO | 母液结晶罐搅拌B启停控制 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 母液结晶罐 | 搅拌B启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_母液结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 中
P_3082C_DO | 母液结晶罐搅拌C启停控制 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 母液结晶罐 | 搅拌C启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_母液结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 中
P_3082D_DO | 母液结晶罐搅拌D启停控制 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 母液结晶罐 | 搅拌D启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_母液结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 中
GZ | 母液结晶罐搅拌C频率给定(故障) | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 母液结晶罐 | 搅拌C频率给定(故障) | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_15_母液结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 变频频率给定 | % |  | 设备名匹配 | 中
P_3082A_AO | 母液结晶罐搅拌A频率给定 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 母液结晶罐 | 搅拌A频率给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_15_母液结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 变频频率给定 | % |  | 设备名匹配 | 中
P_3082B_AO | 母液结晶罐搅拌B频率给定 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 母液结晶罐 | 搅拌B频率给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_15_母液结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 变频频率给定 | % |  | 设备名匹配 | 中
P_3082C_AO | 母液结晶罐搅拌C频率给定 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 母液结晶罐 | 搅拌C频率给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_15_母液结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 变频频率给定 | % |  | 设备名匹配 | 中
P_3082D_AO | 母液结晶罐搅拌D频率给定 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 母液结晶罐 | 搅拌D频率给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_15_母液结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 变频频率给定 | % |  | 设备名匹配 | 中
P_3082A_FL | 母液结晶罐搅拌A故障 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 母液结晶罐 | 搅拌A故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_母液结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 中
P_3082A_RM | 母液结晶罐搅拌A远控 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 母液结晶罐 | 搅拌A远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_母液结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 中
P_3082A_RUN | 母液结晶罐搅拌A运行 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 母液结晶罐 | 搅拌A运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_母液结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
P_3082B_FL | 母液结晶罐搅拌B故障 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 母液结晶罐 | 搅拌B故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_母液结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 中
P_3082B_RM | 母液结晶罐搅拌B远控 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 母液结晶罐 | 搅拌B远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_母液结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 中
P_3082B_RUN | 母液结晶罐搅拌B运行 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 母液结晶罐 | 搅拌B运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_母液结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
P_3082C_FL | 母液结晶罐搅拌C故障 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 母液结晶罐 | 搅拌C故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_母液结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 中
P_3082C_RM | 母液结晶罐搅拌C远控 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 母液结晶罐 | 搅拌C远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_母液结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 中
P_3082C_RUN | 母液结晶罐搅拌C运行 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 母液结晶罐 | 搅拌C运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_母液结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
P_3082D_FL | 母液结晶罐搅拌D故障 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 母液结晶罐 | 搅拌D故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_母液结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 中
P_3082D_RM | 母液结晶罐搅拌D远控 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 母液结晶罐 | 搅拌D远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_母液结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 中
P_3082D_RUN | 母液结晶罐搅拌D运行 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 母液结晶罐 | 搅拌D运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_母液结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
P_3082A_MOT2 | 母液结晶罐搅拌A | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 母液结晶罐 | 搅拌A | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_15_母液结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
P_3082B_MOT2 | 母液结晶罐搅拌B | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 母液结晶罐 | 搅拌B | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_15_母液结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
P_3082C_MOT2 | 母液结晶罐搅拌C | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 母液结晶罐 | 搅拌C | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_15_母液结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
P_3082D_MOT2 | 母液结晶罐搅拌D | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 母液结晶罐 | 搅拌D | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_15_母液结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
HV_4001_AI | 母液结晶罐出料调节阀反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 母液结晶罐 | 出料调节阀反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_15_母液结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 设备名匹配 | 中
P_3082A_FB | 母液结晶罐搅拌A频率反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 母液结晶罐 | 搅拌A频率反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_15_母液结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 频率反馈 | % |  | 设备名匹配 | 中
P_3082B_FB | 母液结晶罐搅拌B频率反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 母液结晶罐 | 搅拌B频率反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_15_母液结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 频率反馈 | % |  | 设备名匹配 | 中
P_3082C_FB | 母液结晶罐搅拌C频率反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 母液结晶罐 | 搅拌C频率反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_15_母液结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 频率反馈 | % |  | 设备名匹配 | 中
P_3082D_FB | 母液结晶罐搅拌D频率反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 母液结晶罐 | 搅拌D频率反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_15_母液结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 频率反馈 | % |  | 设备名匹配 | 中
P_3083A_DO | 母液结晶返工料泵A启停控制 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 母液结晶返工料泵A | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_母液结晶返工料泵A | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3083A_FL | 母液结晶返工料泵A故障 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 母液结晶返工料泵A | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_母液结晶返工料泵A | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3083A_RM | 母液结晶返工料泵A远控 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 母液结晶返工料泵A | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_母液结晶返工料泵A | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3083A_RUN | 母液结晶返工料泵A运行 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 母液结晶返工料泵A | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_母液结晶返工料泵A | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3083A_MOT2 | 母液结晶返工料泵A | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 母液结晶返工料泵A | 母液结晶返工料泵A | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_15_母液结晶返工料泵A | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
P_3083B_DO | 母液结晶返工料泵B启停控制 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 母液结晶返工料泵B | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_母液结晶返工料泵B | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3083B_FL | 母液结晶返工料泵B故障 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 母液结晶返工料泵B | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_母液结晶返工料泵B | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3083B_RM | 母液结晶返工料泵B远控 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 母液结晶返工料泵B | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_母液结晶返工料泵B | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3083B_RUN | 母液结晶返工料泵B运行 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 母液结晶返工料泵B | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_母液结晶返工料泵B | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3083B_MOT2 | 母液结晶返工料泵B | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 母液结晶返工料泵B | 母液结晶返工料泵B | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_15_母液结晶返工料泵B | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
P_3001A_DO | 母液缓冲罐输送泵A启停控制 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 母液缓冲罐 | 输送泵A启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_母液缓冲罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液罐/母液缓冲罐 | :MotherLiquorTank |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3001B_DO | 母液缓冲罐输送泵B启停控制 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 母液缓冲罐 | 输送泵B启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_母液缓冲罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液罐/母液缓冲罐 | :MotherLiquorTank |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3001A_FL | 母液缓冲罐输送泵A故障 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 母液缓冲罐 | 输送泵A故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_母液缓冲罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液罐/母液缓冲罐 | :MotherLiquorTank |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3001A_RM | 母液缓冲罐输送泵A远控 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 母液缓冲罐 | 输送泵A远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_母液缓冲罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液罐/母液缓冲罐 | :MotherLiquorTank |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3001A_RUN | 母液缓冲罐输送泵A运行 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 母液缓冲罐 | 输送泵A运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_母液缓冲罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液罐/母液缓冲罐 | :MotherLiquorTank |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3001B_FL | 母液缓冲罐输送泵B故障 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 母液缓冲罐 | 输送泵B故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_母液缓冲罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液罐/母液缓冲罐 | :MotherLiquorTank |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3001B_RM | 母液缓冲罐输送泵B远控 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 母液缓冲罐 | 输送泵B远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_母液缓冲罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液罐/母液缓冲罐 | :MotherLiquorTank |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3001B_RUN | 母液缓冲罐输送泵B运行 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 母液缓冲罐 | 输送泵B运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_母液缓冲罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液罐/母液缓冲罐 | :MotherLiquorTank |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3001A_MOT2 | 母液缓冲罐输送泵A | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 母液缓冲罐 | 输送泵A | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_15_母液缓冲罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液罐/母液缓冲罐 | :MotherLiquorTank |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3001B_MOT2 | 母液缓冲罐输送泵B | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 母液缓冲罐 | 输送泵B | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_15_母液缓冲罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液罐/母液缓冲罐 | :MotherLiquorTank |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
PT_3004 | 母液缓冲罐输送泵压力检测 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 母液缓冲罐 | 输送泵压力检测 | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_15_母液缓冲罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液罐/母液缓冲罐 | :MotherLiquorTank |  | 压力 | MPa |  | 设备名匹配 | 高
HV_4001_AO | 母液罐出料调节阀指令 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 母液罐 | 出料调节阀指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_15_母液罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液罐/母液缓冲罐 | :MotherLiquorTank |  | 调节阀开度指令 | % |  | 设备名匹配 | 高
FIMYG | 母液罐流量 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 母液罐 | 流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_15_母液罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液罐/母液缓冲罐 | :MotherLiquorTank |  | 流量 | m3/h |  | 设备名匹配 | 高
FT_4001 | 母液罐软水流量 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 母液罐 | 软水流量 | 过程测量(PV) | L/h | AI | :Dev_15_母液罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液罐/母液缓冲罐 | :MotherLiquorTank |  | 流量 | L/h |  | 设备名匹配 | 高
LIC3120 | 母液罐液位 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 母液罐 | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_15_母液罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液罐/母液缓冲罐 | :MotherLiquorTank | 母液罐液位 | 液位 | m3 |  | 本体属性绑定 | 高
PHMYGAI | 母液罐PH | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 母液罐PH | 母液罐PH | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_15_母液罐PH | S17 | 结晶母液回收 | 母液罐/母液缓冲罐 | :MotherLiquorTank | 母液pH | pH |  |  | 本体属性绑定 | 高
P_3003A_DO | 母液进料泵A启停控制 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 母液进料泵A | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_母液进料泵A | S17 | 结晶母液回收 | 母液罐/母液缓冲罐 | :MotherLiquorTank |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3003A_FL | 母液进料泵A故障 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 母液进料泵A | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_母液进料泵A | S17 | 结晶母液回收 | 母液罐/母液缓冲罐 | :MotherLiquorTank |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3003A_RM | 母液进料泵A远控 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 母液进料泵A | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_母液进料泵A | S17 | 结晶母液回收 | 母液罐/母液缓冲罐 | :MotherLiquorTank |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3003A_RUN | 母液进料泵A运行 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 母液进料泵A | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_母液进料泵A | S17 | 结晶母液回收 | 母液罐/母液缓冲罐 | :MotherLiquorTank |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3003A_MOT2 | 母液进料泵A | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 母液进料泵A | 母液进料泵A | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_15_母液进料泵A | S17 | 结晶母液回收 | 母液罐/母液缓冲罐 | :MotherLiquorTank |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
P_3003B_DO | 母液进料泵B启停控制 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 母液进料泵B | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_母液进料泵B | S17 | 结晶母液回收 | 母液罐/母液缓冲罐 | :MotherLiquorTank |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3003B_FL | 母液进料泵B故障 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 母液进料泵B | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_母液进料泵B | S17 | 结晶母液回收 | 母液罐/母液缓冲罐 | :MotherLiquorTank |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3003B_RM | 母液进料泵B远控 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 母液进料泵B | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_母液进料泵B | S17 | 结晶母液回收 | 母液罐/母液缓冲罐 | :MotherLiquorTank |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3003B_RUN | 母液进料泵B运行 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 母液进料泵B | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_母液进料泵B | S17 | 结晶母液回收 | 母液罐/母液缓冲罐 | :MotherLiquorTank |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3003B_MOT2 | 母液进料泵B | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 母液进料泵B | 母液进料泵B | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_15_母液进料泵B | S17 | 结晶母液回收 | 母液罐/母液缓冲罐 | :MotherLiquorTank |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
P_3002A_DO | 氨水成品罐输送泵A启停控制 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 氨水成品罐 | 输送泵A启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_氨水成品罐 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3002B_DO | 氨水成品罐输送泵B启停控制 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 氨水成品罐 | 输送泵B启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_氨水成品罐 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3002A_FL | 氨水成品罐输送泵A故障 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 氨水成品罐 | 输送泵A故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_氨水成品罐 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3002A_RM | 氨水成品罐输送泵A远控 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 氨水成品罐 | 输送泵A远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_氨水成品罐 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3002A_RUN | 氨水成品罐输送泵A运行 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 氨水成品罐 | 输送泵A运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_氨水成品罐 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3002B_FL | 氨水成品罐输送泵B故障 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 氨水成品罐 | 输送泵B故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_氨水成品罐 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3002B_RM | 氨水成品罐输送泵B远控 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 氨水成品罐 | 输送泵B远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_氨水成品罐 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3002B_RUN | 氨水成品罐输送泵B运行 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 氨水成品罐 | 输送泵B运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_氨水成品罐 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3002A_MOT2 | 氨水成品罐输送泵A | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 氨水成品罐 | 输送泵A | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_15_氨水成品罐 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3002B_MOT2 | 氨水成品罐输送泵B | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 氨水成品罐 | 输送泵B | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_15_氨水成品罐 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
PT_3041 | 氨水成品罐输送泵压力检测 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 氨水成品罐 | 输送泵压力检测 | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_15_氨水成品罐 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 压力 | MPa |  | 控制站默认 | 低
XV_3202_DO | 水解热水罐进水阀指令 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 水解热水罐 | 进水阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_水解热水罐 | S17 | 结晶母液回收 | 水解热水罐 | :HydroHotWaterTank |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3202_OF | 水解热水罐进水阀开反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 水解热水罐 | 进水阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_水解热水罐 | S17 | 结晶母液回收 | 水解热水罐 | :HydroHotWaterTank |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3202_VAL2 | 水解热水罐进水阀 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 水解热水罐 | 进水阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_15_水解热水罐 | S17 | 结晶母液回收 | 水解热水罐 | :HydroHotWaterTank |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3200_DO | 洗罐水进结晶罐开关阀开关指令 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 洗罐水进结晶罐 | 开关阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_洗罐水进结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3200_CF | 洗罐水进结晶罐开关阀关反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 洗罐水进结晶罐 | 开关阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_洗罐水进结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3200_OF | 洗罐水进结晶罐开关阀开反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 洗罐水进结晶罐 | 开关阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_洗罐水进结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3200_VAL2 | 洗罐水进结晶罐开关阀 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 洗罐水进结晶罐 | 开关阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_15_洗罐水进结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3016_DO | 真空工作水罐一次水进水开关阀开关指令 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 真空工作水罐 | 一次水进水开关阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_真空工作水罐 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3016_CF | 真空工作水罐一次水进水开关阀关反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 真空工作水罐 | 一次水进水开关阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_真空工作水罐 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3016_OF | 真空工作水罐一次水进水开关阀开反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 真空工作水罐 | 一次水进水开关阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_真空工作水罐 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
LT_3001 | 真空工作水罐液位 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 真空工作水罐 | 液位 | 过程测量(PV) | mm | AI | :Dev_15_真空工作水罐 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 液位 | mm |  | 控制站默认 | 低
TE_3009 | 真空工作水罐温度 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 真空工作水罐 | 温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_15_真空工作水罐 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
XV_3016_VAL2 | 真空工作水罐一次水进水开关阀 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 真空工作水罐 | 一次水进水开关阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_15_真空工作水罐 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
FI_3002 | 真空泵工作水回水音叉 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 真空泵 | 工作水回水音叉 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_真空泵 | S22 | 公用工程 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
BY_05 | XV_3190破乳剂开关阀A开关指令 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | XV_3190破乳剂开关阀A开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
BY_06 | XV_3190破乳剂开关阀B开关指令 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | XV_3190破乳剂开关阀B开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
BY_12 | XV_3192破乳剂开关阀A开关指令 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | XV_3192破乳剂开关阀A开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
BY_13 | XV_3191破乳剂开关阀A开关指令 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | XV_3191破乳剂开关阀A开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3002A_DO | 脱醇脱脂塔进料开关阀A开关指令 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | 脱醇脱脂塔进料开关阀A开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_3002B_DO | 脱醇脱脂塔进料开关阀B开关指令 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | 脱醇脱脂塔进料开关阀B开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_3004A_DO | 塔顶进软水开关阀A开关指令 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | 塔顶进软水开关阀A开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3004B_DO | 塔顶进软水开关阀B开关指令 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | 塔顶进软水开关阀B开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3005A_DO | 塔顶进液碱开关阀A开关指令 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | 塔顶进液碱开关阀A开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3005B_DO | 塔顶进液碱开关阀B开关指令 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | 塔顶进液碱开关阀B开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3006A_DO | 加热器进蒸汽开关阀A开关指令 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | 加热器进蒸汽开关阀A开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3006B_DO | 加热器进蒸汽开关阀B开关指令 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | 加热器进蒸汽开关阀B开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3007A_DO | 采出回流阀A开关指令 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | 采出回流阀A开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3007B_DO | 采出回流阀B开关指令 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | 采出回流阀B开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3010A_DO | 低浓度去地沟开关阀A开关指令 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | 低浓度去地沟开关阀A开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3010B_DO | 低浓度去地沟开关阀B开关指令 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | 低浓度去地沟开关阀B开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3014A_DO | 脱醇脱脂塔A真空阀开关指令 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | 脱醇脱脂塔A真空阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_3014B_DO | 脱醇脱脂塔B真空阀开关指令 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | 脱醇脱脂塔B真空阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_3190C_DO | XV_3190破乳剂开关阀C开关指令 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | XV_3190破乳剂开关阀C开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3190D_DO | XV_3190破乳剂开关阀D开关指令 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | XV_3190破乳剂开关阀D开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3190E_DO | XV_3190破乳剂开关阀E开关指令 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | XV_3190破乳剂开关阀E开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3190F_DO | XV_3190破乳剂开关阀F开关指令 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | XV_3190破乳剂开关阀F开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3191B_DO | XV_3191破乳剂开关阀B开关指令 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | XV_3191破乳剂开关阀B开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3191C_DO | XV_3191破乳剂开关阀C开关指令 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | XV_3191破乳剂开关阀C开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3191D_DO | XV_3191破乳剂开关阀D开关指令 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | XV_3191破乳剂开关阀D开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3192B_DO | XV_3192破乳剂开关阀B开关指令 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | XV_3192破乳剂开关阀B开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3192C_DO | XV_3192破乳剂开关阀C开关指令 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | XV_3192破乳剂开关阀C开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3192D_DO | XV_3192破乳剂开关阀D开关指令 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | XV_3192破乳剂开关阀D开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3204_DO | 精过滤前开关阀开关指令 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | 精过滤前开关阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3205_DO | 精过滤前回流阀开关指令 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | 精过滤前回流阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_9018_QD | 回收二层氮气保护阀指令 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | 回收二层氮气保护阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_FLMJL_DO | 复滤膜进料阀开关指令 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | 复滤膜进料阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
BY15AO_1208 | 钾盐一次水调节阀给定 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | 钾盐一次水调节阀给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
TIR_4608BDAO | 母液返工料去水解调节阀指令 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | 母液返工料去水解调节阀指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 | 母液返工料去水解调节阀 | :Act_057 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
X14_AO | 二母进料PH调节阀 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | 二母进料PH调节阀 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
BY_01 | XV_3190破乳剂开关阀A关反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | XV_3190破乳剂开关阀A关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
BY_02 | XV_3190破乳剂开关阀B开反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | XV_3190破乳剂开关阀B开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
BY_03 | XV_3190破乳剂开关阀B关反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | XV_3190破乳剂开关阀B关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
BY_07 | XV_3191破乳剂开关阀A开反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | XV_3191破乳剂开关阀A开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
BY_08 | XV_3191破乳剂开关阀A关反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | XV_3191破乳剂开关阀A关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
BY_09 | XV_3192破乳剂开关阀A开反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | XV_3192破乳剂开关阀A开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
BY_10 | XV_3192破乳剂开关阀A关反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | XV_3192破乳剂开关阀A关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3002A_CF | 脱醇脱脂塔进料开关阀A关反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | 脱醇脱脂塔进料开关阀A关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_3002A_OF | 脱醇脱脂塔进料开关阀A开反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | 脱醇脱脂塔进料开关阀A开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_3002B_CF | 脱醇脱脂塔进料开关阀B关反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | 脱醇脱脂塔进料开关阀B关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_3002B_OF | 脱醇脱脂塔进料开关阀B开反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | 脱醇脱脂塔进料开关阀B开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_3004A_CF | 塔顶进软水开关阀A关反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | 塔顶进软水开关阀A关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3004A_OF | 塔顶进软水开关阀A开反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | 塔顶进软水开关阀A开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3004B_CF | 塔顶进软水开关阀B关反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | 塔顶进软水开关阀B关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3004B_OF | 塔顶进软水开关阀B开反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | 塔顶进软水开关阀B开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3005A_CF | 塔顶进液碱开关阀A关反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | 塔顶进液碱开关阀A关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3005A_OF | 塔顶进液碱开关阀A开反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | 塔顶进液碱开关阀A开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3005B_CF | 塔顶进液碱开关阀B关反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | 塔顶进液碱开关阀B关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3005B_OF | 塔顶进液碱开关阀B开反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | 塔顶进液碱开关阀B开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3006A_CF | 加热器进蒸汽开关阀A关反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | 加热器进蒸汽开关阀A关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3006A_OF | 加热器进蒸汽开关阀A开反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | 加热器进蒸汽开关阀A开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3006B_CF | 加热器进蒸汽开关阀B关反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | 加热器进蒸汽开关阀B关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3006B_OF | 加热器进蒸汽开关阀B开反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | 加热器进蒸汽开关阀B开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3007A_CF | 采出回流阀A关反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | 采出回流阀A关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3007A_OF | 采出回流阀A开反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | 采出回流阀A开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3007B_CF | 采出回流阀B关反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | 采出回流阀B关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3007B_OF | 采出回流阀B开反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | 采出回流阀B开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3010A_CF | 低浓度去地沟开关阀A关反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | 低浓度去地沟开关阀A关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3010A_OF | 低浓度去地沟开关阀A开反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | 低浓度去地沟开关阀A开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3010B_CF | 低浓度去地沟开关阀B关反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | 低浓度去地沟开关阀B关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3010B_OF | 低浓度去地沟开关阀B开反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | 低浓度去地沟开关阀B开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3014A_CF | 脱醇脱脂塔A真空阀关反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | 脱醇脱脂塔A真空阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_3014A_OF | 脱醇脱脂塔A真空阀开反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | 脱醇脱脂塔A真空阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_3014B_CF | 脱醇脱脂塔B真空阀关反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | 脱醇脱脂塔B真空阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_3014B_OF | 脱醇脱脂塔B真空阀开反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | 脱醇脱脂塔B真空阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_3190C_CF | XV_3190破乳剂开关阀C关反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | XV_3190破乳剂开关阀C关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3190C_OF | XV_3190破乳剂开关阀C开反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | XV_3190破乳剂开关阀C开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3190D_CF | XV_3190破乳剂开关阀D关反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | XV_3190破乳剂开关阀D关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3190D_OF | XV_3190破乳剂开关阀D开反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | XV_3190破乳剂开关阀D开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3190E_CF | XV_3190破乳剂开关阀E关反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | XV_3190破乳剂开关阀E关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3190E_OF | XV_3190破乳剂开关阀E开反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | XV_3190破乳剂开关阀E开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3190F_CF | XV_3190破乳剂开关阀F关反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | XV_3190破乳剂开关阀F关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3190F_OF | XV_3190破乳剂开关阀F开反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | XV_3190破乳剂开关阀F开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3191B_CF | XV_3191破乳剂开关阀B关反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | XV_3191破乳剂开关阀B关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3191B_OF | XV_3191破乳剂开关阀B开反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | XV_3191破乳剂开关阀B开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3191C_CF | XV_3191破乳剂开关阀C关反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | XV_3191破乳剂开关阀C关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3191C_OF | XV_3191破乳剂开关阀C开反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | XV_3191破乳剂开关阀C开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3191D_CF | XV_3191破乳剂开关阀D关反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | XV_3191破乳剂开关阀D关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3191D_OF | XV_3191破乳剂开关阀D开反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | XV_3191破乳剂开关阀D开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3192B_CF | XV_3192破乳剂开关阀B关反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | XV_3192破乳剂开关阀B关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3192B_OF | XV_3192破乳剂开关阀B开反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | XV_3192破乳剂开关阀B开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3192C_CF | XV_3192破乳剂开关阀C关反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | XV_3192破乳剂开关阀C关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3192C_OF | XV_3192破乳剂开关阀C开反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | XV_3192破乳剂开关阀C开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3192D_CF | XV_3192破乳剂开关阀D关反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | XV_3192破乳剂开关阀D关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3192D_OF | XV_3192破乳剂开关阀D开反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | XV_3192破乳剂开关阀D开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3204_CF | 精过滤前开关阀关反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | 精过滤前开关阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3204_OF | 精过滤前开关阀开反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | 精过滤前开关阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3205_CF | 精过滤前回流阀关反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | 精过滤前回流阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3205_OF | 精过滤前回流阀开反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | 精过滤前回流阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_9018_GF | 回收二层氮气保护阀关反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | 回收二层氮气保护阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_9018_KF | 回收二层氮气保护阀开反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | 回收二层氮气保护阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_FLMJL_CF | 复滤膜进料阀关反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | 复滤膜进料阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_FLMJL_OF | 复滤膜进料阀开反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | 复滤膜进料阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 控制站默认 | 低
PT_3006A | 采出回流阀后压力A | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | 采出回流阀后压力A | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 压力 | MPa |  | 控制站默认 | 低
PT_3006B | 采出回流阀后压力B | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | 采出回流阀后压力B | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 压力 | MPa |  | 控制站默认 | 低
XV_3002A_VAL2 | 脱醇脱脂塔进料开关阀A | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | 脱醇脱脂塔进料开关阀A | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower |  | 开关阀控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_3002B_VAL2 | 脱醇脱脂塔进料开关阀B | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | 脱醇脱脂塔进料开关阀B | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower |  | 开关阀控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_3004A_VAL2 | 塔顶进软水开关阀A | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | 塔顶进软水开关阀A | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3004B_VAL2 | 塔顶进软水开关阀B | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | 塔顶进软水开关阀B | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3005A_VAL2 | 塔顶进液碱开关阀A | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | 塔顶进液碱开关阀A | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3005B_VAL2 | 塔顶进液碱开关阀B | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | 塔顶进液碱开关阀B | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3006A_VAL2 | 加热器进蒸汽开关阀A | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | 加热器进蒸汽开关阀A | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3006B_VAL2 | 加热器进蒸汽开关阀B | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | 加热器进蒸汽开关阀B | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3007A_VAL2 | 采出回流阀A | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | 采出回流阀A | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3007B_VAL2 | 采出回流阀B | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | 采出回流阀B | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3010A_VAL2 | 低浓度去地沟开关阀A | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | 低浓度去地沟开关阀A | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3010B_VAL2 | 低浓度去地沟开关阀B | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | 低浓度去地沟开关阀B | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3014A_VAL2 | 脱醇脱脂塔A真空阀 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | 脱醇脱脂塔A真空阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower |  | 开关阀控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_3014B_VAL2 | 脱醇脱脂塔B真空阀 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | 脱醇脱脂塔B真空阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower |  | 开关阀控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_3190A_VAL2 | XV_3190破乳剂开关阀A | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | XV_3190破乳剂开关阀A | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3190B_VAL2 | XV_3190破乳剂开关阀B | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | XV_3190破乳剂开关阀B | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3190C_VAL2 | XV_3190破乳剂开关阀C | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | XV_3190破乳剂开关阀C | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3190D_VAL2 | XV_3190破乳剂开关阀D | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | XV_3190破乳剂开关阀D | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3190E_VAL2 | XV_3190破乳剂开关阀E | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | XV_3190破乳剂开关阀E | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3190F_VAL2 | XV_3190破乳剂开关阀F | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | XV_3190破乳剂开关阀F | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3191A_VAL2 | XV_3191破乳剂开关阀A | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | XV_3191破乳剂开关阀A | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3191B_VAL2 | XV_3191破乳剂开关阀B | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | XV_3191破乳剂开关阀B | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3191C_VAL2 | XV_3191破乳剂开关阀C | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | XV_3191破乳剂开关阀C | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3191D_VAL2 | XV_3191破乳剂开关阀D | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | XV_3191破乳剂开关阀D | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3192A_VAL2 | XV_3192破乳剂开关阀A | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | XV_3192破乳剂开关阀A | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3192B_VAL2 | XV_3192破乳剂开关阀B | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | XV_3192破乳剂开关阀B | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3192C_VAL2 | XV_3192破乳剂开关阀C | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | XV_3192破乳剂开关阀C | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3192D_VAL2 | XV_3192破乳剂开关阀D | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | XV_3192破乳剂开关阀D | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3204_VAL2 | 精过滤前开关阀 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | 精过滤前开关阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3205_VAL2 | 精过滤前回流阀 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | 精过滤前回流阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_9018_QD_VAL2 | 回收二层氮气保护阀控制 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | 回收二层氮气保护阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_FLMJL_VAL2 | 复滤膜进料阀 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 管网阀门系统 | 复滤膜进料阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_15_管网阀门系统 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
PT_3008 | 纳滤稀液罐输送泵压力检测 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 纳滤稀液罐 | 输送泵压力检测 | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_15_纳滤稀液罐 | S17 | 结晶母液回收 | 纳滤/超滤浓缩单元 | :NanofiltrationUnit |  | 压力 | MPa |  | 设备名匹配 | 高
P_3071B_DO | 纳滤膜复滤进料泵B启停控制 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 纳滤膜复滤进料泵B | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_纳滤膜复滤进料泵B | S17 | 结晶母液回收 | 纳滤/超滤浓缩单元 | :NanofiltrationUnit |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3071B_FL | 纳滤膜复滤进料泵B故障 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 纳滤膜复滤进料泵B | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_纳滤膜复滤进料泵B | S17 | 结晶母液回收 | 纳滤/超滤浓缩单元 | :NanofiltrationUnit |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3071B_RM | 纳滤膜复滤进料泵B远控 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 纳滤膜复滤进料泵B | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_纳滤膜复滤进料泵B | S17 | 结晶母液回收 | 纳滤/超滤浓缩单元 | :NanofiltrationUnit |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3071B_RUN | 纳滤膜复滤进料泵B运行 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 纳滤膜复滤进料泵B | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_纳滤膜复滤进料泵B | S17 | 结晶母液回收 | 纳滤/超滤浓缩单元 | :NanofiltrationUnit |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3071B_MOT2 | 纳滤膜复滤进料泵B | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 纳滤膜复滤进料泵B | 纳滤膜复滤进料泵B | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_15_纳滤膜复滤进料泵B | S17 | 结晶母液回收 | 纳滤/超滤浓缩单元 | :NanofiltrationUnit |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
TIHSJJCAI | 6APA回收结晶C罐温度 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶C罐 | 6APA回收温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_15_结晶C罐 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3193A_DO | 结晶罐纳滤膜A浓缩液进口开关阀A开关指令 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 纳滤膜A浓缩液进口开关阀A开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3193B_DO | 结晶罐纳滤膜A浓缩液进口开关阀B开关指令 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 纳滤膜A浓缩液进口开关阀B开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3193C_DO | 结晶罐纳滤膜A浓缩液进口开关阀C开关指令 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 纳滤膜A浓缩液进口开关阀C开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3193D_DO | 结晶罐纳滤膜A浓缩液进口开关阀D开关指令 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 纳滤膜A浓缩液进口开关阀D开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3194A_DO | 结晶罐压缩空气进口开关阀A开关指令 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 压缩空气进口开关阀A开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3194B_DO | 结晶罐压缩空气进口开关阀B开关指令 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 压缩空气进口开关阀B开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3194C_DO | 结晶罐压缩空气进口开关阀C开关指令 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 压缩空气进口开关阀C开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3194D_DO | 结晶罐压缩空气进口开关阀D开关指令 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 压缩空气进口开关阀D开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3195A_DO | 结晶罐排空开关阀A开关指令 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 排空开关阀A开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3195B_DO | 结晶罐排空开关阀B开关指令 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 排空开关阀B开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3195C_DO | 结晶罐排空开关阀C开关指令 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 排空开关阀C开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3195D_DO | 结晶罐排空开关阀D开关指令 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 排空开关阀D开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3196A_DO | 结晶罐氨水进口开关阀A开关指令 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 氨水进口开关阀A开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3196B_DO | 结晶罐氨水进口开关阀B开关指令 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 氨水进口开关阀B开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3196C_DO | 结晶罐氨水进口开关阀C开关指令 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 氨水进口开关阀C开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3196D_DO | 结晶罐氨水进口开关阀D开关指令 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 氨水进口开关阀D开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3197A_DO | 结晶罐盐酸进口开关阀A开关指令 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 盐酸进口开关阀A开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3197B_DO | 结晶罐盐酸进口开关阀B开关指令 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 盐酸进口开关阀B开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3197C_DO | 结晶罐盐酸进口开关阀C开关指令 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 盐酸进口开关阀C开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3197D_DO | 结晶罐盐酸进口开关阀D开关指令 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 盐酸进口开关阀D开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3198A_DO | 结晶罐软水进口开关阀A开关指令 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 软水进口开关阀A开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3198B_DO | 结晶罐软水进口开关阀B开关指令 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 软水进口开关阀B开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3198C_DO | 结晶罐软水进口开关阀C开关指令 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 软水进口开关阀C开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3198D_DO | 结晶罐软水进口开关阀D开关指令 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 软水进口开关阀D开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3199A_DO | 结晶罐出料开关阀A开关指令 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 出料开关阀A开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3199B_DO | 结晶罐出料开关阀B开关指令 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 出料开关阀B开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3199C_DO | 结晶罐出料开关阀C开关指令 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 出料开关阀C开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3199D_DO | 结晶罐出料开关阀D开关指令 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 出料开关阀D开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 中
HV_3078A_AO | 结晶罐温度调节A给定 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 温度调节A给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 结晶罐温度调节阀HV_3078A–D | :Act_055 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_3078B_AO | 结晶罐温度调节B给定 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 温度调节B给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 结晶罐温度调节阀HV_3078A–D | :Act_055 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_3078C_AO | 结晶罐温度调节C给定 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 温度调节C给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 结晶罐温度调节阀HV_3078A–D | :Act_055 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_3078D_AO | 结晶罐温度调节D给定 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 温度调节D给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 结晶罐温度调节阀HV_3078A–D | :Act_055 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
XV_3193A_CF | 结晶罐纳滤膜A浓缩液进口开关阀A关反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 纳滤膜A浓缩液进口开关阀A关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3193A_OF | 结晶罐纳滤膜A浓缩液进口开关阀A开反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 纳滤膜A浓缩液进口开关阀A开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3193B_CF | 结晶罐纳滤膜A浓缩液进口开关阀B关反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 纳滤膜A浓缩液进口开关阀B关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3193B_OF | 结晶罐纳滤膜A浓缩液进口开关阀B开反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 纳滤膜A浓缩液进口开关阀B开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3193C_CF | 结晶罐纳滤膜A浓缩液进口开关阀C关反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 纳滤膜A浓缩液进口开关阀C关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3193C_OF | 结晶罐纳滤膜A浓缩液进口开关阀C开反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 纳滤膜A浓缩液进口开关阀C开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3193D_CF | 结晶罐纳滤膜A浓缩液进口开关阀D关反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 纳滤膜A浓缩液进口开关阀D关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3193D_OF | 结晶罐纳滤膜A浓缩液进口开关阀D开反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 纳滤膜A浓缩液进口开关阀D开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3194A_CF | 结晶罐压缩空气进口开关阀A关反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 压缩空气进口开关阀A关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3194A_OF | 结晶罐压缩空气进口开关阀A开反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 压缩空气进口开关阀A开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3194B_CF | 结晶罐压缩空气进口开关阀B关反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 压缩空气进口开关阀B关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3194B_OF | 结晶罐压缩空气进口开关阀B开反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 压缩空气进口开关阀B开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3194C_CF | 结晶罐压缩空气进口开关阀C关反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 压缩空气进口开关阀C关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3194C_OF | 结晶罐压缩空气进口开关阀C开反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 压缩空气进口开关阀C开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3194D_CF | 结晶罐压缩空气进口开关阀D关反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 压缩空气进口开关阀D关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3194D_OF | 结晶罐压缩空气进口开关阀D开反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 压缩空气进口开关阀D开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3195A_CF | 结晶罐排空开关阀A关反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 排空开关阀A关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3195A_OF | 结晶罐排空开关阀A开反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 排空开关阀A开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3195B_CF | 结晶罐排空开关阀B关反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 排空开关阀B关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3195B_OF | 结晶罐排空开关阀B开反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 排空开关阀B开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3195C_CF | 结晶罐排空开关阀C关反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 排空开关阀C关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3195C_OF | 结晶罐排空开关阀C开反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 排空开关阀C开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3195D_CF | 结晶罐排空开关阀D关反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 排空开关阀D关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3195D_OF | 结晶罐排空开关阀D开反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 排空开关阀D开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3196A_CF | 结晶罐氨水进口开关阀A关反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 氨水进口开关阀A关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3196A_OF | 结晶罐氨水进口开关阀A开反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 氨水进口开关阀A开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3196B_CF | 结晶罐氨水进口开关阀B关反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 氨水进口开关阀B关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3196B_OF | 结晶罐氨水进口开关阀B开反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 氨水进口开关阀B开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3196C_CF | 结晶罐氨水进口开关阀C关反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 氨水进口开关阀C关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3196C_OF | 结晶罐氨水进口开关阀C开反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 氨水进口开关阀C开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3196D_CF | 结晶罐氨水进口开关阀D关反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 氨水进口开关阀D关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3196D_OF | 结晶罐氨水进口开关阀D开反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 氨水进口开关阀D开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3197A_CF | 结晶罐盐酸进口开关阀A关反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 盐酸进口开关阀A关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3197A_OF | 结晶罐盐酸进口开关阀A开反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 盐酸进口开关阀A开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3197B_CF | 结晶罐盐酸进口开关阀B关反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 盐酸进口开关阀B关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3197B_OF | 结晶罐盐酸进口开关阀B开反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 盐酸进口开关阀B开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3197C_CF | 结晶罐盐酸进口开关阀C关反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 盐酸进口开关阀C关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3197C_OF | 结晶罐盐酸进口开关阀C开反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 盐酸进口开关阀C开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3197D_CF | 结晶罐盐酸进口开关阀D关反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 盐酸进口开关阀D关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3197D_OF | 结晶罐盐酸进口开关阀D开反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 盐酸进口开关阀D开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3198A_CF | 结晶罐软水进口开关阀A关反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 软水进口开关阀A关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3198A_OF | 结晶罐软水进口开关阀A开反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 软水进口开关阀A开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3198B_CF | 结晶罐软水进口开关阀B关反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 软水进口开关阀B关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3198B_OF | 结晶罐软水进口开关阀B开反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 软水进口开关阀B开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3198C_CF | 结晶罐软水进口开关阀C关反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 软水进口开关阀C关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3198C_OF | 结晶罐软水进口开关阀C开反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 软水进口开关阀C开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3198D_CF | 结晶罐软水进口开关阀D关反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 软水进口开关阀D关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3198D_OF | 结晶罐软水进口开关阀D开反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 软水进口开关阀D开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3199A_CF | 结晶罐出料开关阀A关反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 出料开关阀A关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3199A_OF | 结晶罐出料开关阀A开反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 出料开关阀A开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3199B_CF | 结晶罐出料开关阀B关反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 出料开关阀B关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3199B_OF | 结晶罐出料开关阀B开反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 出料开关阀B开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3199C_CF | 结晶罐出料开关阀C关反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 出料开关阀C关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3199C_OF | 结晶罐出料开关阀C开反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 出料开关阀C开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3199D_CF | 结晶罐出料开关阀D关反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 出料开关阀D关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3199D_OF | 结晶罐出料开关阀D开反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 出料开关阀D开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
FI_NS | 结晶罐浓缩液进料流量检测 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 浓缩液进料流量检测 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 流量 | m3/h |  | 设备名匹配 | 中
HV_3078A_FB | 结晶罐温度调节A反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 温度调节A反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 结晶罐温度调节阀HV_3078A–D | :Act_055 |  | 温度 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_3078B_FB | 结晶罐温度调节B反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 温度调节B反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 结晶罐温度调节阀HV_3078A–D | :Act_055 |  | 温度 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_3078C_FB | 结晶罐温度调节C反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 温度调节C反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 结晶罐温度调节阀HV_3078A–D | :Act_055 |  | 温度 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_3078D_FB | 结晶罐温度调节D反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 温度调节D反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 结晶罐温度调节阀HV_3078A–D | :Act_055 |  | 温度 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
LT_3005B | 结晶罐液位检测B | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 液位检测B | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers | 母液结晶罐液位 | 液位 | m3 |  | 本体属性绑定 | 高
LT_3005C | 结晶罐液位检测C | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 液位检测C | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers | 母液结晶罐液位 | 液位 | m3 |  | 本体属性绑定 | 高
LT_3005D | 结晶罐液位检测D | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 液位检测D | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers | 母液结晶罐液位 | 液位 | m3 |  | 本体属性绑定 | 高
PT_3038A | 结晶罐压力检测A | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 压力检测A | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 压力 | MPa |  | 设备名匹配 | 中
PT_3038B | 结晶罐压力检测B | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 压力检测B | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 压力 | MPa |  | 设备名匹配 | 中
PT_3038C | 结晶罐压力检测C | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 压力检测C | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 压力 | MPa |  | 设备名匹配 | 中
PT_3038D | 结晶罐压力检测D | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 压力检测D | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 压力 | MPa |  | 设备名匹配 | 中
XV_3193A_VAL2 | 结晶罐纳滤膜A浓缩液进口开关阀A | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 纳滤膜A浓缩液进口开关阀A | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3193B_VAL2 | 结晶罐纳滤膜A浓缩液进口开关阀B | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 纳滤膜A浓缩液进口开关阀B | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3193C_VAL2 | 结晶罐纳滤膜A浓缩液进口开关阀C | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 纳滤膜A浓缩液进口开关阀C | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3193D_VAL2 | 结晶罐纳滤膜A浓缩液进口开关阀D | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 纳滤膜A浓缩液进口开关阀D | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3194A_VAL2 | 结晶罐压缩空气进口开关阀A | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 压缩空气进口开关阀A | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3194B_VAL2 | 结晶罐压缩空气进口开关阀B | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 压缩空气进口开关阀B | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3194C_VAL2 | 结晶罐压缩空气进口开关阀C | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 压缩空气进口开关阀C | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3194D_VAL2 | 结晶罐压缩空气进口开关阀D | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 压缩空气进口开关阀D | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3195A_VAL2 | 结晶罐排空开关阀A | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 排空开关阀A | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3195B_VAL2 | 结晶罐排空开关阀B | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 排空开关阀B | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3195C_VAL2 | 结晶罐排空开关阀C | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 排空开关阀C | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3195D_VAL2 | 结晶罐排空开关阀D | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 排空开关阀D | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3196A_VAL2 | 结晶罐氨水进口开关阀A | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 氨水进口开关阀A | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3196B_VAL2 | 结晶罐氨水进口开关阀B | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 氨水进口开关阀B | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3196C_VAL2 | 结晶罐氨水进口开关阀C | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 氨水进口开关阀C | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3196D_VAL2 | 结晶罐氨水进口开关阀D | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 氨水进口开关阀D | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3197A_VAL2 | 结晶罐盐酸进口开关阀A | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 盐酸进口开关阀A | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3197B_VAL2 | 结晶罐盐酸进口开关阀B | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 盐酸进口开关阀B | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3197C_VAL2 | 结晶罐盐酸进口开关阀C | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 盐酸进口开关阀C | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3197D_VAL2 | 结晶罐盐酸进口开关阀D | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 盐酸进口开关阀D | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3198A_VAL2 | 结晶罐软水进口开关阀A | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 软水进口开关阀A | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3198B_VAL2 | 结晶罐软水进口开关阀B | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 软水进口开关阀B | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3198C_VAL2 | 结晶罐软水进口开关阀C | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 软水进口开关阀C | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3198D_VAL2 | 结晶罐软水进口开关阀D | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 软水进口开关阀D | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3199A_VAL2 | 结晶罐出料开关阀A | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 出料开关阀A | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3199B_VAL2 | 结晶罐出料开关阀B | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 出料开关阀B | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3199C_VAL2 | 结晶罐出料开关阀C | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 出料开关阀C | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3199D_VAL2 | 结晶罐出料开关阀D | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐 | 出料开关阀D | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_15_结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
LT_3005A | 母液结晶罐A液位 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐A | 母液液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_15_结晶罐A | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers | 母液结晶罐液位 | 液位 | m3 |  | 本体属性绑定 | 高
TIPSAAI | 母液结晶罐A温度 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐A | 母液温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_15_结晶罐A | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers | 母液结晶温度 | 温度 | ℃ |  | 本体属性绑定 | 高
PHPSAAI | 母液结晶罐APH | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐APH | 母液 | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_15_结晶罐APH | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers | 母液结晶pH | pH |  |  | 本体属性绑定 | 高
TIPSBAI | 母液结晶罐B温度 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐B | 母液温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_15_结晶罐B | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers | 母液结晶温度 | 温度 | ℃ |  | 本体属性绑定 | 高
PHPSBAI | 母液结晶罐BPH | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐BPH | 母液 | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_15_结晶罐BPH | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers | 母液结晶pH | pH |  |  | 本体属性绑定 | 高
TIBY3AI | 母液结晶罐C温度 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐C | 母液温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_15_结晶罐C | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers | 母液结晶温度 | 温度 | ℃ |  | 本体属性绑定 | 高
PHZJAI | 母液结晶罐CPH | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 结晶罐CPH | 母液 | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_15_结晶罐CPH | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers | 母液结晶pH | pH |  |  | 本体属性绑定 | 高
XV_SWCG_DO | 缓冲出口室外储罐阀开关指令 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 缓冲出口室外储罐 | 阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_缓冲出口室外储罐 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_SWCG_CF | 缓冲出口室外储罐阀关反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 缓冲出口室外储罐 | 阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_缓冲出口室外储罐 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_SWCG_OF | 缓冲出口室外储罐阀开反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 缓冲出口室外储罐 | 阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_缓冲出口室外储罐 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_SWCG_VAL2 | 缓冲出口室外储罐阀 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 缓冲出口室外储罐 | 阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_15_缓冲出口室外储罐 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
PIHCGAI | 缓冲罐压力 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 缓冲罐 | 压力 | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_15_缓冲罐 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 压力 | MPa |  | 控制站默认 | 低
P_3007A_DO | 脱醇脱脂中间罐输送泵控制A启停控制 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 脱醇脱脂中间罐 | 输送泵控制A启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_脱醇脱脂中间罐 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3007B_DO | 脱醇脱脂中间罐输送泵控制B启停控制 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 脱醇脱脂中间罐 | 输送泵控制B启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_脱醇脱脂中间罐 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3007C_DO | 脱醇脱脂中间罐输送泵控制C启停控制 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 脱醇脱脂中间罐 | 输送泵控制C启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_脱醇脱脂中间罐 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3007D_DO | 脱醇脱脂中间罐输送泵控制D启停控制 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 脱醇脱脂中间罐 | 输送泵控制D启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_脱醇脱脂中间罐 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3007A_FL | 脱醇脱脂中间罐输送泵控制A故障 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 脱醇脱脂中间罐 | 输送泵控制A故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_脱醇脱脂中间罐 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3007A_RM | 脱醇脱脂中间罐输送泵控制A远控 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 脱醇脱脂中间罐 | 输送泵控制A远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_脱醇脱脂中间罐 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3007A_RUN | 脱醇脱脂中间罐输送泵控制A运行 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 脱醇脱脂中间罐 | 输送泵控制A运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_脱醇脱脂中间罐 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3007B_FL | 脱醇脱脂中间罐输送泵控制B故障 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 脱醇脱脂中间罐 | 输送泵控制B故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_脱醇脱脂中间罐 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3007B_RM | 脱醇脱脂中间罐输送泵控制B远控 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 脱醇脱脂中间罐 | 输送泵控制B远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_脱醇脱脂中间罐 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3007B_RUN | 脱醇脱脂中间罐输送泵控制B运行 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 脱醇脱脂中间罐 | 输送泵控制B运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_脱醇脱脂中间罐 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3007C_FL | 脱醇脱脂中间罐输送泵控制C故障 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 脱醇脱脂中间罐 | 输送泵控制C故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_脱醇脱脂中间罐 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3007C_RM | 脱醇脱脂中间罐输送泵控制C远控 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 脱醇脱脂中间罐 | 输送泵控制C远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_脱醇脱脂中间罐 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3007C_RUN | 脱醇脱脂中间罐输送泵控制C运行 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 脱醇脱脂中间罐 | 输送泵控制C运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_脱醇脱脂中间罐 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3007D_FL | 脱醇脱脂中间罐输送泵控制D故障 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 脱醇脱脂中间罐 | 输送泵控制D故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_脱醇脱脂中间罐 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3007D_RM | 脱醇脱脂中间罐输送泵控制D远控 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 脱醇脱脂中间罐 | 输送泵控制D远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_脱醇脱脂中间罐 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3007D_RUN | 脱醇脱脂中间罐输送泵控制D运行 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 脱醇脱脂中间罐 | 输送泵控制D运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_脱醇脱脂中间罐 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3007A_MOT2 | 脱醇脱脂中间罐输送泵A | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 脱醇脱脂中间罐 | 输送泵A | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_15_脱醇脱脂中间罐 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3007B_MOT2 | 脱醇脱脂中间罐输送泵B | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 脱醇脱脂中间罐 | 输送泵B | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_15_脱醇脱脂中间罐 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3007C_MOT2 | 脱醇脱脂中间罐输送泵C | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 脱醇脱脂中间罐 | 输送泵C | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_15_脱醇脱脂中间罐 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3007D_MOT2 | 脱醇脱脂中间罐输送泵D | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 脱醇脱脂中间罐 | 输送泵D | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_15_脱醇脱脂中间罐 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
PT_3044 | 脱醇脱脂塔工作水罐输送泵压力检测 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 脱醇脱脂塔工作水罐 | 输送泵压力检测 | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_15_脱醇脱脂塔工作水罐 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower |  | 压力 | MPa |  | 设备名匹配 | 高
XV_3003A_DO | 脱醇脱脂塔来自重水罐进料开关阀A开关指令 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 脱醇脱脂塔来自重水罐 | 进料开关阀A开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_脱醇脱脂塔来自重水罐 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3003B_DO | 脱醇脱脂塔来自重水罐进料开关阀B开关指令 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 脱醇脱脂塔来自重水罐 | 进料开关阀B开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_脱醇脱脂塔来自重水罐 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3003A_CF | 脱醇脱脂塔来自重水罐进料开关阀A关反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 脱醇脱脂塔来自重水罐 | 进料开关阀A关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_脱醇脱脂塔来自重水罐 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3003A_OF | 脱醇脱脂塔来自重水罐进料开关阀A开反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 脱醇脱脂塔来自重水罐 | 进料开关阀A开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_脱醇脱脂塔来自重水罐 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3003B_CF | 脱醇脱脂塔来自重水罐进料开关阀B关反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 脱醇脱脂塔来自重水罐 | 进料开关阀B关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_脱醇脱脂塔来自重水罐 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3003B_OF | 脱醇脱脂塔来自重水罐进料开关阀B开反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 脱醇脱脂塔来自重水罐 | 进料开关阀B开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_脱醇脱脂塔来自重水罐 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3003A_VAL2 | 脱醇脱脂塔来自重水罐进料开关阀A | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 脱醇脱脂塔来自重水罐 | 进料开关阀A | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_15_脱醇脱脂塔来自重水罐 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3003B_VAL2 | 脱醇脱脂塔来自重水罐进料开关阀B | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 脱醇脱脂塔来自重水罐 | 进料开关阀B | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_15_脱醇脱脂塔来自重水罐 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
PT_3005 | 脱醇脱脂塔进料泵后压力 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 脱醇脱脂塔进料泵 | 后压力 | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_15_脱醇脱脂塔进料泵 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower |  | 压力 | MPa |  | 设备名匹配 | 高
P_3008A_DO | 脱醇脱脂工作水罐输送泵控制A启停控制 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 脱醇脱脂工作水罐 | 输送泵控制A启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_脱醇脱脂工作水罐 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3008B_DO | 脱醇脱脂工作水罐输送泵控制B启停控制 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 脱醇脱脂工作水罐 | 输送泵控制B启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_脱醇脱脂工作水罐 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3008A_FL | 脱醇脱脂工作水罐输送泵控制A故障 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 脱醇脱脂工作水罐 | 输送泵控制A故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_脱醇脱脂工作水罐 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3008A_RM | 脱醇脱脂工作水罐输送泵控制A远控 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 脱醇脱脂工作水罐 | 输送泵控制A远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_脱醇脱脂工作水罐 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3008A_RUN | 脱醇脱脂工作水罐输送泵控制A运行 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 脱醇脱脂工作水罐 | 输送泵控制A运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_脱醇脱脂工作水罐 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3008B_FL | 脱醇脱脂工作水罐输送泵控制B故障 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 脱醇脱脂工作水罐 | 输送泵控制B故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_脱醇脱脂工作水罐 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3008B_RM | 脱醇脱脂工作水罐输送泵控制B远控 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 脱醇脱脂工作水罐 | 输送泵控制B远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_脱醇脱脂工作水罐 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3008B_RUN | 脱醇脱脂工作水罐输送泵控制B运行 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 脱醇脱脂工作水罐 | 输送泵控制B运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_脱醇脱脂工作水罐 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3008A_MOT2 | 脱醇脱脂工作水罐输送泵A | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 脱醇脱脂工作水罐 | 输送泵A | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_15_脱醇脱脂工作水罐 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3008B_MOT2 | 脱醇脱脂工作水罐输送泵B | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 脱醇脱脂工作水罐 | 输送泵B | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_15_脱醇脱脂工作水罐 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3006A_DO | 脱醇脱脂真空泵A启停控制 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 脱醇脱脂真空泵A | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_脱醇脱脂真空泵A | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3006A_FL | 脱醇脱脂真空泵A故障 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 脱醇脱脂真空泵A | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_脱醇脱脂真空泵A | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3006A_RM | 脱醇脱脂真空泵A远控 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 脱醇脱脂真空泵A | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_脱醇脱脂真空泵A | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3006A_RUN | 脱醇脱脂真空泵A运行 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 脱醇脱脂真空泵A | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_脱醇脱脂真空泵A | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3006A_MOT2 | 脱醇脱脂真空泵A | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 脱醇脱脂真空泵A | 脱醇脱脂真空泵A | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_15_脱醇脱脂真空泵A | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
P_3006B_DO | 脱醇脱脂真空泵B启停控制 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 脱醇脱脂真空泵B | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_脱醇脱脂真空泵B | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3006B_FL | 脱醇脱脂真空泵B故障 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 脱醇脱脂真空泵B | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_脱醇脱脂真空泵B | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3006B_RM | 脱醇脱脂真空泵B远控 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 脱醇脱脂真空泵B | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_脱醇脱脂真空泵B | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3006B_RUN | 脱醇脱脂真空泵B运行 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 脱醇脱脂真空泵B | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_脱醇脱脂真空泵B | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3006B_MOT2 | 脱醇脱脂真空泵B | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 脱醇脱脂真空泵B | 脱醇脱脂真空泵B | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_15_脱醇脱脂真空泵B | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
P_3006C_MOT2 | 脱醇脱脂真空泵C | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 脱醇脱脂真空泵C | 脱醇脱脂真空泵C | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_15_脱醇脱脂真空泵C | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
TIETFAO | 脱醇脱酯A塔釜温度调节 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 脱醇脱酯A塔 | 釜温度调节 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_15_脱醇脱酯A塔 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯A塔釜温度调节TIETFAO | :Act_056 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
APHIR4608B | 脱醇脱酯A塔进料PH | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 脱醇脱酯A塔 | 进料PH | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_15_脱醇脱酯A塔 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower | 脱醇脱酯塔进料pH | pH |  |  | 本体属性绑定 | 高
PIR_4608AD | 脱醇脱酯A塔塔顶压力 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 脱醇脱酯A塔 | 塔顶压力 | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_15_脱醇脱酯A塔 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower |  | 压力 | MPa |  | 设备名匹配 | 高
FIR_4608BA | 脱醇脱酯BA塔母液流量 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 脱醇脱酯BA塔 | 母液流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_15_脱醇脱酯BA塔 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower |  | 流量 | m3/h |  | 设备名匹配 | 高
FIR_4608BAO | 脱醇脱酯B塔母液进料流量调节 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 脱醇脱酯B塔 | 母液进料流量调节 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_15_脱醇脱酯B塔 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower |  | 调节阀开度指令 | % |  | 设备名匹配 | 高
FIR_4699AO | 脱醇脱酯B塔软水流量调节 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 脱醇脱酯B塔 | 软水流量调节 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_15_脱醇脱酯B塔 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower |  | 调节阀开度指令 | % |  | 设备名匹配 | 高
LIR_4608BAO | 脱醇脱酯B塔液位调节 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 脱醇脱酯B塔 | 液位调节 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_15_脱醇脱酯B塔 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower |  | 调节阀开度指令 | % |  | 设备名匹配 | 高
LIR_4696AO | 脱醇脱酯B塔中间罐液位调节 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 脱醇脱酯B塔 | 中间罐液位调节 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_15_脱醇脱酯B塔 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower |  | 调节阀开度指令 | % |  | 设备名匹配 | 高
TIR_4608BCAO | 脱醇脱酯B塔釜温度调节 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 脱醇脱酯B塔 | 釜温度调节 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_15_脱醇脱酯B塔 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower |  | 调节阀开度指令 | % |  | 设备名匹配 | 高
APHIR4608C | 脱醇脱酯B塔进料PH | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 脱醇脱酯B塔 | 进料PH | 过程测量(PV) | ph | AI | :Dev_15_脱醇脱酯B塔 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower | 脱醇脱酯塔进料pH | pH | ph |  | 本体属性绑定 | 高
FIR4608BD | 脱醇脱酯B塔预热流量 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 脱醇脱酯B塔 | 预热流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_15_脱醇脱酯B塔 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower |  | 流量 | m3/h |  | 设备名匹配 | 高
FIR_4608BC | 脱醇脱酯B塔母液采出流量 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 脱醇脱酯B塔 | 母液采出流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_15_脱醇脱酯B塔 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower |  | 流量 | m3/h |  | 设备名匹配 | 高
FIR_4696 | 脱醇脱酯B塔醇酯流量 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 脱醇脱酯B塔 | 醇酯流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_15_脱醇脱酯B塔 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower |  | 流量 | m3/h |  | 设备名匹配 | 高
FIR_4699A | 脱醇脱酯B塔软水流量 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 脱醇脱酯B塔 | 软水流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_15_脱醇脱酯B塔 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower |  | 流量 | m3/h |  | 设备名匹配 | 高
LIR_4608B | 脱醇脱酯B塔液位 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 脱醇脱酯B塔 | 液位 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_15_脱醇脱酯B塔 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower |  | 液位 | % |  | 设备名匹配 | 高
LIR_4696 | 脱醇脱酯B塔中间液位 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 脱醇脱酯B塔 | 中间液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_15_脱醇脱酯B塔 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower |  | 液位 | m3 |  | 设备名匹配 | 高
LIR_4699 | 脱醇脱酯B塔加热液位 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 脱醇脱酯B塔 | 加热液位 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_15_脱醇脱酯B塔 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower |  | 液位 | % |  | 设备名匹配 | 高
PIR_4608BB | 脱醇脱酯B塔塔釜压力 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 脱醇脱酯B塔 | 塔釜压力 | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_15_脱醇脱酯B塔 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower |  | 压力 | MPa |  | 设备名匹配 | 高
PIR_4608BD | 脱醇脱酯B塔塔顶压力 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 脱醇脱酯B塔 | 塔顶压力 | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_15_脱醇脱酯B塔 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower |  | 压力 | MPa |  | 设备名匹配 | 高
TIR_4608BA | 脱醇脱酯B塔塔顶温度 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 脱醇脱酯B塔 | 塔顶温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_15_脱醇脱酯B塔 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower |  | 温度 | ℃ |  | 设备名匹配 | 高
TIR_4608BB | 脱醇脱酯B塔塔中温度 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 脱醇脱酯B塔 | 塔中温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_15_脱醇脱酯B塔 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower |  | 温度 | ℃ |  | 设备名匹配 | 高
TIR_4608BC | 脱醇脱酯B塔塔釜温度 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 脱醇脱酯B塔 | 塔釜温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_15_脱醇脱酯B塔 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower | 脱醇脱酯塔釜温度 | 温度 | ℃ |  | 本体属性绑定 | 高
TIR_4608BD | 脱醇脱酯B塔预热温度 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 脱醇脱酯B塔 | 预热温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_15_脱醇脱酯B塔 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower |  | 温度 | ℃ |  | 设备名匹配 | 高
TIR_4699 | 脱醇脱酯B塔加热温度 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 脱醇脱酯B塔 | 加热温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_15_脱醇脱酯B塔 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower |  | 温度 | ℃ |  | 设备名匹配 | 高
FIETJAO | 脱醇脱酯塔进料流量控制 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 脱醇脱酯塔 | 进料流量控制 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_15_脱醇脱酯塔 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower |  | 调节阀开度指令 | % |  | 设备名匹配 | 高
FIETJAI | 脱醇脱酯塔进料流量 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 脱醇脱酯塔 | 进料流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_15_脱醇脱酯塔 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower | 脱醇脱酯塔进料流量 | 流量 | m3/h |  | 本体属性绑定 | 高
TIETJRQAI_ | 脱醇脱酯塔加热器温度 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 脱醇脱酯塔 | 加热器温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_15_脱醇脱酯塔 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower |  | 温度 | ℃ |  | 设备名匹配 | 高
TIETMAI | 脱醇脱酯塔中温度 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 脱醇脱酯塔 | 中温度 | 过程测量(PV) | °C | RTD | :Dev_15_脱醇脱酯塔 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower |  | 温度 | °C |  | 设备名匹配 | 高
TIETTAI | 脱醇脱酯塔顶温度 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 脱醇脱酯塔 | 顶温度 | 过程测量(PV) | °C | RTD | :Dev_15_脱醇脱酯塔 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower |  | 温度 | °C |  | 设备名匹配 | 高
TIETYRAI | 脱醇脱酯塔预热器温度 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 脱醇脱酯塔 | 预热器温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_15_脱醇脱酯塔 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower |  | 温度 | ℃ |  | 设备名匹配 | 高
P_3006C_DO | 脱醇脱酯真空泵C启停指令 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 脱醇脱酯真空泵C | 启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_脱醇脱酯真空泵C | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3006C_FL | 脱醇脱酯真空泵C故障 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 脱醇脱酯真空泵C | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_脱醇脱酯真空泵C | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3006C_RM | 脱醇脱酯真空泵C远控 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 脱醇脱酯真空泵C | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_脱醇脱酯真空泵C | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3006C_RUN | 脱醇脱酯真空泵C运行 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 脱醇脱酯真空泵C | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_脱醇脱酯真空泵C | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
PIHCGAO | 脱醇脱酯缓冲罐压力控制 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 脱醇脱酯缓冲罐 | 压力控制 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_15_脱醇脱酯缓冲罐 | S17 | 结晶母液回收 | 脱醇脱酯塔组 | :DealcoholTower |  | 调节阀开度指令 | % |  | 设备名匹配 | 高
XV_3015_DO | 苯乙酸安全罐真空阀开关指令 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 苯乙酸安全罐 | 真空阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_苯乙酸安全罐 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3015_CF | 苯乙酸安全罐真空阀关反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 苯乙酸安全罐 | 真空阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_苯乙酸安全罐 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3015_OF | 苯乙酸安全罐真空阀开反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 苯乙酸安全罐 | 真空阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_苯乙酸安全罐 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3015_VAL2 | 苯乙酸安全罐真空阀 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 苯乙酸安全罐 | 真空阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_15_苯乙酸安全罐 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
PHCQFYAAI | 萃取反应罐A PH检测 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 萃取反应罐A | PH检测 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_15_萃取反应罐A | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | pH | % |  | 工段关键字匹配 | 中
PHFCQAAI | 萃取反应罐A PH检测 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 萃取反应罐A | PH检测 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_15_萃取反应罐A | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | pH | % |  | 工段关键字匹配 | 中
TICQFYAAI | 萃取反应罐A温度检测 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 萃取反应罐A | 温度检测 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_15_萃取反应罐A | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 工段关键字匹配 | 中
TIFCQAAI | 萃取反应罐A温度检测 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 萃取反应罐A | 温度检测 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_15_萃取反应罐A | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 工段关键字匹配 | 中
PHFCQBAI | 萃取反应罐B PH检测 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 萃取反应罐B | PH检测 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_15_萃取反应罐B | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | pH | % |  | 工段关键字匹配 | 中
TIFCQBAI | 萃取反应罐B温度检测 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 萃取反应罐B | 温度检测 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_15_萃取反应罐B | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 工段关键字匹配 | 中
TICQFYCAI | 萃取反应罐C温度检测 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 萃取反应罐C | 温度检测 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_15_萃取反应罐C | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3201_DO | 超滤浓缩液进4号结晶罐开关阀开关指令 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 超滤浓缩液进4号结晶罐 | 开关阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_超滤浓缩液进4号结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3201_CF | 超滤浓缩液进4号结晶罐开关阀关反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 超滤浓缩液进4号结晶罐 | 开关阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_超滤浓缩液进4号结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3201_OF | 超滤浓缩液进4号结晶罐开关阀开反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 超滤浓缩液进4号结晶罐 | 开关阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_超滤浓缩液进4号结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3201_VAL2 | 超滤浓缩液进4号结晶罐开关阀 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 超滤浓缩液进4号结晶罐 | 开关阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_15_超滤浓缩液进4号结晶罐 | S17 | 结晶母液回收 | 母液结晶罐组 | :MLCrystallizers |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3206_DO | 返工物料泵前开关阀开关指令 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 返工物料泵 | 前开关阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_返工物料泵 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3206_CF | 返工物料泵前开关阀关反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 返工物料泵 | 前开关阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_返工物料泵 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3206_OF | 返工物料泵前开关阀开反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 返工物料泵 | 前开关阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_返工物料泵 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
PT_3039 | 返工物料泵后压力 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 返工物料泵 | 后压力 | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_15_返工物料泵 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 压力 | MPa |  | 控制站默认 | 低
XV_3206_VAL2 | 返工物料泵前开关阀 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 返工物料泵 | 前开关阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_15_返工物料泵 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3013_DO | 酸水工作水罐冰盐水换热器冰盐水阀开关指令 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 酸水工作水罐 | 冰盐水换热器冰盐水阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_酸水工作水罐 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3013_CF | 酸水工作水罐冰盐水换热器冰盐水阀关反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 酸水工作水罐 | 冰盐水换热器冰盐水阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_酸水工作水罐 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3013_OF | 酸水工作水罐冰盐水换热器冰盐水阀开反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 酸水工作水罐 | 冰盐水换热器冰盐水阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_酸水工作水罐 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3013_VAL2 | 酸水工作水罐冰盐水换热器冰盐水阀 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 酸水工作水罐 | 冰盐水换热器冰盐水阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_15_酸水工作水罐 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
LIGZSGAI | 酸水高效换热器温度07 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 酸水高效换热器 | 温度07 | 过程测量(PV) | °C | AI | :Dev_15_酸水高效换热器 | S17 | 结晶母液回收 | 酸水高效换热器 | :AcidWaterHX |  | 温度 | °C |  | 控制站默认 | 低
P_3055A_DO | 醇酯分离轻相回流泵启A停控制 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 醇酯分离轻相回流泵 | 启A停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_醇酯分离轻相回流泵 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3055B_DO | 醇酯分离轻相回流泵启B停控制 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 醇酯分离轻相回流泵 | 启B停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_醇酯分离轻相回流泵 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3055A_FL | 醇酯分离轻相回流泵A故障 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 醇酯分离轻相回流泵A | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_醇酯分离轻相回流泵A | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3055A_RM | 醇酯分离轻相回流泵A远控 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 醇酯分离轻相回流泵A | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_醇酯分离轻相回流泵A | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3055A_RUN | 醇酯分离轻相回流泵A运行 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 醇酯分离轻相回流泵A | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_醇酯分离轻相回流泵A | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3055A_MOT2 | 醇酯分离轻相回流泵A | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 醇酯分离轻相回流泵A | 醇酯分离轻相回流泵A | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_15_醇酯分离轻相回流泵A | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3055B_FL | 醇酯分离轻相回流泵B故障 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 醇酯分离轻相回流泵B | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_醇酯分离轻相回流泵B | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3055B_RM | 醇酯分离轻相回流泵B远控 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 醇酯分离轻相回流泵B | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_醇酯分离轻相回流泵B | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3055B_RUN | 醇酯分离轻相回流泵B运行 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 醇酯分离轻相回流泵B | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_醇酯分离轻相回流泵B | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3055B_MOT2 | 醇酯分离轻相回流泵B | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 醇酯分离轻相回流泵B | 醇酯分离轻相回流泵B | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_15_醇酯分离轻相回流泵B | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3054A_DO | 醇酯分离重相回流泵A启停控制 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 醇酯分离重相回流泵A | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_醇酯分离重相回流泵A | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3054A_MOT2 | 醇酯分离重相回流泵A | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 醇酯分离重相回流泵A | 醇酯分离重相回流泵A | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_15_醇酯分离重相回流泵A | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3054B_DO | 醇酯分离重相回流泵B启停控制 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 醇酯分离重相回流泵B | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_醇酯分离重相回流泵B | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3054B_MOT2 | 醇酯分离重相回流泵B | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 醇酯分离重相回流泵B | 醇酯分离重相回流泵B | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_15_醇酯分离重相回流泵B | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3009A_DO | 采出管道采出泵后开关阀A开关指令 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 采出管道采出泵 | 后开关阀A开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_采出管道采出泵 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3009B_DO | 采出管道采出泵后开关阀B开关指令 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 采出管道采出泵 | 后开关阀B开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_采出管道采出泵 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3009A_CF | 采出管道采出泵后开关阀A关反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 采出管道采出泵 | 后开关阀A关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_采出管道采出泵 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3009A_OF | 采出管道采出泵后开关阀A开反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 采出管道采出泵 | 后开关阀A开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_采出管道采出泵 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3009B_CF | 采出管道采出泵后开关阀B关反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 采出管道采出泵 | 后开关阀B关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_采出管道采出泵 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3009B_OF | 采出管道采出泵后开关阀B开反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 采出管道采出泵 | 后开关阀B开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_采出管道采出泵 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3009B_VAL2 | 采出管道采出泵后开关阀B | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 采出管道采出泵 | 后开关阀B | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_15_采出管道采出泵 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3011A_DO | 采出至承接罐开关阀A开关指令 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 采出至承接罐 | 开关阀A开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_采出至承接罐 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3011B_DO | 采出至承接罐开关阀B开关指令 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 采出至承接罐 | 开关阀B开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_15_采出至承接罐 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3011A_CF | 采出至承接罐开关阀A关反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 采出至承接罐 | 开关阀A关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_采出至承接罐 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3011A_OF | 采出至承接罐开关阀A开反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 采出至承接罐 | 开关阀A开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_采出至承接罐 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3011B_CF | 采出至承接罐开关阀B关反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 采出至承接罐 | 开关阀B关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_采出至承接罐 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3011B_OF | 采出至承接罐开关阀B开反馈 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 采出至承接罐 | 开关阀B开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_采出至承接罐 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3011A_VAL2 | 采出至承接罐开关阀A | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 采出至承接罐 | 开关阀A | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_15_采出至承接罐 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3011B_VAL2 | 采出至承接罐开关阀B | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 采出至承接罐 | 开关阀B | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_15_采出至承接罐 | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3054A_FL | 重相回流泵A故障 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 重相回流泵A | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_重相回流泵A | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3054A_RM | 重相回流泵A远控 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 重相回流泵A | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_重相回流泵A | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3054A_RUN | 重相回流泵A运行 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 重相回流泵A | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_重相回流泵A | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3054B_FL | 重相回流泵B故障 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 重相回流泵B | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_重相回流泵B | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3054B_RM | 重相回流泵B远控 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 重相回流泵B | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_重相回流泵B | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3054B_RUN | 重相回流泵B运行 | 15 | 母液回收工段 (Mother Liquor Recovery) | 重相回流泵B | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_15_重相回流泵B | S17 | 结晶母液回收 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
FT_3017 | FT_3017轻相回流罐输送泵出口回流流量 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 3017轻相回流罐 | FT_输送泵出口回流流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_16_3017轻相回流罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 流量 | m3/h |  | 控制站默认 | 低
PT_3018 | PT_3018待检罐出料泵出口压力 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 3018待检罐 | PT_出料泵出口压力 | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_16_3018待检罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 压力 | MPa |  | 设备名匹配 | 高
PT_3021A | PT_3021A底部进料泵压力检测A | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 3021A底部进料泵 | PT_压力检测A | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_16_3021A底部进料泵 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 压力 | MPa |  | 控制站默认 | 低
PT_3021B | PT_3021B底部进料泵压力检测B | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 3021B底部进料泵 | PT_压力检测B | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_16_3021B底部进料泵 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 压力 | MPa |  | 控制站默认 | 低
PT_3022A | PT_3022A排污泵压力检测A | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 3022A排污泵 | PT_压力检测A | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_16_3022A排污泵 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 压力 | MPa |  | 控制站默认 | 低
PT_3022B | PT_3022B排污泵压力检测B | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 3022B排污泵 | PT_压力检测B | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_16_3022B排污泵 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 压力 | MPa |  | 控制站默认 | 低
HV_3038_AO | HV_3038二冷出料温度调节给定 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 3038二冷 | HV_出料温度调节给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_16_3038二冷 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3038_FB | HV_3038二冷出料温度调节反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 3038二冷 | HV_出料温度调节反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_16_3038二冷 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 温度 | % |  | 控制站默认 | 低
TE_3046 | TE_3046一冷出料温度检测 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 3046一冷 | TE_出料温度检测 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_16_3046一冷 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
TE_3047 | TE_3047二冷出料温度检测 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 3047二冷 | TE_出料温度检测 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_16_3047二冷 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
HV_3048_AO | HV_3048二冷出料温度调节给定 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 3048二冷 | HV_出料温度调节给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_16_3048二冷 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3048_FB | HV_3048二冷出料温度调节反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 3048二冷 | HV_出料温度调节反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_16_3048二冷 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 温度 | % |  | 控制站默认 | 低
TE_3049 | TE_3049一冷出料温度检测 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 3049一冷 | TE_出料温度检测 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_16_3049一冷 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
HV_3049_AO | HV_3049二冷出料温度调节给定 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 3049二冷 | HV_出料温度调节给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_16_3049二冷 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3049_FB | HV_3049二冷出料温度调节反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 3049二冷 | HV_出料温度调节反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_16_3049二冷 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 温度 | % |  | 控制站默认 | 低
TE_3050 | TE_3050二冷出料温度检测 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 3050二冷 | TE_出料温度检测 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_16_3050二冷 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
HV_3050_FB | HV_3050尾冷去尾气温度调节反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 3050尾冷 | HV_去尾气温度调节反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_16_3050尾冷 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 温度 | % |  | 控制站默认 | 低
TE_3051 | TE_3051尾冷排空温度检测 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 3051尾冷 | TE_排空温度检测 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_16_3051尾冷 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
TE_3052 | TE_3052成品冷却器出料温度 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 3052成品冷却器 | TE_出料温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_16_3052成品冷却器 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
PT_3053A | PT_3053A底部进料泵压力检测A | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 3053A底部进料泵 | PT_压力检测A | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_16_3053A底部进料泵 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 压力 | MPa |  | 控制站默认 | 低
PT_3053B | PT_3053B底部进料泵压力检测B | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 3053B底部进料泵 | PT_压力检测B | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_16_3053B底部进料泵 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 压力 | MPa |  | 控制站默认 | 低
TE_3054 | TE_3054二冷出料温度检测 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 3054二冷 | TE_出料温度检测 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_16_3054二冷 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
PT_3054 | PT_3054排污泵压力检测 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 3054排污泵 | PT_压力检测 | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_16_3054排污泵 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 压力 | MPa |  | 控制站默认 | 低
TE_3055 | TE_3055尾冷出料温度检测 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 3055尾冷 | TE_出料温度检测 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_16_3055尾冷 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
TE_3056 | TE_3056成冷出料温度检测 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 3056成冷 | TE_出料温度检测 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_16_3056成冷 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
HV_3056_AO | HV_3056轻相回流罐输送泵出口回流流量调节给定 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 3056轻相回流罐 | HV_输送泵出口回流流量调节给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_16_3056轻相回流罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3056_FB | HV_3056轻相回流罐输送泵出口回流流量调节反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 3056轻相回流罐 | HV_输送泵出口回流流量调节反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_16_3056轻相回流罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 流量 | % |  | 控制站默认 | 低
TE_3058A | TE_3058A去尾冷温度检测A | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 3058A去尾冷 | TE_温度检测A | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_16_3058A去尾冷 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
TE_3058B | TE_3058B去尾冷温度检测B | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 3058B去尾冷 | TE_温度检测B | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_16_3058B去尾冷 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
PT_3058 | PT_3058轻相回流罐输送泵压力 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 3058轻相回流罐 | PT_输送泵压力 | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_16_3058轻相回流罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 压力 | MPa |  | 控制站默认 | 低
XV_3107_DO | XV_3107去废酸水排污罐控制阀开关指令 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 3107去废酸水排污罐 | XV_控制阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_3107去废酸水排污罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3107_VAL2 | XV_3107去废酸水排污罐控制阀 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 3107去废酸水排污罐 | XV_控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_16_3107去废酸水排污罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3163_DO | XV_3163浓液罐输送泵出口吹扫阀门开关指令 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 3163浓液罐 | XV_输送泵出口吹扫阀门开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_3163浓液罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3168_DO | XV_3168浓液罐输送泵出口吹扫阀门开关指令 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 3168浓液罐 | XV_输送泵出口吹扫阀门开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_3168浓液罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3168_CF | XV_3168浓液罐输送泵出口吹扫阀门关反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 3168浓液罐 | XV_输送泵出口吹扫阀门关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_3168浓液罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3168_OF | XV_3168浓液罐输送泵出口吹扫阀门开反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 3168浓液罐 | XV_输送泵出口吹扫阀门开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_3168浓液罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3168_VAL2 | XV_3168浓液罐输送泵出口吹扫阀 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 3168浓液罐 | XV_输送泵出口吹扫阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_16_3168浓液罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3123_DO | A塔出料控制阀开关指令 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | A塔 | 出料控制阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_A塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3123_CF | A塔出料控制阀关反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | A塔 | 出料控制阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_A塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3123_OF | A塔出料控制阀开反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | A塔 | 出料控制阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_A塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3123_VAL2 | A塔出料控制阀 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | A塔 | 出料控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_16_A塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3031C_DO | B丁醇脱色精馏回流泵A启停控制 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | B丁醇脱色精馏回流泵A | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_B丁醇脱色精馏回流泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3031C_FL | B丁醇脱色精馏回流泵A故障 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | B丁醇脱色精馏回流泵A | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_B丁醇脱色精馏回流泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3031C_RM | B丁醇脱色精馏回流泵A远控 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | B丁醇脱色精馏回流泵A | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_B丁醇脱色精馏回流泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3031C_RUN | B丁醇脱色精馏回流泵A运行 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | B丁醇脱色精馏回流泵A | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_B丁醇脱色精馏回流泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3031C_MOT2 | B丁醇脱色精馏回流泵A | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | B丁醇脱色精馏回流泵A | B丁醇脱色精馏回流泵A | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_16_B丁醇脱色精馏回流泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3124_DO | B塔出料控制阀开关指令 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | B塔 | 出料控制阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_B塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3124_CF | B塔出料控制阀关反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | B塔 | 出料控制阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_B塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3124_OF | B塔出料控制阀开反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | B塔 | 出料控制阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_B塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3124_VAL2 | B塔出料控制阀 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | B塔 | 出料控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_16_B塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3045A_DO | 一膜成品罐输送泵A启停控制 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 一膜成品罐 | 输送泵A启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_一膜成品罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3045A_FL | 一膜成品罐输送泵A故障 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 一膜成品罐 | 输送泵A故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_一膜成品罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3045A_RM | 一膜成品罐输送泵A远控 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 一膜成品罐 | 输送泵A远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_一膜成品罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3045A_RUN | 一膜成品罐输送泵A运行 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 一膜成品罐 | 输送泵A运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_一膜成品罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3045B_FL | 一膜成品罐输送泵B故障 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 一膜成品罐 | 输送泵B故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_一膜成品罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3045B_RM | 一膜成品罐输送泵B远控 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 一膜成品罐 | 输送泵B远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_一膜成品罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3045B_RUN | 一膜成品罐输送泵B运行 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 一膜成品罐 | 输送泵B运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_一膜成品罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3045A_MOT2 | 一膜成品罐输送泵A | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 一膜成品罐 | 输送泵A | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_16_一膜成品罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
PT_3071 | 一膜成品罐输送泵后压力 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 一膜成品罐 | 输送泵后压力 | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_16_一膜成品罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 压力 | MPa |  | 设备名匹配 | 高
XV_3162_DO | 一膜成品罐至成品罐A开关阀开关指令 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 一膜成品罐至成品罐A | 开关阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_一膜成品罐至成品罐A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3077A_DO | 一膜进料泵A启停控制 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 一膜进料泵A | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_一膜进料泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3077A_FL | 一膜进料泵A故障 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 一膜进料泵A | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_一膜进料泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3077A_RM | 一膜进料泵A远控 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 一膜进料泵A | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_一膜进料泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3077A_RUN | 一膜进料泵A运行 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 一膜进料泵A | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_一膜进料泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3077A_MOT2 | 一膜进料泵A | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 一膜进料泵A | 一膜进料泵A | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_16_一膜进料泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3077B_FL | 一膜进料泵B故障 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 一膜进料泵B | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_一膜进料泵B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3077B_RM | 一膜进料泵B远控 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 一膜进料泵B | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_一膜进料泵B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3077B_RUN | 一膜进料泵B运行 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 一膜进料泵B | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_一膜进料泵B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
PT_DZDLB_YL | 丁酯打料泵压力 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁酯打料泵 | 压力 | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_16_丁酯打料泵 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 压力 | Mpa |  | 工段关键字匹配 | 中
LIDCAAO | 丁醇A塔液位调节 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇A塔 | 液位调节 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_16_丁醇A塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇精馏塔组 | :BuOHDistillation |  | 调节阀开度指令 | % |  | 设备名匹配 | 高
TIDCAFAO | 丁醇A塔温度调节 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇A塔 | 温度调节 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_16_丁醇A塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇精馏塔组 | :BuOHDistillation |  | 调节阀开度指令 | % |  | 设备名匹配 | 高
TIDCAFAI | 丁醇A塔釜温度 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇A塔 | 釜温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_16_丁醇A塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇精馏塔组 | :BuOHDistillation |  | 温度 | ℃ |  | 设备名匹配 | 高
TIDCAMAI | 丁醇A塔中温度 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇A塔 | 中温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_16_丁醇A塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇精馏塔组 | :BuOHDistillation |  | 温度 | ℃ |  | 设备名匹配 | 高
TIDCATAI | 丁醇A塔顶温度 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇A塔 | 顶温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_16_丁醇A塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇精馏塔组 | :BuOHDistillation |  | 温度 | ℃ |  | 设备名匹配 | 高
LITJCPA | 丁醇A罐液位 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇A罐 | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_16_丁醇A罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 液位 | m3 |  | 设备名匹配 | 高
LIDCBAO | 丁醇B塔液位调节 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇B塔 | 液位调节 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_16_丁醇B塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇精馏塔组 | :BuOHDistillation |  | 调节阀开度指令 | % |  | 设备名匹配 | 高
PIDCBAI | 丁醇B塔压力 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇B塔 | 压力 | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_16_丁醇B塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇精馏塔组 | :BuOHDistillation |  | 压力 | Mpa |  | 设备名匹配 | 高
LITJCPB | 丁醇B罐液位 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇B罐 | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_16_丁醇B罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 液位 | m3 |  | 设备名匹配 | 高
LITJCPCAI | 丁醇C罐液位 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇C罐 | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_16_丁醇C罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 液位 | m3 |  | 设备名匹配 | 高
LITJHLBAI | 丁醇回流罐A液位 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇回流罐A | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_16_丁醇回流罐A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 液位 | m3 |  | 工段关键字匹配 | 中
LITJHLAAI | 丁醇回流罐B液位 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇回流罐B | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_16_丁醇回流罐B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 液位 | m3 |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3102_DO | 丁醇废水罐A进塔开关阀开关指令 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇废水罐A | 进塔开关阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_丁醇废水罐A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3102_CF | 丁醇废水罐A进塔开关阀关反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇废水罐A | 进塔开关阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_丁醇废水罐A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3102_OF | 丁醇废水罐A进塔开关阀开反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇废水罐A | 进塔开关阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_丁醇废水罐A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3102_VAL2 | 丁醇废水罐A进塔开关阀 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇废水罐A | 进塔开关阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_16_丁醇废水罐A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3101_DO | 丁醇废水罐A去碱洗AB罐开关阀开关指令 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇废水罐A去碱洗AB罐 | 开关阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_丁醇废水罐A去碱洗AB罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3101_CF | 丁醇废水罐A去碱洗AB罐开关阀关反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇废水罐A去碱洗AB罐 | 开关阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_丁醇废水罐A去碱洗AB罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3101_OF | 丁醇废水罐A去碱洗AB罐开关阀开反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇废水罐A去碱洗AB罐 | 开关阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_丁醇废水罐A去碱洗AB罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3101_VAL2 | 丁醇废水罐A去碱洗AB罐开关阀 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇废水罐A去碱洗AB罐 | 开关阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_16_丁醇废水罐A去碱洗AB罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3103_DO | 丁醇废水罐B进塔开关阀开关指令 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇废水罐B | 进塔开关阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_丁醇废水罐B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3103_CF | 丁醇废水罐B进塔开关阀关反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇废水罐B | 进塔开关阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_丁醇废水罐B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3103_OF | 丁醇废水罐B进塔开关阀开反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇废水罐B | 进塔开关阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_丁醇废水罐B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3103_VAL2 | 丁醇废水罐B进塔开关阀 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇废水罐B | 进塔开关阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_16_丁醇废水罐B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
LITJCJA | 丁醇待检A罐液位 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇待检A罐 | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_16_丁醇待检A罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 液位 | m3 |  | 工段关键字匹配 | 中
LITJCJB | 丁醇待检B罐液位 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇待检B罐 | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_16_丁醇待检B罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 液位 | m3 |  | 工段关键字匹配 | 中
LITJCJC | 丁醇待检C罐液位 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇待检C罐 | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_16_丁醇待检C罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 液位 | m3 |  | 工段关键字匹配 | 中
LITJCJD | 丁醇待检D罐液位 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇待检D罐 | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_16_丁醇待检D罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 液位 | m3 |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3111_DO | 丁醇待检罐出料控制开关指令 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇待检罐 | 出料控制开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_丁醇待检罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3111_CF | 丁醇待检罐出料控制关反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇待检罐 | 出料控制关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_丁醇待检罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3111_OF | 丁醇待检罐出料控制开反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇待检罐 | 出料控制开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_丁醇待检罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
FT_3027 | 丁醇待检罐出料密度检测 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇待检罐 | 出料密度检测 | 过程测量(PV) | kg/m3 | AI | :Dev_16_丁醇待检罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks | 丁醇待检密度 | 密度 | kg/m3 |  | 本体属性绑定 | 高
LICZCJA | 丁醇待检罐液位A | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇待检罐 | 液位A | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_16_丁醇待检罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 液位 | m3 |  | 设备名匹配 | 高
LICZCJB | 丁醇待检罐液位B | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇待检罐 | 液位B | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_16_丁醇待检罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 液位 | m3 |  | 设备名匹配 | 高
XV_3111_VAL2 | 丁醇待检罐出料控制 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇待检罐 | 出料控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_16_丁醇待检罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3113_DO | 丁醇待检罐出料去丁醇缓冲罐开关指令 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇待检罐出料去丁醇缓冲罐 | 开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_丁醇待检罐出料去丁醇缓冲罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3113_CF | 丁醇待检罐出料去丁醇缓冲罐关反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇待检罐出料去丁醇缓冲罐 | 关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_丁醇待检罐出料去丁醇缓冲罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3113_OF | 丁醇待检罐出料去丁醇缓冲罐开反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇待检罐出料去丁醇缓冲罐 | 开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_丁醇待检罐出料去丁醇缓冲罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3113_VAL2 | 丁醇待检罐出料去丁醇缓冲罐开关阀 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇待检罐出料去丁醇缓冲罐 | 开关阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_16_丁醇待检罐出料去丁醇缓冲罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3112_DO | 丁醇待检罐出料去成品丁醇罐阀门开关指令 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇待检罐出料去成品丁醇罐 | 阀门开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_丁醇待检罐出料去成品丁醇罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3112_CF | 丁醇待检罐出料去成品丁醇罐阀门关反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇待检罐出料去成品丁醇罐 | 阀门关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_丁醇待检罐出料去成品丁醇罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3112_OF | 丁醇待检罐出料去成品丁醇罐阀门开反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇待检罐出料去成品丁醇罐 | 阀门开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_丁醇待检罐出料去成品丁醇罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3112_VAL2 | 丁醇待检罐出料去成品丁醇罐阀 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇待检罐出料去成品丁醇罐 | 阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_16_丁醇待检罐出料去成品丁醇罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_1000_1_DO | 丁醇水去碱洗A罐 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇水去碱洗A罐 | 丁醇水去碱洗A罐 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_丁醇水去碱洗A罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1000_1_CF | 丁醇水去碱洗A罐关反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇水去碱洗A罐 | 关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_丁醇水去碱洗A罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1000_1_OF | 丁醇水去碱洗A罐开反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇水去碱洗A罐 | 开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_丁醇水去碱洗A罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1000_1_VAL2 | 丁醇水去碱洗A罐阀门 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇水去碱洗A罐 | 阀门 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_16_丁醇水去碱洗A罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1000_2_DO | 丁醇水去碱洗B罐 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇水去碱洗B罐 | 丁醇水去碱洗B罐 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_丁醇水去碱洗B罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1000_2_CF | 丁醇水去碱洗B罐关反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇水去碱洗B罐 | 关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_丁醇水去碱洗B罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1000_2_OF | 丁醇水去碱洗B罐开反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇水去碱洗B罐 | 开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_丁醇水去碱洗B罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_1000_2_VAL2 | 丁醇水去碱洗B罐阀门 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇水去碱洗B罐 | 阀门 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_16_丁醇水去碱洗B罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3027C_DO | 丁醇水工作水泵A启停控制 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇水工作水泵A | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_丁醇水工作水泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3027C_FL | 丁醇水工作水泵A故障 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇水工作水泵A | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_丁醇水工作水泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3027C_RM | 丁醇水工作水泵A远控 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇水工作水泵A | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_丁醇水工作水泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3027C_RUN | 丁醇水工作水泵A运行 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇水工作水泵A | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_丁醇水工作水泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3027C_MOT2 | 丁醇水工作水泵A(已拆泵） | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇水工作水泵A | (已拆泵） | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_16_丁醇水工作水泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3027D_DO | 丁醇水工作水泵B启停控制 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇水工作水泵B | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_丁醇水工作水泵B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3027D_FL | 丁醇水工作水泵B故障 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇水工作水泵B | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_丁醇水工作水泵B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3027D_RM | 丁醇水工作水泵B远控 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇水工作水泵B | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_丁醇水工作水泵B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3027D_RUN | 丁醇水工作水泵B运行 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇水工作水泵B | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_丁醇水工作水泵B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3027D_MOT2 | 丁醇水工作水泵B(已拆泵） | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇水工作水泵B | (已拆泵） | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_16_丁醇水工作水泵B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3027A_DO | 丁醇水底部进料泵A启停控制 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇水底部进料泵A | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_丁醇水底部进料泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3027A_FL | 丁醇水底部进料泵A故障 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇水底部进料泵A | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_丁醇水底部进料泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3027A_RM | 丁醇水底部进料泵A远控 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇水底部进料泵A | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_丁醇水底部进料泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3027A_RUN | 丁醇水底部进料泵A运行 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇水底部进料泵A | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_丁醇水底部进料泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3027A_MOT2 | 丁醇水底部进料泵A | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇水底部进料泵A | 丁醇水底部进料泵A | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_16_丁醇水底部进料泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3027B_DO | 丁醇水底部进料泵B启停控制 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇水底部进料泵B | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_丁醇水底部进料泵B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3027B_FL | 丁醇水底部进料泵B故障 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇水底部进料泵B | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_丁醇水底部进料泵B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3027B_RM | 丁醇水底部进料泵B远控 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇水底部进料泵B | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_丁醇水底部进料泵B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3027B_RUN | 丁醇水底部进料泵B运行 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇水底部进料泵B | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_丁醇水底部进料泵B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3027B_MOT2 | 丁醇水底部进料泵B | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇水底部进料泵B | 丁醇水底部进料泵B | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_16_丁醇水底部进料泵B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_DCFSBA_DO | 丁醇水废水泵A启停控制 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇水废水泵A | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_丁醇水废水泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_DCFSBA_FL | 丁醇水废水泵A故障 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇水废水泵A | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_丁醇水废水泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_DCFSBA_RM | 丁醇水废水泵A远控 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇水废水泵A | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_丁醇水废水泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_DCFSBA_RUN | 丁醇水废水泵A运行 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇水废水泵A | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_丁醇水废水泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_DCFSBA_MOT2 | 丁醇水废水泵A | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇水废水泵A | 丁醇水废水泵A | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_16_丁醇水废水泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_DCFSBB_DO | 丁醇水废水泵B启停控制 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇水废水泵B | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_丁醇水废水泵B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_DCFSBB_FL | 丁醇水废水泵B故障 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇水废水泵B | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_丁醇水废水泵B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_DCFSBB_RM | 丁醇水废水泵B远控 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇水废水泵B | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_丁醇水废水泵B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_DCFSBB_RUN | 丁醇水废水泵B运行 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇水废水泵B | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_丁醇水废水泵B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_DCFSBB_MOT2 | 丁醇水废水泵B | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇水废水泵B | 丁醇水废水泵B | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_16_丁醇水废水泵B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3028A_DO | 丁醇水排污泵A启停控制 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇水排污泵A | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_丁醇水排污泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3028A_FL | 丁醇水排污泵A故障 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇水排污泵A | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_丁醇水排污泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3028A_RM | 丁醇水排污泵A远控 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇水排污泵A | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_丁醇水排污泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3028A_RUN | 丁醇水排污泵A运行 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇水排污泵A | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_丁醇水排污泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3028A_MOT2 | 丁醇水排污泵A | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇水排污泵A | 丁醇水排污泵A | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_16_丁醇水排污泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3028B_DO | 丁醇水排污泵B启停控制 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇水排污泵B | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_丁醇水排污泵B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3028B_FL | 丁醇水排污泵B故障 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇水排污泵B | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_丁醇水排污泵B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3028B_RM | 丁醇水排污泵B远控 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇水排污泵B | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_丁醇水排污泵B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3028B_RUN | 丁醇水排污泵B运行 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇水排污泵B | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_丁醇水排污泵B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3028B_MOT2 | 丁醇水排污泵B | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇水排污泵B | 丁醇水排污泵B | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_16_丁醇水排污泵B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
LITJCRAFAO | 丁醇精馏A塔液位调节 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇精馏A塔 | 液位调节 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_16_丁醇精馏A塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇精馏塔组 | :BuOHDistillation |  | 调节阀开度指令 | % |  | 设备名匹配 | 高
TITJCRAMBAO | 丁醇精馏A塔温度调节 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇精馏A塔 | 温度调节 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_16_丁醇精馏A塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇精馏塔温度调节 | :Act_058 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
LITJCRAFAI | 丁醇精馏A塔釜液位 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇精馏A塔 | 釜液位 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_16_丁醇精馏A塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇精馏塔组 | :BuOHDistillation |  | 液位 | % |  | 设备名匹配 | 高
PITJCRAAI | 丁醇精馏A塔压力 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇精馏A塔 | 压力 | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_16_丁醇精馏A塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇精馏塔组 | :BuOHDistillation |  | 压力 | Mpa |  | 设备名匹配 | 高
TITJCRAFAI | 丁醇精馏A塔釜温度 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇精馏A塔 | 釜温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_16_丁醇精馏A塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇精馏塔组 | :BuOHDistillation | 丁醇精馏塔釜温度 | 温度 | ℃ |  | 本体属性绑定 | 高
TITJCRAMAAI | 丁醇精馏A塔中上温度 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇精馏A塔 | 中上温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_16_丁醇精馏A塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇精馏塔组 | :BuOHDistillation |  | 温度 | ℃ |  | 设备名匹配 | 高
TITJCRAMBAI | 丁醇精馏A塔中下温度 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇精馏A塔 | 中下温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_16_丁醇精馏A塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇精馏塔组 | :BuOHDistillation |  | 温度 | ℃ |  | 设备名匹配 | 高
TITJCRATAI | 丁醇精馏A塔顶温度 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇精馏A塔 | 顶温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_16_丁醇精馏A塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇精馏塔组 | :BuOHDistillation | 丁醇精馏塔顶温度 | 温度 | ℃ |  | 本体属性绑定 | 高
LITJCRBFAO | 丁醇精馏B塔液位调节 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇精馏B塔 | 液位调节 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_16_丁醇精馏B塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇精馏塔组 | :BuOHDistillation |  | 调节阀开度指令 | % |  | 设备名匹配 | 高
TITJCRMBAO | 丁醇精馏B塔温度调节 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇精馏B塔 | 温度调节 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_16_丁醇精馏B塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇精馏塔温度调节 | :Act_058 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
LITJCRBFAI | 丁醇精馏B塔釜液位 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇精馏B塔 | 釜液位 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_16_丁醇精馏B塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇精馏塔组 | :BuOHDistillation |  | 液位 | % |  | 设备名匹配 | 高
PITJCRBAI | 丁醇精馏B塔压力 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇精馏B塔 | 压力 | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_16_丁醇精馏B塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇精馏塔组 | :BuOHDistillation |  | 压力 | Mpa |  | 设备名匹配 | 高
TITJCRBFAI | 丁醇精馏B塔釜温度 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇精馏B塔 | 釜温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_16_丁醇精馏B塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇精馏塔组 | :BuOHDistillation | 丁醇精馏塔釜温度 | 温度 | ℃ |  | 本体属性绑定 | 高
TITJCRBTAI | 丁醇精馏B塔顶温度 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇精馏B塔 | 顶温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_16_丁醇精馏B塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇精馏塔组 | :BuOHDistillation | 丁醇精馏塔顶温度 | 温度 | ℃ |  | 本体属性绑定 | 高
TITJCRMAAI | 丁醇精馏B塔中上温度 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇精馏B塔 | 中上温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_16_丁醇精馏B塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇精馏塔组 | :BuOHDistillation |  | 温度 | ℃ |  | 设备名匹配 | 高
TITJCRMBAI | 丁醇精馏B塔中下温度 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇精馏B塔 | 中下温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_16_丁醇精馏B塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇精馏塔组 | :BuOHDistillation |  | 温度 | ℃ |  | 设备名匹配 | 高
HV_3052_AO | 丁醇精馏塔进料流量调节给定 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇精馏塔 | 进料流量调节给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_16_丁醇精馏塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇精馏塔进料流量调节阀HV_3052 | :Act_059 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
TICZCRMBAO | 丁醇精馏塔温度调节 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇精馏塔 | 温度调节 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_16_丁醇精馏塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇精馏塔温度调节 | :Act_058 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
HV_3052_FB | 丁醇精馏塔进料流量调节反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇精馏塔 | 进料流量调节反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_16_丁醇精馏塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇精馏塔进料流量调节阀HV_3052 | :Act_059 |  | 流量 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
LICZCRAI | 丁醇精馏塔液位 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇精馏塔 | 液位 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_16_丁醇精馏塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇精馏塔组 | :BuOHDistillation |  | 液位 | % |  | 设备名匹配 | 高
PICZCRAI | 丁醇精馏塔压力 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇精馏塔 | 压力 | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_16_丁醇精馏塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇精馏塔组 | :BuOHDistillation |  | 压力 | Mpa |  | 设备名匹配 | 高
TICZCRFAI | 丁醇精馏塔釜温度 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇精馏塔 | 釜温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_16_丁醇精馏塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇精馏塔组 | :BuOHDistillation | 丁醇精馏塔釜温度 | 温度 | ℃ |  | 本体属性绑定 | 高
TICZCRMAAI | 丁醇精馏塔中温度A | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇精馏塔 | 中温度A | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_16_丁醇精馏塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇精馏塔组 | :BuOHDistillation |  | 温度 | ℃ |  | 设备名匹配 | 高
TICZCRMBAI | 丁醇精馏塔中温度B | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇精馏塔 | 中温度B | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_16_丁醇精馏塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇精馏塔组 | :BuOHDistillation |  | 温度 | ℃ |  | 设备名匹配 | 高
TICZCRTAI | 丁醇精馏塔顶温度 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇精馏塔 | 顶温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_16_丁醇精馏塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇精馏塔组 | :BuOHDistillation | 丁醇精馏塔顶温度 | 温度 | ℃ |  | 本体属性绑定 | 高
HV_3053_AO | 丁醇精馏塔去醇酯分离丁醇脱色塔调节阀给定 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇精馏塔去醇酯分离丁醇脱色塔 | 调节阀给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_16_丁醇精馏塔去醇酯分离丁醇脱色塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇精馏塔组 | :BuOHDistillation |  | 调节阀开度指令 | % |  | 设备名匹配 | 高
HV_3053_FB | 丁醇精馏塔去醇酯分离丁醇脱色塔调节阀反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇精馏塔去醇酯分离丁醇脱色塔 | 调节阀反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_16_丁醇精馏塔去醇酯分离丁醇脱色塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇精馏塔组 | :BuOHDistillation |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 设备名匹配 | 高
TITJCTAFAO | 丁醇脱色A塔温度调节 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇脱色A塔 | 温度调节 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_16_丁醇脱色A塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 调节阀开度指令 | % |  | 设备名匹配 | 高
LITJCTAAI | 丁醇脱色A塔液位 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇脱色A塔 | 液位 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_16_丁醇脱色A塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 液位 | % |  | 设备名匹配 | 高
PITJCTAFAI | 丁醇脱色A塔釜压力 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇脱色A塔 | 釜压力 | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_16_丁醇脱色A塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 压力 | Mpa |  | 设备名匹配 | 高
TITJCTAFAI | 丁醇脱色A塔釜温度 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇脱色A塔 | 釜温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_16_丁醇脱色A塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower | 丁醇脱色塔釜温度 | 温度 | ℃ |  | 本体属性绑定 | 高
TITJCTATAI | 丁醇脱色A塔顶温度 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇脱色A塔 | 顶温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_16_丁醇脱色A塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 温度 | ℃ |  | 设备名匹配 | 高
TITJCTBFAO | 丁醇脱色B塔温度调节 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇脱色B塔 | 温度调节 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_16_丁醇脱色B塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 调节阀开度指令 | % |  | 设备名匹配 | 高
LITJCTBAI | 丁醇脱色B塔液位 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇脱色B塔 | 液位 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_16_丁醇脱色B塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 液位 | % |  | 设备名匹配 | 高
PITJCTBFAI | 丁醇脱色B塔釜压力 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇脱色B塔 | 釜压力 | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_16_丁醇脱色B塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 压力 | Mpa |  | 设备名匹配 | 高
TITJCTBFAI | 丁醇脱色B塔釜温度 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇脱色B塔 | 釜温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_16_丁醇脱色B塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower | 丁醇脱色塔釜温度 | 温度 | ℃ |  | 本体属性绑定 | 高
TITJCTBTAI | 丁醇脱色B塔顶温度 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇脱色B塔 | 顶温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_16_丁醇脱色B塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 温度 | ℃ |  | 设备名匹配 | 高
FV_0005_DO | 丁醇脱色塔A分水罐调节阀指令 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇脱色塔 | A分水罐调节阀指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_16_丁醇脱色塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 调节阀开度指令 | % |  | 设备名匹配 | 高
FV_0006_DO | 丁醇脱色塔A分水罐调节阀指令 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇脱色塔 | A分水罐调节阀指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_16_丁醇脱色塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 调节阀开度指令 | % |  | 设备名匹配 | 高
TICZTSAAO | 丁醇脱色塔温度调节 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇脱色塔 | 温度调节 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_16_丁醇脱色塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 调节阀开度指令 | % |  | 设备名匹配 | 高
FV_0005_DI | 丁醇脱色塔A分水罐调节阀反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇脱色塔 | A分水罐调节阀反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_16_丁醇脱色塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 设备名匹配 | 高
FV_0006_DI | 丁醇脱色塔B分水罐调节阀反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇脱色塔 | B分水罐调节阀反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_16_丁醇脱色塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 设备名匹配 | 高
LICZTSAI | 丁醇脱色塔液位 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇脱色塔 | 液位 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_16_丁醇脱色塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 液位 | % |  | 设备名匹配 | 高
PICZTSAI | 丁醇脱色塔压力 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇脱色塔 | 压力 | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_16_丁醇脱色塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 压力 | Mpa |  | 设备名匹配 | 高
TICZTSA_AI | 丁醇脱色塔温度调节反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇脱色塔 | 温度调节反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_16_丁醇脱色塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 温度 | % |  | 设备名匹配 | 高
P_3032A_DO | 丁醇脱色精馏出料泵A启停控制 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇脱色精馏出料泵A | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_丁醇脱色精馏出料泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3032A_FL | 丁醇脱色精馏出料泵A故障 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇脱色精馏出料泵A | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_丁醇脱色精馏出料泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3032A_RM | 丁醇脱色精馏出料泵A远控 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇脱色精馏出料泵A | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_丁醇脱色精馏出料泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3032A_RUN | 丁醇脱色精馏出料泵A运行 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇脱色精馏出料泵A | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_丁醇脱色精馏出料泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3032A_MOT2 | 丁醇脱色精馏出料泵A | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇脱色精馏出料泵A | 丁醇脱色精馏出料泵A | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_16_丁醇脱色精馏出料泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
P_3032B_DO | 丁醇脱色精馏出料泵B启停控制 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇脱色精馏出料泵B | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_丁醇脱色精馏出料泵B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3032B_FL | 丁醇脱色精馏出料泵B故障 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇脱色精馏出料泵B | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_丁醇脱色精馏出料泵B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3032B_RM | 丁醇脱色精馏出料泵B远控 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇脱色精馏出料泵B | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_丁醇脱色精馏出料泵B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3032B_RUN | 丁醇脱色精馏出料泵B运行 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇脱色精馏出料泵B | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_丁醇脱色精馏出料泵B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3032B_MOT2 | 丁醇脱色精馏出料泵B | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇脱色精馏出料泵B | 丁醇脱色精馏出料泵B | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_16_丁醇脱色精馏出料泵B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
P_3031A_DO | 丁醇脱色精馏回流泵A启停控制 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇脱色精馏回流泵A | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_丁醇脱色精馏回流泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3031A_FL | 丁醇脱色精馏回流泵A故障 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇脱色精馏回流泵A | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_丁醇脱色精馏回流泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3031A_RM | 丁醇脱色精馏回流泵A远控 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇脱色精馏回流泵A | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_丁醇脱色精馏回流泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3031A_RUN | 丁醇脱色精馏回流泵A运行 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇脱色精馏回流泵A | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_丁醇脱色精馏回流泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3031A_MOT2 | 丁醇脱色精馏回流泵A | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇脱色精馏回流泵A | 丁醇脱色精馏回流泵A | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_16_丁醇脱色精馏回流泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
P_3031B_DO | 丁醇脱色精馏回流泵B启停控制 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇脱色精馏回流泵B | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_丁醇脱色精馏回流泵B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3031B_FL | 丁醇脱色精馏回流泵B故障 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇脱色精馏回流泵B | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_丁醇脱色精馏回流泵B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3031B_RM | 丁醇脱色精馏回流泵B远控 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇脱色精馏回流泵B | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_丁醇脱色精馏回流泵B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3031B_RUN | 丁醇脱色精馏回流泵B运行 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇脱色精馏回流泵B | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_丁醇脱色精馏回流泵B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3031B_MOT2 | 丁醇脱色精馏回流泵B | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇脱色精馏回流泵B | 丁醇脱色精馏回流泵B | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_16_丁醇脱色精馏回流泵B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
P_3029A_DO | 丁醇脱色精馏底部进料泵A启停控制 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇脱色精馏底部进料泵A | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_丁醇脱色精馏底部进料泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3029A_FL | 丁醇脱色精馏底部进料泵A故障 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇脱色精馏底部进料泵A | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_丁醇脱色精馏底部进料泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3029A_RM | 丁醇脱色精馏底部进料泵A远控 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇脱色精馏底部进料泵A | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_丁醇脱色精馏底部进料泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3029A_RUN | 丁醇脱色精馏底部进料泵A运行 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇脱色精馏底部进料泵A | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_丁醇脱色精馏底部进料泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3029C_MOT2 | 丁醇脱色精馏底部进料泵A | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇脱色精馏底部进料泵A | 丁醇脱色精馏底部进料泵A | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_16_丁醇脱色精馏底部进料泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
P_3029B_DO | 丁醇脱色精馏底部进料泵B启停控制 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇脱色精馏底部进料泵B | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_丁醇脱色精馏底部进料泵B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3029B_FL | 丁醇脱色精馏底部进料泵B故障 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇脱色精馏底部进料泵B | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_丁醇脱色精馏底部进料泵B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3029B_RM | 丁醇脱色精馏底部进料泵B远控 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇脱色精馏底部进料泵B | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_丁醇脱色精馏底部进料泵B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3029B_RUN | 丁醇脱色精馏底部进料泵B运行 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇脱色精馏底部进料泵B | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_丁醇脱色精馏底部进料泵B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3029B_MOT2 | 丁醇脱色精馏底部进料泵B | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇脱色精馏底部进料泵B | 丁醇脱色精馏底部进料泵B | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_16_丁醇脱色精馏底部进料泵B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
P_3029C_DO | 丁醇脱色精馏底部进料泵C启停控制 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇脱色精馏底部进料泵C | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_丁醇脱色精馏底部进料泵C | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3029C_FL | 丁醇脱色精馏底部进料泵C故障 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇脱色精馏底部进料泵C | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_丁醇脱色精馏底部进料泵C | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3029C_RM | 丁醇脱色精馏底部进料泵C远控 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇脱色精馏底部进料泵C | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_丁醇脱色精馏底部进料泵C | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3029C_RUN | 丁醇脱色精馏底部进料泵C运行 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇脱色精馏底部进料泵C | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_丁醇脱色精馏底部进料泵C | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3029A_MOT2 | 丁醇脱色精馏底部进料泵C | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇脱色精馏底部进料泵C | 丁醇脱色精馏底部进料泵C | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_16_丁醇脱色精馏底部进料泵C | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
P_3029D_FL | 丁醇脱色精馏底部进料泵D故障 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇脱色精馏底部进料泵D | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_丁醇脱色精馏底部进料泵D | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3029D_RM | 丁醇脱色精馏底部进料泵D远控 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇脱色精馏底部进料泵D | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_丁醇脱色精馏底部进料泵D | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3029D_RUN | 丁醇脱色精馏底部进料泵D运行 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇脱色精馏底部进料泵D | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_丁醇脱色精馏底部进料泵D | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3030A_DO | 丁醇脱色精馏排污泵A启停控制 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇脱色精馏排污泵A | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_丁醇脱色精馏排污泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3030A_FL | 丁醇脱色精馏排污泵A故障 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇脱色精馏排污泵A | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_丁醇脱色精馏排污泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3030A_RM | 丁醇脱色精馏排污泵A远控 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇脱色精馏排污泵A | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_丁醇脱色精馏排污泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3030A_RUN | 丁醇脱色精馏排污泵A运行 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇脱色精馏排污泵A | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_丁醇脱色精馏排污泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3030A_MOT2 | 丁醇脱色精馏排污泵A | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇脱色精馏排污泵A | 丁醇脱色精馏排污泵A | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_16_丁醇脱色精馏排污泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
P_3030B_DO | 丁醇脱色精馏排污泵B启停控制 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇脱色精馏排污泵B | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_丁醇脱色精馏排污泵B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3030B_FL | 丁醇脱色精馏排污泵B故障 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇脱色精馏排污泵B | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_丁醇脱色精馏排污泵B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3030B_RM | 丁醇脱色精馏排污泵B远控 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇脱色精馏排污泵B | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_丁醇脱色精馏排污泵B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3030B_RUN | 丁醇脱色精馏排污泵B运行 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇脱色精馏排污泵B | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_丁醇脱色精馏排污泵B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3030B_MOT2 | 丁醇脱色精馏排污泵B | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇脱色精馏排污泵B | 丁醇脱色精馏排污泵B | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_16_丁醇脱色精馏排污泵B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
P_3030C_DO | 丁醇脱色精馏排污泵C启停控制 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇脱色精馏排污泵C | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_丁醇脱色精馏排污泵C | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3030C_FL | 丁醇脱色精馏排污泵C故障 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇脱色精馏排污泵C | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_丁醇脱色精馏排污泵C | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3030C_RM | 丁醇脱色精馏排污泵C远控 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇脱色精馏排污泵C | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_丁醇脱色精馏排污泵C | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3030C_RUN | 丁醇脱色精馏排污泵C运行 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇脱色精馏排污泵C | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_丁醇脱色精馏排污泵C | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3030C_MOT2 | 丁醇脱色精馏排污泵C | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇脱色精馏排污泵C | 丁醇脱色精馏排污泵C | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_16_丁醇脱色精馏排污泵C | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
P_3030D_DO | 丁醇脱色精馏排污泵D启停控制 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇脱色精馏排污泵D | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_丁醇脱色精馏排污泵D | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3030D_FL | 丁醇脱色精馏排污泵D故障 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇脱色精馏排污泵D | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_丁醇脱色精馏排污泵D | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3030D_RM | 丁醇脱色精馏排污泵D远控 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇脱色精馏排污泵D | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_丁醇脱色精馏排污泵D | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3030D_RUN | 丁醇脱色精馏排污泵D运行 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇脱色精馏排污泵D | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_丁醇脱色精馏排污泵D | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3030D_MOT2 | 丁醇脱色精馏排污泵D | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 丁醇脱色精馏排污泵D | 丁醇脱色精馏排污泵D | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_16_丁醇脱色精馏排污泵D | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3156_DO | 中间罐至污水开关阀开关指令 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 中间罐 | 至污水开关阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_中间罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3156_CF | 中间罐至污水开关阀关反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 中间罐 | 至污水开关阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_中间罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3156_OF | 中间罐至污水开关阀开反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 中间罐 | 至污水开关阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_中间罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
PT_3067 | 中间罐输送泵压力 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 中间罐 | 输送泵压力 | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_16_中间罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 压力 | MPa |  | 控制站默认 | 低
XV_3156_VAL2 | 中间罐至污水开关阀 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 中间罐 | 至污水开关阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_16_中间罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3157_DO | 中间罐至蒸发器进料罐开关阀开关指令 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 中间罐至蒸发器进料罐 | 开关阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_中间罐至蒸发器进料罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3157_CF | 中间罐至蒸发器进料罐开关阀关反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 中间罐至蒸发器进料罐 | 开关阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_中间罐至蒸发器进料罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3157_OF | 中间罐至蒸发器进料罐开关阀开反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 中间罐至蒸发器进料罐 | 开关阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_中间罐至蒸发器进料罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3157_VAL2 | 中间罐至蒸发器进料罐开关阀 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 中间罐至蒸发器进料罐 | 开关阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_16_中间罐至蒸发器进料罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3075A_DO | 二级水出水泵A启停控制 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 二级水出水泵A | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_二级水出水泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3075A_FL | 二级水出水泵A故障 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 二级水出水泵A | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_二级水出水泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3075A_RM | 二级水出水泵A远控 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 二级水出水泵A | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_二级水出水泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3075A_RUN | 二级水出水泵A运行 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 二级水出水泵A | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_二级水出水泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3075A_MOT2 | 二级水出水泵A | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 二级水出水泵A | 二级水出水泵A | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_16_二级水出水泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3075B_DO | 二级水出水泵B启停控制 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 二级水出水泵B | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_二级水出水泵B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3075B_FL | 二级水出水泵B故障 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 二级水出水泵B | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_二级水出水泵B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3075B_RM | 二级水出水泵B远控 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 二级水出水泵B | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_二级水出水泵B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3075B_RUN | 二级水出水泵B运行 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 二级水出水泵B | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_二级水出水泵B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3075B_MOT2 | 二级水出水泵B | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 二级水出水泵B | 二级水出水泵B | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_16_二级水出水泵B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3152_DO | 二级水罐至锅炉开关阀开关指令 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 二级水罐 | 至锅炉开关阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_二级水罐 | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_3153_DO | 二级水罐至锅炉蒸汽吹扫开关阀开关指令 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 二级水罐 | 至锅炉蒸汽吹扫开关阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_二级水罐 | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_3154_DO | 二级水罐至锅炉蒸汽压缩空气吹扫开关阀开关指令 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 二级水罐 | 至锅炉蒸汽压缩空气吹扫开关阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_二级水罐 | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_3155_DO | 二级水罐至发酵开关阀开关指令 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 二级水罐 | 至发酵开关阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_二级水罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3152_CF | 二级水罐至锅炉开关阀关反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 二级水罐 | 至锅炉开关阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_二级水罐 | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_3152_OF | 二级水罐至锅炉开关阀开反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 二级水罐 | 至锅炉开关阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_二级水罐 | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_3153_CF | 二级水罐至锅炉蒸汽吹扫开关阀关反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 二级水罐 | 至锅炉蒸汽吹扫开关阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_二级水罐 | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_3153_OF | 二级水罐至锅炉蒸汽吹扫开关阀开反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 二级水罐 | 至锅炉蒸汽吹扫开关阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_二级水罐 | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_3154_CF | 二级水罐至锅炉蒸汽压缩空气吹扫开关阀关反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 二级水罐 | 至锅炉蒸汽压缩空气吹扫开关阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_二级水罐 | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_3154_OF | 二级水罐至锅炉蒸汽压缩空气吹扫开关阀开反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 二级水罐 | 至锅炉蒸汽压缩空气吹扫开关阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_二级水罐 | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_3155_CF | 二级水罐至发酵开关阀关反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 二级水罐 | 至发酵开关阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_二级水罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3155_OF | 二级水罐至发酵开关阀开反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 二级水罐 | 至发酵开关阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_二级水罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3152_VAL2 | 二级水罐至锅炉开关阀 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 二级水罐 | 至锅炉开关阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_16_二级水罐 | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 开关阀控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_3153_VAL2 | 二级水罐至锅炉蒸汽吹扫开关阀 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 二级水罐 | 至锅炉蒸汽吹扫开关阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_16_二级水罐 | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 开关阀控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_3154_VAL2 | 二级水罐至锅炉蒸汽压缩空气吹扫开关阀 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 二级水罐 | 至锅炉蒸汽压缩空气吹扫开关阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_16_二级水罐 | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 开关阀控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_3155_VAL2 | 二级水罐至发酵开关阀 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 二级水罐 | 至发酵开关阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_16_二级水罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3046A_DO | 二膜成品罐输送泵A启停控制 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 二膜成品罐 | 输送泵A启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_二膜成品罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3046A_FL | 二膜成品罐输送泵A故障 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 二膜成品罐 | 输送泵A故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_二膜成品罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3046A_RM | 二膜成品罐输送泵A远控 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 二膜成品罐 | 输送泵A远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_二膜成品罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3046A_RUN | 二膜成品罐输送泵A运行 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 二膜成品罐 | 输送泵A运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_二膜成品罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3046B_FL | 二膜成品罐输送泵B故障 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 二膜成品罐 | 输送泵B故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_二膜成品罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3046B_RM | 二膜成品罐输送泵B远控 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 二膜成品罐 | 输送泵B远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_二膜成品罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3046B_RUN | 二膜成品罐输送泵B运行 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 二膜成品罐 | 输送泵B运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_二膜成品罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3046A_MOT2 | 二膜成品罐输送泵A | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 二膜成品罐 | 输送泵A | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_16_二膜成品罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
PT_3030 | 二膜成品罐输送泵后压力 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 二膜成品罐 | 输送泵后压力 | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_16_二膜成品罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 压力 | MPa |  | 设备名匹配 | 高
P_3078A_DO | 二膜进料泵A启停控制 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 二膜进料泵A | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_二膜进料泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3078A_FL | 二膜进料泵A故障 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 二膜进料泵A | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_二膜进料泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3078A_RM | 二膜进料泵A远控 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 二膜进料泵A | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_二膜进料泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3078A_RUN | 二膜进料泵A运行 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 二膜进料泵A | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_二膜进料泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3078A_MOT2 | 二膜进料泵A | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 二膜进料泵A | 二膜进料泵A | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_16_二膜进料泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3078B_FL | 二膜进料泵B故障 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 二膜进料泵B | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_二膜进料泵B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3078B_RM | 二膜进料泵B远控 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 二膜进料泵B | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_二膜进料泵B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3078B_RUN | 二膜进料泵B运行 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 二膜进料泵B | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_二膜进料泵B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3081A_DO | 侧链膜进料泵A启停控制 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 侧链膜进料泵A | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_侧链膜进料泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3081A_FL | 侧链膜进料泵A故障 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 侧链膜进料泵A | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_侧链膜进料泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3081A_RM | 侧链膜进料泵A远控 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 侧链膜进料泵A | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_侧链膜进料泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3081A_RUN | 侧链膜进料泵A运行 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 侧链膜进料泵A | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_侧链膜进料泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3081A_MOT2 | 侧链膜进料泵A | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 侧链膜进料泵A | 侧链膜进料泵A | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_16_侧链膜进料泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3081B_FL | 侧链膜进料泵B故障 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 侧链膜进料泵B | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_侧链膜进料泵B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3081B_RM | 侧链膜进料泵B远控 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 侧链膜进料泵B | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_侧链膜进料泵B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3081B_RUN | 侧链膜进料泵B运行 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 侧链膜进料泵B | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_侧链膜进料泵B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
FIDCAJAO | 进丁醇塔A流量调节 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 公用测量管线 | 进丁醇塔A流量调节 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_16_公用测量管线 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
FIDCBTAO | 丁醇塔B进料温度调节 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 公用测量管线 | 丁醇塔B进料温度调节 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_16_公用测量管线 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
HV_3039_AO | 三冷出料温度调节给定 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 公用测量管线 | 三冷出料温度调节给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_16_公用测量管线 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3067_AO | 表冷器出料温度调节给定 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 公用测量管线 | 表冷器出料温度调节给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_16_公用测量管线 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
LITJHLAAO | 丁醇采出A流量调节 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 公用测量管线 | 丁醇采出A流量调节 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_16_公用测量管线 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
LITJHLBAO | 丁醇采出B流量调节 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 公用测量管线 | 丁醇采出B流量调节 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_16_公用测量管线 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
FIETZQAI | 冷凝水流量 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 公用测量管线 | 冷凝水流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_16_公用测量管线 | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 流量 | m3/h |  | 描述关键字匹配 | 中
FT_3012 | 回流流量检测 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 公用测量管线 | 回流流量检测 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_16_公用测量管线 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 流量 | m3/h |  | 控制站默认 | 低
FT_3020 | 降膜蒸发器进蒸汽流量 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 公用测量管线 | 降膜蒸发器进蒸汽流量 | 过程测量(PV) | t/h | AI | :Dev_16_公用测量管线 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 流量 | t/h |  | 工段关键字匹配 | 中
HV_3039_FB | HV_3039三冷出料温度调节反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 公用测量管线 | HV_3039三冷出料温度调节反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_16_公用测量管线 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 温度 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3067_FB | 表冷器出料温度调节反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 公用测量管线 | 表冷器出料温度调节反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_16_公用测量管线 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 温度 | % |  | 控制站默认 | 低
TE_3048 | 三冷出料温度检测 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 公用测量管线 | 三冷出料温度检测 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_16_公用测量管线 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
TE_3057A | TE_3057A去三冷温度检测A | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 公用测量管线 | TE_3057A去三冷温度检测A | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_16_公用测量管线 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
TE_3057B | TE_3057B去三冷温度检测B | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 公用测量管线 | TE_3057B去三冷温度检测B | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_16_公用测量管线 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
TE_3059A | 去尾气温度检测A | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 公用测量管线 | 去尾气温度检测A | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_16_公用测量管线 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
TE_3059B | 去尾气温度检测B | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 公用测量管线 | 去尾气温度检测B | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_16_公用测量管线 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
TE_3061A | 换后温度检测A | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 公用测量管线 | 换后温度检测A | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_16_公用测量管线 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
TE_3061B | 换后温度检测B | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 公用测量管线 | 换后温度检测B | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_16_公用测量管线 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
TE_3062 | 换后温度检测 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 公用测量管线 | 换后温度检测 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_16_公用测量管线 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
TE_3067 | 表冷器出料温度检测 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 公用测量管线 | 表冷器出料温度检测 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_16_公用测量管线 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
TI_DCTSA | 丁醇脱色A软水换热后冷凝温度 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 公用测量管线 | 丁醇脱色A软水换热后冷凝温度 | 过程测量(PV) | °C | AI | :Dev_16_公用测量管线 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 温度 | °C |  | 描述关键字匹配 | 中
TI_DCTSB | 丁醇脱色B软水换热后冷凝温度 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 公用测量管线 | 丁醇脱色B软水换热后冷凝温度 | 过程测量(PV) | °C | AI | :Dev_16_公用测量管线 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 温度 | °C |  | 描述关键字匹配 | 中
TI_JLRS | 醇酯分离丁醇精馏软水换热冷凝温度 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 公用测量管线 | 醇酯分离丁醇精馏软水换热冷凝温度 | 过程测量(PV) | °C | AI | :Dev_16_公用测量管线 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇精馏塔组 | :BuOHDistillation |  | 温度 | °C |  | 描述关键字匹配 | 中
TI_TSRS | 醇酯分离丁醇脱色软水换热冷凝温度 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 公用测量管线 | 醇酯分离丁醇脱色软水换热冷凝温度 | 过程测量(PV) | °C | AI | :Dev_16_公用测量管线 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 温度 | °C |  | 描述关键字匹配 | 中
BY16DO_10415 | 备用16DO_10415 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16DO_10415 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY16DO_10416 | 备用16DO_10416 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16DO_10416 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY16DO_10513 | 备用16DO_10513 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16DO_10513 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY16DO_10514 | 备用16DO_10514 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16DO_10514 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY16DO_10515 | 备用16DO_10515 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16DO_10515 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY16DO_10516 | 备用16DO_10516 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16DO_10516 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY16DO_10614 | 备用16DO_10614 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16DO_10614 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY16DO_10615 | 备用16DO_10615 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16DO_10615 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY16DO_10616 | 备用16DO_10616 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16DO_10616 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY16DO_10716 | 备用16DO_10716 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16DO_10716 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY16DO_4516 | 备用16DO_4516 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16DO_4516 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY16DO_4615 | 备用16DO_4615 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16DO_4615 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY16DO_4616 | 备用16DO_4616 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16DO_4616 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY16DO_9714 | 备用16DO_9714 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16DO_9714 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY16DO_9715 | 备用16DO_9715 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16DO_9715 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY16DO_9716 | 备用16DO_9716 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16DO_9716 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
LIGZSGQ | 停止现场电机 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 停止现场电机 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_其他工艺单元 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
LIGZSGT | 启动现场电机 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 启动现场电机 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_其他工艺单元 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
BY16AO_1008 | 备用16AO_1008 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16AO_1008 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY16AO_1208 | 备用16AO_1208 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16AO_1208 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY16AO_1308 | 备用16AO_1308 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16AO_1308 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY16AO_1408 | 备用16AO_1408 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16AO_1408 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY16AO_1708 | 备用16AO_1708 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16AO_1708 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY16DI_10015 | 备用16DI_10015 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16DI_10015 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY16DI_10016 | 备用16DI_10016 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16DI_10016 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY16DI_10115 | 备用16DI_10115 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16DI_10115 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY16DI_10116 | 备用16DI_10116 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16DI_10116 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY16DI_10315 | 备用16DI_10315 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16DI_10315 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY16DI_10316 | 备用16DI_10316 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16DI_10316 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY16DI_2616 | 备用16DI_2616 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16DI_2616 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY16DI_2716 | 备用16DI_2716 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16DI_2716 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY16DI_2816 | 备用16DI_2816 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16DI_2816 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY16DI_2910 | 备用16DI_2910 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16DI_2910 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY16DI_2911 | 备用16DI_2911 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16DI_2911 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY16DI_2912 | 备用16DI_2912 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16DI_2912 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY16DI_2916 | 备用16DI_2916 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16DI_2916 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY16DI_3016 | 备用16DI_3016 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16DI_3016 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY16DI_3116 | 备用16DI_3116 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16DI_3116 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY16DI_3216 | 备用16DI_3216 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16DI_3216 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY16DI_3316 | 备用16DI_3316 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16DI_3316 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY16DI_3413 | 备用16DI_3413 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16DI_3413 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY16DI_3414 | 备用16DI_3414 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16DI_3414 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY16DI_3415 | 备用16DI_3415 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16DI_3415 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY16DI_3416 | 备用16DI_3416 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16DI_3416 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY16DI_4013 | 备用16DI_4013 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16DI_4013 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY16DI_4014 | 备用16DI_4014 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16DI_4014 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY16DI_4015 | 备用16DI_4015 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16DI_4015 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY16DI_4016 | 备用16DI_4016 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16DI_4016 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY16DI_4113 | 备用16DI_4113 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16DI_4113 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY16DI_4114 | 备用16DI_4114 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16DI_4114 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY16DI_4115 | 备用16DI_4115 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16DI_4115 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY16DI_4116 | 备用16DI_4116 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16DI_4116 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY16DI_4213 | 备用16DI_4213 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16DI_4213 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY16DI_4214 | 备用16DI_4214 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16DI_4214 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY16DI_4215 | 备用16DI_4215 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16DI_4215 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY16DI_4216 | 备用16DI_4216 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16DI_4216 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY16DI_4316 | 备用16DI_4316 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16DI_4316 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY16DI_4416 | 备用16DI_4416 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16DI_4416 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY16DI_9215 | 备用16DI_9215 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16DI_9215 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY16DI_9216 | 备用16DI_9216 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16DI_9216 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY16DI_9315 | 备用16DI_9315 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16DI_9315 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY16DI_9316 | 备用16DI_9316 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16DI_9316 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY16DI_9415 | 备用16DI_9415 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16DI_9415 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY16DI_9416 | 备用16DI_9416 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16DI_9416 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY16DI_9515 | 备用16DI_9515 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16DI_9515 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY16DI_9516 | 备用16DI_9516 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16DI_9516 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY16DI_9613 | 备用16DI_9613 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16DI_9613 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY16DI_9616 | 备用16DI_9616 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16DI_9616 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY_16DI3006 | 备用 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY_DI3106 | 备用 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
LIGZS_MOT2 | 现场电机 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 现场电机 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_16_其他工艺单元 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
AT_3002 | 氨氮检测 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 氨氮检测 | 过程测量(PV) | mg/L | AI | :Dev_16_其他工艺单元 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 其他模拟量 | mg/L |  | 控制站默认 | 低
BY16AI_2008 | 备用16AI_2008 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16AI_2008 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY16AI_7004 | 备用16AI_7004 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16AI_7004 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY16AI_7006 | 备用16AI_7006 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16AI_7006 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY16AI_7008 | 备用16AI_7008 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16AI_7008 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY16AI_7104 | 备用16AI_7104 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16AI_7104 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY16AI_7106 | 备用16AI_7106 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16AI_7106 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY16AI_7107 | 备用16AI_7107 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16AI_7107 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY16AI_7108 | 备用16AI_7108 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16AI_7108 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY16AI_7208 | 备用16AI_7208 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16AI_7208 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY16AI_7307 | 备用16AI_7307 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16AI_7307 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY16AI_7308 | 备用16AI_7308 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16AI_7308 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY16AI_7406 | 备用16AI_7406 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16AI_7406 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY16AI_7408 | 备用16AI_7408 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16AI_7408 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY16AI_7506 | 备用16AI_7506 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16AI_7506 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY16AI_7507 | 备用16AI_7507 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16AI_7507 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY16AI_7508 | 备用16AI_7508 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16AI_7508 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY16AI_7608 | 备用16AI_7608 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16AI_7608 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY16AI_7707 | 备用16AI_7707 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16AI_7707 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY16AI_7708 | 备用16AI_7708 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16AI_7708 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY16AI_7808 | 备用16AI_7808 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16AI_7808 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY16AI_7907 | 备用16AI_7907 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16AI_7907 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY16AI_7908 | 备用16AI_7908 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16AI_7908 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY16AI_8008 | 备用16AI_8008 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16AI_8008 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY16AI_8107 | 备用16AI_8107 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16AI_8107 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY16AI_8108 | 备用16AI_8108 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16AI_8108 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY16AI_8208 | 备用16AI_8208 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16AI_8208 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY16AI_8307 | 备用16AI_8307 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16AI_8307 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY16AI_8308 | 备用16AI_8308 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16AI_8308 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY16AI_8408 | 备用16AI_8408 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16AI_8408 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY16AI_8507 | 备用16AI_8507 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16AI_8507 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY16AI_8508 | 备用16AI_8508 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16AI_8508 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY16AI_8608 | 备用16AI_8608 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16AI_8608 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY16AI_8707 | 备用16AI_8707 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16AI_8707 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY16AI_8708 | 备用16AI_8708 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16AI_8708 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY16AI_8807 | 备用16AI_8807 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16AI_8807 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY16AI_8808 | 备用16AI_8808 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16AI_8808 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY16AI_8907 | 备用16AI_8907 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16AI_8907 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | m3/h |  | 备用点标识 | 高
BY16AI_8908 | 备用16AI_8908 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16AI_8908 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY16AI_9006 | 备用16AI_9006 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16AI_9006 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY16AI_9007 | 备用16AI_9007 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16AI_9007 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY16AI_9008 | 备用16AI_9008 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16AI_9008 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY16AI_9106 | 备用16AI_9106 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16AI_9106 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY16AI_9107 | 备用16AI_9107 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16AI_9107 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY16AI_9108 | 备用16AI_9108 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16AI_9108 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY16RTD_3601 | 备用16RTD_3601 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16RTD_3601 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY16RTD_3602 | 备用16RTD_3602 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16RTD_3602 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY16RTD_3603 | 备用16RTD_3603 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16RTD_3603 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY16RTD_3604 | 备用16RTD_3604 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16RTD_3604 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY16RTD_3605 | 备用16RTD_3605 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16RTD_3605 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY16RTD_3606 | 备用16RTD_3606 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16RTD_3606 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY16RTD_3607 | 备用16RTD_3607 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16RTD_3607 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY16RTD_3608 | 备用16RTD_3608 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16RTD_3608 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY16RTD_3701 | 备用16RTD_3701 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16RTD_3701 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY16RTD_3702 | 备用16RTD_3702 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16RTD_3702 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY16RTD_3703 | 备用16RTD_3703 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16RTD_3703 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY16RTD_3704 | 备用16RTD_3704 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16RTD_3704 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY16RTD_3705 | 备用16RTD_3705 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16RTD_3705 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY16RTD_3706 | 备用16RTD_3706 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16RTD_3706 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY16RTD_3707 | 备用16RTD_3707 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16RTD_3707 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY16RTD_3708 | 备用16RTD_3708 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16RTD_3708 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY16RTD_3801 | 备用16RTD_3801 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16RTD_3801 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY16RTD_3802 | 备用16RTD_3802 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16RTD_3802 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY16RTD_3803 | 备用16RTD_3803 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16RTD_3803 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY16RTD_3804 | 备用16RTD_3804 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16RTD_3804 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY16RTD_3805 | 备用16RTD_3805 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16RTD_3805 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY16RTD_3806 | 备用16RTD_3806 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16RTD_3806 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY16RTD_3807 | 备用16RTD_3807 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16RTD_3807 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY16RTD_3808 | 备用16RTD_3808 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16RTD_3808 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY16RTD_3901 | 备用16RTD_3901 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16RTD_3901 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY16RTD_3902 | 备用16RTD_3902 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16RTD_3902 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY16RTD_3903 | 备用16RTD_3903 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16RTD_3903 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY16RTD_3904 | 备用16RTD_3904 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16RTD_3904 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY16RTD_3905 | 备用16RTD_3905 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16RTD_3905 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY16RTD_3906 | 备用16RTD_3906 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16RTD_3906 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY16RTD_3907 | 备用16RTD_3907 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16RTD_3907 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY16RTD_3908 | 备用16RTD_3908 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 其他工艺单元 | 备用16RTD_3908 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_16_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
P_3063A_DO | 冷凝水泵A启停控制 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 冷凝水泵A | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_冷凝水泵A | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3063A_FL | 冷凝水泵A故障 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 冷凝水泵A | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_冷凝水泵A | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3063A_RM | 冷凝水泵A远控 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 冷凝水泵A | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_冷凝水泵A | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3063A_RUN | 冷凝水泵A运行 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 冷凝水泵A | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_冷凝水泵A | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3063A_MOT2 | 冷凝水泵A | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 冷凝水泵A | 冷凝水泵A | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_16_冷凝水泵A | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
P_3063B_DO | 冷凝水泵B启停控制 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 冷凝水泵B | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_冷凝水泵B | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3063B_FL | 冷凝水泵B故障 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 冷凝水泵B | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_冷凝水泵B | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3063B_RM | 冷凝水泵B远控 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 冷凝水泵B | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_冷凝水泵B | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3063B_RUN | 冷凝水泵B运行 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 冷凝水泵B | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_冷凝水泵B | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3063B_MOT2 | 冷凝水泵B | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 冷凝水泵B | 冷凝水泵B | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_16_冷凝水泵B | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
P_3049A_DO | 冷凝水罐输送泵A启停控制 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 冷凝水罐 | 输送泵A启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_冷凝水罐 | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3049B_DO | 冷凝水罐输送泵B启停控制 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 冷凝水罐 | 输送泵B启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_冷凝水罐 | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
HV_3070_AO | 冷凝水罐至污水开关阀给定 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 冷凝水罐 | 至污水开关阀给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_16_冷凝水罐 | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 调节阀开度指令 | % |  | 设备名匹配 | 高
P_3049A_FL | 冷凝水罐输送泵A故障 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 冷凝水罐 | 输送泵A故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_冷凝水罐 | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3049A_RM | 冷凝水罐输送泵A远控 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 冷凝水罐 | 输送泵A远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_冷凝水罐 | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3049A_RUN | 冷凝水罐输送泵A运行 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 冷凝水罐 | 输送泵A运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_冷凝水罐 | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3049B_FL | 冷凝水罐输送泵B故障 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 冷凝水罐 | 输送泵B故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_冷凝水罐 | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3049B_RM | 冷凝水罐输送泵B远控 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 冷凝水罐 | 输送泵B远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_冷凝水罐 | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3049B_RUN | 冷凝水罐输送泵B运行 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 冷凝水罐 | 输送泵B运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_冷凝水罐 | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3049A_MOT2 | 冷凝水罐输送泵A | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 冷凝水罐 | 输送泵A | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_16_冷凝水罐 | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3049B_MOT2 | 冷凝水罐输送泵B | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 冷凝水罐 | 输送泵B | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_16_冷凝水罐 | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
HV_3070_FB | 冷凝水罐至污水开关阀反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 冷凝水罐 | 至污水开关阀反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_16_冷凝水罐 | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 设备名匹配 | 高
LILNSAI | 冷凝水罐液位 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 冷凝水罐 | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_16_冷凝水罐 | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 液位 | m3 |  | 设备名匹配 | 高
PT_3073 | 冷凝水罐输送泵压力 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 冷凝水罐 | 输送泵压力 | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_16_冷凝水罐 | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 压力 | MPa |  | 设备名匹配 | 高
PT_3024A | 出料泵压力检测A | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 出料泵 | 压力检测A | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_16_出料泵 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 压力 | MPa |  | 控制站默认 | 低
PT_3024B | 出料泵压力检测B | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 出料泵 | 压力检测B | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_16_出料泵 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 压力 | MPa |  | 控制站默认 | 低
XV_3128A_DO | 去丁醇缓冲罐控制阀A开关指令 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 去丁醇缓冲罐 | 控制阀A开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_去丁醇缓冲罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3128B_DO | 去丁醇缓冲罐控制阀B开关指令 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 去丁醇缓冲罐 | 控制阀B开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_去丁醇缓冲罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3128A_CF | 去丁醇缓冲罐控制阀A关反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 去丁醇缓冲罐 | 控制阀A关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_去丁醇缓冲罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3128A_OF | 去丁醇缓冲罐控制阀A开反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 去丁醇缓冲罐 | 控制阀A开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_去丁醇缓冲罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3128B_CF | 去丁醇缓冲罐控制阀B关反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 去丁醇缓冲罐 | 控制阀B关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_去丁醇缓冲罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3128B_OF | 去丁醇缓冲罐控制阀B开反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 去丁醇缓冲罐 | 控制阀B开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_去丁醇缓冲罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3128A_VAL2 | 去丁醇缓冲罐控制阀A | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 去丁醇缓冲罐 | 控制阀A | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_16_去丁醇缓冲罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3128B_VAL2 | 去丁醇缓冲罐控制阀B | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 去丁醇缓冲罐 | 控制阀B | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_16_去丁醇缓冲罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
TE_3060A | 去分水罐温度检测A | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 去分水罐 | 温度检测A | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_16_去分水罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
TE_3060B | 去分水罐温度检测B | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 去分水罐 | 温度检测B | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_16_去分水罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
XV_3107_CF | XV_3107_去废酸水排污罐控制阀关反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 去废酸水排污罐 | XV_3107_控制阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_去废酸水排污罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3107_OF | XV_3107_去废酸水排污罐控制阀开反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 去废酸水排污罐 | XV_3107_控制阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_去废酸水排污罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3127A_DO | 去成品丁醇罐控制阀A开关指令 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 去成品丁醇罐 | 控制阀A开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_去成品丁醇罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3127B_DO | 去成品丁醇罐控制阀B开关指令 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 去成品丁醇罐 | 控制阀B开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_去成品丁醇罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3127A_CF | 去成品丁醇罐控制阀A关反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 去成品丁醇罐 | 控制阀A关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_去成品丁醇罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3127A_OF | 去成品丁醇罐控制阀A开反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 去成品丁醇罐 | 控制阀A开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_去成品丁醇罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3127B_CF | 去成品丁醇罐控制阀B关反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 去成品丁醇罐 | 控制阀B关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_去成品丁醇罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3127B_OF | 去成品丁醇罐控制阀B开反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 去成品丁醇罐 | 控制阀B开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_去成品丁醇罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3127A_VAL2 | 去成品丁醇罐控制阀A | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 去成品丁醇罐 | 控制阀A | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_16_去成品丁醇罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3127B_VAL2 | 去成品丁醇罐控制阀B | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 去成品丁醇罐 | 控制阀B | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_16_去成品丁醇罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
TE_3070 | 发酵PAA罐端冷凝水排污温度 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 发酵PAA罐 | 端冷凝水排污温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_16_发酵PAA罐 | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 温度 | ℃ |  | 描述关键字匹配 | 中
HV_3063_AO | 室外汲水罐泵出口换热器出口温度调节给定 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 室外汲水罐 | 泵出口换热器出口温度调节给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_16_室外汲水罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3063_FB | 室外汲水罐泵出口换热器出口温度调节反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 室外汲水罐 | 泵出口换热器出口温度调节反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_16_室外汲水罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 温度 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3050_AO | 尾冷去尾气温度调节给定 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 尾冷 | 去尾气温度调节给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_16_尾冷 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
LITJCH | 废丁醇缓冲罐液位 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 废丁醇缓冲罐 | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_16_废丁醇缓冲罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 液位 | m3 |  | 工段关键字匹配 | 中
LIMYFY | 废液罐液位 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 废液罐 | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_16_废液罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 液位 | m3 |  | 控制站默认 | 低
PT_3056 | 废液罐输送泵压力 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 废液罐 | 输送泵压力 | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_16_废液罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 压力 | MPa |  | 控制站默认 | 低
LIDCF | 废液罐V2346液位 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 废液罐V2346 | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_16_废液罐V2346 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 液位 | m3 |  | 控制站默认 | 低
P_DJG_DO | 待检罐打料泵启停控制 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 待检罐 | 打料泵启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_待检罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3109_DO | 待检罐出料泵前总开关阀开关指令 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 待检罐 | 出料泵前总开关阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_待检罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_DJG_FL | 待检罐打料泵故障 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 待检罐 | 打料泵故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_待检罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_DJG_RM | 待检罐打料泵远程 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 待检罐 | 打料泵远程 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_待检罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_DJG_RUN | 待检罐打料泵运行 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 待检罐 | 打料泵运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_待检罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3109_CF | 待检罐出料泵前总开关阀关反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 待检罐 | 出料泵前总开关阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_待检罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3109_OF | 待检罐出料泵前总开关阀开反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 待检罐 | 出料泵前总开关阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_待检罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_DJG_MOT2 | 待检罐打料泵 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 待检罐 | 打料泵 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_16_待检罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
FT_3029A | 待检罐出料管道密度检测A | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 待检罐 | 出料管道密度检测A | 过程测量(PV) | kg/m3 | AI | :Dev_16_待检罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 密度 | kg/m3 |  | 设备名匹配 | 高
FT_3029B | 待检罐出料管道密度检测B | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 待检罐 | 出料管道密度检测B | 过程测量(PV) | kg/m3 | AI | :Dev_16_待检罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 密度 | kg/m3 |  | 设备名匹配 | 高
XV_3109_VAL2 | 待检罐出料泵前总开关阀 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 待检罐 | 出料泵前总开关阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_16_待检罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
LIDCDJA | 待检罐V2355液位A | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 待检罐V2355 | 液位A | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_16_待检罐V2355 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 液位 | m3 |  | 设备名匹配 | 高
LIDCDJB | 待检罐V2355液位B | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 待检罐V2355 | 液位B | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_16_待检罐V2355 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 液位 | m3 |  | 设备名匹配 | 高
PT_3023A | 循环泵压力检测A | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 循环泵 | 压力检测A | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_16_循环泵 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 压力 | MPa |  | 控制站默认 | 低
PT_3023B | 循环泵压力检测B | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 循环泵 | 压力检测B | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_16_循环泵 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 压力 | MPa |  | 控制站默认 | 低
HV_3051_AO | 成冷出料温度调节给定 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 成冷 | 出料温度调节给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_16_成冷 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3051_FB | 成冷出料温度调节反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 成冷 | 出料温度调节反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_16_成冷 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 温度 | % |  | 控制站默认 | 低
PT_3032 | 成品罐输送泵压力 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 成品罐 | 输送泵压力 | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_16_成品罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 压力 | MPa |  | 设备名匹配 | 高
XV_3167_DO | 成品罐AB至发酵开关阀开关指令 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 成品罐AB | 至发酵开关阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_成品罐AB | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3167_CF | 成品罐AB至发酵开关阀关反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 成品罐AB | 至发酵开关阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_成品罐AB | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3167_OF | 成品罐AB至发酵开关阀开反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 成品罐AB | 至发酵开关阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_成品罐AB | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3167_VAL2 | 成品罐AB至发酵开关阀 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 成品罐AB | 至发酵开关阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_16_成品罐AB | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
HV_3069_AO | 换热器出口温度调节阀给定 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 换热器 | 出口温度调节阀给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_16_换热器 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3069_FB | 换热器出口温度调节阀反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 换热器 | 出口温度调节阀反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_16_换热器 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 温度 | % |  | 控制站默认 | 低
TE_3069 | 换热器出口温度 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 换热器 | 出口温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_16_换热器 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
PT_3019 | 排污输送泵压力检测 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 排污输送泵 | 压力检测 | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_16_排污输送泵 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 压力 | MPa |  | 控制站默认 | 低
PT_3029 | 母液管出料输送泵压力 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 母液管出料输送泵 | 压力 | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_16_母液管出料输送泵 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 压力 | MPa |  | 控制站默认 | 低
XV_3158_DO | 浓水卧罐去污水开关阀开关指令 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 浓水卧罐 | 去污水开关阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_浓水卧罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3159_DO | 浓水卧罐去污水管道吹扫阀开关指令 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 浓水卧罐 | 去污水管道吹扫阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_浓水卧罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3158_CF | 浓水卧罐去污水开关阀关反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 浓水卧罐 | 去污水开关阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_浓水卧罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3158_OF | 浓水卧罐去污水开关阀开反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 浓水卧罐 | 去污水开关阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_浓水卧罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3159_CF | 浓水卧罐去污水管道吹扫阀关反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 浓水卧罐 | 去污水管道吹扫阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_浓水卧罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3159_OF | 浓水卧罐去污水管道吹扫阀开反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 浓水卧罐 | 去污水管道吹扫阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_浓水卧罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
PT_3069 | 浓水卧罐输送泵后压力 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 浓水卧罐 | 输送泵后压力 | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_16_浓水卧罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 压力 | MPa |  | 控制站默认 | 低
XV_3158_VAL2 | 浓水卧罐去污水开关阀 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 浓水卧罐 | 去污水开关阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_16_浓水卧罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3159_VAL2 | 浓水卧罐去污水管道吹扫阀 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 浓水卧罐 | 去污水管道吹扫阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_16_浓水卧罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3164_DO | 浓液罐输送泵出口去回收阀门开关指令 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 浓液罐 | 输送泵出口去回收阀门开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_浓液罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
HV_3071_AO | 浓液罐输送泵出口吹扫阀门给定 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 浓液罐 | 输送泵出口吹扫阀门给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_16_浓液罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
XV_3164_CF | 浓液罐输送泵出口去回收阀门关反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 浓液罐 | 输送泵出口去回收阀门关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_浓液罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3164_OF | 浓液罐输送泵出口去回收阀门开反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 浓液罐 | 输送泵出口去回收阀门开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_浓液罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
HV_3071_FB | 浓液罐输送泵出口吹扫阀门反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 浓液罐 | 输送泵出口吹扫阀门反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_16_浓液罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 控制站默认 | 低
PT_3031 | 浓液罐输送泵压力 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 浓液罐 | 输送泵压力 | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_16_浓液罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 压力 | MPa |  | 控制站默认 | 低
XV_3164_VAL2 | 浓液罐输送泵出口去回收阀门 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 浓液罐 | 输送泵出口去回收阀门 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_16_浓液罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
FIDCAJAI | 混合溶媒B塔进料流量 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 混合溶媒B塔 | 进料流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_16_混合溶媒B塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 混合溶媒B塔 | :MixedSolventPrep_M04 |  | 流量 | m3/h |  | 控制站默认 | 低
PIDCAAI | 混合溶媒B塔压力 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 混合溶媒B塔 | 压力 | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_16_混合溶媒B塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 混合溶媒B塔 | :MixedSolventPrep_M04 |  | 压力 | Mpa |  | 控制站默认 | 低
P_3044A_DO | 热水罐输送泵A启停控制 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 热水罐 | 输送泵A启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_热水罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3161_DO | 热水罐温度控制开关指令 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 热水罐 | 温度控制开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_热水罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3044A_FL | 热水罐输送泵A故障 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 热水罐 | 输送泵A故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_热水罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3044A_RM | 热水罐输送泵A远控 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 热水罐 | 输送泵A远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_热水罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3044A_RUN | 热水罐输送泵A运行 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 热水罐 | 输送泵A运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_热水罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3044B_FL | 热水罐输送泵B故障 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 热水罐 | 输送泵B故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_热水罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3044B_RM | 热水罐输送泵B远控 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 热水罐 | 输送泵B远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_热水罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3044B_RUN | 热水罐输送泵B运行 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 热水罐 | 输送泵B运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_热水罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3044A_MOT2 | 热水罐输送泵A | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 热水罐 | 输送泵A | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_16_热水罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
PT_3070 | 热水罐输送泵后压力 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 热水罐 | 输送泵后压力 | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_16_热水罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 压力 | MPa |  | 控制站默认 | 低
TE_3068 | 热水罐温度检测 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 热水罐 | 温度检测 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_16_热水罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
P_3040A_DO | 盐水中间罐输送泵A启停控制 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 盐水中间罐 | 输送泵A启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_盐水中间罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3040B_DO | 盐水中间罐输送泵B启停控制 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 盐水中间罐 | 输送泵B启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_盐水中间罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3040A_FL | 盐水中间罐输送泵A故障 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 盐水中间罐 | 输送泵A故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_盐水中间罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3040A_RM | 盐水中间罐输送泵A远控 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 盐水中间罐 | 输送泵A远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_盐水中间罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3040A_RUN | 盐水中间罐输送泵A运行 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 盐水中间罐 | 输送泵A运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_盐水中间罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3040B_FL | 盐水中间罐输送泵B故障 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 盐水中间罐 | 输送泵B故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_盐水中间罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3040B_RM | 盐水中间罐输送泵B远控 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 盐水中间罐 | 输送泵B远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_盐水中间罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3040B_RUN | 盐水中间罐输送泵B运行 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 盐水中间罐 | 输送泵B运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_盐水中间罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3040A_MOT2 | 盐水中间罐输送泵A | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 盐水中间罐 | 输送泵A | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_16_盐水中间罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3040B_MOT2 | 盐水中间罐输送泵B | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 盐水中间罐 | 输送泵B | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_16_盐水中间罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3043A_DO | 盐水工作水泵A启停控制 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 盐水工作水泵A | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_盐水工作水泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3043A_FL | 盐水工作水泵A故障 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 盐水工作水泵A | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_盐水工作水泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3043A_RM | 盐水工作水泵A远控 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 盐水工作水泵A | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_盐水工作水泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3043A_RUN | 盐水工作水泵A运行 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 盐水工作水泵A | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_盐水工作水泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3043A_MOT2 | 盐水工作水泵A | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 盐水工作水泵A | 盐水工作水泵A | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_16_盐水工作水泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3043B_DO | 盐水工作水泵B启停控制 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 盐水工作水泵B | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_盐水工作水泵B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3043B_FL | 盐水工作水泵B故障 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 盐水工作水泵B | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_盐水工作水泵B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3043B_RM | 盐水工作水泵B远控 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 盐水工作水泵B | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_盐水工作水泵B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3043B_RUN | 盐水工作水泵B运行 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 盐水工作水泵B | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_盐水工作水泵B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3043B_MOT2 | 盐水工作水泵B | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 盐水工作水泵B | 盐水工作水泵B | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_16_盐水工作水泵B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3042A_DO | 盐水母液排污泵A启停控制 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 盐水母液排污泵A | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_盐水母液排污泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3042A_FL | 盐水母液排污泵A故障 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 盐水母液排污泵A | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_盐水母液排污泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3042A_RM | 盐水母液排污泵A远控 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 盐水母液排污泵A | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_盐水母液排污泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3042A_RUN | 盐水母液排污泵A运行 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 盐水母液排污泵A | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_盐水母液排污泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3042A_MOT2 | 盐水母液排污泵A | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 盐水母液排污泵A | 盐水母液排污泵A | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_16_盐水母液排污泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3042B_DO | 盐水母液排污泵B启停控制 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 盐水母液排污泵B | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_盐水母液排污泵B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3042B_FL | 盐水母液排污泵B故障 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 盐水母液排污泵B | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_盐水母液排污泵B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3042B_RM | 盐水母液排污泵B远控 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 盐水母液排污泵B | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_盐水母液排污泵B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3042B_RUN | 盐水母液排污泵B运行 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 盐水母液排污泵B | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_盐水母液排污泵B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3042B_MOT2 | 盐水母液排污泵B | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 盐水母液排污泵B | 盐水母液排污泵B | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_16_盐水母液排污泵B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3076A_DO | 盐水西储罐泵A启停控制 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 盐水西储罐 | 泵A启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_盐水西储罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3076B_DO | 盐水西储罐泵B启停控制 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 盐水西储罐 | 泵B启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_盐水西储罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3076A_FL | 盐水西储罐泵A故障 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 盐水西储罐 | 泵A故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_盐水西储罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3076A_RM | 盐水西储罐泵A远控 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 盐水西储罐 | 泵A远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_盐水西储罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3076A_RUN | 盐水西储罐泵A运行 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 盐水西储罐 | 泵A运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_盐水西储罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3076B_FL | 盐水西储罐泵B故障 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 盐水西储罐 | 泵B故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_盐水西储罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3076B_RM | 盐水西储罐泵B远控 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 盐水西储罐 | 泵B远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_盐水西储罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3076B_RUN | 盐水西储罐泵B运行 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 盐水西储罐 | 泵B运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_盐水西储罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3076A_MOT2 | 盐水西储罐泵A | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 盐水西储罐 | 泵A | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_16_盐水西储罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3076B_MOT2 | 盐水西储罐泵B | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 盐水西储罐 | 泵B | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_16_盐水西储罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
PT_3068 | 真空循环水罐输送泵出口压力 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 真空循环水罐 | 输送泵出口压力 | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_16_真空循环水罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 压力 | MPa |  | 控制站默认 | 低
PT_3074A | 真空循环水罐输送泵出口压力A | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 真空循环水罐 | 输送泵出口压力A | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_16_真空循环水罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 压力 | MPa |  | 控制站默认 | 低
PT_3074B | 真空循环水罐输送泵出口压力B | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 真空循环水罐 | 输送泵出口压力B | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_16_真空循环水罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 压力 | MPa |  | 控制站默认 | 低
HV_3065_AO | 真空泵出口调节阀给定 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 真空泵 | 出口调节阀给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_16_真空泵 | S22 | 公用工程 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
HV_3072_AO | 真空泵降温水冷却器出料温度调节给定 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 真空泵 | 降温水冷却器出料温度调节给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_16_真空泵 | S22 | 公用工程 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
HV_3065_FB | 真空泵出口调节阀反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 真空泵 | 出口调节阀反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_16_真空泵 | S22 | 公用工程 |  |  |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
HV_3072_FB | 真空泵降温水冷却器出料温度调节反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 真空泵 | 降温水冷却器出料温度调节反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_16_真空泵 | S22 | 公用工程 |  |  |  | 温度 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
PB_8003_JL | 回收离心机3进料指令 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 离心机3 | 回收进料指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_离心机3 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
PB_8003_QD | 回收离心机3启动指令 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 离心机3 | 回收启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_离心机3 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
PB_8003_TS | 回收离心机3脱水指令 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 离心机3 | 回收脱水指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_离心机3 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
PB_8003_TZ | 回收离心机3停止指令 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 离心机3 | 回收停止指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_离心机3 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
PB_8003_XL | 回收离心机3卸料指令 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 离心机3 | 回收卸料指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_离心机3 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
PB_8003_YB | 回收离心机3停油泵指令 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 离心机3 | 回收停油泵指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_离心机3 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
PB_8003_ZQ | 回收离心机3总启指令 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 离心机3 | 回收总启指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_离心机3 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
PB_8003_RUN | 回收离心机3运行状态 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 离心机3 | 回收运行状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_离心机3 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
PB_8003_XW1 | 回收离心机3刮刀限位1信号 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 离心机3 | 回收刮刀限位1信号 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_离心机3 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
PB_8003_XW2 | 回收离心机3刮刀限位2信号 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 离心机3 | 回收刮刀限位2信号 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_离心机3 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
PB_8003_AI | 回收离心机3频率信号 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 离心机3 | 回收频率信号 | 过程测量(PV) | r/min | AI | :Dev_16_离心机3 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 频率反馈 | r/min |  | 控制站默认 | 低
P_3039A_DO | 丁醇脱色A软化进水阀DN100开关指令 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | 丁醇脱色A软化进水阀DN100开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
P_3039B_DO | 丁醇脱色B软化进水阀DN100开关指令 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | 丁醇脱色B软化进水阀DN100开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_3100_DO | 进料管道吹扫阀门开关指令 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | 进料管道吹扫阀门开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3104_DO | 底部蒸汽进塔控制阀开关指令 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | 底部蒸汽进塔控制阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3105_DO | XV_3105蒸汽控制阀开关指令 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3105蒸汽控制阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3106_DO | XV_3106去低浓度北井控制阀开关指令 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3106去低浓度北井控制阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3108_DO | XV_3108去循环控制阀开关指令 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3108去循环控制阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3110_DO | XV_3110塔釜进蒸汽开关阀开关指令 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3110塔釜进蒸汽开关阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3116A_DO | 塔釜进蒸汽开关阀A开关指令 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | 塔釜进蒸汽开关阀A开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3116B_DO | 塔釜进蒸汽开关阀B开关指令 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | 塔釜进蒸汽开关阀B开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3117A_DO | 进料管道吹扫阀A开关指令 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | 进料管道吹扫阀A开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3117B_DO | 进料管道吹扫阀B开关指令 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | 进料管道吹扫阀B开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3118A_DO | 浓碱控制阀A开关指令 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | 浓碱控制阀A开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3118B_DO | 浓碱控制阀B开关指令 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | 浓碱控制阀B开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3119A_DO | 一次水/冷凝水控制阀A开关指令 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | 一次水/冷凝水控制阀A开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_管网阀门系统 | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_3119B_DO | 一次水/冷凝水控制阀B开关指令 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | 一次水/冷凝水控制阀B开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_管网阀门系统 | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_3120A_DO | XV_3120底部排污控制阀A开关指令 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3120底部排污控制阀A开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3120B_DO | XV_3120底部排污控制阀B开关指令 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3120底部排污控制阀B开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3121A_DO | XV_3121底部蒸汽控制阀A开关指令 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3121底部蒸汽控制阀A开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3121B_DO | XV_3121底部蒸汽控制阀B开关指令 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3121底部蒸汽控制阀B开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3122A_DO | XV_3122底部蒸汽控制阀A开关指令 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3122底部蒸汽控制阀A开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3122B_DO | XV_3122底部蒸汽控制阀B开关指令 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3122底部蒸汽控制阀B开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3125A_DO | 顶部进料控制阀A开关指令 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | 顶部进料控制阀A开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3125B_DO | 顶部进料控制阀B开关指令 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | 顶部进料控制阀B开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3125C_DO | 顶部进料控制阀C开关指令 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | 顶部进料控制阀C开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3125D_DO | 顶部进料控制阀D开关指令 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | 顶部进料控制阀D开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3126A_DO | XV_3126底部出料控制阀A开关指令 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3126底部出料控制阀A开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3126B_DO | XV_3126底部出料控制阀B开关指令 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3126底部出料控制阀B开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3126C_DO | XV_3126底部出料控制阀C开关指令 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3126底部出料控制阀C开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3126D_DO | XV_3126D底部出料控制阀D开关指令 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3126D底部出料控制阀D开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3160_DO | 母液管出料开关阀开关指令 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | 母液管出料开关阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3165_DO | 降膜蒸发器进蒸汽开关阀开关指令 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | 降膜蒸发器进蒸汽开关阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
BY16AO_1108 | 丁醇脱色采出控制阀调节指令 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | 丁醇脱色采出控制阀调节指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 调节阀开度指令 | % |  | 描述关键字匹配 | 中
HV_3033_AO | 回流流量调节阀给定 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | 回流流量调节阀给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3034_AO | HV_3034循环水调节阀给定 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | HV_3034循环水调节阀给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3035_AO | HV_30357度水调节阀给定 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | HV_30357度水调节阀给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_16_管网阀门系统 | S22 | 公用工程 | 冷冻水/冷盐水系统 | :ChilledWaterSystem |  | 调节阀开度指令 | % |  | 描述关键字匹配 | 中
HV_3036_AO | HV_3036循环水调节阀给定 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | HV_3036循环水调节阀给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3037_AO | 余热总回水阀温度调节给定 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | 余热总回水阀温度调节给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3057_AO | 出料管道调节阀给定 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | 出料管道调节阀给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3058A_AO | HV_3058A循环水调节阀A给定 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | HV_3058A循环水调节阀A给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3058B_AO | HV_3058B循环水调节阀B给定 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | HV_3058B循环水调节阀B给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3059A_AO | HV_3059A循环水调节阀A给定 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | HV_3059A循环水调节阀A给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3059B_AO | HV_3059B循环水调节阀B给定 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | HV_3059B循环水调节阀B给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3060A_AO | HV_3060A7度水调节阀A给定 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | HV_3060A7度水调节阀A给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_16_管网阀门系统 | S22 | 公用工程 | 冷冻水/冷盐水系统 | :ChilledWaterSystem |  | 调节阀开度指令 | % |  | 描述关键字匹配 | 中
HV_3060B_AO | HV_3060B7度水调节阀B给定 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | HV_3060B7度水调节阀B给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_16_管网阀门系统 | S22 | 公用工程 | 冷冻水/冷盐水系统 | :ChilledWaterSystem |  | 调节阀开度指令 | % |  | 描述关键字匹配 | 中
HV_3061A_AO | HV_3061A循环水调节阀A给定 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | HV_3061A循环水调节阀A给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3061B_AO | HV_3061B循环水调节阀B给定 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | HV_3061B循环水调节阀B给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3062A_AO | HV_3062A循环水回水调节阀给定 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | HV_3062A循环水回水调节阀给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3062B_AO | HV_3062B循环水回水调节阀给定 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | HV_3062B循环水回水调节阀给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3066_AO | 母液管出料管道吹扫阀给定 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | 母液管出料管道吹扫阀给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3068_AO | 降膜蒸发器回流阀给定 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | 降膜蒸发器回流阀给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
HV_LNS_AO | 冷凝水去锅炉调节阀给定 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | 冷凝水去锅炉调节阀给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_16_管网阀门系统 | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 调节阀开度指令 | % |  | 描述关键字匹配 | 中
P_3039A_CF | 丁醇脱色A软化进水阀DN100关反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | 丁醇脱色A软化进水阀DN100关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
P_3039A_OF | 丁醇脱色A软化进水阀DN100开反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | 丁醇脱色A软化进水阀DN100开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
P_3039B_CF | 丁醇脱色B软化进水阀DN100关反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | 丁醇脱色B软化进水阀DN100关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
P_3039B_OF | 丁醇脱色B软化进水阀DN100开反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | 丁醇脱色B软化进水阀DN100开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_3100_CF | 进料管道吹扫阀门关反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | 进料管道吹扫阀门关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3100_OF | 进料管道吹扫阀门开反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | 进料管道吹扫阀门开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3104_CF | 底部蒸汽进塔控制阀关反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | 底部蒸汽进塔控制阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3104_OF | 底部蒸汽进塔控制阀开反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | 底部蒸汽进塔控制阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3105_CF | XV_3105_蒸汽控制阀关反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3105_蒸汽控制阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3105_OF | XV_3105_蒸汽控制阀开反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3105_蒸汽控制阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3106_CF | XV_3106_去低浓度北井控制阀关反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3106_去低浓度北井控制阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3106_OF | XV_3106_去低浓度北井控制阀开反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3106_去低浓度北井控制阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3108_CF | XV_3108_去循环控制阀关反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3108_去循环控制阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3108_OF | XV_3108_去循环控制阀开反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3108_去循环控制阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3110_CF | XV_3110_塔釜进蒸汽开关阀关反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3110_塔釜进蒸汽开关阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3110_OF | XV_3110_塔釜进蒸汽开关阀开反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3110_塔釜进蒸汽开关阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3116A_CF | 塔釜进蒸汽开关阀A关反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | 塔釜进蒸汽开关阀A关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3116A_OF | 塔釜进蒸汽开关阀A开反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | 塔釜进蒸汽开关阀A开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3116B_CF | 塔釜进蒸汽开关阀B关反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | 塔釜进蒸汽开关阀B关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3116B_OF | 塔釜进蒸汽开关阀B开反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | 塔釜进蒸汽开关阀B开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3117A_CF | 进料管道吹扫阀A关反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | 进料管道吹扫阀A关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3117A_OF | 进料管道吹扫阀A开反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | 进料管道吹扫阀A开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3117B_CF | 进料管道吹扫阀B关反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | 进料管道吹扫阀B关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3117B_OF | 进料管道吹扫阀B开反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | 进料管道吹扫阀B开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3118A_CF | 浓碱控制阀A关反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | 浓碱控制阀A关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3118A_OF | 浓碱控制阀A开反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | 浓碱控制阀A开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3118B_CF | 浓碱控制阀B关反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | 浓碱控制阀B关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3118B_OF | 浓碱控制阀B开反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | 浓碱控制阀B开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3119A_CF | 一次水/冷凝水控制阀A关反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | 一次水/冷凝水控制阀A关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_管网阀门系统 | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_3119A_OF | 一次水/冷凝水控制阀A开反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | 一次水/冷凝水控制阀A开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_管网阀门系统 | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_3119B_CF | 一次水/冷凝水控制阀B关反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | 一次水/冷凝水控制阀B关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_管网阀门系统 | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_3119B_OF | 一次水/冷凝水控制阀B开反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | 一次水/冷凝水控制阀B开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_管网阀门系统 | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_3120A_CF | XV_3120A_底部排污控制阀A关反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3120A_底部排污控制阀A关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3120A_OF | XV_3120A_底部排污控制阀A开反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3120A_底部排污控制阀A开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3120B_CF | XV_3120B_底部排污控制阀B关反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3120B_底部排污控制阀B关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3120B_OF | XV_3120B_底部排污控制阀B开反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3120B_底部排污控制阀B开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3121A_CF | XV_3121A_底部蒸汽控制阀A关反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3121A_底部蒸汽控制阀A关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3121A_OF | XV_3121A_底部蒸汽控制阀A开反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3121A_底部蒸汽控制阀A开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3121B_CF | XV_3121B_底部蒸汽控制阀B关反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3121B_底部蒸汽控制阀B关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3121B_OF | XV_3121B_底部蒸汽控制阀B开反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3121B_底部蒸汽控制阀B开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3122A_CF | XV_3122A_底部蒸汽控制阀A关反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3122A_底部蒸汽控制阀A关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3122A_OF | XV_3122A_底部蒸汽控制阀A开反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3122A_底部蒸汽控制阀A开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3122B_CF | XV_3122B_底部蒸汽控制阀B关反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3122B_底部蒸汽控制阀B关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3122B_OF | XV_3122B_底部蒸汽控制阀B开反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3122B_底部蒸汽控制阀B开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3125A_CF | 顶部进料控制阀A关反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | 顶部进料控制阀A关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3125A_OF | 顶部进料控制阀A开反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | 顶部进料控制阀A开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3125B_CF | 顶部进料控制阀B关反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | 顶部进料控制阀B关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3125B_OF | 顶部进料控制阀B开反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | 顶部进料控制阀B开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3125C_CF | 顶部进料控制阀C关反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | 顶部进料控制阀C关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3125C_OF | 顶部进料控制阀C开反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | 顶部进料控制阀C开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3125D_CF | 顶部进料控制阀D关反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | 顶部进料控制阀D关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3125D_OF | 顶部进料控制阀D开反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | 顶部进料控制阀D开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3126A_CF | XV_3126A_底部出料控制阀A关反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3126A_底部出料控制阀A关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3126A_OF | XV_3126A_底部出料控制阀A开反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3126A_底部出料控制阀A开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3126B_CF | XV_3126B_底部出料控制阀B关反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3126B_底部出料控制阀B关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3126B_OF | XV_3126B_底部出料控制阀B开反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3126B_底部出料控制阀B开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3126C_CF | XV_3126C_底部出料控制阀C关反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3126C_底部出料控制阀C关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3126C_OF | XV_3126C_底部出料控制阀C开反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3126C_底部出料控制阀C开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3126D_CF | XV_3126D底部出料控制阀D关反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3126D底部出料控制阀D关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3126D_OF | XV_3126D底部出料控制阀D开反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3126D底部出料控制阀D开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3160_CF | 母液管出料开关阀关反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | 母液管出料开关阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3160_OF | 母液管出料开关阀开反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | 母液管出料开关阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3165_CF | 降膜蒸发器进蒸汽开关阀关反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | 降膜蒸发器进蒸汽开关阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3165_OF | 降膜蒸发器进蒸汽开关阀开反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | 降膜蒸发器进蒸汽开关阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
BY16AI_2108 | 丁醇脱色采出控制阀反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | 丁醇脱色采出控制阀反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 描述关键字匹配 | 中
HV_3033_FB | 回流流量调节阀反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | 回流流量调节阀反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 流量 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3034_FB | HV_3034循环水调节阀反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | HV_3034循环水调节阀反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3035_FB | HV_30357度水调节阀反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | HV_30357度水调节阀反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_16_管网阀门系统 | S22 | 公用工程 | 冷冻水/冷盐水系统 | :ChilledWaterSystem |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 描述关键字匹配 | 中
HV_3036_FB | HV_3036循环水调节阀反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | HV_3036循环水调节阀反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3037_FB | 余热总回水阀温度调节反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | 余热总回水阀温度调节反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 温度 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3057_FB | 出料管道调节阀反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | 出料管道调节阀反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3058A_FB | HV_3058A循环水调节阀A反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | HV_3058A循环水调节阀A反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3058B_FB | HV_3058B循环水调节阀B反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | HV_3058B循环水调节阀B反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3059A_FB | HV_3059A循环水调节阀A反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | HV_3059A循环水调节阀A反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3059B_FB | HV_3059B循环水调节阀B反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | HV_3059B循环水调节阀B反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3060A_FB | HV_3060A7度水调节阀A反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | HV_3060A7度水调节阀A反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_16_管网阀门系统 | S22 | 公用工程 | 冷冻水/冷盐水系统 | :ChilledWaterSystem |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 描述关键字匹配 | 中
HV_3060B_FB | HV_3060B7度水调节阀B反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | HV_3060B7度水调节阀B反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_16_管网阀门系统 | S22 | 公用工程 | 冷冻水/冷盐水系统 | :ChilledWaterSystem |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 描述关键字匹配 | 中
HV_3061A_FB | HV_3061A循环水调节阀A反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | HV_3061A循环水调节阀A反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3061B_FB | HV_3061B循环水调节阀B反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | HV_3061B循环水调节阀B反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3062A_FB | HV_3062A循环水回水调节阀反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | HV_3062A循环水回水调节阀反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3062B_FB | HV_3062B循环水回水调节阀反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | HV_3062B循环水回水调节阀反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3066_FB | 母液管出料管道吹扫阀反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | 母液管出料管道吹扫阀反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3068_FB | 降膜蒸发器回流阀反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | 降膜蒸发器回流阀反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
HV_LNS_AI | 冷凝水去锅炉调节阀反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | 冷凝水去锅炉调节阀反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_16_管网阀门系统 | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 描述关键字匹配 | 中
P_3039A_VAL2 | 丁醇脱色A软化进水阀 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | 丁醇脱色A软化进水阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 开关阀控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
P_3039B_VAL2 | 丁醇脱色B软化进水阀 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | 丁醇脱色B软化进水阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 开关阀控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_3100_VAL2 | 进料管道吹扫阀门 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | 进料管道吹扫阀门 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3104_VAL2 | 底部蒸汽进塔控制阀 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | 底部蒸汽进塔控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3105_VAL2 | XV_3105蒸汽控制阀 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3105蒸汽控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3106_VAL2 | XV_3106去低浓度北井控制阀 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3106去低浓度北井控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3108_VAL2 | XV_3108去循环控制阀 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3108去循环控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3110_VAL2 | XV_3110塔釜进蒸汽开关阀 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3110塔釜进蒸汽开关阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3116A_VAL2 | 塔釜进蒸汽开关阀A | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | 塔釜进蒸汽开关阀A | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3116B_VAL2 | 塔釜进蒸汽开关阀B | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | 塔釜进蒸汽开关阀B | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3117A_VAL2 | 进料管道吹扫阀A | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | 进料管道吹扫阀A | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3117B_VAL2 | 进料管道吹扫阀B | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | 进料管道吹扫阀B | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3118A_VAL2 | 浓碱控制阀A | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | 浓碱控制阀A | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3118B_VAL2 | 浓碱控制阀B | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | 浓碱控制阀B | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3119A_VAL2 | 一次水/冷凝水控制阀 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | 一次水/冷凝水控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_16_管网阀门系统 | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 开关阀控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_3119B_VAL2 | 一次水/冷凝水控制阀B | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | 一次水/冷凝水控制阀B | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_16_管网阀门系统 | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 开关阀控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_3120A_VAL2 | XV_3120底部排污控制阀A | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3120底部排污控制阀A | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3120B_VAL2 | XV_3120底部排污控制阀B | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3120底部排污控制阀B | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3121A_VAL2 | XV_3121底部蒸汽控制阀A | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3121底部蒸汽控制阀A | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3121B_VAL2 | XV_3121底部蒸汽控制阀 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3121底部蒸汽控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3122A_VAL2 | XV_3122底部蒸汽控制阀A | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3122底部蒸汽控制阀A | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3122B_VAL2 | XV_3122底部蒸汽控制阀B | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3122底部蒸汽控制阀B | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3125A_VAL2 | 顶部进料控制阀A | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | 顶部进料控制阀A | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3125B_VAL2 | 顶部进料控制阀B | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | 顶部进料控制阀B | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3125C_VAL2 | 顶部进料控制阀C | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | 顶部进料控制阀C | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3125D_VAL2 | 顶部进料控制阀D | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | 顶部进料控制阀D | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3126A_VAL2 | XV_3126底部出料控制阀A | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3126底部出料控制阀A | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3126B_VAL2 | XV_3126底部出料控制阀B | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3126底部出料控制阀B | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3126C_VAL2 | XV_3126底部出料控制阀C | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3126底部出料控制阀C | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3126D_VAL2 | XV_3126D底部出料控制阀 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3126D底部出料控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3160_VAL2 | 母液管出料开关阀 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | 母液管出料开关阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3165_VAL2 | 降膜蒸发器进蒸汽开关阀 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 管网阀门系统 | 降膜蒸发器进蒸汽开关阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_16_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
PHTSFYAAI | 脱色反应罐A PH检测 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 脱色反应罐A | PH检测 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_16_脱色反应罐A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | pH | % |  | 控制站默认 | 低
PHTSFYBAI | 脱色反应罐B PH检测 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 脱色反应罐B | PH检测 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_16_脱色反应罐B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | pH | % |  | 控制站默认 | 低
LICZQX | 轻相回流罐液位 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 轻相回流罐 | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_16_轻相回流罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 液位 | m3 |  | 控制站默认 | 低
HV_3055_AO | 轻相回流罐输送泵出口去丁酯精馏塔流量调节给定 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 轻相回流罐输送泵出口去丁酯精馏塔 | 流量调节给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_16_轻相回流罐输送泵出口去丁酯精馏塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁酯精馏塔/丁酯脱色塔 | :BAcDistillation |  | 调节阀开度指令 | % |  | 设备名匹配 | 高
FT_3016 | 轻相回流罐输送泵出口去丁酯精馏塔流量 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 轻相回流罐输送泵出口去丁酯精馏塔 | 流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_16_轻相回流罐输送泵出口去丁酯精馏塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁酯精馏塔/丁酯脱色塔 | :BAcDistillation |  | 流量 | m3/h |  | 设备名匹配 | 高
HV_3055_FB | 轻相回流罐输送泵出口去丁酯精馏塔流量调节反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 轻相回流罐输送泵出口去丁酯精馏塔 | 流量调节反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_16_轻相回流罐输送泵出口去丁酯精馏塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁酯精馏塔/丁酯脱色塔 | :BAcDistillation |  | 流量 | % |  | 设备名匹配 | 高
FIDCSAAI | 进丁醇A塔蒸汽流量 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 进丁醇A塔 | 蒸汽流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_16_进丁醇A塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇精馏塔组 | :BuOHDistillation |  | 流量 | m3/h |  | 设备名匹配 | 高
FITJCRASAI | 进丁醇精馏A塔蒸汽流量 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 进丁醇精馏A塔 | 蒸汽流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_16_进丁醇精馏A塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇精馏塔组 | :BuOHDistillation | 丁醇精馏蒸汽流量 | 流量 | m3/h |  | 本体属性绑定 | 高
FITJCRBSAI | 进丁醇精馏B塔蒸汽流量 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 进丁醇精馏B塔 | 蒸汽流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_16_进丁醇精馏B塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇精馏塔组 | :BuOHDistillation | 丁醇精馏蒸汽流量 | 流量 | m3/h |  | 本体属性绑定 | 高
FICZCRJAO | 进丁醇精馏塔流量调节 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 进丁醇精馏塔 | 流量调节 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_16_进丁醇精馏塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇精馏塔组 | :BuOHDistillation |  | 调节阀开度指令 | % |  | 设备名匹配 | 高
FICZCRJAI | 进丁醇精馏塔流量 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 进丁醇精馏塔 | 流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_16_进丁醇精馏塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇精馏塔组 | :BuOHDistillation |  | 流量 | m3/h |  | 设备名匹配 | 高
FICZCRSAI | 进丁醇精馏塔蒸汽流量 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 进丁醇精馏塔 | 蒸汽流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_16_进丁醇精馏塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇精馏塔组 | :BuOHDistillation | 丁醇精馏蒸汽流量 | 流量 | m3/h |  | 本体属性绑定 | 高
FITJCTAAO | 进丁醇脱色A塔流量调节 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 进丁醇脱色A塔 | 流量调节 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_16_进丁醇脱色A塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 调节阀开度指令 | % |  | 设备名匹配 | 高
FITJCTASAI | 进丁醇脱色A塔蒸汽流量 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 进丁醇脱色A塔 | 蒸汽流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_16_进丁醇脱色A塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 流量 | m3/h |  | 设备名匹配 | 高
FITJCTBAO | 进丁醇脱色B塔流量调节 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 进丁醇脱色B塔 | 流量调节 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_16_进丁醇脱色B塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 调节阀开度指令 | % |  | 设备名匹配 | 高
FITJCTBSAI | 进丁醇脱色B塔蒸汽流量 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 进丁醇脱色B塔 | 蒸汽流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_16_进丁醇脱色B塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 流量 | m3/h |  | 设备名匹配 | 高
FICZTSSAI | 进丁醇脱色塔蒸汽流量 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 进丁醇脱色塔 | 蒸汽流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_16_进丁醇脱色塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 流量 | m3/h |  | 设备名匹配 | 高
FITJCTAAI | 进丁醇脱色塔流量A | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 进丁醇脱色塔 | 流量A | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_16_进丁醇脱色塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 流量 | m3/h |  | 设备名匹配 | 高
FITJCTBAI | 进丁醇脱色塔流量B | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 进丁醇脱色塔 | 流量B | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_16_进丁醇脱色塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 流量 | m3/h |  | 设备名匹配 | 高
HV_3064_AO | 透析液罐（东）至ED过料罐调节阀给定 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 透析液罐 | （东）至ED过料罐调节阀给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_16_透析液罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
HV_3064_FB | 透析液罐（东）至ED过料罐调节阀反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 透析液罐 | （东）至ED过料罐调节阀反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_16_透析液罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
PT_3028 | 透析液罐（东）输送泵后压力 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 透析液罐 | （东）输送泵后压力 | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_16_透析液罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 压力 | MPa |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3169_DO | 采出罐输送泵后开关阀开关指令 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 采出罐 | 输送泵后开关阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_采出罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3170_DO | 采出罐输送泵后管道吹扫开关阀开关指令 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 采出罐 | 输送泵后管道吹扫开关阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_采出罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3169_CF | 采出罐输送泵后开关阀关反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 采出罐 | 输送泵后开关阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_采出罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3169_OF | 采出罐输送泵后开关阀开反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 采出罐 | 输送泵后开关阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_采出罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3170_CF | 采出罐输送泵后管道吹扫开关阀关反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 采出罐 | 输送泵后管道吹扫开关阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_采出罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3170_OF | 采出罐输送泵后管道吹扫开关阀开反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 采出罐 | 输送泵后管道吹扫开关阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_采出罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
PT_3033 | 采出罐输送泵后压力 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 采出罐 | 输送泵后压力 | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_16_采出罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 压力 | MPa |  | 控制站默认 | 低
XV_3169_VAL2 | 采出罐输送泵后开关阀 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 采出罐 | 输送泵后开关阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_16_采出罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3170_VAL2 | 采出罐输送泵后管道吹扫开关阀 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 采出罐 | 输送泵后管道吹扫开关阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_16_采出罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
HV_3054_AO | 重相回流罐输送泵出料流量调节给定 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 重相回流罐 | 输送泵出料流量调节给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_16_重相回流罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
FT_3015 | 重相回流罐输送泵出料流量 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 重相回流罐 | 输送泵出料流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_16_重相回流罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 流量 | m3/h |  | 控制站默认 | 低
HV_3054_FB | 重相回流罐输送泵出料流量调节反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 重相回流罐 | 输送泵出料流量调节反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_16_重相回流罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 流量 | % |  | 控制站默认 | 低
LICZZX | 重相回流罐液位 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 重相回流罐 | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_16_重相回流罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 液位 | m3 |  | 控制站默认 | 低
PT_3057 | 重相回流罐输送泵压力 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 重相回流罐 | 输送泵压力 | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_16_重相回流罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 压力 | MPa |  | 控制站默认 | 低
P_3052A_FL | 铡链回收工作水泵A故障 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 铡链回收工作水泵A | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_铡链回收工作水泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3052A_RM | 铡链回收工作水泵A远控 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 铡链回收工作水泵A | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_铡链回收工作水泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3052A_RUN | 铡链回收工作水泵A运行 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 铡链回收工作水泵A | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_铡链回收工作水泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3052B_DO | 铡链回收工作水泵B启停控制 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 铡链回收工作水泵B | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_铡链回收工作水泵B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3052B_FL | 铡链回收工作水泵B故障 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 铡链回收工作水泵B | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_铡链回收工作水泵B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3052B_RM | 铡链回收工作水泵B远控 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 铡链回收工作水泵B | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_铡链回收工作水泵B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3052B_RUN | 铡链回收工作水泵B运行 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 铡链回收工作水泵B | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_铡链回收工作水泵B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3052B_MOT2 | 铡链回收工作水泵B | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 铡链回收工作水泵B | 铡链回收工作水泵B | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_16_铡链回收工作水泵B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3050A_FL | 铡链回收排污泵A故障 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 铡链回收排污泵A | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_铡链回收排污泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3050A_RM | 铡链回收排污泵A远控 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 铡链回收排污泵A | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_铡链回收排污泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3050A_RUN | 铡链回收排污泵A运行 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 铡链回收排污泵A | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_铡链回收排污泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3050B_DO | 铡链回收排污泵B启停控制 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 铡链回收排污泵B | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_铡链回收排污泵B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3050B_FL | 铡链回收排污泵B故障 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 铡链回收排污泵B | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_铡链回收排污泵B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3050B_RM | 铡链回收排污泵B远控 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 铡链回收排污泵B | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_铡链回收排污泵B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3050B_RUN | 铡链回收排污泵B运行 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 铡链回收排污泵B | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_铡链回收排污泵B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3050B_MOT2 | 铡链回收排污泵B | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 铡链回收排污泵B | 铡链回收排污泵B | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_16_铡链回收排污泵B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3079A_DO | 铡链回收清洗泵A启停控制 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 铡链回收清洗泵A | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_铡链回收清洗泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3079A_FL | 铡链回收清洗泵A故障 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 铡链回收清洗泵A | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_铡链回收清洗泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3079A_RM | 铡链回收清洗泵A远控 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 铡链回收清洗泵A | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_铡链回收清洗泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3079A_RUN | 铡链回收清洗泵A运行 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 铡链回收清洗泵A | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_铡链回收清洗泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3079A_MOT2 | 铡链回收清洗泵A | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 铡链回收清洗泵A | 铡链回收清洗泵A | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_16_铡链回收清洗泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3079B_FL | 铡链回收清洗泵B故障 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 铡链回收清洗泵B | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_铡链回收清洗泵B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3079B_RM | 铡链回收清洗泵B远控 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 铡链回收清洗泵B | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_铡链回收清洗泵B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3079B_RUN | 铡链回收清洗泵B运行 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 铡链回收清洗泵B | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_铡链回收清洗泵B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3051A_FL | 铡链回收真空泵A故障 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 铡链回收真空泵A | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_铡链回收真空泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3051A_RM | 铡链回收真空泵A远控 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 铡链回收真空泵A | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_铡链回收真空泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3051A_RUN | 铡链回收真空泵A运行 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 铡链回收真空泵A | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_铡链回收真空泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3051B_DO | 铡链回收真空泵B启停控制 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 铡链回收真空泵B | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_铡链回收真空泵B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3051B_FL | 铡链回收真空泵B故障 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 铡链回收真空泵B | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_铡链回收真空泵B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3051B_RM | 铡链回收真空泵B远控 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 铡链回收真空泵B | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_铡链回收真空泵B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3051B_RUN | 铡链回收真空泵B运行 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 铡链回收真空泵B | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_铡链回收真空泵B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3051B_MOT2 | 铡链回收真空泵B | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 铡链回收真空泵B | 铡链回收真空泵B | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_16_铡链回收真空泵B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3080A_DO | 铡链回收透析泵A启停控制 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 铡链回收透析泵A | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_铡链回收透析泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3080A_FL | 铡链回收透析泵A故障 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 铡链回收透析泵A | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_铡链回收透析泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3080A_RM | 铡链回收透析泵A远控 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 铡链回收透析泵A | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_铡链回收透析泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3080A_RUN | 铡链回收透析泵A运行 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 铡链回收透析泵A | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_铡链回收透析泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3080A_MOT2 | 铡链回收透析泵A | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 铡链回收透析泵A | 铡链回收透析泵A | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_16_铡链回收透析泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3080B_FL | 铡链回收透析泵B故障 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 铡链回收透析泵B | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_铡链回收透析泵B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3080B_RM | 铡链回收透析泵B远控 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 铡链回收透析泵B | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_铡链回收透析泵B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3080B_RUN | 铡链回收透析泵B运行 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 铡链回收透析泵B | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_铡链回收透析泵B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3047A_DO | 铡链回收降膜浓液罐输送泵A启停控制 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 铡链回收降膜浓液罐 | 输送泵A启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_铡链回收降膜浓液罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3047B_DO | 铡链回收降膜浓液罐输送泵B启停控制 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 铡链回收降膜浓液罐 | 输送泵B启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_铡链回收降膜浓液罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3047A_FL | 铡链回收降膜浓液罐输送泵A故障 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 铡链回收降膜浓液罐 | 输送泵A故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_铡链回收降膜浓液罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3047A_RM | 铡链回收降膜浓液罐输送泵A远控 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 铡链回收降膜浓液罐 | 输送泵A远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_铡链回收降膜浓液罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3047A_RUN | 铡链回收降膜浓液罐输送泵A运行 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 铡链回收降膜浓液罐 | 输送泵A运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_铡链回收降膜浓液罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3047B_FL | 铡链回收降膜浓液罐输送泵B故障 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 铡链回收降膜浓液罐 | 输送泵B故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_铡链回收降膜浓液罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3047B_RM | 铡链回收降膜浓液罐输送泵B远控 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 铡链回收降膜浓液罐 | 输送泵B远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_铡链回收降膜浓液罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3047B_RUN | 铡链回收降膜浓液罐输送泵B运行 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 铡链回收降膜浓液罐 | 输送泵B运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_铡链回收降膜浓液罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3047A_MOT2 | 铡链回收降膜浓液罐输送泵A | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 铡链回收降膜浓液罐 | 输送泵A | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_16_铡链回收降膜浓液罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3047B_MOT2 | 铡链回收降膜浓液罐输送泵B | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 铡链回收降膜浓液罐 | 输送泵B | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_16_铡链回收降膜浓液罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3166_DO | 降膜蒸发器输送泵管道吹扫开关阀开关指令 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 降膜蒸发器输送泵 | 管道吹扫开关阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_降膜蒸发器输送泵 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3166_CF | 降膜蒸发器输送泵管道吹扫开关阀关反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 降膜蒸发器输送泵 | 管道吹扫开关阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_降膜蒸发器输送泵 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3166_OF | 降膜蒸发器输送泵管道吹扫开关阀开反馈 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 降膜蒸发器输送泵 | 管道吹扫开关阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_降膜蒸发器输送泵 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
PT_3072 | 降膜蒸发器输送泵压力 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 降膜蒸发器输送泵 | 压力 | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_16_降膜蒸发器输送泵 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 压力 | MPa |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3166_VAL2 | 降膜蒸发器输送泵管道吹扫开关阀 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 降膜蒸发器输送泵 | 管道吹扫开关阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_16_降膜蒸发器输送泵 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3048A_FL | 降膜采出泵A故障 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 降膜采出泵A | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_降膜采出泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3048A_RM | 降膜采出泵A远控 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 降膜采出泵A | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_降膜采出泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3048A_RUN | 降膜采出泵A运行 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 降膜采出泵A | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_降膜采出泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3048B_DO | 降膜采出泵B启停控制 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 降膜采出泵B | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_16_降膜采出泵B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3048B_FL | 降膜采出泵B故障 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 降膜采出泵B | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_降膜采出泵B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3048B_RM | 降膜采出泵B远控 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 降膜采出泵B | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_降膜采出泵B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3048B_RUN | 降膜采出泵B运行 | 16 | 丁醇精馏工段 (Butanol Distillation) | 降膜采出泵B | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_16_降膜采出泵B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
PT_3009 | PT_3009透析液储罐输送泵压力检测 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 3009透析液储罐 | PT_输送泵压力检测 | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_17_3009透析液储罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 压力 | MPa |  | 工段关键字匹配 | 中
FT_3013 | FT_3013轻相回流罐输送泵出口去丁醇精馏塔流量 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 3013轻相回流罐输送泵出口去丁醇精馏塔 | FT_流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_17_3013轻相回流罐输送泵出口去丁醇精馏塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇精馏塔组 | :BuOHDistillation |  | 流量 | m3/h |  | 设备名匹配 | 高
FT_3014 | FT_3014轻相回流罐输送泵出口回流流量 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 3014轻相回流罐 | FT_输送泵出口回流流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_17_3014轻相回流罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 流量 | m3/h |  | 控制站默认 | 低
PT_3017 | PT_3017排污泵压力检测 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 3017排污泵 | PT_压力检测 | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_17_3017排污泵 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 压力 | MPa |  | 控制站默认 | 低
FT_3025 | FT_3025待检罐出口密度检测 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 3025待检罐 | FT_出口密度检测 | 过程测量(PV) | kg/m3 | AI | :Dev_17_3025待检罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 密度 | kg/m3 |  | 设备名匹配 | 高
PT_3025 | PT_3025泵后管道压力检测 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 3025泵 | PT_后管道压力检测 | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_17_3025泵 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 压力 | MPa |  | 控制站默认 | 低
FT_3026 | FT_3026待检罐出口密度检测 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 3026待检罐 | FT_出口密度检测 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_17_3026待检罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 密度 | m3/h |  | 设备名匹配 | 高
PT_3026 | PT_3026泵后管道压力检测 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 3026泵 | PT_后管道压力检测 | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_17_3026泵 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 压力 | MPa |  | 控制站默认 | 低
HV_3027_AO | HV_3027A塔循环水调节阀给定 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 3027A塔 | HV_循环水调节阀给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_17_3027A塔 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
PT_3027 | PT_3027泵后管道压力检测 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 3027泵 | PT_后管道压力检测 | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_17_3027泵 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 压力 | MPa |  | 控制站默认 | 低
HV_3028_AO | HV_3028B塔循环水调节阀给定 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 3028B塔 | HV_循环水调节阀给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_17_3028B塔 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
TE_3030A | TE_3030A去尾冷温度检测A | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 3030A去尾冷 | TE_温度检测A | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_17_3030A去尾冷 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
TE_3030B | TE_3030B去尾冷温度检测B | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 3030B去尾冷 | TE_温度检测B | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_17_3030B去尾冷 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
TE_3036 | TE_3036去尾冷温度检测 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 3036去尾冷 | TE_温度检测 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_17_3036去尾冷 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
HV_3040_AO | HV_3040一冷出料温度调节给定 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 3040一冷 | HV_出料温度调节给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_17_3040一冷 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3040_FB | HV_3040一冷出料温度调节反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 3040一冷 | HV_出料温度调节反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_17_3040一冷 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 温度 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3041_AO | HV_3041二冷出料温度调节给定 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 3041二冷 | HV_出料温度调节给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_17_3041二冷 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3041_FB | HV_3041二冷出料温度调节反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 3041二冷 | HV_出料温度调节反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_17_3041二冷 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 温度 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3042_AO | HV_3042尾冷出料温度调节给定 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 3042尾冷 | HV_出料温度调节给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_17_3042尾冷 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3042_FB | HV_3042尾冷出料温度调节反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 3042尾冷 | HV_出料温度调节反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_17_3042尾冷 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 温度 | % |  | 控制站默认 | 低
TE_3043 | TE_3043去尾冷温度检测 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 3043去尾冷 | TE_温度检测 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_17_3043去尾冷 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
HV_3043_AO | HV_3043成品冷却器出料温度调节给定 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 3043成品冷却器 | HV_出料温度调节给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_17_3043成品冷却器 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3043_FB | HV_3043成品冷却器出料温度调节反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 3043成品冷却器 | HV_出料温度调节反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_17_3043成品冷却器 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 温度 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3044_AO | HV_3044丁酯精馏塔采出调节阀给定 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 3044丁酯精馏塔 | HV_采出调节阀给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_17_3044丁酯精馏塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁酯精馏塔/丁酯脱色塔 | :BAcDistillation |  | 调节阀开度指令 | % |  | 设备名匹配 | 高
HV_3044_FB | HV_3044丁酯精馏塔采出调节阀反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 3044丁酯精馏塔 | HV_采出调节阀反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_17_3044丁酯精馏塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁酯精馏塔/丁酯脱色塔 | :BAcDistillation |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 设备名匹配 | 高
HV_3045_AO | HV_3045轻相回流罐输送泵出口去丁醇精馏塔流量调节给定 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 3045轻相回流罐输送泵出口去丁醇精馏塔 | HV_流量调节给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_17_3045轻相回流罐输送泵出口去丁醇精馏塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇精馏塔组 | :BuOHDistillation |  | 调节阀开度指令 | % |  | 设备名匹配 | 高
HV_3045_FB | HV_3045轻相回流罐输送泵出口去丁醇精馏塔流量调节反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 3045轻相回流罐输送泵出口去丁醇精馏塔 | HV_流量调节反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_17_3045轻相回流罐输送泵出口去丁醇精馏塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇精馏塔组 | :BuOHDistillation |  | 流量 | % |  | 设备名匹配 | 高
HV_3046_AO | HV_3046轻相回流罐输送泵出口回流流量调节给定 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 3046轻相回流罐 | HV_输送泵出口回流流量调节给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_17_3046轻相回流罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3046_FB | HV_3046轻相回流罐输送泵出口回流流量调节反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 3046轻相回流罐 | HV_输送泵出口回流流量调节反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_17_3046轻相回流罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 流量 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3047_AO | HV_3047轻相回流罐输送泵出口总调节阀给定 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 3047轻相回流罐 | HV_输送泵出口总调节阀给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_17_3047轻相回流罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3047_FB | HV_3047轻相回流罐输送泵出口总调节阀反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 3047轻相回流罐 | HV_输送泵出口总调节阀反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_17_3047轻相回流罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 控制站默认 | 低
PT_3050 | PT_3050底部进料泵压力检测 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 3050底部进料泵 | PT_压力检测 | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_17_3050底部进料泵 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 压力 | MPa |  | 控制站默认 | 低
PT_3051 | PT_3051底部进料泵压力检测 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 3051底部进料泵 | PT_压力检测 | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_17_3051底部进料泵 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 压力 | MPa |  | 控制站默认 | 低
PT_3052 | PT_3052排污泵压力检测 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 3052排污泵 | PT_压力检测 | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_17_3052排污泵 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 压力 | MPa |  | 控制站默认 | 低
PT_3055 | PT_3055轻相回流罐输送泵压力 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 3055轻相回流罐 | PT_输送泵压力 | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_17_3055轻相回流罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 压力 | MPa |  | 控制站默认 | 低
PT_3060 | PT_3060泵后管道压力检测 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 3060泵 | PT_后管道压力检测 | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_17_3060泵 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 压力 | MPa |  | 控制站默认 | 低
PT_3064 | PT_3064浓碱储罐输送泵后压力 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 3064浓碱储罐 | PT_输送泵后压力 | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_17_3064浓碱储罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 压力 | MPa |  | 控制站默认 | 低
PT_3065 | PT_3065碱洗罐输送泵压力检测 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 3065碱洗罐 | PT_输送泵压力检测 | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_17_3065碱洗罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 碱洗罐组 | :CausticWashTanks |  | 压力 | MPa |  | 设备名匹配 | 高
PT_3066 | PT_3066工作水罐输送泵压力检测 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 3066工作水罐 | PT_输送泵压力检测 | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_17_3066工作水罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 压力 | MPa |  | 控制站默认 | 低
XV_3149_DO | XV_3149浓碱储罐输送泵前阀门开关指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 3149浓碱储罐 | XV_输送泵前阀门开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_3149浓碱储罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3149_CF | XV_3149浓碱储罐输送泵前阀门关反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 3149浓碱储罐 | XV_输送泵前阀门关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_3149浓碱储罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3149_OF | XV_3149浓碱储罐输送泵前阀门开反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 3149浓碱储罐 | XV_输送泵前阀门开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_3149浓碱储罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3149_VAL2 | XV_3149浓碱储罐输送泵前阀门 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 3149浓碱储罐 | XV_输送泵前阀门 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_3149浓碱储罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3079A_DO | A塔进料控制阀开关指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | A塔 | 进料控制阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_A塔 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3080A_DO | A塔进料管道吹管阀开关指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | A塔 | 进料管道吹管阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_A塔 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3079A_CF | A塔进料控制阀关反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | A塔 | 进料控制阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_A塔 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3079A_OF | A塔进料控制阀开反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | A塔 | 进料控制阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_A塔 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3080A_CF | A塔进料管道吹管阀关反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | A塔 | 进料管道吹管阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_A塔 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3080A_OF | A塔进料管道吹管阀开反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | A塔 | 进料管道吹管阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_A塔 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
HV_3027_FB | A塔循环水调节阀反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | A塔 | 循环水调节阀反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_17_A塔 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 控制站默认 | 低
XV_3079A_VAL2 | A塔进料控制阀 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | A塔 | 进料控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_A塔 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3080A_VAL2 | A塔进料管道吹管阀 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | A塔 | 进料管道吹管阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_A塔 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3079B_DO | B塔进料控制阀开关指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | B塔 | 进料控制阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_B塔 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3080B_DO | B塔进料管道吹管阀开关指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | B塔 | 进料管道吹管阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_B塔 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3079B_CF | B塔进料控制阀关反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | B塔 | 进料控制阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_B塔 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3079B_OF | B塔进料控制阀开反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | B塔 | 进料控制阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_B塔 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3080B_CF | B塔进料管道吹管阀关反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | B塔 | 进料管道吹管阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_B塔 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3080B_OF | B塔进料管道吹管阀开反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | B塔 | 进料管道吹管阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_B塔 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
HV_3028_FB | B塔循环水调节阀反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | B塔 | 循环水调节阀反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_17_B塔 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 控制站默认 | 低
XV_3079B_VAL2 | B塔进料控制阀 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | B塔 | 进料控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_B塔 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3080B_VAL2 | B塔进料管道吹管阀 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | B塔 | 进料管道吹管阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_B塔 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
FIDCYRBAI | FIDCYRBAI丁酯待检罐A液位 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | FIDCYRBAI丁酯待检罐A | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_17_FIDCYRBAI丁酯待检罐A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 液位 | m3 |  | 设备名匹配 | 高
LIFSZJA | LIFSZJA丁酯待检罐A液位 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | LIFSZJA丁酯待检罐A | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_17_LIFSZJA丁酯待检罐A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 液位 | m3 |  | 设备名匹配 | 高
LIFSZJB | LIFSZJB丁酯待检罐B液位 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | LIFSZJB丁酯待检罐B | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_17_LIFSZJB丁酯待检罐B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 液位 | m3 |  | 设备名匹配 | 高
LIZTZJAAI | LIZTZJAAI丁酯待检罐A液位 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | LIZTZJAAI丁酯待检罐A | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_17_LIZTZJAAI丁酯待检罐A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 液位 | m3 |  | 设备名匹配 | 高
LIZTZJBAI | LIZTZJBAI丁酯待检罐B液位 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | LIZTZJBAI丁酯待检罐B | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_17_LIZTZJBAI丁酯待检罐B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 液位 | m3 |  | 设备名匹配 | 高
XV_3032_DO | TVR储罐排污管线吹扫阀开关指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | TVR储罐 | 排污管线吹扫阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_TVR储罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3032_CF | TVR储罐排污管线吹扫阀关反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | TVR储罐 | 排污管线吹扫阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_TVR储罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3032_OF | TVR储罐排污管线吹扫阀开反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | TVR储罐 | 排污管线吹扫阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_TVR储罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3032_VAL2 | TVR储罐排污管线吹扫阀 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | TVR储罐 | 排污管线吹扫阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_TVR储罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
LICZZRAI | 丁脂精馏塔釜液位 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁脂精馏塔 | 釜液位 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_17_丁脂精馏塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁酯精馏塔/丁酯脱色塔 | :BAcDistillation |  | 液位 | % |  | 设备名匹配 | 高
PICZZRAI | 丁脂精馏塔釜压力 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁脂精馏塔 | 釜压力 | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_17_丁脂精馏塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁酯精馏塔/丁酯脱色塔 | :BAcDistillation |  | 压力 | Mpa |  | 设备名匹配 | 高
LITJZPA | 丁酯A罐液位 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁酯A罐 | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_17_丁酯A罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 液位 | m3 |  | 工段关键字匹配 | 中
LITJZPB | 丁酯B罐液位 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁酯B罐 | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_17_丁酯B罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 液位 | m3 |  | 工段关键字匹配 | 中
FT_3028 | 丁酯待检罐出料密度检测 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁酯待检罐 | 出料密度检测 | 过程测量(PV) | kg/m3 | AI | :Dev_17_丁酯待检罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks | 丁酯待检密度 | 密度 | kg/m3 |  | 本体属性绑定 | 高
LIBYZJ | 丁酯待检罐液位 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁酯待检罐 | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_17_丁酯待检罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 液位 | m3 |  | 设备名匹配 | 高
LICZZJA | 丁酯待检罐液位A | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁酯待检罐 | 液位A | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_17_丁酯待检罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 液位 | m3 |  | 设备名匹配 | 高
LICZZJB | 丁酯待检罐液位B | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁酯待检罐 | 液位B | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_17_丁酯待检罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 液位 | m3 |  | 设备名匹配 | 高
XV_3115A_DO | 丁酯待检罐出料去成品丁酯罐阀门A开关指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁酯待检罐出料去成品丁酯罐 | 阀门A开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_丁酯待检罐出料去成品丁酯罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3115B_DO | 丁酯待检罐出料去成品丁酯罐阀门B开关指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁酯待检罐出料去成品丁酯罐 | 阀门B开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_丁酯待检罐出料去成品丁酯罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3115A_CF | 丁酯待检罐出料去成品丁酯罐阀门A关反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁酯待检罐出料去成品丁酯罐 | 阀门A关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_丁酯待检罐出料去成品丁酯罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3115A_OF | 丁酯待检罐出料去成品丁酯罐阀门A开反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁酯待检罐出料去成品丁酯罐 | 阀门A开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_丁酯待检罐出料去成品丁酯罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3115B_CF | 丁酯待检罐出料去成品丁酯罐阀门B关反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁酯待检罐出料去成品丁酯罐 | 阀门B关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_丁酯待检罐出料去成品丁酯罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3115B_OF | 丁酯待检罐出料去成品丁酯罐阀门B开反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁酯待检罐出料去成品丁酯罐 | 阀门B开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_丁酯待检罐出料去成品丁酯罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3115A_VAL2 | 丁酯待检罐出料去成品丁酯罐阀门A | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁酯待检罐出料去成品丁酯罐 | 阀门A | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_丁酯待检罐出料去成品丁酯罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3115B_VAL2 | 丁酯待检罐出料去成品丁酯罐阀门B | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁酯待检罐出料去成品丁酯罐 | 阀门B | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_丁酯待检罐出料去成品丁酯罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3060A_DO | 丁酯成品罐输送泵A启停控制 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁酯成品罐 | 输送泵A启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_丁酯成品罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3060B_DO | 丁酯成品罐输送泵B启停控制 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁酯成品罐 | 输送泵B启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_丁酯成品罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3144_DO | 丁酯成品罐打料泵去提取开关阀开关指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁酯成品罐 | 打料泵去提取开关阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_丁酯成品罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3060A_FL | 丁酯成品罐输送泵A故障 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁酯成品罐 | 输送泵A故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_丁酯成品罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3060A_RM | 丁酯成品罐输送泵A远控 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁酯成品罐 | 输送泵A远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_丁酯成品罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3060A_RUN | 丁酯成品罐输送泵A运行 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁酯成品罐 | 输送泵A运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_丁酯成品罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3060B_FL | 丁酯成品罐输送泵B故障 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁酯成品罐 | 输送泵B故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_丁酯成品罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3060B_RM | 丁酯成品罐输送泵B远控 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁酯成品罐 | 输送泵B远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_丁酯成品罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3060B_RUN | 丁酯成品罐输送泵B运行 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁酯成品罐 | 输送泵B运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_丁酯成品罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3144_CF | 丁酯成品罐打料泵去提取开关阀关反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁酯成品罐 | 打料泵去提取开关阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_丁酯成品罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3144_OF | 丁酯成品罐打料泵去提取开关阀开反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁酯成品罐 | 打料泵去提取开关阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_丁酯成品罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3060A_MOT2 | 丁酯成品罐输送泵A | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁酯成品罐 | 输送泵A | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_17_丁酯成品罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3060B_MOT2 | 丁酯成品罐输送泵B | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁酯成品罐 | 输送泵B | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_17_丁酯成品罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3144_VAL2 | 丁酯成品罐打料泵去提取开关阀 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁酯成品罐 | 打料泵去提取开关阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_丁酯成品罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
TE_3065A | 丁酯成品罐A温度检测 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁酯成品罐A | 温度检测 | 过程测量(PV) | °C | AI | :Dev_17_丁酯成品罐A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 温度 | °C |  | 设备名匹配 | 高
TE_3065B | 丁酯成品罐B温度检测 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁酯成品罐B | 温度检测 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_17_丁酯成品罐B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 温度 | ℃ |  | 设备名匹配 | 高
P_3025A_DO | 丁酯水底部进料泵A启停控制 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁酯水底部进料泵A | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_丁酯水底部进料泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3025A_FL | 丁酯水底部进料泵A故障 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁酯水底部进料泵A | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_丁酯水底部进料泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3025A_RM | 丁酯水底部进料泵A远控 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁酯水底部进料泵A | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_丁酯水底部进料泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3025A_RUN | 丁酯水底部进料泵A运行 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁酯水底部进料泵A | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_丁酯水底部进料泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3025A_MOT2 | 丁酯水底部进料泵A | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁酯水底部进料泵A | 丁酯水底部进料泵A | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_17_丁酯水底部进料泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3025B_DO | 丁酯水底部进料泵B启停控制 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁酯水底部进料泵B | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_丁酯水底部进料泵B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3025B_FL | 丁酯水底部进料泵B故障 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁酯水底部进料泵B | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_丁酯水底部进料泵B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3025B_RM | 丁酯水底部进料泵B远控 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁酯水底部进料泵B | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_丁酯水底部进料泵B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3025B_RUN | 丁酯水底部进料泵B运行 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁酯水底部进料泵B | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_丁酯水底部进料泵B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3025B_MOT2 | 丁酯水底部进料泵B | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁酯水底部进料泵B | 丁酯水底部进料泵B | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_17_丁酯水底部进料泵B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3026B_DO | 丁酯水排污泵启B停控制 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁酯水排污泵 | 启B停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_丁酯水排污泵 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3026B_MOT2 | 丁酯水排污泵启B | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁酯水排污泵 | 启B | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_17_丁酯水排污泵 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3026A_DO | 丁酯水排污泵A启停控制 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁酯水排污泵A | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_丁酯水排污泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3026A_FL | 丁酯水排污泵A故障 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁酯水排污泵A | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_丁酯水排污泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3026A_RM | 丁酯水排污泵A远控 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁酯水排污泵A | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_丁酯水排污泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3026A_RUN | 丁酯水排污泵A运行 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁酯水排污泵A | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_丁酯水排污泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3026A_MOT2 | 丁酯水排污泵A | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁酯水排污泵A | 丁酯水排污泵A | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_17_丁酯水排污泵A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3026B_FL | 丁酯水排污泵B故障 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁酯水排污泵B | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_丁酯水排污泵B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3026B_RM | 丁酯水排污泵B远控 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁酯水排污泵B | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_丁酯水排污泵B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3026B_RUN | 丁酯水排污泵B运行 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁酯水排污泵B | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_丁酯水排污泵B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
TICZZRMBAO | 丁酯精馏塔温度调节 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁酯精馏塔 | 温度调节 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_17_丁酯精馏塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁酯精馏塔/丁酯脱色塔 | :BAcDistillation |  | 调节阀开度指令 | % |  | 设备名匹配 | 高
PT_3020 | 丁酯精馏塔采出泵压力 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁酯精馏塔 | 采出泵压力 | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_17_丁酯精馏塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁酯精馏塔/丁酯脱色塔 | :BAcDistillation |  | 压力 | MPa |  | 设备名匹配 | 高
TICZZRFAI | 丁酯精馏塔釜温度 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁酯精馏塔 | 釜温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_17_丁酯精馏塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁酯精馏塔/丁酯脱色塔 | :BAcDistillation | 丁酯精馏塔釜温度 | 温度 | ℃ |  | 本体属性绑定 | 高
TICZZRMAAI | 丁酯精馏塔中上温度 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁酯精馏塔 | 中上温度 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_17_丁酯精馏塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁酯精馏塔/丁酯脱色塔 | :BAcDistillation |  | 温度 | ℃ |  | 设备名匹配 | 高
TICZZRMBAI | 丁酯精馏塔中温度B | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁酯精馏塔 | 中温度B | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_17_丁酯精馏塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁酯精馏塔/丁酯脱色塔 | :BAcDistillation |  | 温度 | ℃ |  | 设备名匹配 | 高
TICZZRTAI | 丁酯精馏塔顶温度 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁酯精馏塔 | 顶温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_17_丁酯精馏塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁酯精馏塔/丁酯脱色塔 | :BAcDistillation | 丁酯精馏塔顶温度 | 温度 | ℃ |  | 本体属性绑定 | 高
TIZTFAO | 丁酯脱色塔温度调节 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁酯脱色塔 | 温度调节 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_17_丁酯脱色塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁酯精馏塔/丁酯脱色塔 | :BAcDistillation |  | 调节阀开度指令 | % |  | 设备名匹配 | 高
TIZTMAI | 丁酯脱色塔中温度 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁酯脱色塔 | 中温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_17_丁酯脱色塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁酯精馏塔/丁酯脱色塔 | :BAcDistillation |  | 温度 | ℃ |  | 设备名匹配 | 高
TIZTTAI | 丁酯脱色塔顶温度 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁酯脱色塔 | 顶温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_17_丁酯脱色塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁酯精馏塔/丁酯脱色塔 | :BAcDistillation |  | 温度 | ℃ |  | 设备名匹配 | 高
LICZQXAI | 丁酯轻相罐液位调节 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁酯轻相罐 | 液位调节 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_17_丁酯轻相罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
LICZZQ | 丁酯轻相罐V2436液位 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁酯轻相罐V2436 | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_17_丁酯轻相罐V2436 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 液位 | m3 |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3059A_DO | 丁醇成品罐输送泵A启停控制 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁醇成品罐 | 输送泵A启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_丁醇成品罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3059B_DO | 丁醇成品罐输送泵B启停控制 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁醇成品罐 | 输送泵B启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_丁醇成品罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3148_DO | 丁醇成品罐打料泵去钾盐开关阀开关指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁醇成品罐 | 打料泵去钾盐开关阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_丁醇成品罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3059A_FL | 丁醇成品罐输送泵A故障 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁醇成品罐 | 输送泵A故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_丁醇成品罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3059A_RM | 丁醇成品罐输送泵A远控 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁醇成品罐 | 输送泵A远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_丁醇成品罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3059A_RUN | 丁醇成品罐输送泵A运行 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁醇成品罐 | 输送泵A运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_丁醇成品罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3059B_FL | 丁醇成品罐输送泵B故障 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁醇成品罐 | 输送泵B故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_丁醇成品罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3059B_RM | 丁醇成品罐输送泵B远控 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁醇成品罐 | 输送泵B远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_丁醇成品罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3059B_RUN | 丁醇成品罐输送泵B运行 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁醇成品罐 | 输送泵B运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_丁醇成品罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3148_CF | 丁醇成品罐打料泵去钾盐开关阀关反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁醇成品罐 | 打料泵去钾盐开关阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_丁醇成品罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3148_OF | 丁醇成品罐打料泵去钾盐开关阀开反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁醇成品罐 | 打料泵去钾盐开关阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_丁醇成品罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3059A_MOT2 | 丁醇成品罐输送泵A | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁醇成品罐 | 输送泵A | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_17_丁醇成品罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3059B_MOT2 | 丁醇成品罐输送泵B | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁醇成品罐 | 输送泵B | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_17_丁醇成品罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3148_VAL2 | 丁醇成品罐打料泵去钾盐开关阀 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁醇成品罐 | 打料泵去钾盐开关阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_丁醇成品罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
TE_3066A | 丁醇成品罐A温度检测 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁醇成品罐A | 温度检测 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_17_丁醇成品罐A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 温度 | ℃ |  | 设备名匹配 | 高
TE_3066B | 丁醇成品罐B温度检测 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁醇成品罐B | 温度检测 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_17_丁醇成品罐B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 温度 | ℃ |  | 设备名匹配 | 高
TE_3066C | 丁醇成品罐C温度检测 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁醇成品罐C | 温度检测 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_17_丁醇成品罐C | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 温度 | ℃ |  | 设备名匹配 | 高
TITJCTAJAI | 丁醇脱色A塔进料温度 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁醇脱色A塔 | 进料温度 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_17_丁醇脱色A塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 温度 | ℃ |  | 设备名匹配 | 高
TITJCTAMAI | 丁醇脱色A塔中温度 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁醇脱色A塔 | 中温度 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_17_丁醇脱色A塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 温度 | ℃ |  | 设备名匹配 | 高
TITJCTBJAI | 丁醇脱色B塔进料温度 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁醇脱色B塔 | 进料温度 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_17_丁醇脱色B塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 温度 | ℃ |  | 设备名匹配 | 高
TITJCTBMAI | 丁醇脱色B塔中温度 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁醇脱色B塔 | 中温度 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_17_丁醇脱色B塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 温度 | ℃ |  | 设备名匹配 | 高
TICZTSAAI | 丁醇脱色塔釜温度A | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁醇脱色塔 | 釜温度A | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_17_丁醇脱色塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 温度 | ℃ |  | 设备名匹配 | 高
TICZTSBAI | 丁醇脱色塔釜温度B | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 丁醇脱色塔 | 釜温度B | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_17_丁醇脱色塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 温度 | ℃ |  | 设备名匹配 | 高
XV_3037_DO | 下循环回储罐开关阀开关指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 下循环回储罐 | 开关阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_下循环回储罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3037_CF | 下循环回储罐开关阀关反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 下循环回储罐 | 开关阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_下循环回储罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3037_OF | 下循环回储罐开关阀开反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 下循环回储罐 | 开关阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_下循环回储罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3037_VAL2 | 下循环回储罐开关阀 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 下循环回储罐 | 开关阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_下循环回储罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
FIBTHLAI | 中间罐采出流量 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 中间罐 | 采出流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_17_中间罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 流量 | m3/h |  | 控制站默认 | 低
TIBY1AI | 储罐A温度 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 储罐A | 温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_17_储罐A | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
TIBY2AI | 储罐B温度 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 储罐B | 温度 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_17_储罐B | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
FIBYJAO | 进苯乙酸塔流量调节 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 公用测量管线 | 进苯乙酸塔流量调节 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_17_公用测量管线 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 苯乙酸减压塔 | :PAAVacuumTower |  | 调节阀开度指令 | % |  | 描述关键字匹配 | 中
FIZTJAO | 进丁酯塔流量调节 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 公用测量管线 | 进丁酯塔流量调节 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_17_公用测量管线 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
LIBYAO | 苯乙酸塔液位调节 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 公用测量管线 | 苯乙酸塔液位调节 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_17_公用测量管线 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 苯乙酸减压塔 | :PAAVacuumTower |  | 调节阀开度指令 | % |  | 描述关键字匹配 | 中
LIMYAAO | 母液回收塔A液位调节 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 公用测量管线 | 母液回收塔A液位调节 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_17_公用测量管线 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
LIMYBAO | 母液回收塔B液位调节 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 公用测量管线 | 母液回收塔B液位调节 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_17_公用测量管线 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
TIBYFAO | 苯乙酸塔温度调节 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 公用测量管线 | 苯乙酸塔温度调节 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_17_公用测量管线 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 苯乙酸减压塔 | :PAAVacuumTower |  | 调节阀开度指令 | % |  | 描述关键字匹配 | 中
TIMYAMAO | 母液回收塔A温度调节 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 公用测量管线 | 母液回收塔A温度调节 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_17_公用测量管线 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
TIMYBFAO | 母液回收塔B温度调节 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 公用测量管线 | 母液回收塔B温度调节 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_17_公用测量管线 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
FIBYJAI | 进苯乙酸塔流量 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 公用测量管线 | 进苯乙酸塔流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_17_公用测量管线 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 苯乙酸减压塔 | :PAAVacuumTower | 苯乙酸塔进料流量 | 流量 | m3/h |  | 本体属性绑定 | 高
FIBYSAI | 进苯乙酸塔蒸汽流量 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 公用测量管线 | 进苯乙酸塔蒸汽流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_17_公用测量管线 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 苯乙酸减压塔 | :PAAVacuumTower | 苯乙酸塔蒸汽流量 | 流量 | m3/h |  | 本体属性绑定 | 高
FICZCCAI | 醇酯采出流量 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 公用测量管线 | 醇酯采出流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_17_公用测量管线 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 流量 | m3/h |  | 控制站默认 | 低
FT_3001 | 一级板换苯乙酸出口流量检测 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 公用测量管线 | 一级板换苯乙酸出口流量检测 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_17_公用测量管线 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 流量 | m3/h |  | 工段关键字匹配 | 中
FT_3023 | 质量流量/密度检测 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 公用测量管线 | 质量流量/密度检测 | 过程测量(PV) | kg/m3 | AI | :Dev_17_公用测量管线 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 密度 | kg/m3 |  | 控制站默认 | 低
JYMYJLAI | 钾盐母液进料流量 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 公用测量管线 | 钾盐母液进料流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_17_公用测量管线 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 流量 | m3/h |  | 控制站默认 | 低
LIBYAI | 苯乙酸塔液位 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 公用测量管线 | 苯乙酸塔液位 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_17_公用测量管线 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 苯乙酸减压塔 | :PAAVacuumTower |  | 液位 | % |  | 描述关键字匹配 | 中
LIBYGB | 丙酮回流流量 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 公用测量管线 | 丙酮回流流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_17_公用测量管线 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 液位 | m3/h |  | 控制站默认 | 低
LIDCAAI | 软水流量计 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 公用测量管线 | 软水流量计 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_17_公用测量管线 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 液位 | m3/h |  | 控制站默认 | 低
PIBYAI | 苯乙酸塔压力 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 公用测量管线 | 苯乙酸塔压力 | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_17_公用测量管线 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 苯乙酸减压塔 | :PAAVacuumTower | 苯乙酸塔压力 | 压力 | Mpa |  | 本体属性绑定 | 高
PT_3059A | PT_3059A压力检测A | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 公用测量管线 | PT_3059A压力检测A | 过程测量(PV) | kPa | AI | :Dev_17_公用测量管线 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 压力 | kPa |  | 控制站默认 | 低
PT_3059B | PT_3059B压力检测B | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 公用测量管线 | PT_3059B压力检测B | 过程测量(PV) | kPa | AI | :Dev_17_公用测量管线 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 压力 | kPa |  | 控制站默认 | 低
PT_3061 | PT_3061压力检测 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 公用测量管线 | PT_3061压力检测 | 过程测量(PV) | kPa | AI | :Dev_17_公用测量管线 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 压力 | kPa |  | 控制站默认 | 低
PT_3062A | PT_3062A压力检测A | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 公用测量管线 | PT_3062A压力检测A | 过程测量(PV) | KPa | AI | :Dev_17_公用测量管线 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 压力 | KPa |  | 控制站默认 | 低
PT_3062B | PT_3062B压力检测B | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 公用测量管线 | PT_3062B压力检测B | 过程测量(PV) | kPa | AI | :Dev_17_公用测量管线 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 压力 | kPa |  | 控制站默认 | 低
PT_3063A | PT_3063A压力检测A | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 公用测量管线 | PT_3063A压力检测A | 过程测量(PV) | kPa | AI | :Dev_17_公用测量管线 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 压力 | kPa |  | 控制站默认 | 低
PT_3063B | PT_3063B压力检测B | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 公用测量管线 | PT_3063B压力检测B | 过程测量(PV) | kPa | AI | :Dev_17_公用测量管线 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 压力 | kPa |  | 控制站默认 | 低
PT_3063C | PT_3063C压力检测C | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 公用测量管线 | PT_3063C压力检测C | 过程测量(PV) | kPa | AI | :Dev_17_公用测量管线 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 压力 | kPa |  | 控制站默认 | 低
TE_3011A | 冰盐水回水温度A | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 公用测量管线 | 冰盐水回水温度A | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_17_公用测量管线 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
TE_3011B | 冰盐水回水温度B | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 公用测量管线 | 冰盐水回水温度B | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_17_公用测量管线 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
TE_3012A | 膜过滤换热温度A | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 公用测量管线 | 膜过滤换热温度A | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_17_公用测量管线 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
TE_3012B | 膜过滤换热温度B | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 公用测量管线 | 膜过滤换热温度B | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_17_公用测量管线 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
TE_3013 | 膜过滤换热温度 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 公用测量管线 | 膜过滤换热温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_17_公用测量管线 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
TE_3014 | 一级板换进料出口温度检测 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 公用测量管线 | 一级板换进料出口温度检测 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_17_公用测量管线 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
TE_3015 | TE_3015底部出温度检测 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 公用测量管线 | TE_3015底部出温度检测 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_17_公用测量管线 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
TE_3016 | TE_3016底部出温度检测 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 公用测量管线 | TE_3016底部出温度检测 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_17_公用测量管线 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
TE_3017 | TE_3017温度检测 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 公用测量管线 | TE_3017温度检测 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_17_公用测量管线 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
TE_3029A | TE_3029A去三冷温度检测A | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 公用测量管线 | TE_3029A去三冷温度检测A | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_17_公用测量管线 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
TE_3029B | TE_3029B去三冷温度检测B | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 公用测量管线 | TE_3029B去三冷温度检测B | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_17_公用测量管线 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
TE_3031A | 去排空温度检测A | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 公用测量管线 | 去排空温度检测A | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_17_公用测量管线 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
TE_3031B | 去排空温度检测B | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 公用测量管线 | 去排空温度检测B | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_17_公用测量管线 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
TE_3032A | 去分水温度检测A | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 公用测量管线 | 去分水温度检测A | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_17_公用测量管线 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
TE_3032B | 去分水温度检测B | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 公用测量管线 | 去分水温度检测B | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_17_公用测量管线 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
TE_3033 | 一级板换出料温度检测 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 公用测量管线 | 一级板换出料温度检测 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_17_公用测量管线 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
TE_3034 | TE_3034一级板换排污出口温度检测 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 公用测量管线 | TE_3034一级板换排污出口温度检测 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_17_公用测量管线 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
TE_3035 | TE_3035二级板换排污出口温度检测 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 公用测量管线 | TE_3035二级板换排污出口温度检测 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_17_公用测量管线 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
TE_3037 | TE_3037去尾气温度检测 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 公用测量管线 | TE_3037去尾气温度检测 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_17_公用测量管线 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
TE_3038 | TE_3038去分水温度检测 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 公用测量管线 | TE_3038去分水温度检测 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_17_公用测量管线 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
TE_3039 | TE_3039三四级板换出口温度 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 公用测量管线 | TE_3039三四级板换出口温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_17_公用测量管线 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
TE_3040 | TE_3040板换出料温度检测 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 公用测量管线 | TE_3040板换出料温度检测 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_17_公用测量管线 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
TE_3041 | TE_3041一级板换排污出口温度检测 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 公用测量管线 | TE_3041一级板换排污出口温度检测 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_17_公用测量管线 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
TE_3042 | TE_3042二级板换排污出口温度检测 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 公用测量管线 | TE_3042二级板换排污出口温度检测 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_17_公用测量管线 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
TE_3044 | TE_3044去尾气温度检测 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 公用测量管线 | TE_3044去尾气温度检测 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_17_公用测量管线 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
TE_3045 | TE_3045去分水温度检测 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 公用测量管线 | TE_3045去分水温度检测 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_17_公用测量管线 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
TIBYFAI | 苯乙酸塔釜温度 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 公用测量管线 | 苯乙酸塔釜温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_17_公用测量管线 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 苯乙酸减压塔 | :PAAVacuumTower | 苯乙酸塔釜温度 | 温度 | ℃ |  | 本体属性绑定 | 高
TIBYMAI | 苯乙酸塔中温度 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 公用测量管线 | 苯乙酸塔中温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_17_公用测量管线 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 苯乙酸减压塔 | :PAAVacuumTower |  | 温度 | ℃ |  | 描述关键字匹配 | 中
TIBYTAI | 苯乙酸塔顶温度 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 公用测量管线 | 苯乙酸塔顶温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_17_公用测量管线 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 苯乙酸减压塔 | :PAAVacuumTower | 苯乙酸塔顶温度 | 温度 | ℃ |  | 本体属性绑定 | 高
TIZTJAI | 丁酯塔进料温度 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 公用测量管线 | 丁酯塔进料温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_17_公用测量管线 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 工段关键字匹配 | 中
BY17DO_10316 | 备用17DO_10316 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17DO_10316 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY17DO_10414 | 备用17DO_10414 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17DO_10414 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY17DO_10415 | 备用17DO_10415 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17DO_10415 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY17DO_10416 | 备用17DO_10416 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17DO_10416 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY17DO_10515 | 备用17DO_10515 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17DO_10515 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY17DO_10516 | 备用17DO_10516 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17DO_10516 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY17DO_10616 | 备用17DO_10616 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17DO_10616 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY17DO_4616 | 备用17DO_4616 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17DO_4616 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY17DO_4716 | 备用17DO_4716 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17DO_4716 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY17DO_4815 | 备用17DO_4815 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17DO_4815 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY17DO_4816 | 备用17DO_4816 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17DO_4816 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY17DO_9801 | 备用17DO_9801 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17DO_9801 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY17DO_9815 | 备用17DO_9815 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17DO_9815 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY17DO_9816 | 备用17DO_9816 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17DO_9816 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
PN179616 | 备用 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
XV_3044_DO | 蒸汽吹扫控制开关指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 蒸汽吹扫控制开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_其他工艺单元 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
BY17AO_1008 | 备用17AO_1008 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17AO_1008 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY17AO_1208 | 备用17AO_1208 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17AO_1208 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY17AO_1308 | 备用17AO_1308 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17AO_1308 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY17AO_1508 | 备用17AO_1508 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17AO_1508 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY17AO_1608 | 备用17AO_1608 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17AO_1608 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY17DI_10015 | 备用17DI_10015 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17DI_10015 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY17DI_10016 | 备用17DI_10016 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17DI_10016 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY17DI_10115 | 备用17DI_10115 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17DI_10115 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY17DI_10116 | 备用17DI_10116 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17DI_10116 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY17DI_10215 | 备用17DI_10215 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17DI_10215 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY17DI_10216 | 备用17DI_10216 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17DI_10216 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY17DI_3416 | 备用17DI_3416 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17DI_3416 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY17DI_3516 | 备用17DI_3516 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17DI_3516 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY17DI_3616 | 备用17DI_3616 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17DI_3616 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY17DI_3816 | 备用17DI_3816 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17DI_3816 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY17DI_4001 | 备用17DI_4001 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17DI_4001 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY17DI_4002 | 备用17DI_4002 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17DI_4002 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY17DI_4003 | 备用17DI_4003 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17DI_4003 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY17DI_4016 | 备用17DI_4016 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17DI_4016 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY17DI_4116 | 备用17DI_4116 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17DI_4116 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY17DI_4216 | 备用17DI_4216 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17DI_4216 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY17DI_4313 | 备用17DI_4313 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17DI_4313 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY17DI_4314 | 备用17DI_4314 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17DI_4314 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY17DI_4315 | 备用17DI_4315 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17DI_4315 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY17DI_4316 | 备用17DI_4316 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17DI_4316 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY17DI_4413 | 备用17DI_4413 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17DI_4413 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY17DI_4414 | 备用17DI_4414 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17DI_4414 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY17DI_4415 | 备用17DI_4415 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17DI_4415 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY17DI_4416 | 备用17DI_4416 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17DI_4416 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY17DI_8515 | 备用17DI_8515 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17DI_8515 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY17DI_8516 | 备用17DI_8516 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17DI_8516 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY17DI_8615 | 备用17DI_8615 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17DI_8615 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY17DI_8616 | 备用17DI_8616 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17DI_8616 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY17DI_8715 | 备用17DI_8715 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17DI_8715 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY17DI_8716 | 备用17DI_8716 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17DI_8716 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY17DI_8815 | 备用17DI_8815 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17DI_8815 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY17DI_8816 | 备用17DI_8816 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17DI_8816 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY17DI_9015 | 备用17DI_9015 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17DI_9015 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY17DI_9016 | 备用17DI_9016 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17DI_9016 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY17DI_9115 | 备用17DI_9115 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17DI_9115 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY17DI_9116 | 备用17DI_9116 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17DI_9116 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY17DI_9315 | 备用17DI_9315 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17DI_9315 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY17DI_9316 | 备用17DI_9316 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17DI_9316 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY17DI_9415 | 备用17DI_9415 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17DI_9415 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY17DI_9416 | 备用17DI_9416 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17DI_9416 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY17DI_9515 | 备用17DI_9515 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17DI_9515 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY17DI_9516 | 备用17DI_9516 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17DI_9516 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
XV_23_G | 备用 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
XV_23_K | 备用 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
XV_3044_CF | 蒸汽吹扫控制关反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 蒸汽吹扫控制关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_其他工艺单元 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3044_OF | 蒸汽吹扫控制开反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 蒸汽吹扫控制开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_其他工艺单元 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_42_G | 备用 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
XV_42_K | 备用 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
XV_43_G | 备用 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
XV_43_K | 备用 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
XV_9010_G | 备用 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
XV_9010_K | 备用 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
XV_9011_G | 备用 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
XV_9011_K | 备用 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
XV_9012A_G | 备用 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
XV_9012A_K | 备用 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
XV_9012B_G | 备用 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
XV_9012B_K | 备用 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY17AI_1708 | 备用17AI_1708 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17AI_1708 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY17AI_2003 | 备用17AI_2003 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17AI_2003 | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 |  |  | 备用点标识 | 高
BY17AI_2008 | 备用17AI_2008 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17AI_2008 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY17AI_2101 | 备用17AI_2101 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17AI_2101 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY17AI_2102 | 备用17AI_2102 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17AI_2102 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY17AI_2208 | 备用17AI_2208 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17AI_2208 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY17AI_2307 | 备用17AI_2307 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17AI_2307 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY17AI_2308 | 备用17AI_2308 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17AI_2308 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY17AI_2408 | 备用17AI_2408 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17AI_2408 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY17AI_2508 | 备用17AI_2508 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17AI_2508 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY17AI_2607 | 备用17AI_2607 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17AI_2607 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY17AI_2608 | 备用17AI_2608 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17AI_2608 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY17AI_2707 | 备用17AI_2707 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17AI_2707 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY17AI_2708 | 备用17AI_2708 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17AI_2708 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY17AI_2908 | 备用17AI_2908 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17AI_2908 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY17AI_3008 | 备用17AI_3008 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17AI_3008 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY17AI_3108 | 备用17AI_3108 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17AI_3108 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY17AI_7008 | 备用17AI_7008 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17AI_7008 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY17AI_7108 | 备用17AI_7108 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17AI_7108 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY17AI_7208 | 备用17AI_7208 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17AI_7208 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY17AI_7307 | 备用17AI_7307 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17AI_7307 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY17AI_7308 | 备用17AI_7308 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17AI_7308 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY17AI_7408 | 备用17AI_7408 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17AI_7408 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY17AI_7507 | 备用17AI_7507 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17AI_7507 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY17AI_7508 | 备用17AI_7508 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17AI_7508 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY17AI_7608 | 备用17AI_7608 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17AI_7608 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY17AI_7708 | 备用17AI_7708 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17AI_7708 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY17AI_7807 | 备用17AI_7807 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17AI_7807 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY17AI_7808 | 备用17AI_7808 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17AI_7808 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY17AI_7908 | 备用17AI_7908 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17AI_7908 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY17AI_8006 | 备用17AI_8006 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17AI_8006 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY17AI_8007 | 备用17AI_8007 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17AI_8007 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY17AI_8008 | 备用17AI_8008 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17AI_8008 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY17AI_8106 | 备用17AI_8106 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17AI_8106 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY17AI_8107 | 备用17AI_8107 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17AI_8107 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY17AI_8108 | 备用17AI_8108 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17AI_8108 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY17AI_8207 | 备用17AI_8207 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17AI_8207 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY17AI_8208 | 备用17AI_8208 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17AI_8208 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY17RTD_3208 | 备用17RTD_3208 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17RTD_3208 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY17RTD_3303 | 备用17RTD_3303 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17RTD_3303 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY17RTD_3304 | 备用17RTD_3304 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17RTD_3304 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY17RTD_3305 | 备用17RTD_3305 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17RTD_3305 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY17RTD_3306 | 备用17RTD_3306 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17RTD_3306 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY17RTD_3307 | 备用17RTD_3307 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17RTD_3307 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY17RTD_3308 | 备用17RTD_3308 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17RTD_3308 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY17RTD_8301 | 备用17RTD_8301 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17RTD_8301 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY17RTD_8302 | 备用17RTD_8302 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17RTD_8302 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY17RTD_8303 | 备用17RTD_8303 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17RTD_8303 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY17RTD_8304 | 备用17RTD_8304 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17RTD_8304 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY17RTD_8305 | 备用17RTD_8305 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17RTD_8305 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY17RTD_8306 | 备用17RTD_8306 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17RTD_8306 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY17RTD_8307 | 备用17RTD_8307 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17RTD_8307 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY17RTD_8308 | 备用17RTD_8308 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17RTD_8308 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY17RTD_8401 | 备用17RTD_8401 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17RTD_8401 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY17RTD_8402 | 备用17RTD_8402 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17RTD_8402 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY17RTD_8403 | 备用17RTD_8403 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17RTD_8403 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY17RTD_8404 | 备用17RTD_8404 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17RTD_8404 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY17RTD_8405 | 备用17RTD_8405 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17RTD_8405 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY17RTD_8406 | 备用17RTD_8406 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17RTD_8406 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY17RTD_8407 | 备用17RTD_8407 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17RTD_8407 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY17RTD_8408 | 备用17RTD_8408 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 备用17RTD_8408 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_17_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
XV_3044_VAL2 | 蒸汽吹扫 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 其他工艺单元 | 蒸汽吹扫 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_其他工艺单元 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3028_DO | 去承接B罐回流控制阀开关指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 去承接B罐 | 回流控制阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_去承接B罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3028_CF | 去承接B罐回流控制阀关反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 去承接B罐 | 回流控制阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_去承接B罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3028_OF | 去承接B罐回流控制阀开反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 去承接B罐 | 回流控制阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_去承接B罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3028_VAL2 | 去承接B罐回流控制阀 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 去承接B罐 | 回流控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_去承接B罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3040_DO | 去混合溶媒废液罐调节阀开关指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 去混合溶媒废液罐 | 调节阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_去混合溶媒废液罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3040_CF | 去混合溶媒废液罐调节阀关反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 去混合溶媒废液罐 | 调节阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_去混合溶媒废液罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3040_OF | 去混合溶媒废液罐调节阀开反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 去混合溶媒废液罐 | 调节阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_去混合溶媒废液罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3040_VAL2 | 去混合溶媒废液罐调节阀 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 去混合溶媒废液罐 | 调节阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_去混合溶媒废液罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3038_DO | 去高浓度废酸水储罐控制阀开关指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 去高浓度废酸水储罐 | 控制阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_去高浓度废酸水储罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3038_CF | 去高浓度废酸水储罐控制阀关反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 去高浓度废酸水储罐 | 控制阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_去高浓度废酸水储罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3038_OF | 去高浓度废酸水储罐控制阀开反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 去高浓度废酸水储罐 | 控制阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_去高浓度废酸水储罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3038_VAL2 | 去高浓度废酸水储罐控制阀 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 去高浓度废酸水储罐 | 控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_去高浓度废酸水储罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
PT_3013 | 室外苯乙酸泵压力检测 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 室外苯乙酸泵 | 压力检测 | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_17_室外苯乙酸泵 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 压力 | MPa |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3151_DO | 工作水罐一次水进口开关阀开关指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 工作水罐 | 一次水进口开关阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_工作水罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 工作水罐 | :WorkWaterTank |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3151_CF | 工作水罐一次水进口开关阀关反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 工作水罐 | 一次水进口开关阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_工作水罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 工作水罐 | :WorkWaterTank |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3151_OF | 工作水罐一次水进口开关阀开反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 工作水罐 | 一次水进口开关阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_工作水罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 工作水罐 | :WorkWaterTank |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3151_VAL2 | 工作水罐一次水进口开关阀 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 工作水罐 | 一次水进口开关阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_工作水罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 工作水罐 | :WorkWaterTank |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
LICZFCZ | 废丁酯丁醇罐液位 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 废丁酯丁醇罐 | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_17_废丁酯丁醇罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 液位 | m3 |  | 工段关键字匹配 | 中
LIZTFZA | 废丁酯罐A液位 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 废丁酯罐A | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_17_废丁酯罐A | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 液位 | m3 |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3087_DO | 待检去溶媒配制罐控制阀B | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 待检去溶媒配制罐 | 控制阀B | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_待检去溶媒配制罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 混合溶媒配制罐/混合溶媒塔 | :MixedSolventPrep |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3087_VAL2 | 待检去溶媒配制罐控制阀B | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 待检去溶媒配制罐 | 控制阀B | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_待检去溶媒配制罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 混合溶媒配制罐/混合溶媒塔 | :MixedSolventPrep |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_RMDJ_CL_DO | 待检去溶媒配置罐控制阀A | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 待检去溶媒配置罐 | 控制阀A | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_待检去溶媒配置罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_RMDJCL_VAL2 | 待检去溶媒配置罐控制阀A | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 待检去溶媒配置罐 | 控制阀A | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_待检去溶媒配置罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3099_DO | 待检罐出口至去醇酯分离进料罐开关阀开关指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 待检罐出口至去醇酯分离进料罐 | 开关阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_待检罐出口至去醇酯分离进料罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3099_CF | 待检罐出口至去醇酯分离进料罐开关阀关反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 待检罐出口至去醇酯分离进料罐 | 开关阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_待检罐出口至去醇酯分离进料罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3099_OF | 待检罐出口至去醇酯分离进料罐开关阀开反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 待检罐出口至去醇酯分离进料罐 | 开关阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_待检罐出口至去醇酯分离进料罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3099_VAL2 | 待检罐出口至去醇酯分离进料罐开关阀 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 待检罐出口至去醇酯分离进料罐 | 开关阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_待检罐出口至去醇酯分离进料罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3097_DO | 待检罐出口至成品丁酯罐开关阀开关指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 待检罐出口至成品丁酯罐 | 开关阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_待检罐出口至成品丁酯罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3098_DO | 待检罐出口至成品丁酯罐氮气吹扫阀开关指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 待检罐出口至成品丁酯罐 | 氮气吹扫阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_待检罐出口至成品丁酯罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3097_CF | 待检罐出口至成品丁酯罐开关阀关反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 待检罐出口至成品丁酯罐 | 开关阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_待检罐出口至成品丁酯罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3097_OF | 待检罐出口至成品丁酯罐开关阀开反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 待检罐出口至成品丁酯罐 | 开关阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_待检罐出口至成品丁酯罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3098_CF | 待检罐出口至成品丁酯罐氮气吹扫阀关反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 待检罐出口至成品丁酯罐 | 氮气吹扫阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_待检罐出口至成品丁酯罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3098_OF | 待检罐出口至成品丁酯罐氮气吹扫阀开反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 待检罐出口至成品丁酯罐 | 氮气吹扫阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_待检罐出口至成品丁酯罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3097_VAL2 | 待检罐出口至成品丁酯罐开关阀 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 待检罐出口至成品丁酯罐 | 开关阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_待检罐出口至成品丁酯罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3098_VAL2 | 待检罐出口至成品丁酯罐氮气吹扫阀 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 待检罐出口至成品丁酯罐 | 氮气吹扫阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_待检罐出口至成品丁酯罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
PT_3011 | 循环加热泵压力检测 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 循环加热泵 | 压力检测 | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_17_循环加热泵 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 压力 | MPa |  | 控制站默认 | 低
XV_3145A_DO | 新鲜丁醇来自罐区A开关指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 新鲜丁醇来自罐 | 区A开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_新鲜丁醇来自罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3145B_DO | 新鲜丁醇来自罐区B开关指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 新鲜丁醇来自罐 | 区B开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_新鲜丁醇来自罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3145A_CF | 新鲜丁醇来自罐区A关反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 新鲜丁醇来自罐 | 区A关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_新鲜丁醇来自罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3145A_OF | 新鲜丁醇来自罐区A开反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 新鲜丁醇来自罐 | 区A开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_新鲜丁醇来自罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3145B_CF | 新鲜丁醇来自罐区B关反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 新鲜丁醇来自罐 | 区B关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_新鲜丁醇来自罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3145B_OF | 新鲜丁醇来自罐区B开反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 新鲜丁醇来自罐 | 区B开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_新鲜丁醇来自罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3145A_VAL2 | 新鲜丁醇来自罐区A | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 新鲜丁醇来自罐 | 区A | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_新鲜丁醇来自罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3145B_VAL2 | 新鲜丁醇来自罐区B | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 新鲜丁醇来自罐 | 区B | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_新鲜丁醇来自罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3025_DO | 来自承接罐B去纳滤控制阀开关指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 来自承接罐B | 去纳滤控制阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_来自承接罐B | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3027_DO | 来自承接罐B去复滤控制阀开关指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 来自承接罐B | 去复滤控制阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_来自承接罐B | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3025_CF | 来自承接罐B去纳滤控制阀关反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 来自承接罐B | 去纳滤控制阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_来自承接罐B | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3025_OF | 来自承接罐B去纳滤控制阀开反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 来自承接罐B | 去纳滤控制阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_来自承接罐B | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3027_CF | 来自承接罐B去复滤控制阀关反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 来自承接罐B | 去复滤控制阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_来自承接罐B | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3027_OF | 来自承接罐B去复滤控制阀开反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 来自承接罐B | 去复滤控制阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_来自承接罐B | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3025_VAL2 | 来自承接罐B去纳滤控制阀 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 来自承接罐B | 去纳滤控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_来自承接罐B | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3027_VAL2 | 来自承接罐B去复滤控制阀 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 来自承接罐B | 去复滤控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_来自承接罐B | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3026_DO | 来自承接罐去透析液罐开关阀开关指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 来自承接罐去透析液罐 | 开关阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_来自承接罐去透析液罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3026_CF | 来自承接罐去透析液罐开关阀关反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 来自承接罐去透析液罐 | 开关阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_来自承接罐去透析液罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3026_OF | 来自承接罐去透析液罐开关阀开反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 来自承接罐去透析液罐 | 开关阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_来自承接罐去透析液罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3026_VAL2 | 来自承接罐去透析液罐开关阀 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 来自承接罐去透析液罐 | 开关阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_来自承接罐去透析液罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_23_QD | 母液A塔冷凝水开关阀指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 母液A塔 | 冷凝水开关阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_母液A塔 | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_43_QD | 母液A塔软水开关阀指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 母液A塔 | 软水开关阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_母液A塔 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 母液A塔 | :MLTowers_M01 |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_23_GF | 母液A塔冷凝水开关阀（关反馈） | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 母液A塔 | 冷凝水开关阀（关反馈） | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_母液A塔 | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_23_KF | 母液A塔冷凝水开关阀(开反馈) | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 母液A塔 | 冷凝水开关阀(开反馈) | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_母液A塔 | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_43_GF | 母液A塔软水开关阀(关反馈) | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 母液A塔 | 软水开关阀(关反馈) | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_母液A塔 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 母液A塔 | :MLTowers_M01 |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_43_KF | 母液A塔软水开关阀(开反馈) | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 母液A塔 | 软水开关阀(开反馈) | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_母液A塔 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 母液A塔 | :MLTowers_M01 |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_23_QD_VAL2 | 母液A塔冷凝水开关阀控制 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 母液A塔 | 冷凝水开关阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_母液A塔 | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_43_QD_VAL2 | 母液A塔软水开关阀控制 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 母液A塔 | 软水开关阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_母液A塔 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 母液A塔 | :MLTowers_M01 |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_42_QD | 母液B塔软水开关阀指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 母液B塔 | 软水开关阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_母液B塔 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 母液B塔 | :MLTowers_M02 |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_42_GF | 母液B塔软水开关阀(关反馈) | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 母液B塔 | 软水开关阀(关反馈) | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_母液B塔 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 母液B塔 | :MLTowers_M02 |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_42_KF | 母液B塔软水开关阀(开反馈) | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 母液B塔 | 软水开关阀(开反馈) | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_母液B塔 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 母液B塔 | :MLTowers_M02 |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_42_QD_VAL2 | 母液B塔软水开关阀控制 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 母液B塔 | 软水开关阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_母液B塔 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 母液B塔 | :MLTowers_M02 |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
FIMYAJAO | 母液回收A塔进料流量调节 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 母液回收A塔 | 进料流量调节 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_17_母液回收A塔 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
TIMYACAO | 母液回收A塔出料温度调节 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 母液回收A塔 | 出料温度调节 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_17_母液回收A塔 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
FIMYBJAO | 母液回收B塔进料流量调节 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 母液回收B塔 | 进料流量调节 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_17_母液回收B塔 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
TIMYBCAO | 母液回收B塔出料温度调节 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 母液回收B塔 | 出料温度调节 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_17_母液回收B塔 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
P_3084A_DO | 母液结晶TVR排污泵A启停控制 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 母液结晶TVR排污泵A | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_母液结晶TVR排污泵A | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3084A_FL | 母液结晶TVR排污泵A故障 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 母液结晶TVR排污泵A | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_母液结晶TVR排污泵A | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3084A_RM | 母液结晶TVR排污泵A远控 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 母液结晶TVR排污泵A | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_母液结晶TVR排污泵A | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3084A_RUN | 母液结晶TVR排污泵A运行 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 母液结晶TVR排污泵A | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_母液结晶TVR排污泵A | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3084A_MOT2 | 母液结晶TVR排污泵A（已拆除） | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 母液结晶TVR排污泵A | （已拆除） | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_17_母液结晶TVR排污泵A | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
PH_LCYCGB | 洗碱罐BPH | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 洗碱罐BPH | 洗碱罐BPH | 过程测量(PV) | PH | AI | :Dev_17_洗碱罐BPH | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 碱洗罐组 | :CausticWashTanks | 碱洗罐pH | pH | PH |  | 本体属性绑定 | 高
XV_3150_DO | 浓碱储罐输送泵后去清洗用碱开关阀开关指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 浓碱储罐 | 输送泵后去清洗用碱开关阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_浓碱储罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3150_CF | 浓碱储罐输送泵后去清洗用碱开关阀关反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 浓碱储罐 | 输送泵后去清洗用碱开关阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_浓碱储罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3150_OF | 浓碱储罐输送泵后去清洗用碱开关阀开反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 浓碱储罐 | 输送泵后去清洗用碱开关阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_浓碱储罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3150_VAL2 | 浓碱储罐输送泵后去清洗用碱开关阀 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 浓碱储罐 | 输送泵后去清洗用碱开关阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_浓碱储罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3035A_DO | 液碱泵A启停控制 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 液碱泵A | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_液碱泵A | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3035A_FL | 液碱泵A故障 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 液碱泵A | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_液碱泵A | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3035A_RM | 液碱泵A远控 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 液碱泵A | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_液碱泵A | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3035A_RUN | 液碱泵A运行 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 液碱泵A | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_液碱泵A | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3035A_MOT2 | 液碱泵A | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 液碱泵A | 液碱泵A | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_17_液碱泵A | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3035B_DO | 液碱泵B启停控制 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 液碱泵B | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_液碱泵B | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3035B_FL | 液碱泵B故障 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 液碱泵B | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_液碱泵B | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3035B_RM | 液碱泵B远控 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 液碱泵B | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_液碱泵B | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3035B_RUN | 液碱泵B运行 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 液碱泵B | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_液碱泵B | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3035B_MOT2 | 液碱泵B | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 液碱泵B | 液碱泵B | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_17_液碱泵B | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
FIZTJAI | 混合溶媒A塔流量 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒A塔 | 流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_17_混合溶媒A塔 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 混合溶媒配制罐/混合溶媒塔 | :MixedSolventPrep |  | 流量 | m3/h |  | 设备名匹配 | 高
LIZTFAI | 混合溶媒A塔釜液位 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒A塔 | 釜液位 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_17_混合溶媒A塔 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 混合溶媒配制罐/混合溶媒塔 | :MixedSolventPrep |  | 液位 | % |  | 设备名匹配 | 高
PIZTFAI | 混合溶媒A塔釜压力 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒A塔 | 釜压力 | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_17_混合溶媒A塔 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 混合溶媒配制罐/混合溶媒塔 | :MixedSolventPrep |  | 压力 | Mpa |  | 设备名匹配 | 高
TIZTFAI | 混合溶媒A塔塔釜温度 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒A塔 | 塔釜温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_17_混合溶媒A塔 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 混合溶媒配制罐/混合溶媒塔 | :MixedSolventPrep |  | 温度 | ℃ |  | 设备名匹配 | 高
LIHHRMBAI | 混合溶媒B塔釜液 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒B塔 | 釜液 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_17_混合溶媒B塔 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 混合溶媒配制罐/混合溶媒塔 | :MixedSolventPrep |  | 液位 | % |  | 设备名匹配 | 高
P_3086A_DO | 混合溶媒中转泵A启停控制 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒中转泵A | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_混合溶媒中转泵A | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3086A_FL | 混合溶媒中转泵A故障 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒中转泵A | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_混合溶媒中转泵A | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3086A_RM | 混合溶媒中转泵A远控 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒中转泵A | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_混合溶媒中转泵A | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3086A_RUN | 混合溶媒中转泵A运行 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒中转泵A | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_混合溶媒中转泵A | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3086A_MOT2 | 混合溶媒中转泵A | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒中转泵A | 混合溶媒中转泵A | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_17_混合溶媒中转泵A | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3086B_DO | 混合溶媒中转泵B启停控制 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒中转泵B | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_混合溶媒中转泵B | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3086B_FL | 混合溶媒中转泵B故障 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒中转泵B | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_混合溶媒中转泵B | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3086B_RM | 混合溶媒中转泵B远控 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒中转泵B | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_混合溶媒中转泵B | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3086B_RUN | 混合溶媒中转泵B运行 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒中转泵B | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_混合溶媒中转泵B | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3086B_MOT2 | 混合溶媒中转泵B | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒中转泵B | 混合溶媒中转泵B | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_17_混合溶媒中转泵B | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
LIZTFZB | 混合溶媒储罐液位 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒储罐 | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_17_混合溶媒储罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 液位 | m3 |  | 控制站默认 | 低
XFV_0025_AI | 混合溶媒分水罐调节阀反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒分水罐 | 调节阀反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_17_混合溶媒分水罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 混合溶媒配制罐/混合溶媒塔 | :MixedSolventPrep |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 设备名匹配 | 高
XFV_0025_AO | 混合溶媒分相罐调节阀 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒分相罐 | 调节阀 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_17_混合溶媒分相罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
P_3023A_DO | 混合溶媒底部进料泵A启停控制 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒底部进料泵A | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_混合溶媒底部进料泵A | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3023A_FL | 混合溶媒底部进料泵A故障 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒底部进料泵A | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_混合溶媒底部进料泵A | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3023A_RM | 混合溶媒底部进料泵A远控 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒底部进料泵A | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_混合溶媒底部进料泵A | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3023A_RUN | 混合溶媒底部进料泵A运行 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒底部进料泵A | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_混合溶媒底部进料泵A | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3023A_MOT2 | 混合溶媒底部进料泵A | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒底部进料泵A | 混合溶媒底部进料泵A | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_17_混合溶媒底部进料泵A | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3023B_DO | 混合溶媒底部进料泵B启停控制 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒底部进料泵B | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_混合溶媒底部进料泵B | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3023B_FL | 混合溶媒底部进料泵B故障 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒底部进料泵B | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_混合溶媒底部进料泵B | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3023B_RM | 混合溶媒底部进料泵B远控 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒底部进料泵B | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_混合溶媒底部进料泵B | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3023B_RUN | 混合溶媒底部进料泵B运行 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒底部进料泵B | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_混合溶媒底部进料泵B | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3023B_MOT2 | 混合溶媒底部进料泵B | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒底部进料泵B | 混合溶媒底部进料泵B | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_17_混合溶媒底部进料泵B | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_4000_DO | 混合溶媒待检罐出料阀指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒待检罐 | 出料阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_混合溶媒待检罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_4000_GFK | 混合溶媒待检罐出料阀关反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒待检罐 | 出料阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_混合溶媒待检罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_4000_KFK | 混合溶媒待检罐出料阀开反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒待检罐 | 出料阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_混合溶媒待检罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_4000_VAL2 | 混合溶媒待检罐出料阀 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒待检罐 | 出料阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_混合溶媒待检罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3061A_DO_ | 混合溶媒打料泵A启停控制 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒打料泵A | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_混合溶媒打料泵A | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3061B_DO_ | 混合溶媒打料泵B启停控制 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒打料泵B | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_混合溶媒打料泵B | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3024B_DO | 混合溶媒排污泵启B停控制 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒排污泵 | 启B停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_混合溶媒排污泵 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3024B_MOT2 | 混合溶媒排污泵启B | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒排污泵 | 启B | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_17_混合溶媒排污泵 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3024A_DO | 混合溶媒排污泵A启停控制 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒排污泵A | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_混合溶媒排污泵A | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3024A_FL | 混合溶媒排污泵A故障 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒排污泵A | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_混合溶媒排污泵A | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3024A_RM | 混合溶媒排污泵A远控 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒排污泵A | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_混合溶媒排污泵A | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3024A_RUN | 混合溶媒排污泵A运行 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒排污泵A | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_混合溶媒排污泵A | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3024A_MOT2 | 混合溶媒排污泵A | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒排污泵A | 混合溶媒排污泵A | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_17_混合溶媒排污泵A | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3024B_FL | 混合溶媒排污泵B故障 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒排污泵B | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_混合溶媒排污泵B | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3024B_RM | 混合溶媒排污泵B远控 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒排污泵B | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_混合溶媒排污泵B | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3024B_RUN | 混合溶媒排污泵B运行 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒排污泵B | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_混合溶媒排污泵B | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
TE_3064 | 混合溶媒缓冲罐温度检测 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒缓冲罐 | 温度检测 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_17_混合溶媒缓冲罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 混合溶媒缓冲罐 | :MixedSolventTank_M02 |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
P_3087A_DO | 混合溶媒罐搅拌A启停控制 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒罐 | 搅拌A启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_混合溶媒罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 混合溶媒罐 | :MixedSolventTank_M01 |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3087B_DO | 混合溶媒罐搅拌B启停控制 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒罐 | 搅拌B启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_混合溶媒罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 混合溶媒罐 | :MixedSolventTank_M01 |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3087C_DO | 混合溶媒罐搅拌C启停控制 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒罐 | 搅拌C启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_混合溶媒罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 混合溶媒罐 | :MixedSolventTank_M01 |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3087A_FL | 混合溶媒罐搅拌A故障 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒罐 | 搅拌A故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_混合溶媒罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 混合溶媒罐 | :MixedSolventTank_M01 |  | 故障/报警状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3087A_RM | 混合溶媒罐搅拌A远控 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒罐 | 搅拌A远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_混合溶媒罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 混合溶媒罐 | :MixedSolventTank_M01 |  | 远程/就地状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3087A_RUN | 混合溶媒罐搅拌A运行 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒罐 | 搅拌A运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_混合溶媒罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 混合溶媒罐 | :MixedSolventTank_M01 |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3087B_FL | 混合溶媒罐搅拌B故障 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒罐 | 搅拌B故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_混合溶媒罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 混合溶媒罐 | :MixedSolventTank_M01 |  | 故障/报警状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3087B_RM | 混合溶媒罐搅拌B远控 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒罐 | 搅拌B远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_混合溶媒罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 混合溶媒罐 | :MixedSolventTank_M01 |  | 远程/就地状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3087B_RUN | 混合溶媒罐搅拌B运行 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒罐 | 搅拌B运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_混合溶媒罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 混合溶媒罐 | :MixedSolventTank_M01 |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3087C_FL | 混合溶媒罐搅拌C故障 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒罐 | 搅拌C故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_混合溶媒罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 混合溶媒罐 | :MixedSolventTank_M01 |  | 故障/报警状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3087C_RM | 混合溶媒罐搅拌C远控 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒罐 | 搅拌C远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_混合溶媒罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 混合溶媒罐 | :MixedSolventTank_M01 |  | 远程/就地状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3087C_RUN | 混合溶媒罐搅拌C运行 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒罐 | 搅拌C运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_混合溶媒罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 混合溶媒罐 | :MixedSolventTank_M01 |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3087A_MOT2 | 混合溶媒罐搅拌A | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒罐 | 搅拌A | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_17_混合溶媒罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 混合溶媒罐 | :MixedSolventTank_M01 |  | 电机控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3087B_MOT2 | 混合溶媒罐搅拌B | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒罐 | 搅拌B | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_17_混合溶媒罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 混合溶媒罐 | :MixedSolventTank_M01 |  | 电机控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3087C_MOT2 | 混合溶媒罐搅拌C | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒罐 | 搅拌C | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_17_混合溶媒罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 混合溶媒罐 | :MixedSolventTank_M01 |  | 电机控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3136_DO | 混合溶媒配制罐成品丁醇进料控制阀开关指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒配制罐 | 成品丁醇进料控制阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_混合溶媒配制罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 混合溶媒配制罐/混合溶媒塔 | :MixedSolventPrep |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3137_DO | 混合溶媒配制罐成品丁酯进料控制阀开关指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒配制罐 | 成品丁酯进料控制阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_混合溶媒配制罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 混合溶媒配制罐/混合溶媒塔 | :MixedSolventPrep |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3140A_DO | 混合溶媒配制罐外循环管道开关阀A开关指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒配制罐 | 外循环管道开关阀A开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_混合溶媒配制罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 混合溶媒配制罐/混合溶媒塔 | :MixedSolventPrep |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3140B_DO | 混合溶媒配制罐外循环管道开关阀B开关指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒配制罐 | 外循环管道开关阀B开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_混合溶媒配制罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 混合溶媒配制罐/混合溶媒塔 | :MixedSolventPrep |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3136_CF | 混合溶媒配制罐成品丁醇进料控制阀关反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒配制罐 | 成品丁醇进料控制阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_混合溶媒配制罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 混合溶媒配制罐/混合溶媒塔 | :MixedSolventPrep |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3136_OF | 混合溶媒配制罐成品丁醇进料控制阀开反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒配制罐 | 成品丁醇进料控制阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_混合溶媒配制罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 混合溶媒配制罐/混合溶媒塔 | :MixedSolventPrep |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3137_CF | 混合溶媒配制罐成品丁酯进料控制阀关反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒配制罐 | 成品丁酯进料控制阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_混合溶媒配制罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 混合溶媒配制罐/混合溶媒塔 | :MixedSolventPrep |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3137_OF | 混合溶媒配制罐成品丁酯进料控制阀开反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒配制罐 | 成品丁酯进料控制阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_混合溶媒配制罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 混合溶媒配制罐/混合溶媒塔 | :MixedSolventPrep |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3140A_CF | 混合溶媒配制罐外循环管道开关阀A关反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒配制罐 | 外循环管道开关阀A关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_混合溶媒配制罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 混合溶媒配制罐/混合溶媒塔 | :MixedSolventPrep |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3140A_OF | 混合溶媒配制罐外循环管道开关阀A开反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒配制罐 | 外循环管道开关阀A开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_混合溶媒配制罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 混合溶媒配制罐/混合溶媒塔 | :MixedSolventPrep |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3140B_CF | 混合溶媒配制罐外循环管道开关阀B关反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒配制罐 | 外循环管道开关阀B关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_混合溶媒配制罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 混合溶媒配制罐/混合溶媒塔 | :MixedSolventPrep |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3140B_OF | 混合溶媒配制罐外循环管道开关阀B开反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒配制罐 | 外循环管道开关阀B开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_混合溶媒配制罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 混合溶媒配制罐/混合溶媒塔 | :MixedSolventPrep |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
FT_3030 | 混合溶媒配制罐外循环管道丁酯含量检测 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒配制罐 | 外循环管道丁酯含量检测 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_17_混合溶媒配制罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 混合溶媒配制罐/混合溶媒塔 | :MixedSolventPrep | 混合溶媒丁酯含量 | 浓度/成分 | % |  | 本体属性绑定 | 高
FT_3031 | 混合溶媒配制罐外循环管道水分含量检测 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒配制罐 | 外循环管道水分含量检测 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_17_混合溶媒配制罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 混合溶媒配制罐/混合溶媒塔 | :MixedSolventPrep | 混合溶媒水分含量 | 浓度/成分 | % |  | 本体属性绑定 | 高
XV_3136_VAL2 | 混合溶媒配制罐成品丁醇进料控制阀 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒配制罐 | 成品丁醇进料控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_混合溶媒配制罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 混合溶媒配制罐/混合溶媒塔 | :MixedSolventPrep |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3137_VAL2 | 混合溶媒配制罐成品丁酯进料控制阀 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒配制罐 | 成品丁酯进料控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_混合溶媒配制罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 混合溶媒配制罐/混合溶媒塔 | :MixedSolventPrep |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3140A_VAL2 | 混合溶媒配制罐外循环管道开关阀A | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒配制罐 | 外循环管道开关阀A | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_混合溶媒配制罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 混合溶媒配制罐/混合溶媒塔 | :MixedSolventPrep |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3140B_VAL2 | 混合溶媒配制罐外循环管道开关阀B | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒配制罐 | 外循环管道开关阀B | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_混合溶媒配制罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 混合溶媒配制罐/混合溶媒塔 | :MixedSolventPrep |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
TE_3063A | 混合溶媒配制罐A温度检测 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒配制罐A | 温度检测 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_17_混合溶媒配制罐A | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 混合溶媒配制罐/混合溶媒塔 | :MixedSolventPrep |  | 温度 | ℃ |  | 设备名匹配 | 高
TE_3063B | 混合溶媒配制罐B温度检测 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒配制罐B | 温度检测 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_17_混合溶媒配制罐B | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 混合溶媒配制罐/混合溶媒塔 | :MixedSolventPrep |  | 温度 | ℃ |  | 设备名匹配 | 高
P_3062A_DO | 混合溶媒配置泵A启停控制 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒配置泵A | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_混合溶媒配置泵A | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3062A_FL | 混合溶媒配置泵A故障 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒配置泵A | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_混合溶媒配置泵A | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3062A_RM | 混合溶媒配置泵A远控 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒配置泵A | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_混合溶媒配置泵A | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3062A_RUN | 混合溶媒配置泵A运行 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒配置泵A | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_混合溶媒配置泵A | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3062A_MOT2 | 混合溶媒配置泵A | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒配置泵A | 混合溶媒配置泵A | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_17_混合溶媒配置泵A | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3062B_DO | 混合溶媒配置泵B启停控制 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒配置泵B | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_混合溶媒配置泵B | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3062B_FL | 混合溶媒配置泵B故障 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒配置泵B | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_混合溶媒配置泵B | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3062B_RM | 混合溶媒配置泵B远控 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒配置泵B | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_混合溶媒配置泵B | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3062B_RUN | 混合溶媒配置泵B运行 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒配置泵B | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_混合溶媒配置泵B | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3062B_MOT2 | 混合溶媒配置泵B | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 混合溶媒配置泵B | 混合溶媒配置泵B | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_17_混合溶媒配置泵B | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_RMFSGA_DO | 溶媒分水罐 A阀门开关指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 溶媒分水罐 | A阀门开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_溶媒分水罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_RMFSGB_DO | 溶媒分水罐 B阀门开关指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 溶媒分水罐 | B阀门开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_溶媒分水罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_RMFSGA_CF | 溶媒分水罐 A阀门关反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 溶媒分水罐 | A阀门关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_溶媒分水罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_RMFSGA_OF | 溶媒分水罐 A阀门开反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 溶媒分水罐 | A阀门开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_溶媒分水罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_RMFSGA_VAL2 | 溶媒分水罐 A阀门 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 溶媒分水罐 | A阀门 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_溶媒分水罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_RMFSGB_VAL2 | 溶媒分水罐 B阀门 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 溶媒分水罐 | B阀门 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_溶媒分水罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_RMFSGB_CF | 溶媒分水罐B阀门关反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 溶媒分水罐B | 阀门关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_溶媒分水罐B | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_RMFSGB_OF | 溶媒分水罐B阀门开反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 溶媒分水罐B | 阀门开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_溶媒分水罐B | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3087_CF | 溶媒待检去溶媒配置罐A开关阀关反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 溶媒待检去溶媒配置罐A | 开关阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_溶媒待检去溶媒配置罐A | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3087_OF | 溶媒待检去溶媒配置罐A开关阀开反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 溶媒待检去溶媒配置罐A | 开关阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_溶媒待检去溶媒配置罐A | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_RMDJ_CL_CF | 溶媒待检去溶媒配置罐B开关阀关反馈（新增） | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 溶媒待检去溶媒配置罐B | 开关阀关反馈（新增） | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_溶媒待检去溶媒配置罐B | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_RMDJ_CL_OF | 溶媒待检去溶媒配置罐B开关阀开反馈（新增） | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 溶媒待检去溶媒配置罐B | 开关阀开反馈（新增） | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_溶媒待检去溶媒配置罐B | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_9012B_QD_VAL2 | 碱洗A罐加水加碱阀控制 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 碱洗A罐 | 加水加碱阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_碱洗A罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 碱洗罐组 | :CausticWashTanks |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_9012A_QD_VAL2 | 碱洗B罐加水加碱阀控制 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 碱洗B罐 | 加水加碱阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_碱洗B罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 碱洗罐组 | :CausticWashTanks |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3036A_DO | 碱洗泵A启停控制 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 碱洗泵A | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_碱洗泵A | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 碱洗罐组 | :CausticWashTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3036A_FL | 碱洗泵A故障 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 碱洗泵A | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_碱洗泵A | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 碱洗罐组 | :CausticWashTanks |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3036A_RM | 碱洗泵A远控 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 碱洗泵A | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_碱洗泵A | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 碱洗罐组 | :CausticWashTanks |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3036A_RUN | 碱洗泵A运行 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 碱洗泵A | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_碱洗泵A | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 碱洗罐组 | :CausticWashTanks |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3036A_MOT2 | 碱洗泵A | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 碱洗泵A | 碱洗泵A | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_17_碱洗泵A | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 碱洗罐组 | :CausticWashTanks |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
P_3036B_DO | 碱洗泵B启停控制 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 碱洗泵B | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_碱洗泵B | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 碱洗罐组 | :CausticWashTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3036B_FL | 碱洗泵B故障 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 碱洗泵B | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_碱洗泵B | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 碱洗罐组 | :CausticWashTanks |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3036B_RM | 碱洗泵B远控 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 碱洗泵B | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_碱洗泵B | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 碱洗罐组 | :CausticWashTanks |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3036B_RUN | 碱洗泵B运行 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 碱洗泵B | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_碱洗泵B | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 碱洗罐组 | :CausticWashTanks |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3036B_MOT2 | 碱洗泵B | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 碱洗泵B | 碱洗泵B | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_17_碱洗泵B | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 碱洗罐组 | :CausticWashTanks |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
P_3038A_DO | 碱洗罐搅拌A启停控制 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 碱洗罐 | 搅拌A启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_碱洗罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 碱洗罐组 | :CausticWashTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3038B_DO | 碱洗罐搅拌B启停控制 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 碱洗罐 | 搅拌B启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_碱洗罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 碱洗罐组 | :CausticWashTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3038A_FL | 碱洗罐搅拌A故障 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 碱洗罐 | 搅拌A故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_碱洗罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 碱洗罐组 | :CausticWashTanks |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3038A_RM | 碱洗罐搅拌A远控 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 碱洗罐 | 搅拌A远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_碱洗罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 碱洗罐组 | :CausticWashTanks |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3038A_RUN | 碱洗罐搅拌A运行 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 碱洗罐 | 搅拌A运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_碱洗罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 碱洗罐组 | :CausticWashTanks |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3038B_FL | 碱洗罐搅拌B故障 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 碱洗罐 | 搅拌B故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_碱洗罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 碱洗罐组 | :CausticWashTanks |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3038B_RM | 碱洗罐搅拌B远控 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 碱洗罐 | 搅拌B远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_碱洗罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 碱洗罐组 | :CausticWashTanks |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3038B_RUN | 碱洗罐搅拌B运行 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 碱洗罐 | 搅拌B运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_碱洗罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 碱洗罐组 | :CausticWashTanks |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3038A_MOT2 | 碱洗罐搅拌A | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 碱洗罐 | 搅拌A | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_17_碱洗罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 碱洗罐组 | :CausticWashTanks |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3038B_MOT2 | 碱洗罐搅拌B | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 碱洗罐 | 搅拌B | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_17_碱洗罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 碱洗罐组 | :CausticWashTanks |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
LITJJA | 碱洗罐液位A | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 碱洗罐 | 液位A | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_17_碱洗罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 碱洗罐组 | :CausticWashTanks |  | 液位 | m3 |  | 设备名匹配 | 高
LITJJB | 碱洗罐液位B | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 碱洗罐 | 液位B | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_17_碱洗罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 碱洗罐组 | :CausticWashTanks |  | 液位 | m3 |  | 设备名匹配 | 高
XV_9012B_QD | 碱洗进料阀门去A罐指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 碱洗进料阀门去A罐 | 指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_碱洗进料阀门去A罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 碱洗罐组 | :CausticWashTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_9012B_GF | 碱洗进料阀门去A罐关反馈） | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 碱洗进料阀门去A罐 | 关反馈） | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_碱洗进料阀门去A罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 碱洗罐组 | :CausticWashTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_9012B_KF | 碱洗进料阀门去A罐开反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 碱洗进料阀门去A罐 | 开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_碱洗进料阀门去A罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 碱洗罐组 | :CausticWashTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_9012A_QD | 碱洗进料阀门去B罐指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 碱洗进料阀门去B罐 | 指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_碱洗进料阀门去B罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 碱洗罐组 | :CausticWashTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_9012A_GF | 碱洗进料阀门去B罐关反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 碱洗进料阀门去B罐 | 关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_碱洗进料阀门去B罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 碱洗罐组 | :CausticWashTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_9012A_KF | 碱洗进料阀门去B罐开反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 碱洗进料阀门去B罐 | 开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_碱洗进料阀门去B罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 碱洗罐组 | :CausticWashTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
PB_8001_JL | 回收离心机1进料指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 离心机1 | 回收进料指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_离心机1 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
PB_8001_QD | 回收离心机1启动指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 离心机1 | 回收启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_离心机1 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
PB_8001_TS | 回收离心机1脱水指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 离心机1 | 回收脱水指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_离心机1 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
PB_8001_TZ | 回收离心机1停止指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 离心机1 | 回收停止指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_离心机1 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
PB_8001_XL | 回收离心机1卸料指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 离心机1 | 回收卸料指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_离心机1 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
PB_8001_YB | 回收离心机1停油泵指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 离心机1 | 回收停油泵指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_离心机1 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
PB_8001_ZQ | 回收离心机1总启指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 离心机1 | 回收总启指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_离心机1 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
PB_8001_RUN | 回收离心机1运行状态 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 离心机1 | 回收运行状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_离心机1 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
PB_8001_XW1 | 回收离心机1刮刀限位1信号 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 离心机1 | 回收刮刀限位1信号 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_离心机1 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
PB_8001_XW2 | 回收离心机1刮刀限位2信号 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 离心机1 | 回收刮刀限位2信号 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_离心机1 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
PB_8001_AI | 回收离心机1频率信号 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 离心机1 | 回收频率信号 | 过程测量(PV) | r/min | AI | :Dev_17_离心机1 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 频率反馈 | r/min |  | 控制站默认 | 低
PB_8002_JL | 回收离心机2进料指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 离心机2 | 回收进料指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_离心机2 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
PB_8002_QD | 回收离心机2启动指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 离心机2 | 回收启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_离心机2 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
PB_8002_TS | 回收离心机2脱水指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 离心机2 | 回收脱水指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_离心机2 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
PB_8002_TZ | 回收离心机2停止指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 离心机2 | 回收停止指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_离心机2 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
PB_8002_XL | 回收离心机2卸料指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 离心机2 | 回收卸料指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_离心机2 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
PB_8002_YB | 回收离心机2停油泵指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 离心机2 | 回收停油泵指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_离心机2 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
PB_8002_ZQ | 回收离心机2总启指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 离心机2 | 回收总启指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_离心机2 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
PB_8002_RUN | 回收离心机2运行状态 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 离心机2 | 回收运行状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_离心机2 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
PB_8002_XW1 | 回收离心机2刮刀限位1信号 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 离心机2 | 回收刮刀限位1信号 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_离心机2 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
PB_8002_XW2 | 回收离心机2刮刀限位2信号 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 离心机2 | 回收刮刀限位2信号 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_离心机2 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
PB_8002_AI | 回收离心机2频率信号 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 离心机2 | 回收频率信号 | 过程测量(PV) | r/min | AI | :Dev_17_离心机2 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 频率反馈 | r/min |  | 控制站默认 | 低
P_3037A_DO | 钾盐母液离心机A启停控制 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 离心机A | 钾盐母液启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_离心机A | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3037A_AO | 钾盐母液离心机A频率指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 离心机A | 钾盐母液频率指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_17_离心机A | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 变频频率给定 | % |  | 控制站默认 | 低
P_3037A_FL | 钾盐母液离心机A故障 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 离心机A | 钾盐母液故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_离心机A | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3037A_RM | 钾盐母液离心机A远控 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 离心机A | 钾盐母液远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_离心机A | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3037A_RUN | 钾盐母液离心机A运行 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 离心机A | 钾盐母液运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_离心机A | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3037A_MOT2 | 钾盐母液离心机A | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 离心机A | 钾盐母液 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_17_离心机A | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3037A_FB | 钾盐母液离心机A频率反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 离心机A | 钾盐母液频率反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_17_离心机A | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 频率反馈 | % |  | 控制站默认 | 低
P_3037B_DO | 钾盐母液离心机B启停控制 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 离心机B | 钾盐母液启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_离心机B | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3037B_AO | 钾盐母液离心机B频率指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 离心机B | 钾盐母液频率指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_17_离心机B | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 变频频率给定 | % |  | 控制站默认 | 低
P_3037B_FL | 钾盐母液离心机B故障 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 离心机B | 钾盐母液故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_离心机B | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3037B_RM | 钾盐母液离心机B远控 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 离心机B | 钾盐母液远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_离心机B | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3037B_RUN | 钾盐母液离心机B运行 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 离心机B | 钾盐母液运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_离心机B | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3037B_MOT2 | 钾盐母液离心机B | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 离心机B | 钾盐母液 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_17_离心机B | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3037B_FB | 钾盐母液离心机B频率反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 离心机B | 钾盐母液频率反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_17_离心机B | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 频率反馈 | % |  | 控制站默认 | 低
XV_1003_DO_ | 去萃取开关阀驱动 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 去萃取开关阀驱动 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3018A_DO | 进蒸汽阀A开关指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 进蒸汽阀A开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3018B_DO | 进蒸汽阀B开关指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 进蒸汽阀B开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3018C_DO | 进蒸汽阀C开关指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 进蒸汽阀C开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3019A_DO | 进软水阀A开关指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 进软水阀A开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3019B_DO | 进软水阀B开关指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 进软水阀B开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3019C_DO | 进软水阀C开关指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 进软水阀C开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3020A_DO | 排污阀A开关指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 排污阀A开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3020B_DO | 排污阀B开关指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 排污阀B开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3020C_DO | 排污阀C开关指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 排污阀C开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3022_DO | 压缩空气控制阀开关指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 压缩空气控制阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3030_DO | 进氮气控制阀（浓缩液管线）开关指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 进氮气控制阀（浓缩液管线）开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3031_DO | 进氮气控制阀（透析液管线）开关指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 进氮气控制阀（透析液管线）开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3033_DO | XV_3033底部出料控制阀开关指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3033底部出料控制阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3034_DO | XV_3034液碱控制阀开关指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3034液碱控制阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3035_DO | XV_3035一次水控制阀开关指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3035一次水控制阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3036_DO | XV_3036蒸汽控制阀开关指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3036蒸汽控制阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3039_DO | 去一级板换控制阀开关指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 去一级板换控制阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3041_DO | XV_3041底部出料控制阀开关指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3041底部出料控制阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3042_DO | 循环控制阀开关指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 循环控制阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3043_DO | 去铡链控制阀开关指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 去铡链控制阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3081A_DO | 蒸汽开关阀A1开关指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 蒸汽开关阀A1开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3081B_DO | 蒸汽开关阀A2开关指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 蒸汽开关阀A2开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3082A_DO | 蒸汽开关阀B1开关指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 蒸汽开关阀B1开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3082B_DO | 蒸汽开关阀B2开关指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 蒸汽开关阀B2开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3083A_DO | XV_3083底部排污控制阀A开关指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3083底部排污控制阀A开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3083B_DO | XV_3083底部排污控制阀B开关指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3083底部排污控制阀B开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3084A_DO | 一次水控制阀A开关指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 一次水控制阀A开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3084B_DO | 一次水控制阀B开关指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 一次水控制阀B开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3085A_DO | 液碱控制阀A开关指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 液碱控制阀A开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3085B_DO | 液碱控制阀B开关指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 液碱控制阀B开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3089_DO | XV_3089底部出料控制阀开关指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3089底部出料控制阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3090_DO | 进料控制阀开关指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 进料控制阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3091_DO | 进料管道吹扫阀开关指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 进料管道吹扫阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3092_DO | 去提取成品丁酯控制阀开关指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 去提取成品丁酯控制阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3093_DO | XV_3093蒸汽控制阀开关指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3093蒸汽控制阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3094_DO | XV_3094蒸汽控制阀开关指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3094蒸汽控制阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3095_DO | XV_3095去低浓度北井控制阀开关指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3095去低浓度北井控制阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3096_DO | XV_3096去循环控制阀开关指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3096去循环控制阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3114_DO | XV_3114塔釜进蒸汽开关阀开关指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3114塔釜进蒸汽开关阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3138A_DO | 待检液进料控制阀A开关指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 待检液进料控制阀A开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3138B_DO | 待检液进料控制阀B开关指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 待检液进料控制阀B开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3139A_DO | 成品丁醇/成品丁酯进料控制阀A开关指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 成品丁醇/成品丁酯进料控制阀A开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3139B_DO | 成品丁醇/成品丁酯进料控制阀B开关指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 成品丁醇/成品丁酯进料控制阀B开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3141A_DO | XV_3141底部出料控制阀A开关指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3141底部出料控制阀A开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3141B_DO | XV_3141底部出料控制阀B开关指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3141底部出料控制阀B开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3142_DO | 回流管道后控制阀开关指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 回流管道后控制阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3143A_DO | XV_3143底部出料控制阀A开关指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3143底部出料控制阀A开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3143B_DO | XV_3143底部出料控制阀B开关指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3143底部出料控制阀B开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3146A_DO | 来自待检退丁醇开关阀A开关指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 来自待检退丁醇开关阀A开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3146B_DO | 来自待检退丁醇开关阀B开关指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 来自待检退丁醇开关阀B开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3146C_DO | 来自待检退丁醇开关阀C开关指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 来自待检退丁醇开关阀C开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3147A_DO | XV_3147底部出料控制阀A开关指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3147底部出料控制阀A开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3147B_DO | XV_3147底部出料控制阀B开关指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3147底部出料控制阀B开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3147C_DO | XV_3147底部出料控制阀C开关指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3147底部出料控制阀C开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_9010_QD | 丁醇脱色进料蒸汽吹扫管线阀指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 丁醇脱色进料蒸汽吹扫管线阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_9011_QD | 丁酯水去高浓度阀指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 丁酯水去高浓度阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_BYS01_DO | 萃取退苯乙酸开关阀A开关指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 萃取退苯乙酸开关阀A开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_BYS02_DO | 萃取退苯乙酸开关阀B开关指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 萃取退苯乙酸开关阀B开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_BYSCL_DO | 苯乙酸成品出料出料阀开关指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 苯乙酸成品出料出料阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 苯乙酸储罐/成品罐 | :PAAStorage |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
BY17AO_1108 | 结盐母液调节阀调节指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 结盐母液调节阀调节指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
BY17AO_1407 | 苯乙酸加热调节阀给定 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 苯乙酸加热调节阀给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
HV_3010A_AO | HV_3010A冰盐水出调节阀A给定 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | HV_3010A冰盐水出调节阀A给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3010B_AO | HV_3010B冰盐水出调节阀B给定 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | HV_3010B冰盐水出调节阀B给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3011_AO | HV_3011冰盐水出调节阀给定 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | HV_3011冰盐水出调节阀给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3012_AO | 上循环回塔调节阀给定 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 上循环回塔调节阀给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3013_AO | HV_3013循环水调节阀给定 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | HV_3013循环水调节阀给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3014_AO | HV_30147度水调节阀给定 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | HV_30147度水调节阀给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_17_管网阀门系统 | S22 | 公用工程 | 冷冻水/冷盐水系统 | :ChilledWaterSystem |  | 调节阀开度指令 | % |  | 描述关键字匹配 | 中
HV_3015_AO | HV_3015调节阀给定 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | HV_3015调节阀给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3024A_AO | HV_3024A发酵冷水阀A给定 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | HV_3024A发酵冷水阀A给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3024B_AO | HV_3024B发酵冷水阀B给定 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | HV_3024B发酵冷水阀B给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3025A_AO | HV_3025A循环水调节阀A给定 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | HV_3025A循环水调节阀A给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3025B_AO | HV_3025B循环水调节阀B给定 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | HV_3025B循环水调节阀B给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3026A_AO | HV_3026A7度水调节阀A给定 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | HV_3026A7度水调节阀A给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_17_管网阀门系统 | S22 | 公用工程 | 冷冻水/冷盐水系统 | :ChilledWaterSystem |  | 调节阀开度指令 | % |  | 描述关键字匹配 | 中
HV_3026B_AO | HV_3026B7度水调节阀B给定 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | HV_3026B7度水调节阀B给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_17_管网阀门系统 | S22 | 公用工程 | 冷冻水/冷盐水系统 | :ChilledWaterSystem |  | 调节阀开度指令 | % |  | 描述关键字匹配 | 中
HV_3029_AO | HV_3029循环水调节阀给定 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | HV_3029循环水调节阀给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3030_AO | HV_30307度水调节阀给定 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | HV_30307度水调节阀给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_17_管网阀门系统 | S22 | 公用工程 | 冷冻水/冷盐水系统 | :ChilledWaterSystem |  | 调节阀开度指令 | % |  | 描述关键字匹配 | 中
HV_3031_AO | HV_3031循环水调节阀给定 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | HV_3031循环水调节阀给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3032_AO | HV_3032三四级板换温度调节阀给定 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | HV_3032三四级板换温度调节阀给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
XV_1003_CF_ | 去萃取开关阀关反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 去萃取开关阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_1003_OF_ | 去萃取开关阀开反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 去萃取开关阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3018A_CF | 进蒸汽阀A关反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 进蒸汽阀A关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3018A_OF | 进蒸汽阀A开反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 进蒸汽阀A开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3018B_CF | 进蒸汽阀B关反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 进蒸汽阀B关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3018B_OF | 进蒸汽阀B开反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 进蒸汽阀B开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3018C_CF | 进蒸汽阀C关反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 进蒸汽阀C关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3018C_OF | 进蒸汽阀C开反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 进蒸汽阀C开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3019A_CF | 进软水阀A关反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 进软水阀A关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3019A_OF | 进软水阀A开反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 进软水阀A开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3019B_CF | 进软水阀B关反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 进软水阀B关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3019B_OF | 进软水阀B开反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 进软水阀B开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3019C_CF | 进软水阀C关反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 进软水阀C关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3019C_OF | 进软水阀C开反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 进软水阀C开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3020A_CF | 排污阀A关反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 排污阀A关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3020A_OF | 排污阀A开反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 排污阀A开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3020B_CF | 排污阀B关反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 排污阀B关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3020B_OF | 排污阀B开反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 排污阀B开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3020C_CF | 排污阀C关反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 排污阀C关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3020C_OF | 排污阀C开反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 排污阀C开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3022_CF | 压缩空气控制阀关反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 压缩空气控制阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3022_OF | 压缩空气控制阀开反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 压缩空气控制阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3030_CF | 进氮气控制阀（浓缩液管线）关反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 进氮气控制阀（浓缩液管线）关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3030_OF | 进氮气控制阀（浓缩液管线）开反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 进氮气控制阀（浓缩液管线）开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3031_CF | 进氮气控制阀（透析液管线）关反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 进氮气控制阀（透析液管线）关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3031_OF | 进氮气控制阀（透析液管线）开反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 进氮气控制阀（透析液管线）开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3033_CF | XV_3033底部出料控制阀关反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3033底部出料控制阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3033_OF | XV_3033底部出料控制阀开反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3033底部出料控制阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3034_CF | XV_3033液碱控制阀关反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3033液碱控制阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3034_OF | XV_3033液碱控制阀开反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3033液碱控制阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3035_CF | XV_3033一次水控制阀关反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3033一次水控制阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3035_OF | XV_3033一次水控制阀开反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3033一次水控制阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3036_CF | XV_3033蒸汽控制阀关反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3033蒸汽控制阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3036_OF | XV_3033蒸汽控制阀开反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3033蒸汽控制阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3039_CF | 去一级板换控制阀关反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 去一级板换控制阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3039_OF | 去一级板换控制阀开反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 去一级板换控制阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3041_CF | XV_3041底部出料控制阀关反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3041底部出料控制阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3041_OF | XV_3041底部出料控制阀开反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3041底部出料控制阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3042_CF | 循环控制阀关反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 循环控制阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3042_OF | 循环控制阀开反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 循环控制阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3043_CF | 去铡链控制阀关反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 去铡链控制阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3043_OF | 去铡链控制阀开反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 去铡链控制阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3081A_CF | 蒸汽开关阀A1关反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 蒸汽开关阀A1关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3081A_OF | 蒸汽开关阀A1开反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 蒸汽开关阀A1开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3081B_CF | 蒸汽开关阀A2关反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 蒸汽开关阀A2关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3081B_OF | 蒸汽开关阀A2开反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 蒸汽开关阀A2开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3082A_CF | 蒸汽开关阀B1关反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 蒸汽开关阀B1关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3082A_OF | 蒸汽开关阀B1开反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 蒸汽开关阀B1开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3082B_CF | 蒸汽开关阀B2关反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 蒸汽开关阀B2关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3082B_OF | 蒸汽开关阀B2开反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 蒸汽开关阀B2开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3083A_CF | XV_3083底部排污控制阀A关反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3083底部排污控制阀A关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3083A_OF | XV_3083底部排污控制阀A开反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3083底部排污控制阀A开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3083B_CF | XV_3083底部排污控制阀B关反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3083底部排污控制阀B关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3083B_OF | XV_3083底部排污控制阀B开反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3083底部排污控制阀B开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3084A_CF | 一次水控制阀A关反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 一次水控制阀A关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3084A_OF | 一次水控制阀A开反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 一次水控制阀A开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3084B_CF | 一次水控制阀B关反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 一次水控制阀B关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3084B_OF | 一次水控制阀B开反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 一次水控制阀B开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3085A_CF | 液碱控制阀A关反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 液碱控制阀A关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3085A_OF | 液碱控制阀A开反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 液碱控制阀A开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3085B_CF | 液碱控制阀B关反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 液碱控制阀B关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3085B_OF | 液碱控制阀B开反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 液碱控制阀B开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3089_CF | XV_3089XV_3089底部出料控制阀关反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3089XV_3089底部出料控制阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3089_OF | XV_3089XV_3089底部出料控制阀开反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3089XV_3089底部出料控制阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3090_CF | 进料控制阀关反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 进料控制阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3090_OF | 进料控制阀开反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 进料控制阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3091_CF | 进料管道吹扫阀关反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 进料管道吹扫阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3091_OF | 进料管道吹扫阀开反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 进料管道吹扫阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3092_CF | 去提取成品丁酯控制阀关反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 去提取成品丁酯控制阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3092_OF | 去提取成品丁酯控制阀开反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 去提取成品丁酯控制阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3093_CF | XV_3093蒸汽控制阀关反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3093蒸汽控制阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3093_OF | XV_3093蒸汽控制阀开反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3093蒸汽控制阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3094_CF | XV_3094蒸汽控制阀关反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3094蒸汽控制阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3094_OF | XV_3094蒸汽控制阀开反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3094蒸汽控制阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3095_CF | XV_3095去低浓度北井控制阀关反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3095去低浓度北井控制阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3095_OF | XV_3095去低浓度北井控制阀开反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3095去低浓度北井控制阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3096_CF | XV_3096去循环控制阀关反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3096去循环控制阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3096_OF | XV_3096去循环控制阀开反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3096去循环控制阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3114_CF | XV_3114XV_3114塔釜进蒸汽开关阀关反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3114XV_3114塔釜进蒸汽开关阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3114_OF | XV_3114XV_3114塔釜进蒸汽开关阀开反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3114XV_3114塔釜进蒸汽开关阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3138A_CF | 待检液进料控制阀A关反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 待检液进料控制阀A关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3138A_OF | 待检液进料控制阀A开反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 待检液进料控制阀A开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3138B_CF | 待检液进料控制阀B关反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 待检液进料控制阀B关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3138B_OF | 待检液进料控制阀B开反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 待检液进料控制阀B开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3139A_CF | 成品丁醇/成品丁酯进料控制阀A关反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 成品丁醇/成品丁酯进料控制阀A关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3139A_OF | 成品丁醇/成品丁酯进料控制阀A开反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 成品丁醇/成品丁酯进料控制阀A开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3139B_CF | 成品丁醇/成品丁酯进料控制阀B关反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 成品丁醇/成品丁酯进料控制阀B关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3139B_OF | 成品丁醇/成品丁酯进料控制阀B开反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 成品丁醇/成品丁酯进料控制阀B开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3141A_CF | XV_3141底部出料控制阀A关反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3141底部出料控制阀A关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3141A_OF | XV_3141底部出料控制阀A开反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3141底部出料控制阀A开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3141B_CF | XV_3141底部出料控制阀B关反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3141底部出料控制阀B关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3141B_OF | XV_3141底部出料控制阀B开反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3141底部出料控制阀B开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3142_CF | 回流管道后控制阀关反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 回流管道后控制阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3142_OF | 回流管道后控制阀开反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 回流管道后控制阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3143A_CF | XV_3143底部出料控制阀A关反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3143底部出料控制阀A关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3143A_OF | XV_3143底部出料控制阀A开反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3143底部出料控制阀A开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3143B_CF | XV_3143底部出料控制阀B关反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3143底部出料控制阀B关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3143B_OF | XV_3143底部出料控制阀B开反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3143底部出料控制阀B开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3146A_CF | 来自待检退丁醇开关阀A关反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 来自待检退丁醇开关阀A关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3146A_OF | 来自待检退丁醇开关阀A开反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 来自待检退丁醇开关阀A开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3146B_CF | 来自待检退丁醇开关阀B关反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 来自待检退丁醇开关阀B关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3146B_OF | 来自待检退丁醇开关阀B开反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 来自待检退丁醇开关阀B开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3146C_CF | 来自待检退丁醇开关阀C关反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 来自待检退丁醇开关阀C关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3146C_OF | 来自待检退丁醇开关阀C开反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 来自待检退丁醇开关阀C开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3147A_CF | XV_3147底部出料控制阀A关反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3147底部出料控制阀A关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3147A_OF | XV_3147底部出料控制阀A开反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3147底部出料控制阀A开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3147B_CF | XV_3147底部出料控制阀B关反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3147底部出料控制阀B关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3147B_OF | XV_3147底部出料控制阀B开反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3147底部出料控制阀B开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3147C_CF | XV_3147底部出料控制阀C关反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3147底部出料控制阀C关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3147C_OF | XV_3147底部出料控制阀C开反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3147底部出料控制阀C开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_9010_GF | 丁醇脱色进料蒸汽吹扫管线阀（关反馈） | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 丁醇脱色进料蒸汽吹扫管线阀（关反馈） | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_9010_KF | 丁醇脱色进料蒸汽吹扫管线阀（开反馈） | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 丁醇脱色进料蒸汽吹扫管线阀（开反馈） | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_9011_GF | 丁酯水去高浓度阀（关反馈） | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 丁酯水去高浓度阀（关反馈） | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_9011_KF | 丁酯水去高浓度阀（开反馈） | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 丁酯水去高浓度阀（开反馈） | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_BYS01_CF | 萃取退苯乙酸控制阀A关反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 萃取退苯乙酸控制阀A关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_BYS01_OF | 萃取退苯乙酸控制阀A开反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 萃取退苯乙酸控制阀A开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_BYS02_CF | 萃取退苯乙酸控制阀B关反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 萃取退苯乙酸控制阀B关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_BYS02_OF | 萃取退苯乙酸控制阀B开反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 萃取退苯乙酸控制阀B开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_BYSCL_CF | 苯乙酸成品出料阀关反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 苯乙酸成品出料阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 苯乙酸储罐/成品罐 | :PAAStorage |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_BYSCL_OF | 苯乙酸成品出料阀开反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 苯乙酸成品出料阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 苯乙酸储罐/成品罐 | :PAAStorage |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_BYSKQ_CF | 苯乙酸成品出料压缩空气阀关反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 苯乙酸成品出料压缩空气阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 苯乙酸储罐/成品罐 | :PAAStorage |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_BYSKQ_OF | 苯乙酸成品出料压缩空气阀开反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 苯乙酸成品出料压缩空气阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 苯乙酸储罐/成品罐 | :PAAStorage |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
BY17AI_3107 | 苯乙酸加热调节阀反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 苯乙酸加热调节阀反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
BYSCP_ZQ_FB | 苯乙酸蒸汽调节阀反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 苯乙酸蒸汽调节阀反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
HV_3010A_FB | 冰盐水出调节阀A反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 冰盐水出调节阀A反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3010B_FB | 冰盐水出调节阀B反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 冰盐水出调节阀B反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3011_FB | HV_3011冰盐水出调节阀反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | HV_3011冰盐水出调节阀反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3012_FB | HV_3012上循环回塔调节阀反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | HV_3012上循环回塔调节阀反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3013_FB | HV_3013循环水调节阀反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | HV_3013循环水调节阀反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3014_FB | HV_30147度水调节阀反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | HV_30147度水调节阀反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_17_管网阀门系统 | S22 | 公用工程 | 冷冻水/冷盐水系统 | :ChilledWaterSystem |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 描述关键字匹配 | 中
HV_3015_FB | HV_3015调节阀反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | HV_3015调节阀反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3024A_FB | HV_3024A发酵冷水阀A反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | HV_3024A发酵冷水阀A反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3024B_FB | HV_3024B发酵冷水阀B反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | HV_3024B发酵冷水阀B反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3025A_FB | HV_3025A循环水调节阀A反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | HV_3025A循环水调节阀A反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3025B_FB | HV_3025B循环水调节阀B反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | HV_3025B循环水调节阀B反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3026A_FB | HV_3026A7度水调节阀A反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | HV_3026A7度水调节阀A反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_17_管网阀门系统 | S22 | 公用工程 | 冷冻水/冷盐水系统 | :ChilledWaterSystem |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 描述关键字匹配 | 中
HV_3026B_FB | HV_3026B7度水调节阀B反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | HV_3026B7度水调节阀B反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_17_管网阀门系统 | S22 | 公用工程 | 冷冻水/冷盐水系统 | :ChilledWaterSystem |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 描述关键字匹配 | 中
HV_3029_FB | HV_3029循环水调节阀反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | HV_3029循环水调节阀反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3030_FB | HV_30307度水调节阀反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | HV_30307度水调节阀反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_17_管网阀门系统 | S22 | 公用工程 | 冷冻水/冷盐水系统 | :ChilledWaterSystem |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 描述关键字匹配 | 中
HV_3031_FB | HV_3031循环水调节阀反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | HV_3031循环水调节阀反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3032_FB | HV_3032三四级板换温度调节阀反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | HV_3032三四级板换温度调节阀反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 温度 | % |  | 控制站默认 | 低
XV_1003_VAL2_ | 去萃取开关阀 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 去萃取开关阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3018A_VAL2 | 进蒸汽阀A | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 进蒸汽阀A | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3018B_VAL2 | 进蒸汽阀B | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 进蒸汽阀B | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3018C_VAL2 | 进蒸汽阀C | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 进蒸汽阀C | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3019A_VAL2 | 进软水阀A | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 进软水阀A | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3019B_VAL2 | 进软水阀B | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 进软水阀B | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3019C_VAL2 | 进软水阀C | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 进软水阀C | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3020A_VAL2 | 排污阀A | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 排污阀A | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3020B_VAL2 | 排污阀B | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 排污阀B | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3020C_VAL2 | 排污阀C | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 排污阀C | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3022_VAL2 | 压缩空气控制阀 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 压缩空气控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3030_VAL2 | 进氮气控制阀（浓缩液管线） | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 进氮气控制阀（浓缩液管线） | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3031_VAL2 | 进氮气控制阀（透析液管线） | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 进氮气控制阀（透析液管线） | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3033_VAL2 | XV_3033底部出料控制阀 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3033底部出料控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3034_VAL2 | XV_3034液碱控制阀 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3034液碱控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3035_VAL2 | XV_3035一次水控制阀 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3035一次水控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3036_VAL2 | XV_3036蒸汽控制阀 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3036蒸汽控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3039_VAL2 | 去一级板换控制阀 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 去一级板换控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3041_VAL2 | XV_3041底部出料控制阀 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3041底部出料控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3042_VAL2 | 循环控制阀 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 循环控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3043_VAL2 | 去铡链控制阀 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 去铡链控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3081A_VAL2 | 蒸汽开关阀A1 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 蒸汽开关阀A1 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3081B_VAL2 | 蒸汽开关阀A2 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 蒸汽开关阀A2 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3082A_VAL2 | 蒸汽开关阀B1 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 蒸汽开关阀B1 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3082B_VAL2 | 蒸汽开关阀B2 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 蒸汽开关阀B2 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3083A_VAL2 | XV_3083底部排污控制阀A | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3083底部排污控制阀A | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3083B_VAL2 | XV_3083底部排污控制阀B | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3083底部排污控制阀B | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3084A_VAL2 | 一次水控制阀A | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 一次水控制阀A | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3084B_VAL2 | 一次水控制阀B | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 一次水控制阀B | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3085A_VAL2 | 液碱控制阀A | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 液碱控制阀A | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3085B_VAL2 | 液碱控制阀B | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 液碱控制阀B | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3089_VAL2 | XV_3089底部出料控制阀 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3089底部出料控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3090_VAL2 | 进料控制阀 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 进料控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3091_VAL2 | 进料管道吹扫阀 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 进料管道吹扫阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3092_VAL2 | 去提取成品丁酯控制阀 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 去提取成品丁酯控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3093_VAL2 | XV_3093蒸汽控制阀 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3093蒸汽控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3094_VAL2 | XV_3094蒸汽控制阀 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3094蒸汽控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3095_VAL2 | XV_3095去低浓度北井控制阀 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3095去低浓度北井控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3096_VAL2 | XV_3096去循环控制阀 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3096去循环控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3114_VAL2 | XV_3114塔釜进蒸汽开关阀 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3114塔釜进蒸汽开关阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3138A_VAL2 | 待检液进料控制阀A | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 待检液进料控制阀A | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3138B_VAL2 | 待检液进料控制阀B | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 待检液进料控制阀B | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3139A_VAL2 | 成品丁醇/成品丁酯进料控制阀A | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 成品丁醇/成品丁酯进料控制阀A | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3139B_VAL2 | 成品丁醇/成品丁酯进料控制阀B | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 成品丁醇/成品丁酯进料控制阀B | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3141A_VAL2 | XV_3141底部出料控制阀A | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3141底部出料控制阀A | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3141B_VAL2 | XV_3141底部出料控制阀B | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3141底部出料控制阀B | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3142_VAL2 | 回流管道后控制阀 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 回流管道后控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3143A_VAL2 | XV_3143底部出料控制阀A | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3143底部出料控制阀A | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3143B_VAL2 | XV_3143底部出料控制阀B | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3143底部出料控制阀B | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3146A_VAL2 | 来自待检退丁醇开关阀A | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 来自待检退丁醇开关阀A | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3146B_VAL2 | 来自待检退丁醇开关阀B | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 来自待检退丁醇开关阀B | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3146C_VAL2 | 来自待检退丁醇开关阀C | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 来自待检退丁醇开关阀C | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3147A_VAL2 | XV_3147底部出料控制阀A | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3147底部出料控制阀A | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3147B_VAL2 | XV_3147底部出料控制阀B | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3147底部出料控制阀B | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3147C_VAL2 | XV_3147底部出料控制阀C | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | XV_3147底部出料控制阀C | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_9010_QD_VAL2 | 丁醇脱色进料蒸汽吹扫管线阀控制 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 丁醇脱色进料蒸汽吹扫管线阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 开关阀控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_9011_QD_VAL2 | 丁酯水去高浓度阀控制 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 丁酯水去高浓度阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_BYS01_VAL2 | 萃取退苯乙酸阀A | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 萃取退苯乙酸阀A | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_BYS02_VAL2 | 萃取退苯乙酸阀B | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 萃取退苯乙酸阀B | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_BYSCL_VAL2 | 苯乙酸成品出料阀 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 苯乙酸成品出料阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 苯乙酸储罐/成品罐 | :PAAStorage |  | 开关阀控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_BYSKQ_VAL2 | 苯乙酸成品压缩空气阀 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 管网阀门系统 | 苯乙酸成品压缩空气阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_管网阀门系统 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 苯乙酸储罐/成品罐 | :PAAStorage |  | 开关阀控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_3024_DO | 纳滤去承接A罐控制阀开关指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 纳滤去承接A罐 | 控制阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_纳滤去承接A罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3024_CF | 纳滤去承接A罐控制阀关反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 纳滤去承接A罐 | 控制阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_纳滤去承接A罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3024_OF | 纳滤去承接A罐控制阀开反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 纳滤去承接A罐 | 控制阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_纳滤去承接A罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3024_VAL2 | 纳滤去承接A罐控制阀 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 纳滤去承接A罐 | 控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_纳滤去承接A罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3071A_DO | 纳滤膜复滤进料泵A启停控制 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 纳滤膜复滤进料泵A | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_纳滤膜复滤进料泵A | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3071A_FL | 纳滤膜复滤进料泵A故障 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 纳滤膜复滤进料泵A | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_纳滤膜复滤进料泵A | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3071A_RM | 纳滤膜复滤进料泵A远控 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 纳滤膜复滤进料泵A | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_纳滤膜复滤进料泵A | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3071A_RUN | 纳滤膜复滤进料泵A运行 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 纳滤膜复滤进料泵A | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_纳滤膜复滤进料泵A | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3071A_MOT2 | 纳滤膜复滤进料泵A | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 纳滤膜复滤进料泵A | 纳滤膜复滤进料泵A | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_17_纳滤膜复滤进料泵A | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3029_DO | 去母液结晶罐ABCD控制阀开关指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 结晶罐ABCD | 去母液控制阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_结晶罐ABCD | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3029_CF | 去母液结晶罐ABCD控制阀关反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 结晶罐ABCD | 去母液控制阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_结晶罐ABCD | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3029_OF | 去母液结晶罐ABCD控制阀开反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 结晶罐ABCD | 去母液控制阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_结晶罐ABCD | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3029_VAL2 | 去母液结晶罐ABCD控制阀 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 结晶罐ABCD | 去母液控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_结晶罐ABCD | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3086_DO | 罐循环控制阀开关指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 罐 | 循环控制阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3086_CF | 罐循环控制阀关反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 罐 | 循环控制阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3086_OF | 罐循环控制阀开反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 罐 | 循环控制阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3086_VAL2 | 罐循环控制阀 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 罐 | 循环控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
LIBYZJB | 苯乙酸丁酯待检罐B液位 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 苯乙酸丁酯待检罐B | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_17_苯乙酸丁酯待检罐B | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 液位 | m3 |  | 设备名匹配 | 高
P_3013A_DO | 苯乙酸中间泵A启停控制 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 苯乙酸中间泵A | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_苯乙酸中间泵A | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3013A_FL | 苯乙酸中间泵A故障 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 苯乙酸中间泵A | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_苯乙酸中间泵A | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3013A_RM | 苯乙酸中间泵A远控 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 苯乙酸中间泵A | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_苯乙酸中间泵A | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3013A_RUN | 苯乙酸中间泵A运行 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 苯乙酸中间泵A | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_苯乙酸中间泵A | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3013A_MOT2 | 苯乙酸中间泵A | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 苯乙酸中间泵A | 苯乙酸中间泵A | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_17_苯乙酸中间泵A | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3013B_DO | 苯乙酸中间泵B启停控制 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 苯乙酸中间泵B | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_苯乙酸中间泵B | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3013B_FL | 苯乙酸中间泵B故障 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 苯乙酸中间泵B | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_苯乙酸中间泵B | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3013B_RM | 苯乙酸中间泵B远控 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 苯乙酸中间泵B | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_苯乙酸中间泵B | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3013B_RUN | 苯乙酸中间泵B运行 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 苯乙酸中间泵B | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_苯乙酸中间泵B | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3013B_MOT2 | 苯乙酸中间泵B | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 苯乙酸中间泵B | 苯乙酸中间泵B | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_17_苯乙酸中间泵B | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_BYSWATER_DO | 苯乙酸储罐加水阀开关指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 苯乙酸储罐 | 加水阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_苯乙酸储罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 苯乙酸储罐/成品罐 | :PAAStorage |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_BYSWATER_CF | 苯乙酸储罐软水阀关反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 苯乙酸储罐 | 软水阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_苯乙酸储罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 苯乙酸储罐/成品罐 | :PAAStorage |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_BYSWATER_OF | 苯乙酸储罐软水阀开反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 苯乙酸储罐 | 软水阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_苯乙酸储罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 苯乙酸储罐/成品罐 | :PAAStorage |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
PHCQFYCAI | 苯乙酸储罐 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 苯乙酸储罐 | 苯乙酸储罐 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_17_苯乙酸储罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 苯乙酸储罐/成品罐 | :PAAStorage |  | pH | m3 |  | 设备名匹配 | 中
XV_BYSWATER_VAL2 | 苯乙酸储罐软水阀 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 苯乙酸储罐 | 软水阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_苯乙酸储罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 苯乙酸储罐/成品罐 | :PAAStorage |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
LIBYGA | 苯乙酸储罐A液位 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 苯乙酸储罐A | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_17_苯乙酸储罐A | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 苯乙酸储罐/成品罐 | :PAAStorage |  | 液位 | m3 |  | 设备名匹配 | 高
BYS_YW | 苯乙酸储罐B液位 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 苯乙酸储罐B | 液位 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_17_苯乙酸储罐B | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 苯乙酸储罐/成品罐 | :PAAStorage |  | 液位 | % |  | 设备名匹配 | 高
LIBYGC | 苯乙酸储罐C液位 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 苯乙酸储罐C | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_17_苯乙酸储罐C | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 苯乙酸储罐/成品罐 | :PAAStorage |  | 液位 | m3 |  | 设备名匹配 | 高
FIBTCCAO | 苯乙酸减压塔中间罐液位控制 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 苯乙酸减压塔 | 中间罐液位控制 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_17_苯乙酸减压塔 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 苯乙酸减压塔 | :PAAVacuumTower |  | 调节阀开度指令 | % |  | 设备名匹配 | 高
FIDCBJAO | 苯乙酸减压塔进料流量调节 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 苯乙酸减压塔 | 进料流量调节 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_17_苯乙酸减压塔 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 苯乙酸减压塔 | :PAAVacuumTower |  | 调节阀开度指令 | % |  | 设备名匹配 | 高
TIDCBMAO | 苯乙酸减压塔釜温度调节 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 苯乙酸减压塔 | 釜温度调节 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_17_苯乙酸减压塔 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 苯乙酸减压塔 | :PAAVacuumTower |  | 调节阀开度指令 | % |  | 设备名匹配 | 高
FIBTCCAI | 苯乙酸减压塔中间罐液位 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 苯乙酸减压塔 | 中间罐液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_17_苯乙酸减压塔 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 苯乙酸减压塔 | :PAAVacuumTower |  | 液位 | m3 |  | 设备名匹配 | 高
FIDCBJAI | 苯乙酸减压塔进料流量 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 苯乙酸减压塔 | 进料流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_17_苯乙酸减压塔 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 苯乙酸减压塔 | :PAAVacuumTower | 苯乙酸塔进料流量 | 流量 | m3/h |  | 本体属性绑定 | 高
LIDCBAI | 苯乙酸减压塔液位 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 苯乙酸减压塔 | 液位 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_17_苯乙酸减压塔 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 苯乙酸减压塔 | :PAAVacuumTower |  | 液位 | % |  | 设备名匹配 | 高
LIMYDZAAI | 苯乙酸减压塔压力 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 苯乙酸减压塔 | 压力 | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_17_苯乙酸减压塔 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 苯乙酸减压塔 | :PAAVacuumTower | 苯乙酸塔压力 | 压力 | Mpa |  | 本体属性绑定 | 高
TIDCBFAI | 苯乙酸减压塔釜温度 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 苯乙酸减压塔 | 釜温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_17_苯乙酸减压塔 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 苯乙酸减压塔 | :PAAVacuumTower | 苯乙酸塔釜温度 | 温度 | ℃ |  | 本体属性绑定 | 高
TIDCBMAI | 苯乙酸减压塔中温度 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 苯乙酸减压塔 | 中温度 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_17_苯乙酸减压塔 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 苯乙酸减压塔 | :PAAVacuumTower |  | 温度 | ℃ |  | 设备名匹配 | 高
TIDCBTAI | 苯乙酸减压塔顶温度 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 苯乙酸减压塔 | 顶温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_17_苯乙酸减压塔 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 苯乙酸减压塔 | :PAAVacuumTower | 苯乙酸塔顶温度 | 温度 | ℃ |  | 本体属性绑定 | 高
P_3012A_DO | 苯乙酸去铡链泵A启停控制 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 苯乙酸去铡链泵A | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_苯乙酸去铡链泵A | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3012A_FL | 苯乙酸去铡链泵A故障 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 苯乙酸去铡链泵A | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_苯乙酸去铡链泵A | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3012A_RM | 苯乙酸去铡链泵A远控 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 苯乙酸去铡链泵A | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_苯乙酸去铡链泵A | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3012A_RUN | 苯乙酸去铡链泵A运行 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 苯乙酸去铡链泵A | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_苯乙酸去铡链泵A | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3012A_MOT2 | 苯乙酸去铡链泵A | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 苯乙酸去铡链泵A | 苯乙酸去铡链泵A | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_17_苯乙酸去铡链泵A | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3012B_DO | 苯乙酸去铡链泵B启停控制 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 苯乙酸去铡链泵B | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_苯乙酸去铡链泵B | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3012B_FL | 苯乙酸去铡链泵B故障 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 苯乙酸去铡链泵B | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_苯乙酸去铡链泵B | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3012B_RM | 苯乙酸去铡链泵B远控 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 苯乙酸去铡链泵B | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_苯乙酸去铡链泵B | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3012B_RUN | 苯乙酸去铡链泵B运行 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 苯乙酸去铡链泵B | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_苯乙酸去铡链泵B | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3012B_MOT2 | 苯乙酸去铡链泵B | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 苯乙酸去铡链泵B | 苯乙酸去铡链泵B | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_17_苯乙酸去铡链泵B | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
TIBY4AI | 苯乙酸室外储罐液位 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 苯乙酸室外储罐 | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_17_苯乙酸室外储罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 苯乙酸储罐/成品罐 | :PAAStorage |  | 液位 | m3 |  | 设备名匹配 | 高
PHBYSFLAI | 苯乙酸废料罐PH | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 苯乙酸废料罐PH | 苯乙酸废料罐PH | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_17_苯乙酸废料罐PH | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | pH | % |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3011A_DO | 苯乙酸循环加热泵A启停控制 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 苯乙酸循环加热泵A | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_苯乙酸循环加热泵A | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3011A_FL | 苯乙酸循环加热泵A故障 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 苯乙酸循环加热泵A | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_苯乙酸循环加热泵A | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3011A_RM | 苯乙酸循环加热泵A远控 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 苯乙酸循环加热泵A | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_苯乙酸循环加热泵A | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3011A_RUN | 苯乙酸循环加热泵A运行 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 苯乙酸循环加热泵A | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_苯乙酸循环加热泵A | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3011A_MOT2 | 苯乙酸循环加热泵A | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 苯乙酸循环加热泵A | 苯乙酸循环加热泵A | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_17_苯乙酸循环加热泵A | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3011B_DO | 苯乙酸循环加热泵B启停控制 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 苯乙酸循环加热泵B | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_苯乙酸循环加热泵B | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3011B_FL | 苯乙酸循环加热泵B故障 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 苯乙酸循环加热泵B | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_苯乙酸循环加热泵B | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3011B_RM | 苯乙酸循环加热泵B远控 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 苯乙酸循环加热泵B | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_苯乙酸循环加热泵B | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3011B_RUN | 苯乙酸循环加热泵B运行 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 苯乙酸循环加热泵B | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_苯乙酸循环加热泵B | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3011B_MOT2 | 苯乙酸循环加热泵B | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 苯乙酸循环加热泵B | 苯乙酸循环加热泵B | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_17_苯乙酸循环加热泵B | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_BYSKQ_DO | 苯乙酸成品储罐出料压缩空气阀开关指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 苯乙酸成品储罐 | 出料压缩空气阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_苯乙酸成品储罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 苯乙酸储罐/成品罐 | :PAAStorage |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
BYSCP_ZQ_AO | 苯乙酸成品出料泵蒸汽吹扫调节 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 苯乙酸成品出料泵 | 蒸汽吹扫调节 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_17_苯乙酸成品出料泵 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 苯乙酸储罐/成品罐 | :PAAStorage |  | 调节阀开度指令 | % |  | 设备名匹配 | 高
BYSCP_PUMP_YL | 苯乙酸成品出料泵压力 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 苯乙酸成品出料泵 | 压力 | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_17_苯乙酸成品出料泵 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 苯乙酸储罐/成品罐 | :PAAStorage |  | 压力 | MPa |  | 设备名匹配 | 高
P_BYSPUMPA_DO | 苯乙酸成品打料泵A启停控制 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 苯乙酸成品打料泵A | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_苯乙酸成品打料泵A | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 苯乙酸储罐/成品罐 | :PAAStorage |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_BYSPUMPA_FL | 苯乙酸成品打料泵A故障 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 苯乙酸成品打料泵A | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_苯乙酸成品打料泵A | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 苯乙酸储罐/成品罐 | :PAAStorage |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_BYSPUMPA_RM | 苯乙酸成品打料泵A远控 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 苯乙酸成品打料泵A | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_苯乙酸成品打料泵A | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 苯乙酸储罐/成品罐 | :PAAStorage |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_BYSPUMPA_RUN | 苯乙酸成品打料泵A运行 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 苯乙酸成品打料泵A | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_苯乙酸成品打料泵A | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 苯乙酸储罐/成品罐 | :PAAStorage |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_BYSPUMPA_MOT2 | 苯乙酸成品打料泵A | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 苯乙酸成品打料泵A | 苯乙酸成品打料泵A | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_17_苯乙酸成品打料泵A | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 苯乙酸储罐/成品罐 | :PAAStorage |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
P_BYSPUMPB_DO | 苯乙酸成品打料泵B启停控制 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 苯乙酸成品打料泵B | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_苯乙酸成品打料泵B | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 苯乙酸储罐/成品罐 | :PAAStorage |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_BYSPUMPB_FL | 苯乙酸成品打料泵B故障 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 苯乙酸成品打料泵B | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_苯乙酸成品打料泵B | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 苯乙酸储罐/成品罐 | :PAAStorage |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_BYSPUMPB_RM | 苯乙酸成品打料泵B远控 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 苯乙酸成品打料泵B | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_苯乙酸成品打料泵B | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 苯乙酸储罐/成品罐 | :PAAStorage |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_BYSPUMPB_RUN | 苯乙酸成品打料泵B运行 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 苯乙酸成品打料泵B | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_苯乙酸成品打料泵B | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 苯乙酸储罐/成品罐 | :PAAStorage |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_BYSPUMPB_MOT2 | 苯乙酸成品打料泵B | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 苯乙酸成品打料泵B | 苯乙酸成品打料泵B | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_17_苯乙酸成品打料泵B | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 苯乙酸储罐/成品罐 | :PAAStorage |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
TISQYYWAI | 苯乙酸成品罐液位 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 苯乙酸成品罐 | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_17_苯乙酸成品罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 苯乙酸储罐/成品罐 | :PAAStorage | 苯乙酸成品罐液位 | 液位 | m3 | 提取RSE300 | 本体属性绑定 | 高
P_3070_DO | 苯乙酸洗塔排污泵启停控制 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 苯乙酸洗塔排污泵 | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_苯乙酸洗塔排污泵 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3070_FL | 苯乙酸洗塔排污泵故障 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 苯乙酸洗塔排污泵 | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_苯乙酸洗塔排污泵 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3070_RM | 苯乙酸洗塔排污泵远控 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 苯乙酸洗塔排污泵 | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_苯乙酸洗塔排污泵 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3070_RUN | 苯乙酸洗塔排污泵运行 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 苯乙酸洗塔排污泵 | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_苯乙酸洗塔排污泵 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3070_MOT2 | 苯乙酸洗塔排污泵 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 苯乙酸洗塔排污泵 | 苯乙酸洗塔排污泵 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_17_苯乙酸洗塔排污泵 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3010A_DO | 苯乙酸进料泵A启停控制 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 苯乙酸进料泵A | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_苯乙酸进料泵A | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3010A_FL | 苯乙酸进料泵A故障 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 苯乙酸进料泵A | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_苯乙酸进料泵A | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3010A_RM | 苯乙酸进料泵A远控 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 苯乙酸进料泵A | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_苯乙酸进料泵A | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3010A_RUN | 苯乙酸进料泵A运行 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 苯乙酸进料泵A | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_苯乙酸进料泵A | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3010A_MOT2 | 苯乙酸进料泵A | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 苯乙酸进料泵A | 苯乙酸进料泵A | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_17_苯乙酸进料泵A | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3010B_DO | 苯乙酸进料泵B启停控制 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 苯乙酸进料泵B | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_苯乙酸进料泵B | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3010B_FL | 苯乙酸进料泵B故障 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 苯乙酸进料泵B | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_苯乙酸进料泵B | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3010B_RM | 苯乙酸进料泵B远控 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 苯乙酸进料泵B | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_苯乙酸进料泵B | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3010B_RUN | 苯乙酸进料泵B运行 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 苯乙酸进料泵B | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_苯乙酸进料泵B | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3010B_MOT2 | 苯乙酸进料泵B | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 苯乙酸进料泵B | 苯乙酸进料泵B | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_17_苯乙酸进料泵B | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
PT_3012 | 输送泵压力检测 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 输送泵 | 压力检测 | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_17_输送泵 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 压力 | MPa |  | 控制站默认 | 低
FICZZRSAI | 进丁脂精馏塔蒸汽流量 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 进丁脂精馏塔 | 蒸汽流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_17_进丁脂精馏塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁酯精馏塔/丁酯脱色塔 | :BAcDistillation | 丁酯精馏蒸汽流量 | 流量 | m3/h |  | 本体属性绑定 | 高
FIZTSAI | 进丁酯脱色塔蒸汽流量 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 进丁酯脱色塔 | 蒸汽流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_17_进丁酯脱色塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁酯精馏塔/丁酯脱色塔 | :BAcDistillation |  | 流量 | m3/h |  | 设备名匹配 | 高
PT_3010 | 进料泵压力检测 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 进料泵 | 压力检测 | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_17_进料泵 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 压力 | MPa |  | 控制站默认 | 低
FIDCSBAI | 进苯乙酸减压塔蒸汽流量 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 进苯乙酸减压塔 | 蒸汽流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_17_进苯乙酸减压塔 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 苯乙酸减压塔 | :PAAVacuumTower | 苯乙酸塔蒸汽流量 | 流量 | m3/h |  | 本体属性绑定 | 高
P_3009A_DO | 透析液储罐输送泵A启停控制 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 透析液储罐 | 输送泵A启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_透析液储罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3009B_DO | 透析液储罐输送泵B启停控制 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 透析液储罐 | 输送泵B启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_透析液储罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3009A_FL | 透析液储罐输送泵A故障 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 透析液储罐 | 输送泵A故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_透析液储罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3009A_RM | 透析液储罐输送泵A远控 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 透析液储罐 | 输送泵A远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_透析液储罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3009A_RUN | 透析液储罐输送泵A运行 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 透析液储罐 | 输送泵A运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_透析液储罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3009B_FL | 透析液储罐输送泵B故障 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 透析液储罐 | 输送泵B故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_透析液储罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3009B_RM | 透析液储罐输送泵B远控 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 透析液储罐 | 输送泵B远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_透析液储罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3009B_RUN | 透析液储罐输送泵B运行 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 透析液储罐 | 输送泵B运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_透析液储罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3009A_MOT2 | 透析液储罐输送泵A | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 透析液储罐 | 输送泵A | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_17_透析液储罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3009B_MOT2 | 透析液储罐输送泵B | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 透析液储罐 | 输送泵B | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_17_透析液储罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3023A_DO | 透析液去MVR储罐控制阀A开关指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 透析液去MVR储罐 | 控制阀A开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_透析液去MVR储罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3023B_DO | 透析液去MVR储罐控制阀B开关指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 透析液去MVR储罐 | 控制阀B开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_透析液去MVR储罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3023A_CF | 透析液去MVR储罐控制阀A关反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 透析液去MVR储罐 | 控制阀A关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_透析液去MVR储罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3023A_OF | 透析液去MVR储罐控制阀A开反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 透析液去MVR储罐 | 控制阀A开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_透析液去MVR储罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3023B_CF | 透析液去MVR储罐控制阀B关反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 透析液去MVR储罐 | 控制阀B关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_透析液去MVR储罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3023B_OF | 透析液去MVR储罐控制阀B开反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 透析液去MVR储罐 | 控制阀B开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_透析液去MVR储罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3023A_VAL2 | 透析液去MVR储罐控制阀A | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 透析液去MVR储罐 | 控制阀A | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_透析液去MVR储罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3023B_VAL2 | 透析液去MVR储罐控制阀B | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 透析液去MVR储罐 | 控制阀B | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_透析液去MVR储罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
LIMYDZB | 酸水工作水罐液位 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 酸水工作水罐 | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_17_酸水工作水罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 液位 | m3 |  | 控制站默认 | 低
P_3058A_DO | 钾盐母液一次水泵A启停控制 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 钾盐母液一次水泵A | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_钾盐母液一次水泵A | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3058A_FL | 钾盐母液一次水泵A故障 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 钾盐母液一次水泵A | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_钾盐母液一次水泵A | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3058A_RM | 钾盐母液一次水泵A远控 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 钾盐母液一次水泵A | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_钾盐母液一次水泵A | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3058A_RUN | 钾盐母液一次水泵A运行 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 钾盐母液一次水泵A | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_钾盐母液一次水泵A | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3058A_MOT2 | 钾盐母液一次水泵A | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 钾盐母液一次水泵A | 钾盐母液一次水泵A | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_17_钾盐母液一次水泵A | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3058B_DO | 钾盐母液一次水泵B启停控制 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 钾盐母液一次水泵B | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_钾盐母液一次水泵B | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3058B_FL | 钾盐母液一次水泵B故障 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 钾盐母液一次水泵B | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_钾盐母液一次水泵B | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3058B_RM | 钾盐母液一次水泵B远控 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 钾盐母液一次水泵B | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_钾盐母液一次水泵B | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3058B_RUN | 钾盐母液一次水泵B运行 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 钾盐母液一次水泵B | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_钾盐母液一次水泵B | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3058B_MOT2 | 钾盐母液一次水泵B | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 钾盐母液一次水泵B | 钾盐母液一次水泵B | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_17_钾盐母液一次水泵B | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3021A_DO | 顶部进透析液储罐阀A开关指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 顶部进透析液储罐 | 阀A开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_顶部进透析液储罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3021B_DO | 顶部进透析液储罐阀B开关指令 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 顶部进透析液储罐 | 阀B开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_17_顶部进透析液储罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3021A_CF | 顶部进透析液储罐阀A关反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 顶部进透析液储罐 | 阀A关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_顶部进透析液储罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3021A_OF | 顶部进透析液储罐阀A开反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 顶部进透析液储罐 | 阀A开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_顶部进透析液储罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3021B_CF | 顶部进透析液储罐阀B关反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 顶部进透析液储罐 | 阀B关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_顶部进透析液储罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3021B_OF | 顶部进透析液储罐阀B开反馈 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 顶部进透析液储罐 | 阀B开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_17_顶部进透析液储罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3021A_VAL2 | 顶部进透析液储罐阀A | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 顶部进透析液储罐 | 阀A | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_顶部进透析液储罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3021B_VAL2 | 顶部进透析液储罐阀B | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 顶部进透析液储罐 | 阀B | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_17_顶部进透析液储罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
LIBYFY | 高浓度缓冲罐液位 | 17 | 苯乙酸回收精馏工段 (PAA Distillation) | 高浓度缓冲罐 | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_17_高浓度缓冲罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 |  |  |  | 浓度/成分 | m3 |  | 控制站默认 | 低
HV_3021_AO | HV_3021泵后出调节阀给定 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 3021泵 | HV_后出调节阀给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_18_3021泵 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3021_FB | HV_3021泵后出调节阀反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 3021泵 | HV_后出调节阀反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_18_3021泵 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3023_AO | HV_3023泵后出调节阀给定 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 3023泵 | HV_后出调节阀给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_18_3023泵 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3023_FB | HV_302泵后出调节阀反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 302泵 | HV_后出调节阀反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_18_302泵 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 控制站默认 | 低
PT_3035 | PT_3035排污泵压力检测 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 3035排污泵 | PT_压力检测 | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_18_3035排污泵 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 压力 | MPa |  | 控制站默认 | 低
PT_3045 | PT_3045底部进料泵压力检测 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 3045底部进料泵 | PT_压力检测 | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_18_3045底部进料泵 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 压力 | MPa |  | 控制站默认 | 低
PT_3046A | PT_3046排污泵压力检测A | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 3046排污泵 | PT_压力检测A | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_18_3046排污泵 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 压力 | MPa |  | 控制站默认 | 低
PT_3046B | PT_3046排污泵压力检测B | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 3046排污泵 | PT_压力检测B | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_18_3046排污泵 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 压力 | MPa |  | 控制站默认 | 低
XV_3064_DO | XV_3064去废酸水排污罐控制阀开关指令 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 3064去废酸水排污罐 | XV_控制阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_3064去废酸水排污罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3064_CF | XV_3064去废酸水排污罐控制阀关反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 3064去废酸水排污罐 | XV_控制阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_3064去废酸水排污罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3064_OF | XV_3064去废酸水排污罐控制阀开反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 3064去废酸水排污罐 | XV_控制阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_3064去废酸水排污罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3064_VAL2 | XV_3064去废酸水排污罐控制阀 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 3064去废酸水排污罐 | XV_控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_18_3064去废酸水排污罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
TE_3071 | TE_3071一冷出料温度检测 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 3071一冷 | TE_出料温度检测 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_18_3071一冷 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
TE_3072 | TE_3072二冷出料温度检测 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 3072二冷 | TE_出料温度检测 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_18_3072二冷 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
HV_3073_AO | HV_3073一冷出料温度调节给定 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 3073一冷 | HV_出料温度调节给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_18_3073一冷 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3073_FB | HV_3073一冷出料温度调节反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 3073一冷 | HV_出料温度调节反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_18_3073一冷 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 温度 | % |  | 控制站默认 | 低
TE_3073 | TE_3073尾冷出料温度检测 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 3073尾冷 | TE_出料温度检测 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_18_3073尾冷 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
HV_3074_AO | HV_3074二冷出料温度调节给定 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 3074二冷 | HV_出料温度调节给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_18_3074二冷 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3074_FB | HV_3074二冷出料温度调节反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 3074二冷 | HV_出料温度调节反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_18_3074二冷 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 温度 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3075_AO | HV_3075尾冷去尾气温度调节给定 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 3075尾冷 | HV_去尾气温度调节给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_18_3075尾冷 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3075_FB | HV_3075尾冷去尾气温度调节反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 3075尾冷 | HV_去尾气温度调节反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_18_3075尾冷 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 温度 | % |  | 控制站默认 | 低
PT_3075 | PT_3075浓碱储罐输送泵后压力 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 3075浓碱储罐 | PT_输送泵后压力 | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_18_3075浓碱储罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 压力 | MPa |  | 控制站默认 | 低
XV_3178_DO | XV_3178浓碱储罐输送泵前阀门开关指令 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 3178浓碱储罐 | XV_输送泵前阀门开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_3178浓碱储罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3178_CF | XV_3178浓碱储罐输送泵前阀门关反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 3178浓碱储罐 | XV_输送泵前阀门关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_3178浓碱储罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3178_OF | XV_3178浓碱储罐输送泵前阀门开反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 3178浓碱储罐 | XV_输送泵前阀门开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_3178浓碱储罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3178_VAL2 | XV_3178浓碱储罐输送泵前阀门 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 3178浓碱储罐 | XV_输送泵前阀门 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_18_3178浓碱储罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3185_DO | XV_3185动力系统暖器水罐补水阀开关指令 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 3185动力系统暖器水罐 | XV_补水阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_3185动力系统暖器水罐 | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3185_CF | XV_3185动力系统暖器水罐补水阀关反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 3185动力系统暖器水罐 | XV_补水阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_3185动力系统暖器水罐 | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3185_OF | XV_3185动力系统暖器水罐补水阀开反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 3185动力系统暖器水罐 | XV_补水阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_3185动力系统暖器水罐 | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3185_VAL2 | XV_3185动力系统暖器水罐补水阀 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 3185动力系统暖器水罐 | XV_补水阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_18_3185动力系统暖器水罐 | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3186_DO | XV_3186动力系统暖器水罐补水阀开关指令 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 3186动力系统暖器水罐 | XV_补水阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_3186动力系统暖器水罐 | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3186_CF | XV_3186动力系统暖器水罐补水阀关反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 3186动力系统暖器水罐 | XV_补水阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_3186动力系统暖器水罐 | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3186_OF | XV_3186动力系统暖器水罐补水阀开反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 3186动力系统暖器水罐 | XV_补水阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_3186动力系统暖器水罐 | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3186_VAL2 | XV_3186动力系统暖器水罐补水阀 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 3186动力系统暖器水罐 | XV_补水阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_18_3186动力系统暖器水罐 | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
X1_AI | X1_AI中间罐液位 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | AI中间罐 | X1_液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_18_AI中间罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 液位 | m3 |  | 控制站默认 | 低
XV_3065_DO | A塔排污进控制阀开关指令 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | A塔 | 排污进控制阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_A塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3071_DO | A塔控制阀开关指令 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | A塔 | 控制阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_A塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3065_CF | A塔排污进控制阀关反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | A塔 | 排污进控制阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_A塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3065_OF | A塔排污进控制阀开反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | A塔 | 排污进控制阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_A塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3071_CF | A塔控制阀关反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | A塔 | 控制阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_A塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3071_OF | A塔控制阀开反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | A塔 | 控制阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_A塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3065_VAL2 | A塔排污进控制阀 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | A塔 | 排污进控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_18_A塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3071_VAL2 | A塔控制阀 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | A塔 | 控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_18_A塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3060_DO | B塔物料端进控制阀开关指令 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | B塔 | 物料端进控制阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_B塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3066_DO | B塔排污进控制阀开关指令 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | B塔 | 排污进控制阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_B塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3072_DO | B塔控制阀开关指令 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | B塔 | 控制阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_B塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3060_CF | B塔物料端进控制阀关反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | B塔 | 物料端进控制阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_B塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3060_OF | B塔物料端进控制阀开反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | B塔 | 物料端进控制阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_B塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3066_CF | B塔排污进控制阀关反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | B塔 | 排污进控制阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_B塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3066_OF | B塔排污进控制阀开反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | B塔 | 排污进控制阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_B塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3072_CF | B塔控制阀关反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | B塔 | 控制阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_B塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3072_OF | B塔控制阀开反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | B塔 | 控制阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_B塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3060_VAL2 | B塔物料端进控制阀 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | B塔 | 物料端进控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_18_B塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3066_VAL2 | B塔排污进控制阀 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | B塔 | 排污进控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_18_B塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3061_DO | C塔物料端进控制阀开关指令 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | C塔 | 物料端进控制阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_C塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3061_CF | C塔物料端进控制阀关反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | C塔 | 物料端进控制阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_C塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3061_OF | C塔物料端进控制阀开反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | C塔 | 物料端进控制阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_C塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3061_VAL2 | C塔物料端进控制阀 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | C塔 | 物料端进控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_18_C塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
LIZJGAIFS | LIZJGAIFS中间罐液位 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | LIZJGAIFS中间罐 | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_18_LIZJGAIFS中间罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 液位 | m3 |  | 控制站默认 | 低
HV_3076_AO | 一级成冷出料温度调节给定 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 一级成冷 | 出料温度调节给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_18_一级成冷 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3076_FB | 一级成冷出料温度调节反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 一级成冷 | 出料温度调节反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_18_一级成冷 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 温度 | % |  | 控制站默认 | 低
TE_3074 | 一级成冷出料温度检测 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 一级成冷 | 出料温度检测 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_18_一级成冷 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
PT_SL3118 | 上段回流泵出口压力 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 上段回流泵 | 出口压力 | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_18_上段回流泵 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 压力 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3222A_DO | 上段回流泵A启停控制 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 上段回流泵A | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_上段回流泵A | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3222A_FL | 上段回流泵A故障 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 上段回流泵A | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_上段回流泵A | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3222A_RM | 上段回流泵A远控 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 上段回流泵A | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_上段回流泵A | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3222A_RUN | 上段回流泵A运行 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 上段回流泵A | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_上段回流泵A | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3222A_MOT2 | 上段回流泵A | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 上段回流泵A | 上段回流泵A | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_18_上段回流泵A | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3222B_DO | 上段回流泵B启停控制 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 上段回流泵B | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_上段回流泵B | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3222B_FL | 上段回流泵B故障 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 上段回流泵B | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_上段回流泵B | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3222B_RM | 上段回流泵B远控 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 上段回流泵B | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_上段回流泵B | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3222B_RUN | 上段回流泵B运行 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 上段回流泵B | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_上段回流泵B | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3222B_MOT2 | 上段回流泵B | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 上段回流泵B | 上段回流泵B | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_18_上段回流泵B | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
PT_XL3118 | 下段回流泵出口压力 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 下段回流泵 | 出口压力 | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_18_下段回流泵 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 压力 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3223A_DO | 下段回流泵A启停控制 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 下段回流泵A | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_下段回流泵A | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3223A_FL | 下段回流泵A故障 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 下段回流泵A | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_下段回流泵A | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3223A_RM | 下段回流泵A远控 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 下段回流泵A | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_下段回流泵A | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3223A_RUN | 下段回流泵A运行 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 下段回流泵A | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_下段回流泵A | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3223A_MOT2 | 下段回流泵A | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 下段回流泵A | 下段回流泵A | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_18_下段回流泵A | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3223B_DO | 下段回流泵B启停控制 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 下段回流泵B | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_下段回流泵B | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3223B_FL | 下段回流泵B故障 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 下段回流泵B | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_下段回流泵B | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3223B_RM | 下段回流泵B远控 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 下段回流泵B | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_下段回流泵B | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3223B_RUN | 下段回流泵B运行 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 下段回流泵B | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_下段回流泵B | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3223B_MOT2 | 下段回流泵B | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 下段回流泵B | 下段回流泵B | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_18_下段回流泵B | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
LIBTDJAAI | 丙酮待检罐A液位 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 丙酮待检罐A | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_18_丙酮待检罐A | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 液位 | m3 |  | 控制站默认 | 低
LIBTDJBAI | 丙酮待检罐B液位 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 丙酮待检罐B | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_18_丙酮待检罐B | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 液位 | m3 |  | 控制站默认 | 低
X1_AO | 中间罐液位控制调节阀 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 中间罐 | 液位控制调节阀 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_18_中间罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
LIZJGAI | 中间罐真空度 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 中间罐 | 真空度 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_18_中间罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 压力 | % |  | 控制站默认 | 低
PT_3003 | 中间罐压力 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 中间罐 | 压力 | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_18_中间罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 压力 | MPa |  | 控制站默认 | 低
PT_3015 | 中间罐泵压力检测 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 中间罐 | 泵压力检测 | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_18_中间罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 压力 | MPa |  | 控制站默认 | 低
P_3069A_DO | 二层液碱泵A启停控制 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 二层液碱泵A | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_二层液碱泵A | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3069A_FL | 二层液碱泵A故障 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 二层液碱泵A | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_二层液碱泵A | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3069A_RM | 二层液碱泵A远控 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 二层液碱泵A | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_二层液碱泵A | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3069A_RUN | 二层液碱泵A运行 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 二层液碱泵A | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_二层液碱泵A | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3069A_MOT2 | 二层液碱泵A | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 二层液碱泵A | 二层液碱泵A | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_18_二层液碱泵A | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3069B_DO | 二层液碱泵B启停控制 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 二层液碱泵B | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_二层液碱泵B | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3069B_FL | 二层液碱泵B故障 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 二层液碱泵B | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_二层液碱泵B | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3069B_RM | 二层液碱泵B远控 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 二层液碱泵B | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_二层液碱泵B | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3069B_RUN | 二层液碱泵B运行 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 二层液碱泵B | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_二层液碱泵B | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3069B_MOT2 | 二层液碱泵B | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 二层液碱泵B | 二层液碱泵B | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_18_二层液碱泵B | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
HV_3077_AO | 二级成冷出料温度调节给定 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 二级成冷 | 出料温度调节给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_18_二级成冷 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3077_FB | 二级成冷出料温度调节反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 二级成冷 | 出料温度调节反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_18_二级成冷 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 温度 | % |  | 控制站默认 | 低
TE_3075 | 二级成冷出料温度检测 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 二级成冷 | 出料温度检测 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_18_二级成冷 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
P_3067A_MOT2 | 余热水泵A | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 余热水泵A | 余热水泵A | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_18_余热水泵A | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3067B_MOT2 | 余热水泵B | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 余热水泵B | 余热水泵B | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_18_余热水泵B | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3130A_VAL2 | 余热罐去薄膜热水罐阀 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 余热罐去薄膜热水罐 | 阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_18_余热罐去薄膜热水罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
LICGAAI | 储罐A液位 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 储罐A | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_18_储罐A | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 液位 | m3 |  | 控制站默认 | 低
LICGBAI | 储罐B液位 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 储罐B | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_18_储罐B | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 液位 | m3 |  | 控制站默认 | 低
FIDCYRAAO | 进预热器A温度调节 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 进预热器A温度调节 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
FIRSAO | 软水流量控制 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 软水流量控制 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
FI_3001A | 液位检测A | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 液位检测A | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
FI_3001B | 液位检测B | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 液位检测B | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
BY18RTD_1805 | 循环水进水温度 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 循环水进水温度 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
BY18RTD_1806 | 7°水温度 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 7°水温度 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
FI7AI | 7度水流量 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 7度水流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S22 | 公用工程 | 冷冻水/冷盐水系统 | :ChilledWaterSystem | 7℃水流量 | 流量 | m3/h |  | 本体属性绑定 | 高
FICAAI | 压缩空气流量 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 压缩空气流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 流量 | m3/h |  | 控制站默认 | 低
FIDCYRAAI | FIDCYRAAI进预热器A蒸汽流量(利旧) | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | FIDCYRAAI进预热器A蒸汽流量(利旧) | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 流量 | m3/h |  | 控制站默认 | 低
FIFSAAI | 废酸水塔A进料流量 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 废酸水塔A进料流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers | 废酸水塔进料流量 | 流量 | m3/h |  | 本体属性绑定 | 高
FIFSBAI | 废酸水塔B进料流量 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 废酸水塔B进料流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers | 废酸水塔进料流量 | 流量 | m3/h |  | 本体属性绑定 | 高
FIFSCAI | 废酸水塔C进料流量 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 废酸水塔C进料流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers | 废酸水塔进料流量 | 流量 | m3/h |  | 本体属性绑定 | 高
FIFSPWAI | 总排污流量 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 总排污流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 流量 | m3/h |  | 控制站默认 | 低
FIFSYRAAI | 酸水塔A预热器蒸汽流量 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 酸水塔A预热器蒸汽流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 流量 | m3/h |  | 工段关键字匹配 | 中
FIFSYRBAI | 酸水塔B预热器蒸汽流量 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 酸水塔B预热器蒸汽流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 流量 | m3/h |  | 工段关键字匹配 | 中
FIFSYRCAI | 酸水塔C预热器蒸汽流量 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 酸水塔C预热器蒸汽流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 流量 | m3/h |  | 工段关键字匹配 | 中
FIGNDAI | 高浓度排污流量计 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 高浓度排污流量计 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 浓度/成分 | m3/h |  | 控制站默认 | 低
FIMYYRAAI | FIMYYRAAI进预热器A蒸汽流量(利旧) | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | FIMYYRAAI进预热器A蒸汽流量(利旧) | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 流量 | m3/h |  | 控制站默认 | 低
FIMYYRBAI | 进预热器B蒸汽流量 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 进预热器B蒸汽流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 流量 | m3/h |  | 控制站默认 | 低
FINAI | 氮气流量 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 氮气流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 流量 | m3/h |  | 控制站默认 | 低
FIRGNPW | 高浓度排污流量 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 高浓度排污流量 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 浓度/成分 | m3 |  | 控制站默认 | 低
FIRSAI | 软水流量 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 软水流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 流量 | m3/h |  | 控制站默认 | 低
FIR_2_7J | 2#7度水进水流量 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 2#7度水进水流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S22 | 公用工程 | 冷冻水/冷盐水系统 | :ChilledWaterSystem |  | 流量 | m3/h |  | 描述关键字匹配 | 中
FISAAI | 蒸汽流量A | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 蒸汽流量A | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 流量 | m3/h |  | 控制站默认 | 低
FISBAI | 蒸汽流量B | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 蒸汽流量B | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 流量 | m3/h |  | 控制站默认 | 低
FIT3105 | 蒸氨塔进料流量 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 蒸氨塔进料流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 蒸氨塔/氨吸收塔 | :AmmoniaStripper | 蒸氨塔进料流量 | 流量 | m3/h |  | 本体属性绑定 | 高
FIT3106 | 上段进入下段液相流量 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 上段进入下段液相流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 流量 | m3/h |  | 控制站默认 | 低
FIT3107_S | 蒸氨塔上段循环液流量 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 蒸氨塔上段循环液流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 蒸氨塔/氨吸收塔 | :AmmoniaStripper |  | 流量 | m3/h |  | 描述关键字匹配 | 中
FIT3107_X | 蒸氨塔下段循环液流量 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 蒸氨塔下段循环液流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 蒸氨塔/氨吸收塔 | :AmmoniaStripper |  | 流量 | m3/h |  | 描述关键字匹配 | 中
FIT3118 | 工艺水流量 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 工艺水流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S22 | 公用工程 | 工艺水/软水系统 | :ProcessWaterSystem | 工艺水流量 | 流量 | m3/h |  | 本体属性绑定 | 高
FITLZQAI | 提炼蒸汽流量 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 提炼蒸汽流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 流量 | m3/h |  | 控制站默认 | 低
FIWYSAI | 无盐水流量 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 无盐水流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 流量 | m3/h |  | 控制站默认 | 低
FIXHSAI | 循环水流量 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 循环水流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 流量 | m3/h |  | 控制站默认 | 低
FIXJAI | 新加流量 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 新加流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 流量 | m3/h |  | 控制站默认 | 低
FIYAAI | 仪用空气流量 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 仪用空气流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 流量 | m3/h |  | 控制站默认 | 低
FIYCS | 一次水流量 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 一次水流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 流量 | m3/h |  | 控制站默认 | 低
FI_15AI | 负15度水流量 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 负15度水流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 流量 | m3/h |  | 控制站默认 | 低
FT_2001 | 废酸水流量计 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 废酸水流量计 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 三级废酸水罐/废酸水中和罐V2124 | :WasteAcidNeutralizerV2124 | 废酸水外送流量 | 流量 | m3/h | 提取RSE300 | 本体属性绑定 | 高
FT_3002 | 去降膜流量检测A | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 去降膜流量检测A | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 流量 | m3/h |  | 控制站默认 | 低
FT_3003 | 去降膜流量检测B | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 去降膜流量检测B | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 流量 | m3/h |  | 控制站默认 | 低
FT_3004A | 出换热流量检测A | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 出换热流量检测A | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 流量 | m3/h |  | 控制站默认 | 低
FT_3004B | 出换热流量检测B | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 出换热流量检测B | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 流量 | m3/h |  | 控制站默认 | 低
FT_3009 | 一次水去提取流量计 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 一次水去提取流量计 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 流量 | m3/h |  | 控制站默认 | 低
FT_3010 | 一次水去回收流量计 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 一次水去回收流量计 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 流量 | m3/h |  | 控制站默认 | 低
FT_3019A | 蒸汽流量检测A | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 蒸汽流量检测A | 过程测量(PV) | t/h | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 流量 | t/h |  | 控制站默认 | 低
FT_3019B | 蒸汽流量检测B | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 蒸汽流量检测B | 过程测量(PV) | t/h | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 流量 | t/h |  | 控制站默认 | 低
FT_3021 | 氮气去回收流量计 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 氮气去回收流量计 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 流量 | m3/h |  | 控制站默认 | 低
FT_3022 | 蒸汽总管流量 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 蒸汽总管流量 | 过程测量(PV) | t/h | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 流量 | t/h |  | 控制站默认 | 低
FT_6AHCL | 6A结晶盐酸流量 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 6A结晶盐酸流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup | 结晶盐酸流量 | 流量 | m3/h | 6A结晶_北排/南排 | 本体属性绑定 | 高
FT_FSSPW | 废酸水排污流量 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 废酸水排污流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 流量 | m3/h |  | 描述关键字匹配 | 中
FT_PW3118 | 排污流量计 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 排污流量计 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 流量 | m3/h |  | 控制站默认 | 低
FT_ZJ3118 | 蒸氨塔新增进料流量计 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 蒸氨塔新增进料流量计 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 蒸氨塔/氨吸收塔 | :AmmoniaStripper | 蒸氨塔进料流量 | 流量 | m3/h |  | 本体属性绑定 | 高
GLFIETZQAI | 锅炉去冷凝水流量 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 锅炉去冷凝水流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem | 锅炉去冷凝水流量 | 流量 | m3/h |  | 本体属性绑定 | 高
LIC3105 | 蒸氨塔液位 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 蒸氨塔液位 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 蒸氨塔/氨吸收塔 | :AmmoniaStripper |  | 液位 | % |  | 描述关键字匹配 | 中
LIWQ01 | 尾气喷淋塔水箱液位 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 尾气喷淋塔水箱液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 液位 | m3 |  | 控制站默认 | 低
LIZTCJA | 丙酮采出A流量 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 丙酮采出A流量 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 液位 | m3 |  | 控制站默认 | 低
LIZTCJB | 丙酮回流A流量 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 丙酮回流A流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 液位 | m3/h |  | 控制站默认 | 低
LIZTCJC | 丙酮采出L流量 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 丙酮采出L流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 液位 | m3/h |  | 控制站默认 | 低
LIZTCJD | 丙酮回流B流量 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 丙酮回流B流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 液位 | m3/h |  | 控制站默认 | 低
LIZTCJE | 甲醇回流流量 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 甲醇回流流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 液位 | m3/h |  | 控制站默认 | 低
LIZTCJF | 甲醇采出流量 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 甲醇采出流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 液位 | m3/h |  | 控制站默认 | 低
LT_3002 | 液位检测 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 液位检测 | 过程测量(PV) | mm | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 液位 | mm |  | 控制站默认 | 低
LT_3004 | 混合溶媒A软水换热冷凝温度 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 混合溶媒A软水换热冷凝温度 | 过程测量(PV) | °C | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 温度 | °C |  | 控制站默认 | 低
PI7AI | 7度水压力 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 7度水压力 | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S22 | 公用工程 | 冷冻水/冷盐水系统 | :ChilledWaterSystem | 7℃水压力 | 压力 | Mpa |  | 本体属性绑定 | 高
PICAAI | PICAAI压缩空气压力 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | PICAAI压缩空气压力 | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 压力 | Mpa |  | 控制站默认 | 低
PINAI | 氮气压力 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 氮气压力 | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 压力 | Mpa |  | 控制站默认 | 低
PIR_2_7J | 2#7度水进水压力 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 2#7度水进水压力 | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S22 | 公用工程 | 冷冻水/冷盐水系统 | :ChilledWaterSystem |  | 压力 | Mpa |  | 描述关键字匹配 | 中
PISAI | 蒸汽压力 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 蒸汽压力 | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 压力 | Mpa |  | 控制站默认 | 低
PIT3105 | 蒸氨塔塔釜压力 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 蒸氨塔塔釜压力 | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 蒸氨塔/氨吸收塔 | :AmmoniaStripper |  | 压力 | Mpa |  | 描述关键字匹配 | 中
PIWQZGAI | 三楼尾气压力 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 三楼尾气压力 | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 压力 | Mpa |  | 控制站默认 | 低
PIXHSAI | 循环水压力 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 循环水压力 | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 压力 | Mpa |  | 控制站默认 | 低
PIYAAI | 仪用空气压力 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 仪用空气压力 | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 压力 | Mpa | 水解A-F/G-K | 控制站默认 | 低
PI_15AI | 负15度水压力 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 负15度水压力 | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 压力 | Mpa |  | 控制站默认 | 低
PT_3001 | 混合溶媒B软水换热冷凝温度 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 混合溶媒B软水换热冷凝温度 | 过程测量(PV) | °C | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 温度 | °C |  | 控制站默认 | 低
PT_3036 | 冷盐水进水末端压力 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 冷盐水进水末端压力 | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 压力 | MPa |  | 控制站默认 | 低
PT_3037A | 新增压力A(利旧) | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 新增压力A(利旧) | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 压力 | MPa |  | 控制站默认 | 低
PT_3037B | 新增压力B(利旧) | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 新增压力B(利旧) | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 压力 | MPa |  | 控制站默认 | 低
PT_3076 | 一层尾气管道压力检测 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 一层尾气管道压力检测 | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 压力 | MPa |  | 控制站默认 | 低
PT_3077 | 三层尾气管道压力检测 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 三层尾气管道压力检测 | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 压力 | MPa |  | 控制站默认 | 低
PT_3078 | 循环水进水末端压力 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 循环水进水末端压力 | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 压力 | MPa |  | 控制站默认 | 低
PT_3079 | 7度水进水末端压力 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 7度水进水末端压力 | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S22 | 公用工程 | 冷冻水/冷盐水系统 | :ChilledWaterSystem | 7℃水压力 | 压力 | MPa |  | 本体属性绑定 | 高
PT_3080 | 仪表气源压力 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 仪表气源压力 | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S22 | 公用工程 |  |  |  | 压力 | MPa | 水解A-F/G-K | 工段关键字匹配 | 中
PT_3081 | 氮气管道压力 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 氮气管道压力 | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 压力 | MPa |  | 控制站默认 | 低
PT_3082 | PT_3082压缩空气压力 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | PT_3082压缩空气压力 | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 压力 | MPa |  | 控制站默认 | 低
PT_3083 | 蒸汽总管线2压力 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 蒸汽总管线2压力 | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 压力 | MPa |  | 控制站默认 | 低
TE001 | 温度备用1 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 温度备用1 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
TE002 | 温度备用2 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 温度备用2 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
TE3105A | 蒸氨塔塔顶温度 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 蒸氨塔塔顶温度 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 蒸氨塔/氨吸收塔 | :AmmoniaStripper | 蒸氨塔温度 | 温度 | ℃ |  | 本体属性绑定 | 高
TE3105B | 蒸氨塔塔顶温度 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 蒸氨塔塔顶温度 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 蒸氨塔/氨吸收塔 | :AmmoniaStripper | 蒸氨塔温度 | 温度 | ℃ |  | 本体属性绑定 | 高
TE3105C | 蒸氨塔塔中下温度 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 蒸氨塔塔中下温度 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 蒸氨塔/氨吸收塔 | :AmmoniaStripper | 蒸氨塔温度 | 温度 | ℃ |  | 本体属性绑定 | 高
TE3105D | 蒸氨塔塔釜温度 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 蒸氨塔塔釜温度 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 蒸氨塔/氨吸收塔 | :AmmoniaStripper | 蒸氨塔温度 | 温度 | ℃ |  | 本体属性绑定 | 高
TE3109 | 蒸汽管道上温度 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 蒸汽管道上温度 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
TE_3024A | TE_3024底部出温度检测A | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | TE_3024底部出温度检测A | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
TE_3024B | TE_3024底部出温度检测B | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | TE_3024底部出温度检测B | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
TE_3025A | TE_3025底部出温度检测A | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | TE_3025底部出温度检测A | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
TE_3025B | TE_3025底部出温度检测B | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | TE_3025底部出温度检测B | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
TE_3026 | TE_3026温度检测 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | TE_3026温度检测 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
TE_3027 | 板换温度检测 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 板换温度检测 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
TE_3028A | 螺旋板换出料温度检测A | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 螺旋板换出料温度检测A | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
TE_3028B | 螺旋板换出料温度检测B | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 螺旋板换出料温度检测B | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
TE_3076 | 尾气进口温度 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 尾气进口温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
TE_3077 | 循环水回水温度 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 循环水回水温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
TE_3078 | 7度水回水温度 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 7度水回水温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S22 | 公用工程 | 冷冻水/冷盐水系统 | :ChilledWaterSystem |  | 温度 | ℃ |  | 描述关键字匹配 | 中
TE_3079 | 冷盐水回水温度 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 冷盐水回水温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
TE_3081A | 新增温度A | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 新增温度A | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
TE_3081B | 新增温度B | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 新增温度B | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
TE_CP3118 | 新增出料成品温度 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 新增出料成品温度 | 过程测量(PV) | °C | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 温度 | °C |  | 控制站默认 | 低
TE_PJ3118 | 新增排污降温后温度 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 新增排污降温后温度 | 过程测量(PV) | °C | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 温度 | °C |  | 控制站默认 | 低
TE_SN3118 | 新增上段回流冷凝温度 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 新增上段回流冷凝温度 | 过程测量(PV) | °C | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 温度 | °C |  | 控制站默认 | 低
TE_XN3118 | 新增下段回流冷凝温度 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 新增下段回流冷凝温度 | 过程测量(PV) | °C | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 温度 | °C |  | 控制站默认 | 低
TE_ZN3118 | 蒸氨塔分凝器冷凝温度 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 蒸氨塔分凝器冷凝温度 | 过程测量(PV) | °C | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 蒸氨塔/氨吸收塔 | :AmmoniaStripper |  | 温度 | °C |  | 描述关键字匹配 | 中
TI7AI | 7度水温度 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 7度水温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S22 | 公用工程 | 冷冻水/冷盐水系统 | :ChilledWaterSystem |  | 温度 | ℃ |  | 描述关键字匹配 | 中
TIFSAFAI | 废酸水塔A底温度 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 废酸水塔A底温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 温度 | ℃ |  | 描述关键字匹配 | 中
TIFSAMAI | 废酸水塔A中温度 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 废酸水塔A中温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 温度 | ℃ |  | 描述关键字匹配 | 中
TIFSATAI | 废酸水塔A顶温度 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 废酸水塔A顶温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 温度 | ℃ |  | 描述关键字匹配 | 中
TIFSBFAI | 废酸水塔B底温度 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 废酸水塔B底温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 温度 | ℃ |  | 描述关键字匹配 | 中
TIFSBMAI | 废酸水塔B中温度 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 废酸水塔B中温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 温度 | ℃ |  | 描述关键字匹配 | 中
TIFSBTAI | 废酸水塔B顶温度 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 废酸水塔B顶温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 温度 | ℃ |  | 描述关键字匹配 | 中
TIFSYRAAI | 预热器后A温度 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 预热器后A温度 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
TIFSYRBAI | 预热器后B温度 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 预热器后B温度 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
TIFSYRCAI | 预热器后C温度 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 预热器后C温度 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
TIMYACAI | 预热出料温度A | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 预热出料温度A | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
TIR_2_7H | 2#7度水回水温度 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 2#7度水回水温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S22 | 公用工程 | 冷冻水/冷盐水系统 | :ChilledWaterSystem |  | 温度 | ℃ |  | 描述关键字匹配 | 中
TIR_2_7J | 2#7度水进水温度 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 2#7度水进水温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S22 | 公用工程 | 冷冻水/冷盐水系统 | :ChilledWaterSystem |  | 温度 | ℃ |  | 描述关键字匹配 | 中
TITSFYAAI | 蒸炭塔A温度 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 蒸炭塔A温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
TIXHSAI | 循环水温度 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 循环水温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
TI_15AI | 负15度水温度 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 负15度水温度 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
TI_HH | 工艺水换热后温度 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 工艺水换热后温度 | 过程测量(PV) | °C | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S22 | 公用工程 | 工艺水/软水系统 | :ProcessWaterSystem |  | 温度 | °C |  | 描述关键字匹配 | 中
TYTSFYBAI | 蒸炭塔B温度 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 蒸炭塔B温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
X12 | 中间采出流量 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 中间采出流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 流量 | m3/h |  | 控制站默认 | 低
X5_AI | 尾气排空压力 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 尾气排空压力 | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 压力 | MPa |  | 控制站默认 | 低
X6 | 冷凝水压力 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 公用测量管线 | 冷凝水压力 | 过程测量(PV) | kPa | AI | :Dev_18_公用测量管线 | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 压力 | kPa |  | 描述关键字匹配 | 中
BEIYONG3 | 备用 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY18DO_10716 | 备用18DO_10716 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用18DO_10716 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY18DO_10815 | 备用18DO_10815 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用18DO_10815 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY18DO_10816 | 备用18DO_10816 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用18DO_10816 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY18DO_9616 | 备用18DO_9616 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用18DO_9616 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY18DO_9714 | 备用18DO_9714 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用18DO_9714 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY18DO_9715 | 备用18DO_9715 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用18DO_9715 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY18DO_9716 | 备用18DO_9716 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用18DO_9716 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY18DO_9813 | 备用18DO_9813 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用18DO_9813 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY18DO_9814 | 备用18DO_9814 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用18DO_9814 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY18DO_9815 | 备用18DO_9815 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用18DO_9815 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY18DO_9816 | 备用18DO_9816 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用18DO_9816 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
KV_SJLS | 水解冷水进水控制 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 水解冷水进水控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_其他工艺单元 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3182A_DO | 氮气保护A开关指令 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 氮气保护A开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_其他工艺单元 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3182B_DO | 氮气保护B开关指令 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 氮气保护B开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_其他工艺单元 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3182C_DO | 氮气保护C开关指令 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 氮气保护C开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_其他工艺单元 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
BY18AO_1408 | 备用18AO_1408 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用18AO_1408 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY18AO_1508 | 备用18AO_1508 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用18AO_1508 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
TIFSYRAAO | 进废酸水塔预热器A蒸汽调节 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 进废酸水塔预热器A蒸汽调节 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_18_其他工艺单元 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 调节阀开度指令 | % |  | 描述关键字匹配 | 中
TIFSYRBAO | 进废酸水塔预热器B蒸汽调节 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 进废酸水塔预热器B蒸汽调节 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_18_其他工艺单元 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 调节阀开度指令 | % |  | 描述关键字匹配 | 中
TIFSYRCAO | 进废酸水塔预热器C蒸汽调节 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 进废酸水塔预热器C蒸汽调节 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_18_其他工艺单元 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 调节阀开度指令 | % |  | 描述关键字匹配 | 中
BEIYONG1 | 备用 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BEIYONG2 | 备用 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY18DI_10215 | 备用18DI_10215 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用18DI_10215 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY18DI_10216 | 备用18DI_10216 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用18DI_10216 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY18DI_10314 | 备用18DI_10314 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用18DI_10314 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY18DI_10315 | 备用18DI_10315 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用18DI_10315 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY18DI_10316 | 备用18DI_10316 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用18DI_10316 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY18DI_10414 | 备用18DI_10414 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用18DI_10414 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY18DI_10415 | 备用18DI_10415 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用18DI_10415 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY18DI_10416 | 备用18DI_10416 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用18DI_10416 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY18DI_10515 | 备用18DI_10515 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用18DI_10515 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY18DI_10516 | 备用18DI_10516 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用18DI_10516 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY18DI_3416 | 备用18DI_3416 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用18DI_3416 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY18DI_3614 | 备用18DI_3614 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用18DI_3614 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY18DI_3615 | 备用18DI_3615 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用18DI_3615 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY18DI_3616 | 备用18DI_3616 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用18DI_3616 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY18DI_3715 | 备用18DI_3715 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用18DI_3715 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY18DI_3716 | 备用18DI_3716 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用18DI_3716 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY18DI_4015 | 备用18DI_4015 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用18DI_4015 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY18DI_4016 | 备用18DI_4016 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用18DI_4016 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY18DI_4113 | 备用18DI_4113 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用18DI_4113 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY18DI_4114 | 备用18DI_4114 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用18DI_4114 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY18DI_4115 | 备用18DI_4115 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用18DI_4115 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY18DI_4116 | 备用18DI_4116 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用18DI_4116 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY18DI_4216 | 备用18DI_4216 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用18DI_4216 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY18DI_4313 | 备用18DI_4313 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用18DI_4313 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY18DI_4314 | 备用18DI_4314 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用18DI_4314 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY18DI_4315 | 备用18DI_4315 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用18DI_4315 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY18DI_4316 | 备用18DI_4316 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用18DI_4316 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY18DI_6016 | 备用18DI_6016 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用18DI_6016 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY18DI_6116 | 备用18DI_6116 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用18DI_6116 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY18DI_6213 | 备用18DI_6213 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用18DI_6213 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY18DI_6214 | 备用18DI_6214 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用18DI_6214 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY18DI_6215 | 备用18DI_6215 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用18DI_6215 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY18DI_6216 | 备用18DI_6216 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用18DI_6216 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY18DI_9315 | 备用18DI_9315 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用18DI_9315 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY18DI_9316 | 备用18DI_9316 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用18DI_9316 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY18DI_9414 | 备用18DI_9414 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用18DI_9414 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY18DI_9415 | 备用18DI_9415 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用18DI_9415 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY18DI_9416 | 备用18DI_9416 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用18DI_9416 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY18DI_9513 | 备用18DI_9513 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用18DI_9513 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY18DI_9514 | 备用18DI_9514 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用18DI_9514 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY18DI_9515 | 备用18DI_9515 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用18DI_9515 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY18DI_9516 | 备用18DI_9516 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用18DI_9516 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
FI_3003 | 音叉开关 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 音叉开关 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_其他工艺单元 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
FI_3005 | 一层尾气管道冷凝水检测 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 一层尾气管道冷凝水检测 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 运行状态反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
FI_3006 | 二层尾气管道冷凝水检测 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 二层尾气管道冷凝水检测 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 运行状态反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
FI_3007 | 三层尾气管道冷凝水检测 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 三层尾气管道冷凝水检测 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_其他工艺单元 | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 运行状态反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
FSSYXZT | FSSYXZT | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | FSSYXZT | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_其他工艺单元 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
KGF01GFK | KGF01GFK | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | KGF01GFK | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_其他工艺单元 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
KGF01KFK | KGF01KFK | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | KGF01KFK | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_其他工艺单元 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
KGF02GFK | KGF02GFK | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | KGF02GFK | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_其他工艺单元 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
KGF02KFK | KGF02KFK | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | KGF02KFK | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_其他工艺单元 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3182A_CF | 氮气保护A关反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 氮气保护A关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_其他工艺单元 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3182A_OF | 氮气保护A开反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 氮气保护A开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_其他工艺单元 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3182B_CF | 氮气保护B关反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 氮气保护B关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_其他工艺单元 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3182B_OF | 氮气保护B开反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 氮气保护B开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_其他工艺单元 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3182C_CF | 氮气保护C关反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 氮气保护C关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_其他工艺单元 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3182C_OF | 氮气保护C开反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 氮气保护C开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_其他工艺单元 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
BY07 | 备用 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY08 | 备用 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY18AI_1706 | 备用18AI_1706 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用18AI_1706 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY18AI_2007 | 备用18AI_2007 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用18AI_2007 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY18AI_2104 | 备用18AI_2104 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用18AI_2104 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY18AI_2204 | 备用18AI_2204 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用18AI_2204 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY18AI_2304 | 备用18AI_2304 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用18AI_2304 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY18AI_2307 | 备用18AI_2307 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用18AI_2307 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY18AI_2408 | 备用18AI_2408 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用18AI_2408 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY18AI_2508 | 备用18AI_2508 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用18AI_2508 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY18AI_2605 | 备用18AI_2605 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用18AI_2605 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY18AI_2608 | 备用18AI_2608 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用18AI_2608 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY18AI_2807 | 备用18AI_2807 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用18AI_2807 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY18AI_2808 | 备用18AI_2808 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用18AI_2808 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY18AI_3107 | 备用18AI_3107 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用18AI_3107 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY18AI_3108 | 备用18AI_3108 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用18AI_3108 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY18AI_3207 | 备用18AI_3207 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用18AI_3207 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY18AI_3208 | 备用18AI_3208 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用18AI_3208 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY18AI_7108 | 备用18AI_7108 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用18AI_7108 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY18AI_7208 | 备用18AI_7208 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用18AI_7208 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY18AI_7308 | 备用18AI_7308 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用18AI_7308 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY18AI_7408 | 备用18AI_7408 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用18AI_7408 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY18AI_7608 | 备用18AI_7608 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用18AI_7608 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY18AI_7708 | 备用18AI_7708 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用18AI_7708 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY18AI_7808 | 备用18AI_7808 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用18AI_7808 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY18AI_7908 | 备用18AI_7908 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用18AI_7908 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY18AI_8008 | 备用18AI_8008 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用18AI_8008 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY18AI_8108 | 备用18AI_8108 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用18AI_8108 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY18AI_8207 | 备用18AI_8207 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用18AI_8207 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY18AI_8208 | 备用18AI_8208 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用18AI_8208 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY18AI_8308 | 备用18AI_8308 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用18AI_8308 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY18AI_8507 | 备用18AI_8507 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用18AI_8507 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | m3/h |  | 备用点标识 | 高
BY18AI_8508 | 备用18AI_8508 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用18AI_8508 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY18AI_8608 | 备用18AI_8608 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用18AI_8608 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY18AI_8707 | 备用18AI_8707 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用18AI_8707 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY18AI_8708 | 备用18AI_8708 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用18AI_8708 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY18AI_8807 | 备用18AI_8807 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用18AI_8807 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY18AI_8808 | 备用18AI_8808 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用18AI_8808 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY18AI_8908 | 备用18AI_8908 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用18AI_8908 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY18RTD_1807 | 备用18RTD_1807 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用18RTD_1807 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY18RTD_1808 | 备用18RTD_1808 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用18RTD_1808 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY18RTD_3902 | 备用18RTD_3902 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用18RTD_3902 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY18RTD_3903 | 备用18RTD_3903 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用18RTD_3903 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY18RTD_3904 | 备用18RTD_3904 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用18RTD_3904 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY18RTD_3905 | 备用18RTD_3905 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用18RTD_3905 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY18RTD_3906 | 备用18RTD_3906 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用18RTD_3906 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY18RTD_3907 | 备用18RTD_3907 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用18RTD_3907 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
BY18RTD_3908 | 备用18RTD_3908 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 备用18RTD_3908 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_18_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 备用点标识 | 高
DI_2001 | 废酸水密度计 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 废酸水密度计 | 过程测量(PV) | kg/m3 | AI | :Dev_18_其他工艺单元 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 三级废酸水罐/废酸水中和罐V2124 | :WasteAcidNeutralizerV2124 | 废酸水外送流量 | 密度 | kg/m3 | 提取RSE300 | 本体属性绑定 | 高
FT_CL3118A | 新增出料密度检测 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 新增出料密度检测 | 过程测量(PV) | kg/m3 | AI | :Dev_18_其他工艺单元 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 密度 | kg/m3 |  | 控制站默认 | 低
FT_CL3118B | 新增出料密度检测备用 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 新增出料密度检测备用 | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_18_其他工艺单元 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 密度 |  |  | 控制站默认 | 低
LIETAI | 塔釜真空度 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 塔釜真空度 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_18_其他工艺单元 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 压力 | % |  | 控制站默认 | 低
LIETJRQAI | 加热器真空度 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 加热器真空度 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_18_其他工艺单元 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 压力 | % |  | 控制站默认 | 低
PH3105A | 蒸氨塔进料PH值 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 蒸氨塔进料PH值 | 过程测量(PV) | ph | AI | :Dev_18_其他工艺单元 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 蒸氨塔/氨吸收塔 | :AmmoniaStripper | 蒸氨塔进料pH | pH | ph |  | 本体属性绑定 | 高
PH3105B | 氨水成品浓度计 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 氨水成品浓度计 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_18_其他工艺单元 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | pH | % |  | 控制站默认 | 低
PHXJAI | 新加PH | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 新加PH | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_18_其他工艺单元 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | pH | % |  | 控制站默认 | 低
TIDCAJAI | 低浓度排污PH | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 低浓度排污PH | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_18_其他工艺单元 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | pH | % |  | 控制站默认 | 低
XV_3182A_VAL2 | 氮气保护A | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 氮气保护A | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_18_其他工艺单元 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3182B_VAL2 | 氮气保护B | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 氮气保护B | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_18_其他工艺单元 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3182C_VAL2 | 氮气保护C | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 其他工艺单元 | 氮气保护C | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_18_其他工艺单元 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
FIT3109 | 再沸器蒸汽流量 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 再沸器 | 蒸汽流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_18_再沸器 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 流量 | m3/h |  | 控制站默认 | 低
BY18AI_7508 | 冷凝水泵出口压力 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 冷凝水泵 | 出口压力 | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_18_冷凝水泵 | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 压力 | MPa |  | 设备名匹配 | 高
P_3063C_DO | 冷凝水泵C启停控制 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 冷凝水泵C | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_冷凝水泵C | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3063C_FL | 冷凝水泵C故障 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 冷凝水泵C | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_冷凝水泵C | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3063C_RM | 冷凝水泵C远控 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 冷凝水泵C | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_冷凝水泵C | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3063C_RUN | 冷凝水泵C运行 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 冷凝水泵C | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_冷凝水泵C | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3063C_MOT2 | 冷凝水泵C | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 冷凝水泵C | 冷凝水泵C | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_18_冷凝水泵C | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3188_DO | 冷凝水罐排气开关阀开关指令 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 冷凝水罐 | 排气开关阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_冷凝水罐 | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3188_CF | 冷凝水罐排气开关阀关反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 冷凝水罐 | 排气开关阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_冷凝水罐 | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3188_OF | 冷凝水罐排气开关阀开反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 冷凝水罐 | 排气开关阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_冷凝水罐 | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3188_VAL2 | 冷凝水罐排气开关阀 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 冷凝水罐 | 排气开关阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_18_冷凝水罐 | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3062_DO | 出B塔物料端控制阀开关指令 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 出B塔 | 物料端控制阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_出B塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3062_CF | 出B塔物料端控制阀关反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 出B塔 | 物料端控制阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_出B塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3062_OF | 出B塔物料端控制阀开反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 出B塔 | 物料端控制阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_出B塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3062_VAL2 | 出B塔物料端控制阀 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 出B塔 | 物料端控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_18_出B塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3063_DO | 出C塔物料端控制阀开关指令 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 出C塔 | 物料端控制阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_出C塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3063_CF | 出C塔物料端控制阀关反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 出C塔 | 物料端控制阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_出C塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3063_OF | 出C塔物料端控制阀开反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 出C塔 | 物料端控制阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_出C塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3063_VAL2 | 出C塔物料端控制阀 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 出C塔 | 物料端控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_18_出C塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3070_DO | 去丁醇废水罐A、B控制阀开关指令 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 去丁醇废水罐A | 、B控制阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_去丁醇废水罐A | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3070_CF | 去丁醇废水罐A、B控制阀关反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 去丁醇废水罐A | 、B控制阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_去丁醇废水罐A | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3070_OF | 去丁醇废水罐A、B控制阀开反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 去丁醇废水罐A | 、B控制阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_去丁醇废水罐A | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3070_VAL2 | 去丁醇废水罐A、B控制阀 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 去丁醇废水罐A | 、B控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_18_去丁醇废水罐A | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3073_DO | 去分水罐B控制阀开关指令 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 去分水罐B | 控制阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_去分水罐B | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3073_CF | 去分水罐B控制阀关反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 去分水罐B | 控制阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_去分水罐B | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3073_OF | 去分水罐B控制阀开反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 去分水罐B | 控制阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_去分水罐B | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3073_VAL2 | 去分水罐B控制阀 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 去分水罐B | 控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_18_去分水罐B | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3074_DO | 去分水罐C控制阀开关指令 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 去分水罐C | 控制阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_去分水罐C | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3074_CF | 去分水罐C控制阀关反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 去分水罐C | 控制阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_去分水罐C | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3074_OF | 去分水罐C控制阀开反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 去分水罐C | 控制阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_去分水罐C | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3074_VAL2 | 去分水罐C控制阀 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 去分水罐C | 控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_18_去分水罐C | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
HV_3016A_AO | 去降膜流量调节B塔给定 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 去降膜流量调节B塔 | 给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_18_去降膜流量调节B塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 调节阀开度指令 | % |  | 设备名匹配 | 高
HV_3016A_FB | 去降膜流量调节B塔反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 去降膜流量调节B塔 | 反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_18_去降膜流量调节B塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 流量 | % |  | 设备名匹配 | 高
HV_3016B_AO | 去降膜流量调节C塔给定 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 去降膜流量调节C塔 | 给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_18_去降膜流量调节C塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 调节阀开度指令 | % |  | 设备名匹配 | 高
HV_3016B_FB | 去降膜流量调节C塔反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 去降膜流量调节C塔 | 反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_18_去降膜流量调节C塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 流量 | % |  | 设备名匹配 | 高
XV_3050_DO | 去高效换热器排污层控制阀开关指令 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 去高效换热器 | 排污层控制阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_去高效换热器 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 酸水高效换热器 | :AcidWaterHX |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3052_DO | 去高效换热器料层开关指令 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 去高效换热器 | 料层开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_去高效换热器 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 酸水高效换热器 | :AcidWaterHX |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3050_CF | 去高效换热器排污层控制阀关反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 去高效换热器 | 排污层控制阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_去高效换热器 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 酸水高效换热器 | :AcidWaterHX |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3050_OF | 去高效换热器排污层控制阀开反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 去高效换热器 | 排污层控制阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_去高效换热器 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 酸水高效换热器 | :AcidWaterHX |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3052_CF | 去高效换热器料层关反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 去高效换热器 | 料层关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_去高效换热器 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 酸水高效换热器 | :AcidWaterHX |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3052_OF | 去高效换热器料层开反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 去高效换热器 | 料层开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_去高效换热器 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 酸水高效换热器 | :AcidWaterHX |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3050_VAL2 | 去高效换热器排污层控制阀 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 去高效换热器 | 排污层控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_18_去高效换热器 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 酸水高效换热器 | :AcidWaterHX |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3052_VAL2 | 去高效换热器料层阀 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 去高效换热器 | 料层阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_18_去高效换热器 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 酸水高效换热器 | :AcidWaterHX |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
LIC3101 | 含氨废液罐液位 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 含氨废液罐 | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_18_含氨废液罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 液位 | m3 |  | 工段关键字匹配 | 中
PT_3016 | 回流泵压力检测 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 回流泵 | 压力检测 | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_18_回流泵 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 压力 | MPa |  | 控制站默认 | 低
LI_P3017_AO | 室外排污泵A泵频率给定 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 室外排污泵A泵 | 频率给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_18_室外排污泵A泵 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 变频频率给定 | % |  | 控制站默认 | 低
FB_P3017_AI | 室外排污泵A泵频率反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 室外排污泵A泵 | 频率反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_18_室外排污泵A泵 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 频率反馈 | % |  | 控制站默认 | 低
LI_P3018_AO | 室外排污泵B泵频率给定 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 室外排污泵B泵 | 频率给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_18_室外排污泵B泵 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 变频频率给定 | % |  | 控制站默认 | 低
FB_P3018_AI | 室外排污泵B泵频率反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 室外排污泵B泵 | 频率反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_18_室外排污泵B泵 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 频率反馈 | % |  | 控制站默认 | 低
LIWQ02 | 尾气地坑收集水罐液位 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 尾气地坑收集水罐 | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_18_尾气地坑收集水罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 液位 | m3 |  | 控制站默认 | 低
P_3226A_FL | 工艺水泵A故障 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 工艺水泵A | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_工艺水泵A | S22 | 公用工程 | 工艺水/软水系统 | :ProcessWaterSystem |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3226A_RM | 工艺水泵A远控 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 工艺水泵A | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_工艺水泵A | S22 | 公用工程 | 工艺水/软水系统 | :ProcessWaterSystem |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3226A_RUN | 工艺水泵A运行 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 工艺水泵A | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_工艺水泵A | S22 | 公用工程 | 工艺水/软水系统 | :ProcessWaterSystem |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3226A_MOT2 | 工艺水泵A | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 工艺水泵A | 工艺水泵A | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_18_工艺水泵A | S22 | 公用工程 | 工艺水/软水系统 | :ProcessWaterSystem |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
P_3226B_FL | 工艺水泵B故障 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 工艺水泵B | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_工艺水泵B | S22 | 公用工程 | 工艺水/软水系统 | :ProcessWaterSystem |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3226B_RM | 工艺水泵B远控 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 工艺水泵B | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_工艺水泵B | S22 | 公用工程 | 工艺水/软水系统 | :ProcessWaterSystem |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3226B_RUN | 工艺水泵B运行 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 工艺水泵B | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_工艺水泵B | S22 | 公用工程 | 工艺水/软水系统 | :ProcessWaterSystem |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3226B_MOT2 | 工艺水泵B | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 工艺水泵B | 工艺水泵B | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_18_工艺水泵B | S22 | 公用工程 | 工艺水/软水系统 | :ProcessWaterSystem |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
LIC3118 | 工艺水罐液位 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 工艺水罐 | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_18_工艺水罐 | S22 | 公用工程 | 工艺水/软水系统 | :ProcessWaterSystem |  | 液位 | m3 |  | 设备名匹配 | 高
PT_3048 | 底部出料泵压力检测 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 底部出料泵 | 压力检测 | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_18_底部出料泵 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 压力 | MPa |  | 控制站默认 | 低
XV_3075_DO | 底部去废酸水罐控制阀开关指令 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 底部去废酸水罐 | 控制阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_底部去废酸水罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3075_CF | 底部去废酸水罐控制阀关反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 底部去废酸水罐 | 控制阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_底部去废酸水罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3075_OF | 底部去废酸水罐控制阀开反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 底部去废酸水罐 | 控制阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_底部去废酸水罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3075_VAL2 | 底部去废酸水罐控制阀 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 底部去废酸水罐 | 控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_18_底部去废酸水罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3076_DO | 底部去成品丁酯罐控制阀开关指令 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 底部去成品丁酯罐 | 控制阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_底部去成品丁酯罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3076_CF | 底部去成品丁酯罐控制阀关反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 底部去成品丁酯罐 | 控制阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_底部去成品丁酯罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3076_OF | 底部去成品丁酯罐控制阀开反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 底部去成品丁酯罐 | 控制阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_底部去成品丁酯罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3076_VAL2 | 底部去成品丁酯罐控制阀 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 底部去成品丁酯罐 | 控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_18_底部去成品丁酯罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3055A_DO | 底部排污泵前控制阀A开关指令 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 底部排污泵 | 前控制阀A开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_底部排污泵 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3055B_DO | 底部排污泵前控制阀B开关指令 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 底部排污泵 | 前控制阀B开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_底部排污泵 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3055A_CF | 底部排污泵前控制阀A关反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 底部排污泵 | 前控制阀A关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_底部排污泵 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3055A_OF | 底部排污泵前控制阀A开反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 底部排污泵 | 前控制阀A开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_底部排污泵 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3055B_CF | 底部排污泵前控制阀B关反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 底部排污泵 | 前控制阀B关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_底部排污泵 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3055B_OF | 底部排污泵前控制阀B开反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 底部排污泵 | 前控制阀B开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_底部排污泵 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3055A_VAL2 | 底部排污泵前控制阀A | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 底部排污泵 | 前控制阀A | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_18_底部排污泵 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3055B_VAL2 | 底部排污泵前控制阀B | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 底部排污泵 | 前控制阀B | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_18_底部排污泵 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
FSSPLAI | 废水C塔排污泵频率反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废水C塔 | 排污泵频率反馈 | 过程测量(PV) | Hz | AI | :Dev_18_废水C塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 频率反馈 | Hz |  | 设备名匹配 | 高
LIFSAAO | 废酸水A塔液位调节 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水A塔 | 液位调节 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_18_废酸水A塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 调节阀开度指令 | % |  | 设备名匹配 | 高
TIFSAFAO | 废酸水A塔温调节 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水A塔 | 温调节 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_18_废酸水A塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 调节阀开度指令 | % |  | 设备名匹配 | 高
FIFSASAI | 废酸水A塔蒸汽流量 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水A塔 | 蒸汽流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_18_废酸水A塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers | 废酸水塔蒸汽流量 | 流量 | m3/h |  | 本体属性绑定 | 高
LIFSAAI | 废酸水A塔液位 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水A塔 | 液位 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_18_废酸水A塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 液位 | % |  | 设备名匹配 | 高
PIFSAAI | 废酸水A塔压力 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水A塔 | 压力 | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_18_废酸水A塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 压力 | Mpa |  | 设备名匹配 | 高
LIFSBAO | 废酸水B塔液位调节 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水B塔 | 液位调节 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_18_废酸水B塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 调节阀开度指令 | % |  | 设备名匹配 | 高
TIFSBFAO | 废酸水B塔温度调节 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水B塔 | 温度调节 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_18_废酸水B塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 调节阀开度指令 | % |  | 设备名匹配 | 高
FIFSBSAI | 废酸水B塔蒸汽流量 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水B塔 | 蒸汽流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_18_废酸水B塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers | 废酸水塔蒸汽流量 | 流量 | m3/h |  | 本体属性绑定 | 高
LIFSBAI | 废酸水B塔液位 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水B塔 | 液位 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_18_废酸水B塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 液位 | % |  | 设备名匹配 | 高
PIFSBAI | 废酸水B塔压力 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水B塔 | 压力 | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_18_废酸水B塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 压力 | Mpa |  | 设备名匹配 | 高
LIFSCAO | 废酸水C塔液位调节 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水C塔 | 液位调节 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_18_废酸水C塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 调节阀开度指令 | % |  | 设备名匹配 | 高
TIFSCFAO | 废酸水C塔温度调节 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水C塔 | 温度调节 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_18_废酸水C塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 调节阀开度指令 | % |  | 设备名匹配 | 高
FIFSCSAI | 废酸水C塔蒸汽流量 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水C塔 | 蒸汽流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_18_废酸水C塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers | 废酸水塔蒸汽流量 | 流量 | m3/h |  | 本体属性绑定 | 高
LIFSCAI | 废酸水C塔液位 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水C塔 | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_18_废酸水C塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 液位 | m3 |  | 设备名匹配 | 高
PIFSCAI | 废酸水C塔压力 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水C塔 | 压力 | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_18_废酸水C塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 压力 | Mpa |  | 设备名匹配 | 高
TIFSCFAI | 废酸水C塔底温度 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水C塔 | 底温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_18_废酸水C塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 温度 | ℃ |  | 设备名匹配 | 高
TIFSCMAI | 废酸水C塔中温度 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水C塔 | 中温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_18_废酸水C塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 温度 | ℃ |  | 设备名匹配 | 高
TIFSCTAI | 废酸水C塔顶温度 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水C塔 | 顶温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_18_废酸水C塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers | 废酸水C塔顶温度 | 温度 | ℃ |  | 本体属性绑定 | 高
P_3021C_DO | 废酸水中间泵A启停指令 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水中间泵A | 启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_废酸水中间泵A | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3021C_FL | 废酸水中间泵A故障 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水中间泵A | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_废酸水中间泵A | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3021C_RM | 废酸水中间泵A远控 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水中间泵A | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_废酸水中间泵A | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3021C_RUN | 废酸水中间泵A运行 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水中间泵A | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_废酸水中间泵A | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3021C_MOT2 | 废酸水中间泵A | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水中间泵A | 废酸水中间泵A | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_18_废酸水中间泵A | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
P_3021A_DO | 废酸水中间罐泵A启停控制 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水中间罐 | 泵A启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_废酸水中间罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3021B_DO | 废酸水中间罐泵B启停控制 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水中间罐 | 泵B启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_废酸水中间罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
FSSZJG_TJFA_AO | 废酸水中间罐调节阀A指令 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水中间罐 | 调节阀A指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_18_废酸水中间罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 调节阀开度指令 | % |  | 设备名匹配 | 高
FSSZJG_TJFB_AO | 废酸水中间罐调节阀B指令 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水中间罐 | 调节阀B指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_18_废酸水中间罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 调节阀开度指令 | % |  | 设备名匹配 | 高
FSSZJG_TJFC_AO | 废酸水中间罐调节阀C指令 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水中间罐 | 调节阀C指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_18_废酸水中间罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 调节阀开度指令 | % |  | 设备名匹配 | 高
P_3021A_FL | 废酸水中间罐泵A故障 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水中间罐 | 泵A故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_废酸水中间罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3021A_RM | 废酸水中间罐泵A远控 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水中间罐 | 泵A远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_废酸水中间罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3021A_RUN | 废酸水中间罐泵A运行 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水中间罐 | 泵A运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_废酸水中间罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3021B_FL | 废酸水中间罐泵B故障 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水中间罐 | 泵B故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_废酸水中间罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3021B_RM | 废酸水中间罐泵B远控 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水中间罐 | 泵B远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_废酸水中间罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3021B_RUN | 废酸水中间罐泵B运行 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水中间罐 | 泵B运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_废酸水中间罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3021A_MOT2 | 废酸水中间罐泵A | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水中间罐 | 泵A | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_18_废酸水中间罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3021B_MOT2 | 废酸水中间罐泵B | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水中间罐 | 泵B | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_18_废酸水中间罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
LIFSGA | 废酸水储罐A液位 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水储罐A | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_18_废酸水储罐A | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 液位 | m3 |  | 设备名匹配 | 高
LIFSGB | 废酸水储罐B液位 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水储罐B | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_18_废酸水储罐B | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 液位 | m3 |  | 设备名匹配 | 高
HV_FSSJT_AO | 废酸水出换热器进塔流量调节（新增） | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水出换热器 | 进塔流量调节（新增） | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_18_废酸水出换热器 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 调节阀开度指令 | % |  | 设备名匹配 | 高
HV_FSSJT_AI | 废酸水出换热器进塔流量调节（新增） | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水出换热器 | 进塔流量调节（新增） | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_18_废酸水出换热器 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 流量 | % |  | 设备名匹配 | 高
P_3022A_DO | 废酸水回流泵A启停控制 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水回流泵A | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_废酸水回流泵A | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3022A_FL | 废酸水回流泵A故障 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水回流泵A | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_废酸水回流泵A | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3022A_RM | 废酸水回流泵A远控 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水回流泵A | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_废酸水回流泵A | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3022A_RUN | 废酸水回流泵A运行 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水回流泵A | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_废酸水回流泵A | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3022A_MOT2 | 废酸水回流泵A | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水回流泵A | 废酸水回流泵A | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_18_废酸水回流泵A | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
P_3022B_DO | 废酸水回流泵B启停控制 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水回流泵B | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_废酸水回流泵B | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3022B_FL | 废酸水回流泵B故障 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水回流泵B | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_废酸水回流泵B | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3022B_RM | 废酸水回流泵B远控 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水回流泵B | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_废酸水回流泵B | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3022B_RUN | 废酸水回流泵B运行 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水回流泵B | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_废酸水回流泵B | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3022B_MOT2 | 废酸水回流泵B | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水回流泵B | 废酸水回流泵B | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_18_废酸水回流泵B | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
LIFSHLAO | 废酸水回流罐液位控制 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水回流罐 | 液位控制 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_18_废酸水回流罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 调节阀开度指令 | % |  | 设备名匹配 | 高
LIFSHLAI | 废酸水回流罐液位 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水回流罐 | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_18_废酸水回流罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 液位 | m3 |  | 设备名匹配 | 高
XV_FSSPUMP01_DO | 废酸水备用泵进口阀开关指令 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水备用泵 | 进口阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_废酸水备用泵 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_FSSPUMP02_DO | 废酸水备用泵出口阀开关指令 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水备用泵 | 出口阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_废酸水备用泵 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_FSSPUMP01_CF | 废酸水备用泵进口阀关反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水备用泵 | 进口阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_废酸水备用泵 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_FSSPUMP01_OF | 废酸水备用泵进口阀开反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水备用泵 | 进口阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_废酸水备用泵 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_FSSPUMP02_CF | 废酸水备用泵出口阀关反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水备用泵 | 出口阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_废酸水备用泵 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_FSSPUMP02_OF | 废酸水备用泵出口阀开反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水备用泵 | 出口阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_废酸水备用泵 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
PT_FSSBYPUMP | 废酸水备用泵压力 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水备用泵 | 压力 | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_18_废酸水备用泵 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 压力 | MPa |  | 设备名匹配 | 高
XV_FSSPUMP01_VAL2 | 废酸水备用泵进口阀 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水备用泵 | 进口阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_18_废酸水备用泵 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_FSSPUMP02_VAL2 | 废酸水备用泵出口阀 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水备用泵 | 出口阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_18_废酸水备用泵 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3017_DO | 废酸水室外排污泵启停控制 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水室外排污泵 | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_废酸水室外排污泵 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3018_DO | 废酸水室外排污泵变频启停控制 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水室外排污泵 | 变频启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_废酸水室外排污泵 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3017_FL | 废酸水室外排污泵故障 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水室外排污泵 | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_废酸水室外排污泵 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3017_RM | 废酸水室外排污泵远控 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水室外排污泵 | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_废酸水室外排污泵 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3017_RUN | 废酸水室外排污泵运行 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水室外排污泵 | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_废酸水室外排污泵 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3018_FL | 废酸水室外排污泵变频故障 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水室外排污泵 | 变频故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_废酸水室外排污泵 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3018_RM | 废酸水室外排污泵变频远控 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水室外排污泵 | 变频远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_废酸水室外排污泵 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3018_RUN | 废酸水室外排污泵变频运行 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水室外排污泵 | 变频运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_废酸水室外排污泵 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3017_MOT2 | 废酸水室外排污泵 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水室外排污泵 | 废酸水室外排污泵 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_18_废酸水室外排污泵 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
P_3018_MOT2 | 废酸水室外排污泵 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水室外排污泵 | 废酸水室外排污泵 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_18_废酸水室外排污泵 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
P_3020A_DO | 废酸水工作水泵A启停控制 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水工作水泵A | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_废酸水工作水泵A | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3020A_FL | 废酸水工作水泵A故障 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水工作水泵A | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_废酸水工作水泵A | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3020A_RM | 废酸水工作水泵A远控 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水工作水泵A | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_废酸水工作水泵A | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3020A_RUN | 废酸水工作水泵A运行 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水工作水泵A | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_废酸水工作水泵A | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3020A_MOT2 | 废酸水工作水泵A | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水工作水泵A | 废酸水工作水泵A | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_18_废酸水工作水泵A | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
P_3020B_DO | 废酸水工作水泵B启停控制 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水工作水泵B | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_废酸水工作水泵B | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3020B_FL | 废酸水工作水泵B故障 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水工作水泵B | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_废酸水工作水泵B | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3020B_RM | 废酸水工作水泵B远控 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水工作水泵B | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_废酸水工作水泵B | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3020B_RUN | 废酸水工作水泵B运行 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水工作水泵B | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_废酸水工作水泵B | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3020B_MOT2 | 废酸水工作水泵B | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水工作水泵B | 废酸水工作水泵B | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_18_废酸水工作水泵B | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
P_3015A_QD | 废酸水底部进料泵A启动指令 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水底部进料泵A | 启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_废酸水底部进料泵A | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3015A_TZ | 废酸水底部进料泵A停止指令 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水底部进料泵A | 停止指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_废酸水底部进料泵A | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3015A_FL | 废酸水底部进料泵A故障 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水底部进料泵A | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_废酸水底部进料泵A | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3015A_RM | 废酸水底部进料泵A远控 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水底部进料泵A | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_废酸水底部进料泵A | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3015A_RUN | 废酸水底部进料泵A运行 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水底部进料泵A | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_废酸水底部进料泵A | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3015A_MOT2 | 废酸水底部进料泵A | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水底部进料泵A | 废酸水底部进料泵A | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_18_废酸水底部进料泵A | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
P_3015B_QD | 废酸水底部进料泵B启动指令 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水底部进料泵B | 启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_废酸水底部进料泵B | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3015B_TZ | 废酸水底部进料泵B停止指令 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水底部进料泵B | 停止指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_废酸水底部进料泵B | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3015B_FL | 废酸水底部进料泵B故障 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水底部进料泵B | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_废酸水底部进料泵B | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3015B_RM | 废酸水底部进料泵B远控 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水底部进料泵B | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_废酸水底部进料泵B | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3015B_RUN | 废酸水底部进料泵B运行 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水底部进料泵B | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_废酸水底部进料泵B | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3015B_MOT2 | 废酸水底部进料泵B | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水底部进料泵B | 废酸水底部进料泵B | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_18_废酸水底部进料泵B | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_FSSHRQ_DO | 废酸水换热器进口阀开关指令 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水换热器 | 进口阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_废酸水换热器 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_FSSHRQ_CF | 废酸水换热器阀关反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水换热器 | 阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_废酸水换热器 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_FSSHRQ_OF | 废酸水换热器阀开反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水换热器 | 阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_废酸水换热器 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_FSSHRQ_VAL2 | 废酸水换热器阀 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水换热器 | 阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_18_废酸水换热器 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3016A_DO | 废酸水排污泵A启停控制 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水排污泵A | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_废酸水排污泵A | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3016A_FL | 废酸水排污泵A故障 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水排污泵A | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_废酸水排污泵A | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3016A_RM | 废酸水排污泵A远控 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水排污泵A | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_废酸水排污泵A | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3016A_RUN | 废酸水排污泵A运行 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水排污泵A | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_废酸水排污泵A | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3016A_MOT2 | 废酸水排污泵A | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水排污泵A | 废酸水排污泵A | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_18_废酸水排污泵A | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
P_3016B_DO | 废酸水排污泵B启停控制 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水排污泵B | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_废酸水排污泵B | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3016B_FL | 废酸水排污泵B故障 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水排污泵B | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_废酸水排污泵B | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3016B_RM | 废酸水排污泵B远控 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水排污泵B | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_废酸水排污泵B | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3016B_RUN | 废酸水排污泵B运行 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水排污泵B | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_废酸水排污泵B | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3016B_MOT2 | 废酸水排污泵B | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水排污泵B | 废酸水排污泵B | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_18_废酸水排污泵B | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
P_3016C_DO | 废酸水排污泵C启停控制 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水排污泵C | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_废酸水排污泵C | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3016C_FL | 废酸水排污泵C故障 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水排污泵C | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_废酸水排污泵C | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3016C_RM | 废酸水排污泵C远控 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水排污泵C | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_废酸水排污泵C | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3016C_RUN | 废酸水排污泵C运行 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水排污泵C | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_废酸水排污泵C | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3016C_MOT2 | 废酸水排污泵C | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水排污泵C | 废酸水排污泵C | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_18_废酸水排污泵C | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
P_3016D_DO | 废酸水排污泵D启停控制 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水排污泵D | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_废酸水排污泵D | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3016D_FL | 废酸水排污泵D故障 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水排污泵D | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_废酸水排污泵D | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3016D_RM | 废酸水排污泵D远控 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水排污泵D | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_废酸水排污泵D | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3016D_RUN | 废酸水排污泵D运行 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水排污泵D | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_废酸水排污泵D | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3016D_MOT2 | 废酸水排污泵D | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水排污泵D | 废酸水排污泵D | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_18_废酸水排污泵D | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
P_3014_DO | 废酸水清洗罐泵启停控制 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水清洗罐 | 泵启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_废酸水清洗罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3014_FL | 废酸水清洗罐泵故障 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水清洗罐 | 泵故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_废酸水清洗罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3014_RM | 废酸水清洗罐泵远控 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水清洗罐 | 泵远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_废酸水清洗罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3014_RUN | 废酸水清洗罐泵运行 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水清洗罐 | 泵运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_废酸水清洗罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3014_MOT2 | 废酸水清洗罐泵 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水清洗罐 | 泵 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_18_废酸水清洗罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3019A_DO | 废酸水真空泵A启停控制 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水真空泵A | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_废酸水真空泵A | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3019A_FL | 废酸水真空泵A故障 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水真空泵A | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_废酸水真空泵A | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3019A_RM | 废酸水真空泵A远控 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水真空泵A | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_废酸水真空泵A | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3019A_RUN | 废酸水真空泵A运行 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水真空泵A | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_废酸水真空泵A | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3019A_MOT2 | 废酸水真空泵A | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水真空泵A | 废酸水真空泵A | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_18_废酸水真空泵A | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
P_3019B_DO | 废酸水真空泵B启停控制 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水真空泵B | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_废酸水真空泵B | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3019B_FL | 废酸水真空泵B故障 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水真空泵B | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_废酸水真空泵B | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3019B_RM | 废酸水真空泵B远控 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水真空泵B | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_废酸水真空泵B | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3019B_RUN | 废酸水真空泵B运行 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水真空泵B | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_废酸水真空泵B | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3019B_MOT2 | 废酸水真空泵B | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水真空泵B | 废酸水真空泵B | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_18_废酸水真空泵B | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_FSSGL_DO | 废酸水进过滤器开关阀开关指令 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水进过滤器 | 开关阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_废酸水进过滤器 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_FSSGL_CF | 废酸水进过滤器开关阀关反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水进过滤器 | 开关阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_废酸水进过滤器 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_FSSGL_OF | 废酸水进过滤器开关阀开反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水进过滤器 | 开关阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_废酸水进过滤器 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_FSSGL_VAL2 | 废酸水进过滤器开关阀 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 废酸水进过滤器 | 开关阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_18_废酸水进过滤器 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3173_DO | 待检罐出料总阀开关指令 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 待检罐 | 出料总阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_待检罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3174_DO | 待检罐出料管道氮气吹扫阀开关指令 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 待检罐 | 出料管道氮气吹扫阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_待检罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3173_CF | 待检罐出料总阀关反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 待检罐 | 出料总阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_待检罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3173_OF | 待检罐出料总阀开反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 待检罐 | 出料总阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_待检罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3174_CF | 待检罐出料管道氮气吹扫阀关反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 待检罐 | 出料管道氮气吹扫阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_待检罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3174_OF | 待检罐出料管道氮气吹扫阀开反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 待检罐 | 出料管道氮气吹扫阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_待检罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
FT_3024 | 待检罐出料流量计 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 待检罐 | 出料流量计 | 过程测量(PV) | kg/m3 | AI | :Dev_18_待检罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 流量 | kg/m3 |  | 控制站默认 | 低
XV_3173_VAL2 | 待检罐出料总阀 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 待检罐 | 出料总阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_18_待检罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3174_VAL2 | 待检罐出料管道氮气吹扫阀 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 待检罐 | 出料管道氮气吹扫阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_18_待检罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3078_DO | 待检罐罐底阀开关指令 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 待检罐罐 | 底阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_待检罐罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3078_CF | 待检罐罐底阀关反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 待检罐罐 | 底阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_待检罐罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3078_OF | 待检罐罐底阀开反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 待检罐罐 | 底阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_待检罐罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3078_VAL2 | 待检罐罐底阀 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 待检罐罐 | 底阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_18_待检罐罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
LIC3115 | 成品罐液位 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 成品罐 | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_18_成品罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 液位 | m3 |  | 控制站默认 | 低
XV_3058A_DO | 排污泵后开关阀A开关指令 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 排污泵 | 后开关阀A开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_排污泵 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3058B_DO | 排污泵后开关阀B开关指令 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 排污泵 | 后开关阀B开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_排污泵 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3058A_CF | 排污泵后开关阀A关反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 排污泵 | 后开关阀A关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_排污泵 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3058A_OF | 排污泵后开关阀A开反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 排污泵 | 后开关阀A开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_排污泵 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3058B_CF | 排污泵后开关阀B关反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 排污泵 | 后开关阀B关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_排污泵 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3058B_OF | 排污泵后开关阀B开反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 排污泵 | 后开关阀B开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_排污泵 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3058A_VAL2 | 排污泵后开关阀A | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 排污泵 | 后开关阀A | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_18_排污泵 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3058B_VAL2 | 排污泵后开关阀B | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 排污泵 | 后开关阀B | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_18_排污泵 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
PWB1Q | 排污泵1启 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 排污泵1 | 启 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_排污泵1 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
PWB1T | 排污泵1停 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 排污泵1 | 停 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_排污泵1 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
PWB1QT | 排污泵1启停反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 排污泵1 | 启停反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_排污泵1 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
PWB2Q | 排污泵2启 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 排污泵2 | 启 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_排污泵2 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
PWB2T | 排污泵2停 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 排污泵2 | 停 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_排污泵2 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
PWB2QT | 排污泵2启停反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 排污泵2 | 启停反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_排污泵2 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
PWB2_MOT2 | 排污泵2 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 排污泵2 | 排污泵2 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_18_排污泵2 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3059A_DO | 排污管道至高浓度废水罐旁路开关阀A开关指令 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 排污管道至高浓度废水罐 | 旁路开关阀A开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_排污管道至高浓度废水罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3059B_DO | 排污管道至高浓度废水罐旁路开关阀B开关指令 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 排污管道至高浓度废水罐 | 旁路开关阀B开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_排污管道至高浓度废水罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3059A_CF | 排污管道至高浓度废水罐旁路开关阀A关反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 排污管道至高浓度废水罐 | 旁路开关阀A关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_排污管道至高浓度废水罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3059A_OF | 排污管道至高浓度废水罐旁路开关阀A开反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 排污管道至高浓度废水罐 | 旁路开关阀A开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_排污管道至高浓度废水罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3059B_CF | 排污管道至高浓度废水罐旁路开关阀B关反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 排污管道至高浓度废水罐 | 旁路开关阀B关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_排污管道至高浓度废水罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3059B_OF | 排污管道至高浓度废水罐旁路开关阀B开反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 排污管道至高浓度废水罐 | 旁路开关阀B开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_排污管道至高浓度废水罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3059A_VAL2 | 排污管道至高浓度废水罐旁路开关阀A | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 排污管道至高浓度废水罐 | 旁路开关阀A | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_18_排污管道至高浓度废水罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3059B_VAL2 | 排污管道至高浓度废水罐旁路开关阀B | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 排污管道至高浓度废水罐 | 旁路开关阀B | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_18_排污管道至高浓度废水罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3034A_DO | 排渣水精馏排污泵A启停控制 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 排渣水精馏排污泵A | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_排渣水精馏排污泵A | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3034A_FL | 排渣水精馏排污泵A故障 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 排渣水精馏排污泵A | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_排渣水精馏排污泵A | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3034A_RM | 排渣水精馏排污泵A远控 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 排渣水精馏排污泵A | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_排渣水精馏排污泵A | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3034A_RUN | 排渣水精馏排污泵A运行 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 排渣水精馏排污泵A | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_排渣水精馏排污泵A | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3034A_MOT2 | 排渣水精馏排污泵A | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 排渣水精馏排污泵A | 排渣水精馏排污泵A | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_18_排渣水精馏排污泵A | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3034B_DO | 排渣水精馏排污泵B启停控制 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 排渣水精馏排污泵B | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_排渣水精馏排污泵B | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3034B_FL | 排渣水精馏排污泵B故障 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 排渣水精馏排污泵B | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_排渣水精馏排污泵B | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3034B_RM | 排渣水精馏排污泵B远控 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 排渣水精馏排污泵B | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_排渣水精馏排污泵B | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3034B_RUN | 排渣水精馏排污泵B运行 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 排渣水精馏排污泵B | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_排渣水精馏排污泵B | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3034B_MOT2 | 排渣水精馏排污泵B | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 排渣水精馏排污泵B | 排渣水精馏排污泵B | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_18_排渣水精馏排污泵B | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3033A_DO | 排渣水精馏进料泵A启停控制 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 排渣水精馏进料泵A | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_排渣水精馏进料泵A | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3033A_FL | 排渣水精馏进料泵A故障 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 排渣水精馏进料泵A | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_排渣水精馏进料泵A | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3033A_RM | 排渣水精馏进料泵A远控 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 排渣水精馏进料泵A | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_排渣水精馏进料泵A | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3033A_RUN | 排渣水精馏进料泵A运行 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 排渣水精馏进料泵A | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_排渣水精馏进料泵A | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3033A_MOT2 | 排渣水精馏进料泵A | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 排渣水精馏进料泵A | 排渣水精馏进料泵A | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_18_排渣水精馏进料泵A | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3033B_DO | 排渣水精馏进料泵B启停控制 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 排渣水精馏进料泵B | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_排渣水精馏进料泵B | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3033B_FL | 排渣水精馏进料泵B故障 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 排渣水精馏进料泵B | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_排渣水精馏进料泵B | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3033B_RM | 排渣水精馏进料泵B远控 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 排渣水精馏进料泵B | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_排渣水精馏进料泵B | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3033B_RUN | 排渣水精馏进料泵B运行 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 排渣水精馏进料泵B | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_排渣水精馏进料泵B | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3033B_MOT2 | 排渣水精馏进料泵B | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 排渣水精馏进料泵B | 排渣水精馏进料泵B | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_18_排渣水精馏进料泵B | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
LI_PZS_AI | 排渣水罐液位 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 排渣水罐 | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_18_排渣水罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 液位 | m3 |  | 工段关键字匹配 | 中
PT_3034 | 排渣水罐输送泵压力 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 排渣水罐 | 输送泵压力 | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_18_排渣水罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 压力 | MPa |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3225A_DO | 新增氨水成品泵A启停控制 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 新增氨水成品泵A | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_新增氨水成品泵A | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3225A_FL | 新增氨水成品泵A故障 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 新增氨水成品泵A | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_新增氨水成品泵A | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3225A_RM | 新增氨水成品泵A远控 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 新增氨水成品泵A | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_新增氨水成品泵A | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3225A_RUN | 新增氨水成品泵A运行 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 新增氨水成品泵A | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_新增氨水成品泵A | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3225A_MOT2 | 新增氨水成品泵A | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 新增氨水成品泵A | 新增氨水成品泵A | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_18_新增氨水成品泵A | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3225B_DO | 新增氨水成品泵B启停控制 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 新增氨水成品泵B | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_新增氨水成品泵B | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3225B_FL | 新增氨水成品泵B故障 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 新增氨水成品泵B | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_新增氨水成品泵B | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3225B_RM | 新增氨水成品泵B远控 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 新增氨水成品泵B | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_新增氨水成品泵B | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3225B_RUN | 新增氨水成品泵B运行 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 新增氨水成品泵B | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_新增氨水成品泵B | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3225B_MOT2 | 新增氨水成品泵B | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 新增氨水成品泵B | 新增氨水成品泵B | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_18_新增氨水成品泵B | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
LICP3118 | 新增氨水成品罐液位 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 新增氨水成品罐 | 液位 | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_18_新增氨水成品罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 液位 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3187_DO | 暖器水罐排气开关阀开关指令 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 暖器水罐 | 排气开关阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_暖器水罐 | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3187_CF | 暖器水罐排气开关阀关反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 暖器水罐 | 排气开关阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_暖器水罐 | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3187_OF | 暖器水罐排气开关阀开反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 暖器水罐 | 排气开关阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_暖器水罐 | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
LT_3003 | 暖器水罐液位 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 暖器水罐 | 液位 | 过程测量(PV) | mm | AI | :Dev_18_暖器水罐 | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 液位 | mm |  | 设备名匹配 | 高
PT_3084 | 暖器水罐压力 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 暖器水罐 | 压力 | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_18_暖器水罐 | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 压力 | MPa |  | 设备名匹配 | 高
TE_3080 | 暖器水罐温度 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 暖器水罐 | 温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_18_暖器水罐 | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 温度 | ℃ |  | 设备名匹配 | 高
XV_3187_VAL2 | 暖器水罐排气开关阀 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 暖器水罐 | 排气开关阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_18_暖器水罐 | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3066A_DO | 暖气泵A启停控制 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 暖气泵A | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_暖气泵A | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3066A_FL | 暖气泵A故障 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 暖气泵A | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_暖气泵A | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3066A_RM | 暖气泵A远控 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 暖气泵A | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_暖气泵A | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3066A_RUN | 暖气泵A运行 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 暖气泵A | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_暖气泵A | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3066A_MOT2 | 暖气泵A | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 暖气泵A | 暖气泵A | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_18_暖气泵A | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
P_3066B_DO | 暖气泵B启停控制 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 暖气泵B | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_暖气泵B | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3066B_FL | 暖气泵B故障 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 暖气泵B | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_暖气泵B | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3066B_RM | 暖气泵B远控 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 暖气泵B | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_暖气泵B | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3066B_RUN | 暖气泵B运行 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 暖气泵B | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_暖气泵B | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3066B_MOT2 | 暖气泵B | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 暖气泵B | 暖气泵B | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_18_暖气泵B | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
P_3065A_DO | 树脂吸附冷凝液收集泵A启停控制 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 树脂吸附冷凝液收集泵A | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_树脂吸附冷凝液收集泵A | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3065A_FL | 树脂吸附冷凝液收集泵A故障 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 树脂吸附冷凝液收集泵A | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_树脂吸附冷凝液收集泵A | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3065A_RM | 树脂吸附冷凝液收集泵A远控 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 树脂吸附冷凝液收集泵A | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_树脂吸附冷凝液收集泵A | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3065A_RUN | 树脂吸附冷凝液收集泵A运行 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 树脂吸附冷凝液收集泵A | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_树脂吸附冷凝液收集泵A | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3065A_MOT2 | 树脂吸附冷凝液收集泵A | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 树脂吸附冷凝液收集泵A | 树脂吸附冷凝液收集泵A | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_18_树脂吸附冷凝液收集泵A | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3065B_DO | 树脂吸附冷凝液收集泵B启停控制 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 树脂吸附冷凝液收集泵B | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_树脂吸附冷凝液收集泵B | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3065B_FL | 树脂吸附冷凝液收集泵B故障 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 树脂吸附冷凝液收集泵B | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_树脂吸附冷凝液收集泵B | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3065B_RM | 树脂吸附冷凝液收集泵B远控 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 树脂吸附冷凝液收集泵B | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_树脂吸附冷凝液收集泵B | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3065B_RUN | 树脂吸附冷凝液收集泵B运行 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 树脂吸附冷凝液收集泵B | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_树脂吸附冷凝液收集泵B | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3065B_MOT2 | 树脂吸附冷凝液收集泵B | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 树脂吸附冷凝液收集泵B | 树脂吸附冷凝液收集泵B | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_18_树脂吸附冷凝液收集泵B | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
LIC3102_AO | 氨吸收塔液位调节阀 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 氨吸收塔 | 液位调节阀 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_18_氨吸收塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 蒸氨塔/氨吸收塔 | :AmmoniaStripper |  | 调节阀开度指令 | % |  | 设备名匹配 | 高
FIT3108 | 氨吸收塔采出流量 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 氨吸收塔 | 采出流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_18_氨吸收塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 蒸氨塔/氨吸收塔 | :AmmoniaStripper | 氨吸收塔采出流量 | 流量 | m3/h |  | 本体属性绑定 | 高
LIC3102 | 氨吸收塔液位 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 氨吸收塔 | 液位 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_18_氨吸收塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 蒸氨塔/氨吸收塔 | :AmmoniaStripper |  | 液位 | % |  | 设备名匹配 | 高
TE3108A | 氨吸收塔塔顶温度 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 氨吸收塔 | 塔顶温度 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_18_氨吸收塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 蒸氨塔/氨吸收塔 | :AmmoniaStripper |  | 温度 | ℃ |  | 设备名匹配 | 高
TE3108B | 氨吸收塔塔中温度 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 氨吸收塔 | 塔中温度 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_18_氨吸收塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 蒸氨塔/氨吸收塔 | :AmmoniaStripper |  | 温度 | ℃ |  | 设备名匹配 | 高
TE3108C | 氨吸收塔塔釜温度 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 氨吸收塔 | 塔釜温度 | 过程测量(PV) | ℃ | RTD | :Dev_18_氨吸收塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 蒸氨塔/氨吸收塔 | :AmmoniaStripper |  | 温度 | ℃ |  | 设备名匹配 | 高
PT_3049 | 水罐泵后压力 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 水罐 | 泵后压力 | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_18_水罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 压力 | MPa |  | 控制站默认 | 低
XV_3189_DO | 洗澡水罐排污阀开关指令 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 洗澡水罐 | 排污阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_洗澡水罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3189_CF | 洗澡水罐排污阀关反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 洗澡水罐 | 排污阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_洗澡水罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3189_OF | 洗澡水罐排污阀开反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 洗澡水罐 | 排污阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_洗澡水罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3189_VAL2 | 洗澡水罐排污阀 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 洗澡水罐 | 排污阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_18_洗澡水罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
PH_LCYCGA | 洗碱罐APH | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 洗碱罐APH | 洗碱罐APH | 过程测量(PV) | PH | AI | :Dev_18_洗碱罐APH | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 碱洗罐组 | :CausticWashTanks | 碱洗罐pH | pH | PH |  | 本体属性绑定 | 高
P_3074_DO | 活性炭吸附地坑工作水泵启停控制 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 活性炭吸附地坑工作水泵 | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_活性炭吸附地坑工作水泵 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3074_FL | 活性炭吸附地坑工作水泵故障 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 活性炭吸附地坑工作水泵 | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_活性炭吸附地坑工作水泵 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3074_RM | 活性炭吸附地坑工作水泵远控 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 活性炭吸附地坑工作水泵 | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_活性炭吸附地坑工作水泵 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3074_RUN | 活性炭吸附地坑工作水泵运行 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 活性炭吸附地坑工作水泵 | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_活性炭吸附地坑工作水泵 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3074_MOT2 | 活性炭吸附地坑工作水泵 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 活性炭吸附地坑工作水泵 | 活性炭吸附地坑工作水泵 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_18_活性炭吸附地坑工作水泵 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3064A_DO | 活性炭吸附工作水泵A启停控制 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 活性炭吸附工作水泵A | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_活性炭吸附工作水泵A | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3064A_FL | 活性炭吸附工作水泵A故障 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 活性炭吸附工作水泵A | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_活性炭吸附工作水泵A | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3064A_RM | 活性炭吸附工作水泵A远控 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 活性炭吸附工作水泵A | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_活性炭吸附工作水泵A | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3064A_RUN | 活性炭吸附工作水泵A运行 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 活性炭吸附工作水泵A | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_活性炭吸附工作水泵A | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3064A_MOT2 | 活性炭吸附工作水泵A | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 活性炭吸附工作水泵A | 活性炭吸附工作水泵A | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_18_活性炭吸附工作水泵A | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3064B_DO | 活性炭吸附工作水泵B启停控制 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 活性炭吸附工作水泵B | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_活性炭吸附工作水泵B | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3064B_FL | 活性炭吸附工作水泵B故障 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 活性炭吸附工作水泵B | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_活性炭吸附工作水泵B | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3064B_RM | 活性炭吸附工作水泵B远控 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 活性炭吸附工作水泵B | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_活性炭吸附工作水泵B | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3064B_RUN | 活性炭吸附工作水泵B运行 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 活性炭吸附工作水泵B | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_活性炭吸附工作水泵B | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3064B_MOT2 | 活性炭吸附工作水泵B | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 活性炭吸附工作水泵B | 活性炭吸附工作水泵B | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_18_活性炭吸附工作水泵B | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3179_DO | 浓碱储罐输送泵后去炭房阀开关指令 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 浓碱储罐 | 输送泵后去炭房阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_浓碱储罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3181_DO | 浓碱储罐输送泵后蒸汽吹扫阀开关指令 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 浓碱储罐 | 输送泵后蒸汽吹扫阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_浓碱储罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3179_CF | 浓碱储罐输送泵后去炭房阀关反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 浓碱储罐 | 输送泵后去炭房阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_浓碱储罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3179_OF | 浓碱储罐输送泵后去炭房阀开反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 浓碱储罐 | 输送泵后去炭房阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_浓碱储罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3181_CF | 浓碱储罐输送泵后蒸汽吹扫阀关反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 浓碱储罐 | 输送泵后蒸汽吹扫阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_浓碱储罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3181_OF | 浓碱储罐输送泵后蒸汽吹扫阀开反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 浓碱储罐 | 输送泵后蒸汽吹扫阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_浓碱储罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
FT_3007 | 浓碱储罐输送泵后去提取流量 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 浓碱储罐 | 输送泵后去提取流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_18_浓碱储罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 流量 | m3/h |  | 控制站默认 | 低
XV_3179_VAL2 | 浓碱储罐输送泵后压缩空气阀 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 浓碱储罐 | 输送泵后压缩空气阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_18_浓碱储罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3181_VAL2 | 浓碱储罐去蒸炭房开关阀阀 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 浓碱储罐 | 去蒸炭房开关阀阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_18_浓碱储罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
FT_3005 | 浓碱储罐输送泵后去三楼萃取浓碱罐流量 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 浓碱储罐输送泵后去三楼萃取浓碱罐 | 流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_18_浓碱储罐输送泵后去三楼萃取浓碱罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 流量 | m3/h |  | 控制站默认 | 低
XV_3180_DO | 浓碱储罐输送泵后去二楼碱罐阀开关指令 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 浓碱储罐输送泵后去二楼碱罐 | 阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_浓碱储罐输送泵后去二楼碱罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3180_CF | 浓碱储罐输送泵后去二楼碱罐阀关反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 浓碱储罐输送泵后去二楼碱罐 | 阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_浓碱储罐输送泵后去二楼碱罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3180_OF | 浓碱储罐输送泵后去二楼碱罐阀开反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 浓碱储罐输送泵后去二楼碱罐 | 阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_浓碱储罐输送泵后去二楼碱罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
FT_3006 | 浓碱储罐输送泵后去二楼碱罐流量计 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 浓碱储罐输送泵后去二楼碱罐 | 流量计 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_18_浓碱储罐输送泵后去二楼碱罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 流量 | m3/h |  | 控制站默认 | 低
XV_3180_VAL2 | 浓碱储罐输送泵后去二楼碱罐阀 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 浓碱储罐输送泵后去二楼碱罐 | 阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_18_浓碱储罐输送泵后去二楼碱罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3068A_DO | 浓碱打料泵A启停控制 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 浓碱打料泵A | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_浓碱打料泵A | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3068A_FL | 浓碱打料泵A故障 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 浓碱打料泵A | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_浓碱打料泵A | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3068A_RM | 浓碱打料泵A远控 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 浓碱打料泵A | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_浓碱打料泵A | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3068A_RUN | 浓碱打料泵A运行 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 浓碱打料泵A | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_浓碱打料泵A | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3068A_MOT2 | 浓碱打料泵A | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 浓碱打料泵A | 浓碱打料泵A | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_18_浓碱打料泵A | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3068B_DO | 浓碱打料泵B启停控制 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 浓碱打料泵B | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_浓碱打料泵B | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3068B_FL | 浓碱打料泵B故障 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 浓碱打料泵B | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_浓碱打料泵B | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3068B_RM | 浓碱打料泵B远控 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 浓碱打料泵B | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_浓碱打料泵B | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3068B_RUN | 浓碱打料泵B运行 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 浓碱打料泵B | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_浓碱打料泵B | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3068B_MOT2 | 浓碱打料泵B | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 浓碱打料泵B | 浓碱打料泵B | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_18_浓碱打料泵B | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
LIZTNJAI | 室外_浓碱罐液位 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 浓碱罐 | 室外_液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_18_浓碱罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 液位 | m3 |  | 控制站默认 | 低
HS_NAOH_AO | 液碱储罐回流调节阀指令 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 液碱储罐 | 回流调节阀指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_18_液碱储罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
HS_NAOH_AI | 液碱储罐回流调节阀反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 液碱储罐 | 回流调节阀反馈 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_18_液碱储罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 调节阀开度反馈 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
XV_3133_DO | 混合溶媒A塔软水进水开关指令 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 混合溶媒A塔 | 软水进水开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_混合溶媒A塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3133_CF | 混合溶媒A塔软水进水关反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 混合溶媒A塔 | 软水进水关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_混合溶媒A塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3133_OF | 混合溶媒A塔软水进水开反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 混合溶媒A塔 | 软水进水开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_混合溶媒A塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3133_VAL2 | 混合溶媒A塔软水进水阀门 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 混合溶媒A塔 | 软水进水阀门 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_18_混合溶媒A塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3134_DO | 混合溶媒B塔软水进水开关指令 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 混合溶媒B塔 | 软水进水开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_混合溶媒B塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3134_CF | 混合溶媒B塔软水进水关反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 混合溶媒B塔 | 软水进水关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_混合溶媒B塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3134_OF | 混合溶媒B塔软水进水开反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 混合溶媒B塔 | 软水进水开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_混合溶媒B塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3134_VAL2 | 混合溶媒B塔软水进水阀门 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 混合溶媒B塔 | 软水进水阀门 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_18_混合溶媒B塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
LIHA | 混合罐A液位 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 混合罐A | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_18_混合罐A | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 液位 | m3 |  | 控制站默认 | 低
LIHC | 混合罐C液位 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 混合罐C | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_18_混合罐C | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 液位 | m3 |  | 控制站默认 | 低
XV_3045_DO | 清洗罐温度控制开关指令 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 清洗罐 | 温度控制开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_清洗罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3045_CF | 清洗罐温度控制关反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 清洗罐 | 温度控制关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_清洗罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3045_OF | 清洗罐温度控制开反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 清洗罐 | 温度控制开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_清洗罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
PT_3014 | 清洗罐泵压力检测 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 清洗罐 | 泵压力检测 | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_18_清洗罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 压力 | MPa |  | 控制站默认 | 低
TE_3018 | 清洗罐温度检测 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 清洗罐 | 温度检测 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_18_清洗罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
XV_3045_VAL2 | 清洗罐温度控制 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 清洗罐 | 温度控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_18_清洗罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
LIHB | 溶媒配制罐B液位 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 溶媒配制罐B | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_18_溶媒配制罐B | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 液位 | m3 |  | 控制站默认 | 低
TIJBAI | 甲苯回收罐温度检测 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 甲苯回收罐 | 温度检测 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_18_甲苯回收罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
P_3041A_DO | 盐水冷凝水泵A启停控制 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 盐水冷凝水泵A | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_盐水冷凝水泵A | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3041A_FL | 盐水冷凝水泵A故障 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 盐水冷凝水泵A | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_盐水冷凝水泵A | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3041A_RM | 盐水冷凝水泵A远控 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 盐水冷凝水泵A | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_盐水冷凝水泵A | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3041A_RUN | 盐水冷凝水泵A运行 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 盐水冷凝水泵A | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_盐水冷凝水泵A | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3041A_MOT2 | 盐水冷凝水泵A | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 盐水冷凝水泵A | 盐水冷凝水泵A | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_18_盐水冷凝水泵A | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
P_3041B_DO | 盐水冷凝水泵B启停控制 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 盐水冷凝水泵B | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_盐水冷凝水泵B | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3041B_FL | 盐水冷凝水泵B故障 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 盐水冷凝水泵B | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_盐水冷凝水泵B | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3041B_RM | 盐水冷凝水泵B远控 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 盐水冷凝水泵B | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_盐水冷凝水泵B | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3041B_RUN | 盐水冷凝水泵B运行 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 盐水冷凝水泵B | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_盐水冷凝水泵B | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3041B_MOT2 | 盐水冷凝水泵B | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 盐水冷凝水泵B | 盐水冷凝水泵B | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_18_盐水冷凝水泵B | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
XV_3129B_DO | 盐酸储罐输送泵前阀门B开关指令 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 盐酸储罐 | 输送泵前阀门B开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_盐酸储罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
FI_3004 | 盐酸吸收塔出料管道空管检测 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 盐酸吸收塔 | 出料管道空管检测 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_盐酸吸收塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3132B_DO | 盐酸缓冲罐输送泵后阀门B开关指令 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 盐酸缓冲罐 | 输送泵后阀门B开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_盐酸缓冲罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 盐酸缓冲罐 | :HClBufferTank |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
PT_3002 | 盐酸缓冲罐输送泵后压力 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 盐酸缓冲罐 | 输送泵后压力 | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_18_盐酸缓冲罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 盐酸缓冲罐 | :HClBufferTank |  | 压力 | MPa |  | 控制站默认 | 低
XV_3132B_VAL2 | 盐酸缓冲罐输送泵后阀门B | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 盐酸缓冲罐 | 输送泵后阀门B | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_18_盐酸缓冲罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 盐酸缓冲罐 | :HClBufferTank |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
PIR_4608BAO | 真空缓冲B罐压力调节 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 真空缓冲B罐 | 压力调节 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_18_真空缓冲B罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
PIR_4608BA | 真空缓冲B罐压力 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 真空缓冲B罐 | 压力 | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_18_真空缓冲B罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 压力 | Mpa |  | 控制站默认 | 低
TIDCBJAI | 真空缓冲罐压力 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 真空缓冲罐 | 压力 | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_18_真空缓冲罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 压力 | Mpa |  | 控制站默认 | 低
X2 | 真空缓冲罐压力A | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 真空缓冲罐 | 压力A | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_18_真空缓冲罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 压力 | Mpa |  | 控制站默认 | 低
X3 | 真空缓冲罐压力B | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 真空缓冲罐 | 压力B | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_18_真空缓冲罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 压力 | Mpa |  | 控制站默认 | 低
X4 | 真空缓冲罐压力C | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 真空缓冲罐 | 压力C | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_18_真空缓冲罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 压力 | Mpa |  | 控制站默认 | 低
LIZTXJB | 稀碱罐B液位 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 稀碱罐B | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_18_稀碱罐B | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 液位 | m3 |  | 控制站默认 | 低
XV_3046_DO | XV_3046废酸水液碱控制阀开关指令 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | XV_3046废酸水液碱控制阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_3047_DO | XV_3047废酸水一次水控制阀开关指令 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | XV_3047废酸水一次水控制阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_3048_DO | 排污层清洗剂回控制阀开关指令 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 排污层清洗剂回控制阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3049_DO | 料层清洗剂回控制阀开关指令 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 料层清洗剂回控制阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3051_DO | 排污层去高浓度废水开关阀开关指令 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 排污层去高浓度废水开关阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3053A_DO | 进料开关阀A开关指令 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 进料开关阀A开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3053B_DO | 进料开关阀B开关指令 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 进料开关阀B开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3054A_DO | 塔循环控制阀A开关指令 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 塔循环控制阀A开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3054B_DO | 塔循环控制阀B开关指令 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 塔循环控制阀B开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3056A_DO | 底部液碱控制阀A开关指令 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 底部液碱控制阀A开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3056B_DO | 底部液碱控制阀B开关指令 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 底部液碱控制阀B开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3057A_DO | 底部洗塔水控制阀A开关指令 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 底部洗塔水控制阀A开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3057B_DO | 底部洗塔水控制阀B开关指令 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 底部洗塔水控制阀B开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3067A_DO | XV_3067蒸汽控制阀A开关指令 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | XV_3067蒸汽控制阀A开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3067B_DO | XV_3067蒸汽控制阀B开关指令 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | XV_3067蒸汽控制阀B开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3068A_DO | XV_3068蒸汽控制阀A开关指令 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | XV_3068蒸汽控制阀A开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3068B_DO | XV_3068蒸汽控制阀B开关指令 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | XV_3068蒸汽控制阀B开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3069_DO | XV_3069一次水控制阀开关指令 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | XV_3069一次水控制阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3077_DO | XV_3077氮气控制阀开关指令 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | XV_3077氮气控制阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3088_DO | XV_3088氮气控制阀开关指令 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | XV_3088氮气控制阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3131A_DO | 1#软水出水阀DN100开关指令 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 1#软水出水阀DN100开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3132A_DO | 2#软水出水阀DN100开关指令 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 2#软水出水阀DN100开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3135_DO | 丁醇脱色系统换热旁通阀开关指令 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 丁醇脱色系统换热旁通阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3171_DO | XV_3171塔釜进蒸汽开关阀开关指令 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | XV_3171塔釜进蒸汽开关阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3172_DO | 排污管道蒸汽吹扫阀开关指令 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 排污管道蒸汽吹扫阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3175_DO | 洗塔一次水开关阀开关指令 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 洗塔一次水开关阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3176_DO | 回流阀开关阀开关指令 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 回流阀开关阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3177_DO | 洗塔液碱开关阀开关指令 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 洗塔液碱开关阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3183_DO | 喷淋塔去回收开关阀开关指令 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 喷淋塔去回收开关阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3219_DO | 蒸氨塔新增蒸汽开关阀开关指令 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 蒸氨塔新增蒸汽开关阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 蒸氨塔/氨吸收塔 | :AmmoniaStripper |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_3220_DO | 新增出料开关阀开关指令 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 新增出料开关阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_FSSLP_DO | 废酸水直排开关阀开关指令 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 废酸水直排开关阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_NH3RS_DO | 蒸氨塔进料顶冷凝水阀指令 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 蒸氨塔进料顶冷凝水阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 蒸氨塔/氨吸收塔 | :AmmoniaStripper |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
FIT3104 | 蒸氨塔下段循环液流量调节阀 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 蒸氨塔下段循环液流量调节阀 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 蒸氨塔/氨吸收塔 | :AmmoniaStripper |  | 调节阀开度指令 | % |  | 描述关键字匹配 | 中
FIT3105_AO | 蒸氨塔进料流量调节阀 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 蒸氨塔进料流量调节阀 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 蒸氨塔/氨吸收塔 | :AmmoniaStripper | 蒸氨塔进料流量 | 调节阀开度指令 | % |  | 本体属性绑定 | 高
FIT3107_AO | 蒸氨塔上段循环液流量调节阀 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 蒸氨塔上段循环液流量调节阀 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 蒸氨塔/氨吸收塔 | :AmmoniaStripper |  | 调节阀开度指令 | % |  | 描述关键字匹配 | 中
FIT3118_AO | 工艺水流量调节阀 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 工艺水流量调节阀 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_18_管网阀门系统 | S22 | 公用工程 | 工艺水/软水系统 | :ProcessWaterSystem | 工艺水流量 | 调节阀开度指令 | % |  | 本体属性绑定 | 高
FV_2001 | 废酸水进料调节阀 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 废酸水进料调节阀 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 调节阀开度指令 | % |  | 描述关键字匹配 | 中
HV_3017A_AO | HV_3017循环水调节阀A给定 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | HV_3017循环水调节阀A给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3017B_AO | HV_3017循环水调节阀B给定 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | HV_3017循环水调节阀B给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3018A_AO | HV_3018 7度水调节阀A给定 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | HV_3018 7度水调节阀A给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_18_管网阀门系统 | S22 | 公用工程 | 冷冻水/冷盐水系统 | :ChilledWaterSystem |  | 调节阀开度指令 | % |  | 描述关键字匹配 | 中
HV_3018B_AO | HV_3018 7度水调节阀B给定 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | HV_3018 7度水调节阀B给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_18_管网阀门系统 | S22 | 公用工程 | 冷冻水/冷盐水系统 | :ChilledWaterSystem |  | 调节阀开度指令 | % |  | 描述关键字匹配 | 中
HV_3019A_AO | 顶部排空控制阀A给定 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 顶部排空控制阀A给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3019B_AO | 顶部排空控制阀B给定 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 顶部排空控制阀B给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3020_AO | 板换调节阀给定 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 板换调节阀给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3022A_AO | 调节阀A给定 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 调节阀A给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3022B_AO | 调节阀B给定 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 调节阀B给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3210_AO | 蒸氨塔新增进料调节阀给定 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 蒸氨塔新增进料调节阀给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 蒸氨塔/氨吸收塔 | :AmmoniaStripper |  | 调节阀开度指令 | % |  | 描述关键字匹配 | 中
HV_3211_AO | 蒸氨塔分凝器循环水调节阀给定 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 蒸氨塔分凝器循环水调节阀给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 蒸氨塔/氨吸收塔 | :AmmoniaStripper |  | 调节阀开度指令 | % |  | 描述关键字匹配 | 中
HV_3212_AO | 下段回流采出调节阀给定 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 下段回流采出调节阀给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3213_AO | 新增出料成品循环水调节阀给定 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 新增出料成品循环水调节阀给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3214_AO | 新增上段回流循环水调节阀给定 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 新增上段回流循环水调节阀给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3215_AO | 新增下段回流循环水调节阀给定 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 新增下段回流循环水调节阀给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3216_AO | 新增排污循环水调节阀给定 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 新增排污循环水调节阀给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3217_AO | 新增工艺水冰盐水调节阀给定 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 新增工艺水冰盐水调节阀给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_18_管网阀门系统 | S22 | 公用工程 | 工艺水/软水系统 | :ProcessWaterSystem |  | 调节阀开度指令 | % |  | 描述关键字匹配 | 中
LIC3105_AO | 蒸氨塔液位调节阀 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 蒸氨塔液位调节阀 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 蒸氨塔/氨吸收塔 | :AmmoniaStripper |  | 调节阀开度指令 | % |  | 描述关键字匹配 | 中
PH3105A_AO | 蒸氨塔进料PH调节阀 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 蒸氨塔进料PH调节阀 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 蒸氨塔/氨吸收塔 | :AmmoniaStripper | 蒸氨塔进料pH | 调节阀开度指令 | % |  | 本体属性绑定 | 高
TE3105D_AO | 蒸氨塔中下温度调节阀 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 蒸氨塔中下温度调节阀 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 蒸氨塔/氨吸收塔 | :AmmoniaStripper | 蒸氨塔温度 | 调节阀开度指令 | % |  | 本体属性绑定 | 高
TVR_PWTJF_AO | TVR排污调节阀给定 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | TVR排污调节阀给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
XV_3218_DO | 蒸氨塔来料调节阀指令 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 蒸氨塔来料调节阀指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 蒸氨塔/氨吸收塔 | :AmmoniaStripper |  | 调节阀开度指令 | % |  | 描述关键字匹配 | 中
KV_SJLS_CF | 水解冷水进水阀门关反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 水解冷水进水阀门关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
KV_SJLS_OF | 水解冷水进水阀门开反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 水解冷水进水阀门开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3046_CF | XV_3046废酸水液碱控制阀关反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | XV_3046废酸水液碱控制阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_3046_OF | XV_3046废酸水液碱控制阀开反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | XV_3046废酸水液碱控制阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_3047_CF | XV_3047废酸水一次水控制阀关反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | XV_3047废酸水一次水控制阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_3047_OF | XV_3047废酸水一次水控制阀开反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | XV_3047废酸水一次水控制阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_3048_CF | 排污层清洗剂回控制阀关反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 排污层清洗剂回控制阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3048_OF | 排污层清洗剂回控制阀开反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 排污层清洗剂回控制阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3049_CF | 料层清洗剂回控制阀关反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 料层清洗剂回控制阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3049_OF | 料层清洗剂回控制阀开反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 料层清洗剂回控制阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3051_CF | 排污层去高浓度废水开关阀关反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 排污层去高浓度废水开关阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3051_OF | 排污层去高浓度废水开关阀开反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 排污层去高浓度废水开关阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3053A_CF | 进料开关阀A关反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 进料开关阀A关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3053A_OF | 进料开关阀A开反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 进料开关阀A开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3053B_CF | 进料开关阀B关反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 进料开关阀B关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3053B_OF | 进料开关阀B开反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 进料开关阀B开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3054A_CF | 塔循环控制阀A关反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 塔循环控制阀A关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3054A_OF | 塔循环控制阀A开反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 塔循环控制阀A开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3054B_CF | 塔循环控制阀B关反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 塔循环控制阀B关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3054B_OF | 塔循环控制阀B开反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 塔循环控制阀B开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3056A_CF | 底部液碱控制阀A关反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 底部液碱控制阀A关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3056A_OF | 底部液碱控制阀A开反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 底部液碱控制阀A开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3056B_CF | 底部液碱控制阀B关反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 底部液碱控制阀B关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3056B_OF | 底部液碱控制阀B开反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 底部液碱控制阀B开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3057A_CF | 底部洗塔水控制阀A关反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 底部洗塔水控制阀A关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3057A_OF | 底部洗塔水控制阀A开反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 底部洗塔水控制阀A开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3057B_CF | 底部洗塔水控制阀B关反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 底部洗塔水控制阀B关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3057B_OF | 底部洗塔水控制阀B开反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 底部洗塔水控制阀B开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3067A_CF | XV_3067蒸汽控制阀A关反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | XV_3067蒸汽控制阀A关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3067A_OF | XV_3067蒸汽控制阀A开反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | XV_3067蒸汽控制阀A开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3067B_CF | XV_3067蒸汽控制阀B关反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | XV_3067蒸汽控制阀B关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3067B_OF | XV_3067蒸汽控制阀B开反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | XV_3067蒸汽控制阀B开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3068A_CF | XV_3068蒸汽控制阀A关反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | XV_3068蒸汽控制阀A关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3068A_OF | XV_3068蒸汽控制阀A开反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | XV_3068蒸汽控制阀A开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3068B_CF | XV_3068蒸汽控制阀B关反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | XV_3068蒸汽控制阀B关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3068B_OF | XV_3068蒸汽控制阀B开反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | XV_3068蒸汽控制阀B开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3069_CF | XV_3069一次水控制阀关反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | XV_3069一次水控制阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3069_OF | XV_3069一次水控制阀开反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | XV_3069一次水控制阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3077_CF | XV_3077氮气控制阀关反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | XV_3077氮气控制阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3077_OF | XV_3077氮气控制阀开反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | XV_3077氮气控制阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3088_CF | XV_3088氮气控制阀关反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | XV_3088氮气控制阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3088_OF | XV_3088氮气控制阀开反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | XV_3088氮气控制阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3131A_CF | 1#软水出水阀DN100关反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 1#软水出水阀DN100关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3131A_OF | 1#软水出水阀DN100开反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 1#软水出水阀DN100开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3132A_CF | 2#软水出水阀DN100关反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 2#软水出水阀DN100关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3132A_OF | 2#软水出水阀DN100开反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 2#软水出水阀DN100开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3132B_CF | 混合溶媒系统换热旁通阀关反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 混合溶媒系统换热旁通阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3132B_OF | 混合溶媒系统换热旁通阀开反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 混合溶媒系统换热旁通阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3135_CF | 丁醇脱色系统换热旁通阀关反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 丁醇脱色系统换热旁通阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3135_OF | 丁醇脱色系统换热旁通阀开反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 丁醇脱色系统换热旁通阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3171_CF | XV_3171塔釜进蒸汽开关阀关反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | XV_3171塔釜进蒸汽开关阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3171_OF | XV_3171塔釜进蒸汽开关阀开反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | XV_3171塔釜进蒸汽开关阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3172_CF | 排污管道蒸汽吹扫阀关反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 排污管道蒸汽吹扫阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3172_OF | 排污管道蒸汽吹扫阀开反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 排污管道蒸汽吹扫阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3175_CF | 洗塔一次水开关阀关反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 洗塔一次水开关阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3175_OF | 洗塔一次水开关阀开反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 洗塔一次水开关阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3176_CF | 回流阀开关阀关反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 回流阀开关阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3176_OF | 回流阀开关阀开反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 回流阀开关阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3177_CF | 洗塔液碱开关阀关反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 洗塔液碱开关阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3177_OF | 洗塔液碱开关阀开反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 洗塔液碱开关阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3183_CF | 喷淋塔去回收开关阀关反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 喷淋塔去回收开关阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3183_OF | 喷淋塔去回收开关阀开反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 喷淋塔去回收开关阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3219_CF | 蒸氨塔新增蒸汽开关阀关反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 蒸氨塔新增蒸汽开关阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 蒸氨塔/氨吸收塔 | :AmmoniaStripper |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_3219_OF | 蒸氨塔新增蒸汽开关阀开反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 蒸氨塔新增蒸汽开关阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 蒸氨塔/氨吸收塔 | :AmmoniaStripper |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_3220_CF | 新增出料开关阀关反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 新增出料开关阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3220_OF | 新增出料开关阀开反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 新增出料开关阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_FSSLP_CF | 废酸水直排开关阀关反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 废酸水直排开关阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_FSSLP_OF | 废酸水直排开关阀开反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 废酸水直排开关阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_NH3RS_OF | 蒸氨塔进料顶冷凝水阀开反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 蒸氨塔进料顶冷凝水阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 蒸氨塔/氨吸收塔 | :AmmoniaStripper |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
FV_2001FK | 废酸水进料调节阀反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 废酸水进料调节阀反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 描述关键字匹配 | 中
HV_3017A_FB | HV_3017循环水调节阀A反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | HV_3017循环水调节阀A反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3017B_FB | HV_3017循环水调节阀B反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | HV_3017循环水调节阀B反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3018A_FB | HV_3018 7度水调节阀A反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | HV_3018 7度水调节阀A反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_18_管网阀门系统 | S22 | 公用工程 | 冷冻水/冷盐水系统 | :ChilledWaterSystem |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 描述关键字匹配 | 中
HV_3018B_FB | HV_3018 7度水调节阀B反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | HV_3018 7度水调节阀B反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_18_管网阀门系统 | S22 | 公用工程 | 冷冻水/冷盐水系统 | :ChilledWaterSystem |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 描述关键字匹配 | 中
HV_3019A_FB | 顶部排空控制阀A反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 顶部排空控制阀A反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3019B_FB | 顶部排空控制阀B反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 顶部排空控制阀B反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3020_FB | 板换调节阀反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 板换调节阀反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3022A_FB | 调节阀A反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 调节阀A反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3022B_FB | 调节阀B反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 调节阀B反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 控制站默认 | 低
HV_3210_FB | 蒸氨塔新增进料调节阀反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 蒸氨塔新增进料调节阀反馈 | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 蒸氨塔/氨吸收塔 | :AmmoniaStripper |  | 调节阀开度反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
HV_3211_FB | 蒸氨塔分凝器循环水调节阀反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 蒸氨塔分凝器循环水调节阀反馈 | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 蒸氨塔/氨吸收塔 | :AmmoniaStripper |  | 调节阀开度反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
HV_3212_FB | 下段回流采出调节阀反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 下段回流采出调节阀反馈 | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 调节阀开度反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
HV_3213_FB | 新增出料成品循环水调节阀反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 新增出料成品循环水调节阀反馈 | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 调节阀开度反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
HV_3214_FB | 新增上段回流循环水调节阀反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 新增上段回流循环水调节阀反馈 | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 调节阀开度反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
HV_3215_FB | 新增下段回流循环水调节阀反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 新增下段回流循环水调节阀反馈 | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 调节阀开度反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
HV_3216_FB | 新增排污循环水调节阀反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 新增排污循环水调节阀反馈 | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 调节阀开度反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
HV_3217_FB | 新增工艺水冰盐水调节阀反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 新增工艺水冰盐水调节阀反馈 | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_18_管网阀门系统 | S22 | 公用工程 | 工艺水/软水系统 | :ProcessWaterSystem |  | 调节阀开度反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
TVR_PWTJF_FB | TVR排污调节阀反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | TVR排污调节阀反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 控制站默认 | 低
XV_3218_OF | 蒸氨塔来料调节阀反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 蒸氨塔来料调节阀反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 蒸氨塔/氨吸收塔 | :AmmoniaStripper |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 描述关键字匹配 | 中
KV_SJLS_VAL2 | 水解冷水进水阀门 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 水解冷水进水阀门 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3046_VAL2 | XV_3046废酸水液碱控制阀 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | XV_3046废酸水液碱控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 开关阀控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_3047_VAL2 | XV_3047废酸水一次水控制阀 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | XV_3047废酸水一次水控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 开关阀控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_3048_VAL2 | 排污层清洗剂回控制阀 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 排污层清洗剂回控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3049_VAL2 | 料层清洗剂回控制阀 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 料层清洗剂回控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3051_VAL2 | 排污层去高浓度废水开关阀 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 排污层去高浓度废水开关阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3053A_VAL2 | 进料开关阀A | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 进料开关阀A | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3053B_VAL2 | 进料开关阀B | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 进料开关阀B | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3054A_VAL2 | 塔循环控制阀A | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 塔循环控制阀A | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3054B_VAL2 | 塔循环控制阀B | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 塔循环控制阀B | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3056A_VAL2 | 底部液碱控制阀A | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 底部液碱控制阀A | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3056B_VAL2 | 底部液碱控制阀B | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 底部液碱控制阀B | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3057A_VAL2 | 底部洗塔水控制阀A | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 底部洗塔水控制阀A | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3057B_VAL2 | 底部洗塔水控制阀B | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 底部洗塔水控制阀B | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3067A_VAL2 | XV_3067蒸汽控制阀A | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | XV_3067蒸汽控制阀A | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3067B_VAL2 | XV_3067蒸汽控制阀B | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | XV_3067蒸汽控制阀B | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3068A_VAL2 | XV_3068蒸汽控制阀A | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | XV_3068蒸汽控制阀A | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3068B_VAL2 | XV_3068蒸汽控制阀B | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | XV_3068蒸汽控制阀B | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3069_VAL2 | XV_3069一次水控制阀 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | XV_3069一次水控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3077_VAL2 | XV_3077氮气控制阀 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | XV_3077氮气控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3088_VAL2 | XV_3088氮气控制阀 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | XV_3088氮气控制阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3131A_VAL2 | 1#软水出水阀DN100 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 1#软水出水阀DN100 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3132A_VAL2 | 2#软水出水阀DN100 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 2#软水出水阀DN100 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3135_VAL2 | 丁醇脱色系统换热旁通阀 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 丁醇脱色系统换热旁通阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3171_VAL2 | XV_3171塔釜进蒸汽开关阀 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | XV_3171塔釜进蒸汽开关阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3172_VAL2 | 排污管道蒸汽吹扫阀 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 排污管道蒸汽吹扫阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3175_VAL2 | 洗塔一次水开关阀 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 洗塔一次水开关阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3176_VAL2 | 回流阀开关阀 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 回流阀开关阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3177_VAL2 | 洗塔液碱开关阀 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 洗塔液碱开关阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3183_VAL2 | 喷淋塔去回收开关阀 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 喷淋塔去回收开关阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3219_VAL2 | 蒸氨塔新增蒸汽开关阀 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 蒸氨塔新增蒸汽开关阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 蒸氨塔/氨吸收塔 | :AmmoniaStripper |  | 开关阀控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_3220_VAL2 | 新增出料开关阀 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 新增出料开关阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_FSSLP_VAL2 | 废酸水直排开关阀 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 废酸水直排开关阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 开关阀控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_NH3RS_VAL2 | 蒸氨塔进料顶冷凝水阀 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 管网阀门系统 | 蒸氨塔进料顶冷凝水阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_18_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 蒸氨塔/氨吸收塔 | :AmmoniaStripper |  | 开关阀控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
LIC3103_AO | 缓冲罐液位调节阀 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 缓冲罐 | 液位调节阀 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_18_缓冲罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
LIC3103 | 缓冲罐液位 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 缓冲罐 | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_18_缓冲罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 液位 | m3 |  | 控制站默认 | 低
LIETAITCTZ | 脱醇脱酯塔釜液位 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 脱醇脱酯塔 | 釜液位 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_18_脱醇脱酯塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 液位 | % |  | 控制站默认 | 低
LIETJRQAITCTZ | 脱醇脱酯塔加热器液位 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 脱醇脱酯塔 | 加热器液位 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_18_脱醇脱酯塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 液位 | % |  | 控制站默认 | 低
PT_PW3118 | 蒸氨塔排污泵出口压力 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 蒸氨塔排污泵 | 出口压力 | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_18_蒸氨塔排污泵 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 蒸氨塔/氨吸收塔 | :AmmoniaStripper |  | 压力 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3224A_DO | 蒸氨塔排污泵A启停控制 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 蒸氨塔排污泵A | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_蒸氨塔排污泵A | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 蒸氨塔/氨吸收塔 | :AmmoniaStripper |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3224A_FL | 蒸氨塔排污泵A故障 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 蒸氨塔排污泵A | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_蒸氨塔排污泵A | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 蒸氨塔/氨吸收塔 | :AmmoniaStripper |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3224A_RM | 蒸氨塔排污泵A远控 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 蒸氨塔排污泵A | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_蒸氨塔排污泵A | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 蒸氨塔/氨吸收塔 | :AmmoniaStripper |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3224A_RUN | 蒸氨塔排污泵A运行 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 蒸氨塔排污泵A | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_蒸氨塔排污泵A | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 蒸氨塔/氨吸收塔 | :AmmoniaStripper |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3224A_MOT2 | 蒸氨塔排污泵A | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 蒸氨塔排污泵A | 蒸氨塔排污泵A | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_18_蒸氨塔排污泵A | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 蒸氨塔/氨吸收塔 | :AmmoniaStripper |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
P_3224B_DO | 蒸氨塔排污泵B启停控制 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 蒸氨塔排污泵B | 启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_蒸氨塔排污泵B | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 蒸氨塔/氨吸收塔 | :AmmoniaStripper |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3224B_FL | 蒸氨塔排污泵B故障 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 蒸氨塔排污泵B | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_蒸氨塔排污泵B | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 蒸氨塔/氨吸收塔 | :AmmoniaStripper |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3224B_RM | 蒸氨塔排污泵B远控 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 蒸氨塔排污泵B | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_蒸氨塔排污泵B | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 蒸氨塔/氨吸收塔 | :AmmoniaStripper |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3224B_RUN | 蒸氨塔排污泵B运行 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 蒸氨塔排污泵B | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_蒸氨塔排污泵B | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 蒸氨塔/氨吸收塔 | :AmmoniaStripper |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3224B_MOT2 | 蒸氨塔排污泵B | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 蒸氨塔排污泵B | 蒸氨塔排污泵B | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_18_蒸氨塔排污泵B | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 蒸氨塔/氨吸收塔 | :AmmoniaStripper |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
PT_JL3118 | 蒸氨塔新增进料泵出口压力 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 蒸氨塔新增进料泵 | 出口压力 | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_18_蒸氨塔新增进料泵 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 蒸氨塔/氨吸收塔 | :AmmoniaStripper |  | 压力 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3221A_FL | 蒸氨塔新增进料泵A故障 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 蒸氨塔新增进料泵A | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_蒸氨塔新增进料泵A | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 蒸氨塔/氨吸收塔 | :AmmoniaStripper |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3221A_RM | 蒸氨塔新增进料泵A远控 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 蒸氨塔新增进料泵A | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_蒸氨塔新增进料泵A | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 蒸氨塔/氨吸收塔 | :AmmoniaStripper |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3221A_RUN | 蒸氨塔新增进料泵A运行 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 蒸氨塔新增进料泵A | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_蒸氨塔新增进料泵A | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 蒸氨塔/氨吸收塔 | :AmmoniaStripper |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3221A_MOT2 | 蒸氨塔新增进料泵A | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 蒸氨塔新增进料泵A | 蒸氨塔新增进料泵A | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_18_蒸氨塔新增进料泵A | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 蒸氨塔/氨吸收塔 | :AmmoniaStripper |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
P_3221B_FL | 蒸氨塔新增进料泵B故障 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 蒸氨塔新增进料泵B | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_蒸氨塔新增进料泵B | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 蒸氨塔/氨吸收塔 | :AmmoniaStripper |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3221B_RM | 蒸氨塔新增进料泵B远控 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 蒸氨塔新增进料泵B | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_蒸氨塔新增进料泵B | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 蒸氨塔/氨吸收塔 | :AmmoniaStripper |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3221B_RUN | 蒸氨塔新增进料泵B运行 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 蒸氨塔新增进料泵B | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_蒸氨塔新增进料泵B | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 蒸氨塔/氨吸收塔 | :AmmoniaStripper |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3221B_MOT2 | 蒸氨塔新增进料泵B | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 蒸氨塔新增进料泵B | 蒸氨塔新增进料泵B | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_18_蒸氨塔新增进料泵B | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 蒸氨塔/氨吸收塔 | :AmmoniaStripper |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
LIHC3118 | 蒸氨塔新增进料缓冲罐液位 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 蒸氨塔新增进料缓冲罐 | 液位 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_18_蒸氨塔新增进料缓冲罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 蒸氨塔/氨吸收塔 | :AmmoniaStripper |  | 液位 | % |  | 设备名匹配 | 高
P_3221A_DO | 蒸氨塔进料泵A | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 蒸氨塔进料泵A | 蒸氨塔进料泵A | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_蒸氨塔进料泵A | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 蒸氨塔/氨吸收塔 | :AmmoniaStripper |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 中
P_3221B_DO | 蒸氨塔进料泵B | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 蒸氨塔进料泵B | 蒸氨塔进料泵B | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_蒸氨塔进料泵B | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 蒸氨塔/氨吸收塔 | :AmmoniaStripper |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 中
LSTF001 | 蒸碳房液碱罐音叉 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 蒸碳房液碱罐 | 音叉 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_蒸碳房液碱罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
LT_TF001 | 蒸碳房液碱罐液位 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 蒸碳房液碱罐 | 液位 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_18_蒸碳房液碱罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 液位 | % |  | 控制站默认 | 低
XV_3129A_DO | 软水总阀DN125泵前阀门开关指令 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 软水总阀DN125泵 | 前阀门开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_软水总阀DN125泵 | S22 | 公用工程 | 工艺水/软水系统 | :ProcessWaterSystem |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3129A_CF | 软水总阀DN125泵前阀门关反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 软水总阀DN125泵 | 前阀门关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_软水总阀DN125泵 | S22 | 公用工程 | 工艺水/软水系统 | :ProcessWaterSystem |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3129A_OF | 软水总阀DN125泵前阀门开反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 软水总阀DN125泵 | 前阀门开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_软水总阀DN125泵 | S22 | 公用工程 | 工艺水/软水系统 | :ProcessWaterSystem |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3129A_VAL2 | 软水总阀DN125泵前阀门 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 软水总阀DN125泵 | 前阀门 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_18_软水总阀DN125泵 | S22 | 公用工程 | 工艺水/软水系统 | :ProcessWaterSystem |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
AT_3001 | 软水泵压力 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 软水泵 | 压力 | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_18_软水泵 | S22 | 公用工程 | 工艺水/软水系统 | :ProcessWaterSystem |  | 压力 | MPa |  | 设备名匹配 | 高
P_3067A_DO | 余热回收1#软水泵15KW启停控制 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 软水泵15KW | 余热回收1#启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_软水泵15KW | S22 | 公用工程 | 工艺水/软水系统 | :ProcessWaterSystem |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3067A_FL | 余热回收1#软水泵15KW故障 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 软水泵15KW | 余热回收1#故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_软水泵15KW | S22 | 公用工程 | 工艺水/软水系统 | :ProcessWaterSystem |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3067A_RM | 余热回收1#软水泵15KW远控 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 软水泵15KW | 余热回收1#远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_软水泵15KW | S22 | 公用工程 | 工艺水/软水系统 | :ProcessWaterSystem |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3067A_RUN | 余热回收1#软水泵15KW运行 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 软水泵15KW | 余热回收1#运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_软水泵15KW | S22 | 公用工程 | 工艺水/软水系统 | :ProcessWaterSystem |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3067B_FL | 余热回收2#软水泵15KW故障 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 软水泵15KW | 余热回收2#故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_软水泵15KW | S22 | 公用工程 | 工艺水/软水系统 | :ProcessWaterSystem |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3067B_RM | 余热回收2#软水泵15KW远控 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 软水泵15KW | 余热回收2#远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_软水泵15KW | S22 | 公用工程 | 工艺水/软水系统 | :ProcessWaterSystem |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3067B_DO | 余热回收2#软水泵30KW启停控制 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 软水泵30KW | 余热回收2#启停控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_软水泵30KW | S22 | 公用工程 | 工艺水/软水系统 | :ProcessWaterSystem |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_3067B_RUN | 余热回收2#软水泵30KW运行 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 软水泵30KW | 余热回收2#运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_软水泵30KW | S22 | 公用工程 | 工艺水/软水系统 | :ProcessWaterSystem |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
KV_RSG_OUT | 软水罐排水阀DN50开关控制 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 软水罐 | 排水阀DN50开关控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_软水罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3130A_DO | 软水罐循环阀门DN50开关指令 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 软水罐 | 循环阀门DN50开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_软水罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
KV_RSG_CF | 软水罐排水阀DN50关反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 软水罐 | 排水阀DN50关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_软水罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
KV_RSG_OF | 软水罐排水阀DN50开反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 软水罐 | 排水阀DN50开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_软水罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3130A_CF | 软水罐循环阀门DN50关反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 软水罐 | 循环阀门DN50关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_软水罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3130A_OF | 软水罐循环阀门DN50开反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 软水罐 | 循环阀门DN50开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_软水罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
RSG_VAL2 | 软水罐排水阀 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 软水罐 | 排水阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_18_软水罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
PT_3047A | 过滤器前压力检测A | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 过滤器 | 前压力检测A | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_18_过滤器 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 压力 | MPa |  | 控制站默认 | 低
PT_3047B | 过滤器前压力检测B | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 过滤器 | 前压力检测B | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_18_过滤器 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 压力 | MPa |  | 控制站默认 | 低
FIFSAAO | 进废酸水A塔流量调节 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 进废酸水A塔 | 流量调节 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_18_进废酸水A塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 调节阀开度指令 | % |  | 设备名匹配 | 高
FIFSBAO | 进废酸水B塔流量调节 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 进废酸水B塔 | 流量调节 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_18_进废酸水B塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 调节阀开度指令 | % |  | 设备名匹配 | 高
FIFSCAO | 进废酸水C塔流量调节 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 进废酸水C塔 | 流量调节 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_18_进废酸水C塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 调节阀开度指令 | % |  | 设备名匹配 | 高
XV_3130B_DO | 进水解换热器开关指令 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 进水解换热器 | 开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_进水解换热器 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3130B_CF | 进水解换热器阀门关反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 进水解换热器 | 阀门关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_进水解换热器 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3130B_OF | 进水解换热器阀门开反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 进水解换热器 | 阀门开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_进水解换热器 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3130B_VAL2 | 进水解换热器阀门 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 进水解换热器 | 阀门 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_18_进水解换热器 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3129B_CF | 进薄膜换热器阀门DN80关反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 进薄膜换热器 | 阀门DN80关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_进薄膜换热器 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3129B_OF | 进薄膜换热器阀门DN80开反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 进薄膜换热器 | 阀门DN80开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_进薄膜换热器 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3129B_VAL2 | 进薄膜换热器阀门DN80 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 进薄膜换热器 | 阀门DN80 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_18_进薄膜换热器 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
BY18DO_10715 | 酸水B塔进料高效阀A反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 酸水B塔 | 进料高效阀A反馈 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_酸水B塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3061A_DO | 酸水B塔进料高效阀A指令 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 酸水B塔 | 进料高效阀A指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_酸水B塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3061A_DI | 酸水B塔进料高效阀A反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 酸水B塔 | 进料高效阀A反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_酸水B塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3061A_VAL2 | 酸水B塔进料高效阀A | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 酸水B塔 | 进料高效阀A | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_18_酸水B塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
LEFSSA | 酸水中间泵压力 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 酸水中间泵 | 压力 | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_18_酸水中间泵 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 压力 | MPa |  | 工段关键字匹配 | 中
LTFSS01 | 酸水中间罐A液位 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 酸水中间罐A | 液位 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_18_酸水中间罐A | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 液位 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
LTFSS02 | 酸水中间罐B液位 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 酸水中间罐B | 液位 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_18_酸水中间罐B | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 液位 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
LTFSS03 | 酸水中间罐C液位 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 酸水中间罐C | 液位 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_18_酸水中间罐C | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 液位 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3019C_DO | 酸水真空泵C启停指令 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 酸水真空泵C | 启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_酸水真空泵C | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3019C_FL | 酸水真空泵C故障 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 酸水真空泵C | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_酸水真空泵C | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3019C_RM | 酸水真空泵C远控 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 酸水真空泵C | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_酸水真空泵C | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3019C_RUN | 酸水真空泵C运行 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 酸水真空泵C | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_酸水真空泵C | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3019C_MOT2 | 酸水真空泵C | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 酸水真空泵C | 酸水真空泵C | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_18_酸水真空泵C | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_3072_VAL2 | 酸水重相去丁酯罐阀 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 酸水重相去丁酯罐 | 阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_18_酸水重相去丁酯罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
PT_3024BB | 酸水重相回流罐质量流量 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 酸水重相回流罐 | 质量流量 | 过程测量(PV) | kg/m3 | AI | :Dev_18_酸水重相回流罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 压力 | kg/m3 |  | 工段关键字匹配 | 中
LIR_4698 | 酸水高效换热器温度08 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 酸水高效换热器 | 温度08 | 过程测量(PV) | °C | AI | :Dev_18_酸水高效换热器 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 酸水高效换热器 | :AcidWaterHX |  | 温度 | °C |  | 设备名匹配 | 高
XV_3184_DO | 重相接收罐去回收开关阀开关指令 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 重相接收罐 | 去回收开关阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_重相接收罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3184_CF | 重相接收罐去回收开关阀关反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 重相接收罐 | 去回收开关阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_重相接收罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3184_OF | 重相接收罐去回收开关阀开反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 重相接收罐 | 去回收开关阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_重相接收罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3184_VAL2 | 重相接收罐去回收开关阀 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 重相接收罐 | 去回收开关阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_18_重相接收罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3131B_DO | 闪蒸汽换热器DN80开关指令 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 闪蒸汽换热器 | DN80开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_18_闪蒸汽换热器 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3131B_CF | 闪蒸汽换热器DN80关反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 闪蒸汽换热器 | DN80关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_闪蒸汽换热器 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3131B_OF | 闪蒸汽换热器DN80开反馈 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 闪蒸汽换热器 | DN80开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_18_闪蒸汽换热器 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_3131B_VAL2 | 闪蒸汽换热器阀门 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 闪蒸汽换热器 | 阀门 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_18_闪蒸汽换热器 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
BY18AI_7507 | 高效换热器01压力 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 高效换热器 | 01压力 | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_18_高效换热器 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 酸水高效换热器 | :AcidWaterHX |  | 压力 | MPa |  | 设备名匹配 | 高
PT_TVR01 | 高效换热器02压力 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 高效换热器 | 02压力 | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_18_高效换热器 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 酸水高效换热器 | :AcidWaterHX |  | 压力 | MPa |  | 设备名匹配 | 高
TE_3019 | 高效换热器A物料进温度检测 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 高效换热器 | A物料进温度检测 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_18_高效换热器 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 酸水高效换热器 | :AcidWaterHX |  | 温度 | ℃ |  | 设备名匹配 | 高
TE_3020 | 高效换热器A物料出温度检测 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 高效换热器 | A物料出温度检测 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_18_高效换热器 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 酸水高效换热器 | :AcidWaterHX |  | 温度 | ℃ |  | 设备名匹配 | 高
TE_3021 | 高效换热器B物料进温度检测 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 高效换热器 | B物料进温度检测 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_18_高效换热器 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 酸水高效换热器 | :AcidWaterHX |  | 温度 | ℃ |  | 设备名匹配 | 高
TE_3022 | 高效换热器B物料出温度检测 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 高效换热器 | B物料出温度检测 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_18_高效换热器 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 酸水高效换热器 | :AcidWaterHX |  | 温度 | ℃ |  | 设备名匹配 | 高
TE_3023 | 高效换热器B上出温度检测 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 高效换热器 | B上出温度检测 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_18_高效换热器 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 酸水高效换热器 | :AcidWaterHX |  | 温度 | ℃ |  | 设备名匹配 | 高
LIZTXJA | 高效清洗罐液位 | 18 | 公用工程与综合工段 (Utilities & General) | 高效清洗罐 | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_18_高效清洗罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 液位 | m3 |  | 控制站默认 | 低
APHIR542118 | APHIR542118上料缓冲罐PH | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | APHIR542118上料缓冲罐PH | APHIR542118上料缓冲罐PH | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_19_APHIR542118上料缓冲罐PH | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） |  |  |  | pH | % |  | 工段关键字匹配 | 中
APHIR542119A | APHIR542119A碱洗罐PH | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | APHIR542119A碱洗罐PH | APHIR542119A碱洗罐PH | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_19_APHIR542119A碱洗罐PH | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） |  |  |  | pH | % |  | 控制站默认 | 低
APHIR542119B | APHIR542119B碱洗罐PH | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | APHIR542119B碱洗罐PH | APHIR542119B碱洗罐PH | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_19_APHIR542119B碱洗罐PH | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） |  |  |  | pH | % |  | 控制站默认 | 低
P_3031D_DO | B丁醇脱色精馏回流泵B启停指令 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | B丁醇脱色精馏回流泵B | 启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_19_B丁醇脱色精馏回流泵B | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3031D_FL | B丁醇脱色精馏回流泵B故障 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | B丁醇脱色精馏回流泵B | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_B丁醇脱色精馏回流泵B | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3031D_RM | B丁醇脱色精馏回流泵B远控 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | B丁醇脱色精馏回流泵B | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_B丁醇脱色精馏回流泵B | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3031D_RUN | B丁醇脱色精馏回流泵B运行 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | B丁醇脱色精馏回流泵B | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_B丁醇脱色精馏回流泵B | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3031D_MOT2 | B丁醇脱色精馏回流泵B | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | B丁醇脱色精馏回流泵B | B丁醇脱色精馏回流泵B | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_19_B丁醇脱色精馏回流泵B | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
FIR542136A | FIR542136A丙酮计量罐流量 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | FIR542136A丙酮计量罐 | 流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_19_FIR542136A丙酮计量罐 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 丙酮/甲醇计量与回收罐 | :SolventMeterTanks | 丙酮计量流量 | 流量 | m3/h |  | 本体属性绑定 | 高
FIR542136B | FIR542136B丙酮计量罐流量 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | FIR542136B丙酮计量罐 | 流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_19_FIR542136B丙酮计量罐 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 丙酮/甲醇计量与回收罐 | :SolventMeterTanks | 丙酮计量流量 | 流量 | m3/h |  | 本体属性绑定 | 高
LIR542113A | LIR542113A粗品结晶罐液位 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | LIR542113A粗品结晶罐 | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_19_LIR542113A粗品结晶罐 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 粗品结晶罐/精制溶解罐 | :CrudeCrystallizers |  | 液位 | m3 |  | 设备名匹配 | 高
LIR542113B | LIR542113B粗品结晶罐液位 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | LIR542113B粗品结晶罐 | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_19_LIR542113B粗品结晶罐 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 粗品结晶罐/精制溶解罐 | :CrudeCrystallizers |  | 液位 | m3 |  | 设备名匹配 | 高
LIR542113C | LIR542113C粗品结晶罐液位 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | LIR542113C粗品结晶罐 | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_19_LIR542113C粗品结晶罐 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 粗品结晶罐/精制溶解罐 | :CrudeCrystallizers |  | 液位 | m3 |  | 设备名匹配 | 高
LIR542113D | LIR542113D粗品结晶罐液位 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | LIR542113D粗品结晶罐 | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_19_LIR542113D粗品结晶罐 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 粗品结晶罐/精制溶解罐 | :CrudeCrystallizers |  | 液位 | m3 |  | 设备名匹配 | 高
LIR542114A | LIR542114A精制溶解罐液位 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | LIR542114A精制溶解罐 | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_19_LIR542114A精制溶解罐 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 粗品结晶罐/精制溶解罐 | :CrudeCrystallizers |  | 液位 | m3 |  | 设备名匹配 | 高
LIR542114B | LIR542114B精制溶解罐液位 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | LIR542114B精制溶解罐 | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_19_LIR542114B精制溶解罐 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 粗品结晶罐/精制溶解罐 | :CrudeCrystallizers |  | 液位 | m3 |  | 设备名匹配 | 高
LIR542121 | LIR542121丙酮计量罐液位 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | LIR542121丙酮计量罐 | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_19_LIR542121丙酮计量罐 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 丙酮/甲醇计量与回收罐 | :SolventMeterTanks |  | 液位 | m3 |  | 设备名匹配 | 高
TIR542101 | TIR542101上料缓冲罐液位 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | TIR542101上料缓冲罐 | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_19_TIR542101上料缓冲罐 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） |  |  |  | 液位 | m3 |  | 工段关键字匹配 | 中
TIR542102 | TIR542102水洗液收集罐液位 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | TIR542102水洗液收集罐 | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_19_TIR542102水洗液收集罐 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 解析液/水洗液收集罐 | :ElutionCollectTanks |  | 液位 | m3 |  | 设备名匹配 | 高
TIR542103 | TIR542103水洗液收集罐液位 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | TIR542103水洗液收集罐 | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_19_TIR542103水洗液收集罐 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 解析液/水洗液收集罐 | :ElutionCollectTanks |  | 液位 | m3 |  | 设备名匹配 | 高
TIR542104 | TIR542104水洗液收集罐液位 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | TIR542104水洗液收集罐 | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_19_TIR542104水洗液收集罐 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 解析液/水洗液收集罐 | :ElutionCollectTanks |  | 液位 | m3 |  | 设备名匹配 | 高
TIR542105A | TIR542105A解析液收集罐液位 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | TIR542105A解析液收集罐 | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_19_TIR542105A解析液收集罐 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 解析液/水洗液收集罐 | :ElutionCollectTanks |  | 液位 | m3 |  | 设备名匹配 | 高
TIR542105B | TIR542105B解析液收集罐液位 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | TIR542105B解析液收集罐 | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_19_TIR542105B解析液收集罐 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 解析液/水洗液收集罐 | :ElutionCollectTanks |  | 液位 | m3 |  | 设备名匹配 | 高
TIR542105C | TIR542105C解析液收集罐液位 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | TIR542105C解析液收集罐 | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_19_TIR542105C解析液收集罐 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 解析液/水洗液收集罐 | :ElutionCollectTanks |  | 液位 | m3 |  | 设备名匹配 | 高
TIR542106A | TIR542106A甲醇待检罐液位 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | TIR542106A甲醇待检罐 | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_19_TIR542106A甲醇待检罐 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 丙酮/甲醇计量与回收罐 | :SolventMeterTanks |  | 液位 | m3 |  | 设备名匹配 | 高
TIR542106B | TIR542106B甲醇待检罐液位 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | TIR542106B甲醇待检罐 | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_19_TIR542106B甲醇待检罐 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 丙酮/甲醇计量与回收罐 | :SolventMeterTanks |  | 液位 | m3 |  | 设备名匹配 | 高
TIR542107A | TIR542107A水洗液中转罐液位 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | TIR542107A水洗液中转罐 | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_19_TIR542107A水洗液中转罐 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 解析液/水洗液收集罐 | :ElutionCollectTanks |  | 液位 | m3 |  | 设备名匹配 | 高
TIR542107B | TIR542107B水洗液中转罐液位 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | TIR542107B水洗液中转罐 | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_19_TIR542107B水洗液中转罐 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 解析液/水洗液收集罐 | :ElutionCollectTanks |  | 液位 | m3 |  | 设备名匹配 | 高
TIR542108A | TIR542108A中转储罐液位 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | TIR542108A中转储罐 | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_19_TIR542108A中转储罐 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） |  |  |  | 液位 | m3 |  | 控制站默认 | 低
TIR542108B | TIR542108B中转储罐液位 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | TIR542108B中转储罐 | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_19_TIR542108B中转储罐 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） |  |  |  | 液位 | m3 |  | 控制站默认 | 低
TIR542109A | TIR542109A丙酮母液罐液位 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | TIR542109A丙酮母液罐 | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_19_TIR542109A丙酮母液罐 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 丙酮/甲醇计量与回收罐 | :SolventMeterTanks |  | 液位 | m3 |  | 工段关键字匹配 | 中
TIR542109B | TIR542109B丙酮母液罐液位 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | TIR542109B丙酮母液罐 | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_19_TIR542109B丙酮母液罐 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 丙酮/甲醇计量与回收罐 | :SolventMeterTanks |  | 液位 | m3 |  | 工段关键字匹配 | 中
TIR542125A | TIR542125A粗品结晶罐温度 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | TIR542125A粗品结晶罐 | 温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_19_TIR542125A粗品结晶罐 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 粗品结晶罐/精制溶解罐 | :CrudeCrystallizers |  | 温度 | ℃ |  | 设备名匹配 | 高
TIR542125B | TIR542125B粗品结晶罐温度 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | TIR542125B粗品结晶罐 | 温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_19_TIR542125B粗品结晶罐 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 粗品结晶罐/精制溶解罐 | :CrudeCrystallizers |  | 温度 | ℃ |  | 设备名匹配 | 高
TIR542125C | TIR542125C粗品结晶罐温度 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | TIR542125C粗品结晶罐 | 温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_19_TIR542125C粗品结晶罐 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 粗品结晶罐/精制溶解罐 | :CrudeCrystallizers |  | 温度 | ℃ |  | 设备名匹配 | 高
TIR542125D | TIR542125D粗品结晶罐温度 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | TIR542125D粗品结晶罐 | 温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_19_TIR542125D粗品结晶罐 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 粗品结晶罐/精制溶解罐 | :CrudeCrystallizers |  | 温度 | ℃ |  | 设备名匹配 | 高
TIR542126A | TIR542126A精制溶解罐温度 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | TIR542126A精制溶解罐 | 温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_19_TIR542126A精制溶解罐 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 粗品结晶罐/精制溶解罐 | :CrudeCrystallizers |  | 温度 | ℃ |  | 设备名匹配 | 高
TIR542126B | TIR542126B精制溶解罐温度 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | TIR542126B精制溶解罐 | 温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_19_TIR542126B精制溶解罐 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 粗品结晶罐/精制溶解罐 | :CrudeCrystallizers |  | 温度 | ℃ |  | 设备名匹配 | 高
TIR542137A | TIR542137A苯乙酸罐温度 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | TIR542137A苯乙酸罐 | 温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_19_TIR542137A苯乙酸罐 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
TIR542137B | TIR542137B苯乙酸罐温度 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | TIR542137B苯乙酸罐 | 温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_19_TIR542137B苯乙酸罐 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 控制站默认 | 低
P_1000A_DO | 丙酮排污泵A启停指令 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 丙酮排污泵A | 启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_19_丙酮排污泵A | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 丙酮/甲醇计量与回收罐 | :SolventMeterTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1000A_FL | 丙酮排污泵A故障 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 丙酮排污泵A | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_丙酮排污泵A | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 丙酮/甲醇计量与回收罐 | :SolventMeterTanks |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1000A_RM | 丙酮排污泵A远控 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 丙酮排污泵A | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_丙酮排污泵A | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 丙酮/甲醇计量与回收罐 | :SolventMeterTanks |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1000A_RUN | 丙酮排污泵A运行 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 丙酮排污泵A | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_丙酮排污泵A | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 丙酮/甲醇计量与回收罐 | :SolventMeterTanks |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1000A_MOT2 | 丙酮排污泵A | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 丙酮排污泵A | 丙酮排污泵A | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_19_丙酮排污泵A | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 丙酮/甲醇计量与回收罐 | :SolventMeterTanks |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
P_1000B_DO | 丙酮排污泵B启停指令 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 丙酮排污泵B | 启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_19_丙酮排污泵B | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 丙酮/甲醇计量与回收罐 | :SolventMeterTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1000B_FL | 丙酮排污泵B故障 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 丙酮排污泵B | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_丙酮排污泵B | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 丙酮/甲醇计量与回收罐 | :SolventMeterTanks |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1000B_RM | 丙酮排污泵B远控 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 丙酮排污泵B | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_丙酮排污泵B | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 丙酮/甲醇计量与回收罐 | :SolventMeterTanks |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1000B_RUN | 丙酮排污泵B运行 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 丙酮排污泵B | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_丙酮排污泵B | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 丙酮/甲醇计量与回收罐 | :SolventMeterTanks |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_1000B_MOT2 | 丙酮排污泵B | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 丙酮排污泵B | 丙酮排污泵B | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_19_丙酮排污泵B | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 丙酮/甲醇计量与回收罐 | :SolventMeterTanks |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
FIR542127A | FIR542127A吸附柱进料流量 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 公用测量管线 | FIR542127A吸附柱进料流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_19_公用测量管线 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 吸附柱组 | :AdsorptionColumns | 吸附柱进料流量 | 流量 | m3/h |  | 本体属性绑定 | 高
FIR542127B | FIR542127B吸附柱进料流量 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 公用测量管线 | FIR542127B吸附柱进料流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_19_公用测量管线 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 吸附柱组 | :AdsorptionColumns |  | 流量 | m3/h |  | 描述关键字匹配 | 中
FIR542127C | FIR542127C吸附柱进料流量 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 公用测量管线 | FIR542127C吸附柱进料流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_19_公用测量管线 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 吸附柱组 | :AdsorptionColumns |  | 流量 | m3/h |  | 描述关键字匹配 | 中
FIR542128A | FIR542128A吸附柱进料流量 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 公用测量管线 | FIR542128A吸附柱进料流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_19_公用测量管线 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 吸附柱组 | :AdsorptionColumns | 吸附柱进料流量 | 流量 | m3/h |  | 本体属性绑定 | 高
FIR542128B | FIR542128B吸附柱进料流量 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 公用测量管线 | FIR542128B吸附柱进料流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_19_公用测量管线 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 吸附柱组 | :AdsorptionColumns |  | 流量 | m3/h |  | 描述关键字匹配 | 中
FIR542128C | FIR542128C吸附柱进料流量 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 公用测量管线 | FIR542128C吸附柱进料流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_19_公用测量管线 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 吸附柱组 | :AdsorptionColumns |  | 流量 | m3/h |  | 描述关键字匹配 | 中
FIR542129A | FIR542129A吸附柱进料流量 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 公用测量管线 | FIR542129A吸附柱进料流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_19_公用测量管线 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 吸附柱组 | :AdsorptionColumns | 吸附柱进料流量 | 流量 | m3/h |  | 本体属性绑定 | 高
FIR542129B | FIR542129B吸附柱进料流量 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 公用测量管线 | FIR542129B吸附柱进料流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_19_公用测量管线 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 吸附柱组 | :AdsorptionColumns |  | 流量 | m3/h |  | 描述关键字匹配 | 中
FIR542129C | FIR542129C吸附柱进料流量 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 公用测量管线 | FIR542129C吸附柱进料流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_19_公用测量管线 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 吸附柱组 | :AdsorptionColumns |  | 流量 | m3/h |  | 描述关键字匹配 | 中
FIR542130A | FIR542130A吸附柱进水流量 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 公用测量管线 | FIR542130A吸附柱进水流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_19_公用测量管线 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 吸附柱组 | :AdsorptionColumns |  | 流量 | m3/h |  | 描述关键字匹配 | 中
FIR542130B | FIR542130B吸附柱进水流量 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 公用测量管线 | FIR542130B吸附柱进水流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_19_公用测量管线 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 吸附柱组 | :AdsorptionColumns |  | 流量 | m3/h |  | 描述关键字匹配 | 中
FIR542130C | FIR542130C吸附柱进水流量 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 公用测量管线 | FIR542130C吸附柱进水流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_19_公用测量管线 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 吸附柱组 | :AdsorptionColumns |  | 流量 | m3/h |  | 描述关键字匹配 | 中
FIR542131A | FIR542131A吸附柱进水流量 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 公用测量管线 | FIR542131A吸附柱进水流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_19_公用测量管线 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 吸附柱组 | :AdsorptionColumns |  | 流量 | m3/h |  | 描述关键字匹配 | 中
FIR542131B | FIR542131B吸附柱进水流量 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 公用测量管线 | FIR542131B吸附柱进水流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_19_公用测量管线 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 吸附柱组 | :AdsorptionColumns |  | 流量 | m3/h |  | 描述关键字匹配 | 中
FIR542131C | FIR542131C吸附柱进水流量 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 公用测量管线 | FIR542131C吸附柱进水流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_19_公用测量管线 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 吸附柱组 | :AdsorptionColumns |  | 流量 | m3/h |  | 描述关键字匹配 | 中
FIR542132A | FIR542132A吸附柱进水流量 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 公用测量管线 | FIR542132A吸附柱进水流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_19_公用测量管线 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 吸附柱组 | :AdsorptionColumns |  | 流量 | m3/h |  | 描述关键字匹配 | 中
FIR542132B | FIR542132B吸附柱进水流量 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 公用测量管线 | FIR542132B吸附柱进水流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_19_公用测量管线 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 吸附柱组 | :AdsorptionColumns |  | 流量 | m3/h |  | 描述关键字匹配 | 中
FIR542132C | FIR542132C吸附柱进水流量 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 公用测量管线 | FIR542132C吸附柱进水流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_19_公用测量管线 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 吸附柱组 | :AdsorptionColumns |  | 流量 | m3/h |  | 描述关键字匹配 | 中
FIR542133A | FIR542133A吸附柱进甲醇流量 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 公用测量管线 | FIR542133A吸附柱进甲醇流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_19_公用测量管线 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 吸附柱组 | :AdsorptionColumns | 吸附柱进甲醇流量 | 流量 | m3/h |  | 本体属性绑定 | 高
FIR542133B | FIR542133B吸附柱进甲醇流量 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 公用测量管线 | FIR542133B吸附柱进甲醇流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_19_公用测量管线 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 吸附柱组 | :AdsorptionColumns |  | 流量 | m3/h |  | 描述关键字匹配 | 中
FIR542133C | FIR542133C吸附柱进甲醇流量 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 公用测量管线 | FIR542133C吸附柱进甲醇流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_19_公用测量管线 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 吸附柱组 | :AdsorptionColumns |  | 流量 | m3/h |  | 描述关键字匹配 | 中
FIR542134A | FIR542134A吸附柱进甲醇流量 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 公用测量管线 | FIR542134A吸附柱进甲醇流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_19_公用测量管线 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 吸附柱组 | :AdsorptionColumns | 吸附柱进甲醇流量 | 流量 | m3/h |  | 本体属性绑定 | 高
FIR542134B | FIR542134B吸附柱进甲醇流量 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 公用测量管线 | FIR542134B吸附柱进甲醇流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_19_公用测量管线 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 吸附柱组 | :AdsorptionColumns |  | 流量 | m3/h |  | 描述关键字匹配 | 中
FIR542134C | FIR542134C吸附柱进甲醇流量 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 公用测量管线 | FIR542134C吸附柱进甲醇流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_19_公用测量管线 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 吸附柱组 | :AdsorptionColumns |  | 流量 | m3/h |  | 描述关键字匹配 | 中
FIR542135A | FIR542135A吸附柱进甲醇流量 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 公用测量管线 | FIR542135A吸附柱进甲醇流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_19_公用测量管线 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 吸附柱组 | :AdsorptionColumns | 吸附柱进甲醇流量 | 流量 | m3/h |  | 本体属性绑定 | 高
FIR542135B | FIR542135B吸附柱进甲醇流量 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 公用测量管线 | FIR542135B吸附柱进甲醇流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_19_公用测量管线 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 吸附柱组 | :AdsorptionColumns |  | 流量 | m3/h |  | 描述关键字匹配 | 中
FIR542135C | FIR542135C吸附柱进甲醇流量 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 公用测量管线 | FIR542135C吸附柱进甲醇流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_19_公用测量管线 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 吸附柱组 | :AdsorptionColumns |  | 流量 | m3/h |  | 描述关键字匹配 | 中
FIR542138A | FIR542138A甲醇回流流量 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 公用测量管线 | FIR542138A甲醇回流流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_19_公用测量管线 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 丙酮/甲醇计量与回收罐 | :SolventMeterTanks |  | 流量 | m3/h |  | 描述关键字匹配 | 中
FIR542138B | FIR542138B甲醇回流流量 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 公用测量管线 | FIR542138B甲醇回流流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_19_公用测量管线 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 丙酮/甲醇计量与回收罐 | :SolventMeterTanks |  | 流量 | m3/h |  | 描述关键字匹配 | 中
FIR542139A | FIR542139A丙酮回流流量 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 公用测量管线 | FIR542139A丙酮回流流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_19_公用测量管线 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 丙酮/甲醇计量与回收罐 | :SolventMeterTanks |  | 流量 | m3/h |  | 描述关键字匹配 | 中
FIR542139B | FIR542139B丙酮回流流量 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 公用测量管线 | FIR542139B丙酮回流流量 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_19_公用测量管线 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 丙酮/甲醇计量与回收罐 | :SolventMeterTanks |  | 流量 | m3/h |  | 描述关键字匹配 | 中
LIR542110A | LIR542110A吸附柱液位 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 公用测量管线 | LIR542110A吸附柱液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_19_公用测量管线 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 吸附柱组 | :AdsorptionColumns |  | 液位 | m3 |  | 描述关键字匹配 | 中
LIR542110B | LIR542110B吸附柱液位 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 公用测量管线 | LIR542110B吸附柱液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_19_公用测量管线 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 吸附柱组 | :AdsorptionColumns |  | 液位 | m3 |  | 描述关键字匹配 | 中
LIR542110C | LIR542110C吸附柱液位 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 公用测量管线 | LIR542110C吸附柱液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_19_公用测量管线 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 吸附柱组 | :AdsorptionColumns |  | 液位 | m3 |  | 描述关键字匹配 | 中
LIR542111A | LIR542111A吸附柱液位 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 公用测量管线 | LIR542111A吸附柱液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_19_公用测量管线 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 吸附柱组 | :AdsorptionColumns |  | 液位 | m3 |  | 描述关键字匹配 | 中
LIR542111B | LIR542111B吸附柱液位 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 公用测量管线 | LIR542111B吸附柱液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_19_公用测量管线 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 吸附柱组 | :AdsorptionColumns |  | 液位 | m3 |  | 描述关键字匹配 | 中
LIR542111C | LIR542111C吸附柱液位 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 公用测量管线 | LIR542111C吸附柱液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_19_公用测量管线 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 吸附柱组 | :AdsorptionColumns |  | 液位 | m3 |  | 描述关键字匹配 | 中
LIR542112A | LIR542112A吸附柱液位 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 公用测量管线 | LIR542112A吸附柱液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_19_公用测量管线 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 吸附柱组 | :AdsorptionColumns |  | 液位 | m3 |  | 描述关键字匹配 | 中
LIR542112B | LIR542112B吸附柱液位 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 公用测量管线 | LIR542112B吸附柱液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_19_公用测量管线 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 吸附柱组 | :AdsorptionColumns |  | 液位 | m3 |  | 描述关键字匹配 | 中
LIR542112C | LIR542112C吸附柱液位 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 公用测量管线 | LIR542112C吸附柱液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_19_公用测量管线 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 吸附柱组 | :AdsorptionColumns |  | 液位 | m3 |  | 描述关键字匹配 | 中
PIR542115A | PIR542115A吸附柱压力 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 公用测量管线 | PIR542115A吸附柱压力 | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_19_公用测量管线 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 吸附柱组 | :AdsorptionColumns |  | 压力 | Mpa |  | 描述关键字匹配 | 中
PIR542115B | PIR542115B吸附柱压力 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 公用测量管线 | PIR542115B吸附柱压力 | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_19_公用测量管线 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 吸附柱组 | :AdsorptionColumns |  | 压力 | Mpa |  | 描述关键字匹配 | 中
PIR542115C | PIR542115C吸附柱压力 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 公用测量管线 | PIR542115C吸附柱压力 | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_19_公用测量管线 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 吸附柱组 | :AdsorptionColumns |  | 压力 | Mpa |  | 描述关键字匹配 | 中
PIR542116A | PIR542116A吸附柱压力 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 公用测量管线 | PIR542116A吸附柱压力 | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_19_公用测量管线 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 吸附柱组 | :AdsorptionColumns |  | 压力 | Mpa |  | 描述关键字匹配 | 中
PIR542116B | PIR542116B吸附柱压力 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 公用测量管线 | PIR542116B吸附柱压力 | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_19_公用测量管线 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 吸附柱组 | :AdsorptionColumns |  | 压力 | Mpa |  | 描述关键字匹配 | 中
PIR542116C | PIR542116C吸附柱压力 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 公用测量管线 | PIR542116C吸附柱压力 | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_19_公用测量管线 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 吸附柱组 | :AdsorptionColumns |  | 压力 | Mpa |  | 描述关键字匹配 | 中
PIR542117A | PIR542117A吸附柱压力 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 公用测量管线 | PIR542117A吸附柱压力 | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_19_公用测量管线 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 吸附柱组 | :AdsorptionColumns |  | 压力 | Mpa |  | 描述关键字匹配 | 中
PIR542117B | PIR542117B吸附柱压力 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 公用测量管线 | PIR542117B吸附柱压力 | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_19_公用测量管线 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 吸附柱组 | :AdsorptionColumns |  | 压力 | Mpa |  | 描述关键字匹配 | 中
PIR542117C | PIR542117C吸附柱压力 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 公用测量管线 | PIR542117C吸附柱压力 | 过程测量(PV) | Mpa | AI | :Dev_19_公用测量管线 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 吸附柱组 | :AdsorptionColumns |  | 压力 | Mpa |  | 描述关键字匹配 | 中
TIR542122A | TIR542122A吸附柱温度 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 公用测量管线 | TIR542122A吸附柱温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_19_公用测量管线 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 吸附柱组 | :AdsorptionColumns |  | 温度 | ℃ |  | 描述关键字匹配 | 中
TIR542122B | TIR542122B吸附柱温度 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 公用测量管线 | TIR542122B吸附柱温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_19_公用测量管线 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 吸附柱组 | :AdsorptionColumns |  | 温度 | ℃ |  | 描述关键字匹配 | 中
TIR542122C | TIR542122C吸附柱温度 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 公用测量管线 | TIR542122C吸附柱温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_19_公用测量管线 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 吸附柱组 | :AdsorptionColumns |  | 温度 | ℃ |  | 描述关键字匹配 | 中
TIR542123A | TIR542123A吸附柱温度 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 公用测量管线 | TIR542123A吸附柱温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_19_公用测量管线 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 吸附柱组 | :AdsorptionColumns |  | 温度 | ℃ |  | 描述关键字匹配 | 中
TIR542123B | TIR542123B吸附柱温度 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 公用测量管线 | TIR542123B吸附柱温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_19_公用测量管线 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 吸附柱组 | :AdsorptionColumns |  | 温度 | ℃ |  | 描述关键字匹配 | 中
TIR542123C | TIR542123C吸附柱温度 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 公用测量管线 | TIR542123C吸附柱温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_19_公用测量管线 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 吸附柱组 | :AdsorptionColumns |  | 温度 | ℃ |  | 描述关键字匹配 | 中
TIR542124A | TIR542124A吸附柱温度 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 公用测量管线 | TIR542124A吸附柱温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_19_公用测量管线 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 吸附柱组 | :AdsorptionColumns |  | 温度 | ℃ |  | 描述关键字匹配 | 中
TIR542124B | TIR542124B吸附柱温度 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 公用测量管线 | TIR542124B吸附柱温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_19_公用测量管线 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 吸附柱组 | :AdsorptionColumns |  | 温度 | ℃ |  | 描述关键字匹配 | 中
TIR542124C | TIR542124C吸附柱温度 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 公用测量管线 | TIR542124C吸附柱温度 | 过程测量(PV) | ℃ | AI | :Dev_19_公用测量管线 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 吸附柱组 | :AdsorptionColumns |  | 温度 | ℃ |  | 描述关键字匹配 | 中
BY10DO_4608 | 备用10DO_4608 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DO_4608 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DO_4609 | 备用10DO_4609 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DO_4609 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DO_4610 | 备用10DO_4610 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DO_4610 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DO_4611 | 备用10DO_4611 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DO_4611 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DO_4612 | 备用10DO_4612 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DO_4612 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DO_4613 | 备用10DO_4613 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DO_4613 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DO_4614 | 备用10DO_4614 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DO_4614 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DO_4615 | 备用10DO_4615 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DO_4615 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DO_4616 | 备用10DO_4616 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DO_4616 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DO_4702 | 备用10DO_4702 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DO_4702 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DO_4703 | 备用10DO_4703 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DO_4703 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DO_4704 | 备用10DO_4704 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DO_4704 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DO_4705 | 备用10DO_4705 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DO_4705 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DO_4706 | 备用10DO_4706 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DO_4706 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DO_4707 | 备用10DO_4707 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DO_4707 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DO_4708 | 备用10DO_4708 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DO_4708 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DO_4709 | 备用10DO_4709 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DO_4709 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DO_4710 | 备用10DO_4710 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DO_4710 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DO_4711 | 备用10DO_4711 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DO_4711 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DO_4712 | 备用10DO_4712 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DO_4712 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DO_4713 | 备用10DO_4713 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DO_4713 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DO_4714 | 备用10DO_4714 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DO_4714 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DO_47151 | 备用10DO_4715 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DO_4715 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DO_47161 | 备用10DO_4716 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DO_4716 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DO_4801 | 备用10DO_4801 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DO_4801 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DO_4802 | 备用10DO_4802 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DO_4802 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DO_4803 | 备用10DO_4803 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DO_4803 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DO_4804 | 备用10DO_4804 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DO_4804 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DO_4805 | 备用10DO_4805 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DO_4805 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DO_4806 | 备用10DO_4806 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DO_4806 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DO_4807 | 备用10DO_4807 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DO_4807 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DO_4808 | 备用10DO_4808 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DO_4808 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DO_4809 | 备用10DO_4809 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DO_4809 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DO_4810 | 备用10DO_4810 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DO_4810 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DO_4811 | 备用10DO_4811 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DO_4811 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DO_4812 | 备用10DO_4812 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DO_4812 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DO_4813 | 备用10DO_4813 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DO_4813 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DO_4814 | 备用10DO_4814 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DO_4814 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DO_4815 | 备用10DO_4815 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DO_4815 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DO_4816 | 备用10DO_4816 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DO_4816 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DO_4901 | 备用10DO_4901 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DO_4901 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DO_4902 | 备用10DO_4902 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DO_4902 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DO_4903 | 备用10DO_4903 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DO_4903 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DO_4904 | 备用10DO_4904 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DO_4904 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DO_4905 | 备用10DO_4905 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DO_4905 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DO_4906 | 备用10DO_4906 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DO_4906 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DO_4907 | 备用10DO_4907 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DO_4907 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DO_4908 | 备用10DO_4908 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DO_4908 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DO_4909 | 备用10DO_4909 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DO_4909 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DO_4910 | 备用10DO_4910 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DO_4910 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DO_4911 | 备用10DO_4911 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DO_4911 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DO_4912 | 备用10DO_4912 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DO_4912 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DO_4913 | 备用10DO_4913 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DO_4913 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DO_4914 | 备用10DO_4914 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DO_4914 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DO_4915 | 备用10DO_4915 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DO_4915 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DO_4916 | 备用10DO_4916 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DO_4916 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DO_5202 | 备用10DO_5202 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DO_5202 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DO_5203 | 备用10DO_5203 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DO_5203 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DO_5204 | 备用10DO_5204 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DO_5204 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DO_5205 | 备用10DO_5205 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DO_5205 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DO_5206 | 备用10DO_5206 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DO_5206 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DO_5207 | 备用10DO_5207 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DO_5207 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DO_5208 | 备用10DO_5208 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DO_5208 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DO_5210 | 备用10DO_5210 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DO_5210 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DO_5211 | 备用10DO_5211 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DO_5211 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DO_5212 | 备用10DO_5212 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DO_5212 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DO_5213 | 备用10DO_5213 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DO_5213 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DO_5214 | 备用10DO_5214 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DO_5214 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DO_5215 | 备用10DO_5215 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DO_5215 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DO_5216 | 备用10DO_5216 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DO_5216 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10AO_1001 | 备用10AO_1001 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AO_1001 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AO_1002 | 备用10AO_1002 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AO_1002 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AO_1003 | 备用10AO_1003 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AO_1003 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AO_1004 | 备用10AO_1004 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AO_1004 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AO_1005 | 备用10AO_1005 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AO_1005 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AO_1006 | 备用10AO_1006 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AO_1006 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AO_1007 | 备用10AO_1007 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AO_1007 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AO_1008 | 备用10AO_1008 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AO_1008 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AO_1101 | 备用10AO_1101 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AO_1101 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AO_1102 | 备用10AO_1102 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AO_1102 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AO_1103 | 备用10AO_1103 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AO_1103 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AO_1104 | 备用10AO_1104 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AO_1104 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AO_1105 | 备用10AO_1105 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AO_1105 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AO_1106 | 备用10AO_1106 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AO_1106 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AO_1107 | 备用10AO_1107 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AO_1107 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AO_1108 | 备用10AO_1108 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AO_1108 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AO_1201 | 备用10AO_1201 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AO_1201 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AO_1202 | 备用10AO_1202 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AO_1202 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AO_1203 | 备用10AO_1203 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AO_1203 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AO_1204 | 备用10AO_1204 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AO_1204 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AO_1205 | 备用10AO_1205 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AO_1205 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AO_1206 | 备用10AO_1206 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AO_1206 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AO_1207 | 备用10AO_1207 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AO_1207 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AO_1208 | 备用10AO_1208 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AO_1208 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AO_1301 | 备用10AO_1301 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AO_1301 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AO_1302 | 备用10AO_1302 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AO_1302 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AO_1303 | 备用10AO_1303 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AO_1303 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AO_1304 | 备用10AO_1304 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AO_1304 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AO_1305 | 备用10AO_1305 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AO_1305 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AO_1306 | 备用10AO_1306 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AO_1306 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AO_1307 | 备用10AO_1307 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AO_1307 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AO_1308 | 备用10AO_1308 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AO_1308 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AO_2001 | 备用10AO_2001 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AO_2001 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AO_2002 | 备用10AO_2002 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AO_2002 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AO_2003 | 备用10AO_2003 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AO_2003 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AO_2004 | 备用10AO_2004 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AO_2004 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AO_2005 | 备用10AO_2005 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AO_2005 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AO_2006 | 备用10AO_2006 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AO_2006 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AO_2007 | 备用10AO_2007 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AO_2007 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AO_2008 | 备用10AO_2008 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AO_2008 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AO_2101 | 备用10AO_2101 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AO_2101 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AO_2102 | 备用10AO_2102 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AO_2102 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AO_2103 | 备用10AO_2103 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AO_2103 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AO_2104 | 备用10AO_2104 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AO_2104 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AO_2105 | 备用10AO_2105 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AO_2105 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AO_2106 | 备用10AO_2106 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AO_2106 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AO_2107 | 备用10AO_2107 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AO_2107 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AO_2108 | 备用10AO_2108 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AO_2108 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AO_2201 | 备用10AO_2201 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AO_2201 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AO_2202 | 备用10AO_2202 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AO_2202 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AO_2203 | 备用10AO_2203 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AO_2203 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AO_2204 | 备用10AO_2204 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AO_2204 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AO_2205 | 备用10AO_2205 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AO_2205 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AO_2206 | 备用10AO_2206 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AO_2206 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AO_2207 | 备用10AO_2207 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AO_2207 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AO_2208 | 备用10AO_2208 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AO_2208 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AO_2302 | 备用10AO_2302 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AO_2302 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AO_2303 | 备用10AO_2303 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AO_2303 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AO_2304 | 备用10AO_2304 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AO_2304 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AO_2305 | 备用10AO_2305 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AO_2305 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AO_2306 | 备用10AO_2306 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AO_2306 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AO_2307 | 备用10AO_2307 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AO_2307 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AO_2308 | 备用10AO_2308 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AO_2308 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AO_3001 | 备用10AO_3001 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AO_3001 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AO_3002 | 备用10AO_3002 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AO_3002 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AO_3003 | 备用10AO_3003 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AO_3003 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AO_3004 | 备用10AO_3004 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AO_3004 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AO_3005 | 备用10AO_3005 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AO_3005 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AO_3006 | 备用10AO_3006 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AO_3006 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AO_3007 | 备用10AO_3007 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AO_3007 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AO_3008 | 备用10AO_3008 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AO_3008 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AO_3101 | 备用10AO_3101 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AO_3101 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AO_3102 | 备用10AO_3102 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AO_3102 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AO_3103 | 备用10AO_3103 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AO_3103 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AO_3104 | 备用10AO_3104 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AO_3104 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AO_3105 | 备用10AO_3105 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AO_3105 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AO_3106 | 备用10AO_3106 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AO_3106 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AO_3107 | 备用10AO_3107 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AO_3107 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AO_3108 | 备用10AO_3108 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AO_3108 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_1801 | 备用10DI_1801 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DI_1801 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_1802 | 备用10DI_1802 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DI_1802 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_1803 | 备用10DI_1803 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DI_1803 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_1804 | 备用10DI_1804 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DI_1804 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_1805 | 备用10DI_1805 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DI_1805 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_1806 | 备用10DI_1806 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DI_1806 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_1807 | 备用10DI_1807 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DI_1807 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_1808 | 备用10DI_1808 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DI_1808 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_1809 | 备用10DI_1809 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DI_1809 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_1810 | 备用10DI_1810 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DI_1810 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_1811 | 备用10DI_1811 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DI_1811 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_1812 | 备用10DI_1812 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DI_1812 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_1813 | 备用10DI_1813 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DI_1813 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_1814 | 备用10DI_1814 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DI_1814 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_1815 | 备用10DI_1815 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DI_1815 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_1816 | 备用10DI_1816 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DI_1816 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_1901 | 备用10DI_1901 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DI_1901 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_1902 | 备用10DI_1902 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DI_1902 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_1903 | 备用10DI_1903 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DI_1903 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_1904 | 备用10DI_1904 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DI_1904 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_1905 | 备用10DI_1905 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DI_1905 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_1906 | 备用10DI_1906 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DI_1906 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_1907 | 备用10DI_1907 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DI_1907 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_1908 | 备用10DI_1908 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DI_1908 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_1909 | 备用10DI_1909 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DI_1909 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_1910 | 备用10DI_1910 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DI_1910 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_1911 | 备用10DI_1911 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DI_1911 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_1912 | 备用10DI_1912 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DI_1912 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_1913 | 备用10DI_1913 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DI_1913 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_1914 | 备用10DI_1914 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DI_1914 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_1915 | 备用10DI_1915 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DI_1915 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_1916 | 备用10DI_1916 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DI_1916 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_2801 | 备用10DI_2801 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DI_2801 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_2802 | 备用10DI_2802 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DI_2802 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_2803 | 备用10DI_2803 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DI_2803 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_2804 | 备用10DI_2804 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DI_2804 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_2805 | 备用10DI_2805 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DI_2805 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_2806 | 备用10DI_2806 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DI_2806 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_2807 | 备用10DI_2807 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DI_2807 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_2808 | 备用10DI_2808 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DI_2808 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_2809 | 备用10DI_2809 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DI_2809 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_2810 | 备用10DI_2810 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DI_2810 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_2811 | 备用10DI_2811 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DI_2811 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_2812 | 备用10DI_2812 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DI_2812 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_2813 | 备用10DI_2813 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DI_2813 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_2814 | 备用10DI_2814 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DI_2814 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_2815 | 备用10DI_2815 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DI_2815 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_2816 | 备用10DI_2816 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DI_2816 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_2901 | 备用10DI_2901 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DI_2901 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_2902 | 备用10DI_2902 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DI_2902 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_2903 | 备用10DI_2903 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DI_2903 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_2904 | 备用10DI_2904 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DI_2904 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_2905 | 备用10DI_2905 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DI_2905 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_2906 | 备用10DI_2906 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DI_2906 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_2907 | 备用10DI_2907 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DI_2907 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_2908 | 备用10DI_2908 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DI_2908 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_2909 | 备用10DI_2909 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DI_2909 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_2910 | 备用10DI_2910 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DI_2910 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_2911 | 备用10DI_2911 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DI_2911 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_2912 | 备用10DI_2912 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DI_2912 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_2913 | 备用10DI_2913 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DI_2913 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_2914 | 备用10DI_2914 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DI_2914 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_2915 | 备用10DI_2915 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DI_2915 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_2916 | 备用10DI_2916 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DI_2916 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_4016 | 备用10DI_4016 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DI_4016 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_4107 | 备用10DI_4107 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DI_4107 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_4108 | 备用10DI_4108 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DI_4108 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_4109 | 备用10DI_4109 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DI_4109 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_4110 | 备用10DI_4110 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DI_4110 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_4111 | 备用10DI_4111 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DI_4111 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_4112 | 备用10DI_4112 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DI_4112 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_4113 | 备用10DI_4113 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DI_4113 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_4114 | 备用10DI_4114 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DI_4114 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_4115 | 备用10DI_4115 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DI_4115 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_4116 | 备用10DI_4116 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DI_4116 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_4506 | 备用10DI_4506 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DI_4506 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_4507 | 备用10DI_4507 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DI_4507 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_4508 | 备用10DI_4508 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DI_4508 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_4509 | 备用10DI_4509 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DI_4509 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_4510 | 备用10DI_4510 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DI_4510 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_4511 | 备用10DI_4511 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DI_4511 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_4512 | 备用10DI_4512 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DI_4512 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_4513 | 备用10DI_4513 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DI_4513 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_4514 | 备用10DI_4514 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DI_4514 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_4515 | 备用10DI_4515 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DI_4515 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10DI_4516 | 备用10DI_4516 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10DI_4516 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
BY10AI_1408 | 备用10AI_1408 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AI_1408 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AI_1507 | 备用10AI_1507 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AI_1507 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AI_1508 | 备用10AI_1508 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AI_1508 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AI_1607 | 备用10AI_1607 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AI_1607 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AI_1608 | 备用10AI_1608 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AI_1608 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AI_1707 | 备用10AI_1707 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AI_1707 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AI_1708 | 备用10AI_1708 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AI_1708 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AI_2507 | 备用10AI_2507 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AI_2507 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AI_2508 | 备用10AI_2508 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AI_2508 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AI_2607 | 备用10AI_2607 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AI_2607 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AI_2608 | 备用10AI_2608 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AI_2608 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AI_2707 | 备用10AI_2707 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AI_2707 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AI_2708 | 备用10AI_2708 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AI_2708 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AI_3207 | 备用10AI_3207 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AI_3207 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AI_3208 | 备用10AI_3208 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AI_3208 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AI_3307 | 备用10AI_3307 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AI_3307 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AI_3308 | 备用10AI_3308 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AI_3308 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AI_3406 | 备用10AI_3406 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AI_3406 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AI_3407 | 备用10AI_3407 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AI_3407 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AI_3408 | 备用10AI_3408 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AI_3408 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AI_3507 | 备用10AI_3507 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AI_3507 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AI_3508 | 备用10AI_3508 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AI_3508 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AI_3607 | 备用10AI_3607 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AI_3607 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AI_3608 | 备用10AI_3608 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AI_3608 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AI_3706 | 备用10AI_3706 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AI_3706 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AI_3707 | 备用10AI_3707 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AI_3707 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AI_3708 | 备用10AI_3708 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AI_3708 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AI_3807 | 备用10AI_3807 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AI_3807 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AI_3808 | 备用10AI_3808 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AI_3808 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AI_5007 | 备用10AI_5007 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AI_5007 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AI_5008 | 备用10AI_5008 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AI_5008 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AI_5104 | 备用10AI_5104 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AI_5104 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AI_5105 | 备用10AI_5105 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AI_5105 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AI_5106 | 备用10AI_5106 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AI_5106 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AI_5107 | 备用10AI_5107 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AI_5107 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
BY10AI_5108 | 备用10AI_5108 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 其他工艺单元 | 备用10AI_5108 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_19_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 | % |  | 备用点标识 | 高
P_1001A_MOT2 | 室外浓碱卸料泵A | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 室外浓碱卸料泵A | 室外浓碱卸料泵A | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_19_室外浓碱卸料泵A | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
P_1001B_MOT2 | 室外浓碱卸料泵B | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 室外浓碱卸料泵B | 室外浓碱卸料泵B | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_19_室外浓碱卸料泵B | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
P_1001A_DO | 室外浓碱泵A指令 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 室外浓碱泵A | 指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_19_室外浓碱泵A | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
P_1001A_FL | 室外浓碱泵A故障反馈 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 室外浓碱泵A | 故障反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_室外浓碱泵A | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_1001A_RUN | 室外浓碱泵A运行指令 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 室外浓碱泵A | 运行指令 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_室外浓碱泵A | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
P_1001B_DO | 室外浓碱泵B指令 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 室外浓碱泵B | 指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_19_室外浓碱泵B | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
P_1001B_FL | 室外浓碱泵B故障反馈 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 室外浓碱泵B | 故障反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_室外浓碱泵B | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_1001B_RUN | 室外浓碱泵B运行反馈 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 室外浓碱泵B | 运行反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_室外浓碱泵B | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
PT_NAOH | 室外浓碱泵泵后压力 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 室外浓碱泵泵 | 后压力 | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_19_室外浓碱泵泵 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） |  |  |  | 压力 | MPa |  | 控制站默认 | 低
P_3004CA_DO | 母液林可采出泵A启停指令 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 母液林可采出泵A | 启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_19_母液林可采出泵A | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3004CA_FL | 母液林可采出泵A故障 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 母液林可采出泵A | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_母液林可采出泵A | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3004CA_RM | 母液林可采出泵A远控 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 母液林可采出泵A | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_母液林可采出泵A | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3004CA_RUN | 母液林可采出泵A运行 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 母液林可采出泵A | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_母液林可采出泵A | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3004CA_MOT2 | 母液林可采出泵A | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 母液林可采出泵A | 母液林可采出泵A | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_19_母液林可采出泵A | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3004CB_DO | 母液林可采出泵B启停指令 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 母液林可采出泵B | 启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_19_母液林可采出泵B | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3004CB_FL | 母液林可采出泵B故障 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 母液林可采出泵B | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_母液林可采出泵B | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3004CB_RM | 母液林可采出泵B远控 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 母液林可采出泵B | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_母液林可采出泵B | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3004CB_RUN | 母液林可采出泵B运行 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 母液林可采出泵B | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_母液林可采出泵B | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3004CB_MOT2 | 母液林可采出泵B | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 母液林可采出泵B | 母液林可采出泵B | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_19_母液林可采出泵B | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
P_3061A_DO | 混合溶媒打料泵A启停指令 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 混合溶媒打料泵A | 启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_19_混合溶媒打料泵A | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3061A_FL | 混合溶媒打料泵A故障 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 混合溶媒打料泵A | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_混合溶媒打料泵A | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3061A_RM | 混合溶媒打料泵A远控 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 混合溶媒打料泵A | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_混合溶媒打料泵A | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3061A_RUN | 混合溶媒打料泵A运行 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 混合溶媒打料泵A | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_混合溶媒打料泵A | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3061A_MOT2 | 混合溶媒打料泵A | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 混合溶媒打料泵A | 混合溶媒打料泵A | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_19_混合溶媒打料泵A | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3061B_DO | 混合溶媒打料泵B启停指令 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 混合溶媒打料泵B | 启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_19_混合溶媒打料泵B | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3061B_FL | 混合溶媒打料泵B故障 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 混合溶媒打料泵B | 故障 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_混合溶媒打料泵B | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3061B_RM | 混合溶媒打料泵B远控 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 混合溶媒打料泵B | 远控 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_混合溶媒打料泵B | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3061B_RUN | 混合溶媒打料泵B运行 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 混合溶媒打料泵B | 运行 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_混合溶媒打料泵B | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
P_3061B_MOT2 | 混合溶媒打料泵B | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 混合溶媒打料泵B | 混合溶媒打料泵B | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_19_混合溶媒打料泵B | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XXV_0003_DO | 卸浓碱开关阀指令 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 管网阀门系统 | 卸浓碱开关阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_19_管网阀门系统 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
FV0001_AO | 室外浓碱卸料调节阀指令 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 管网阀门系统 | 室外浓碱卸料调节阀指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_19_管网阀门系统 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
XXV_0003_DI | 卸浓碱开关阀指令 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 管网阀门系统 | 卸浓碱开关阀指令 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_19_管网阀门系统 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
FV0001_AI | 室外卸浓碱调节阀反馈 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 管网阀门系统 | 室外卸浓碱调节阀反馈 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_19_管网阀门系统 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） |  |  |  | 调节阀开度反馈 | % |  | 控制站默认 | 低
XXV_0003_VAL2 | 卸浓碱开关阀 | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 管网阀门系统 | 卸浓碱开关阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_19_管网阀门系统 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
APHIR542120A | APHIR542120A粗品结晶罐PH | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 结晶罐PH | APHIR542120A粗品 | 过程测量(PV) | ph | AI | :Dev_19_结晶罐PH | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 粗品结晶罐/精制溶解罐 | :CrudeCrystallizers | 粗品结晶罐pH | pH | ph |  | 本体属性绑定 | 高
APHIR542120B | APHIR542120B粗品结晶罐PH | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 结晶罐PH | APHIR542120B粗品 | 过程测量(PV) | ph | AI | :Dev_19_结晶罐PH | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 粗品结晶罐/精制溶解罐 | :CrudeCrystallizers | 粗品结晶罐pH | pH | ph |  | 本体属性绑定 | 高
APHIR542120C | APHIR542120C粗品结晶罐PH | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 结晶罐PH | APHIR542120C粗品 | 过程测量(PV) | ph | AI | :Dev_19_结晶罐PH | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 粗品结晶罐/精制溶解罐 | :CrudeCrystallizers | 粗品结晶罐pH | pH | ph |  | 本体属性绑定 | 高
APHIR542120D | APHIR542120D粗品结晶罐PH | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 结晶罐PH | APHIR542120D粗品 | 过程测量(PV) | ph | AI | :Dev_19_结晶罐PH | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 粗品结晶罐/精制溶解罐 | :CrudeCrystallizers | 粗品结晶罐pH | pH | ph |  | 本体属性绑定 | 高
APHIR542120E | APHIR542120E粗品结晶罐PH | 19 | 吸附与树脂解析工段 (Adsorption & Elution) | 结晶罐PH | APHIR542120E粗品 | 过程测量(PV) | ph | AI | :Dev_19_结晶罐PH | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 粗品结晶罐/精制溶解罐 | :CrudeCrystallizers | 粗品结晶罐pH | pH | ph |  | 本体属性绑定 | 高
XV_C3001_DO | C塔循环阀指令 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | C塔 | 循环阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_20_C塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_C3005_DO | C塔冷凝水阀指令 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | C塔 | 冷凝水阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_20_C塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_C3006_DO | C塔液碱阀指令 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | C塔 | 液碱阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_20_C塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_C3007_DO | C塔酸水排污阀指令 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | C塔 | 酸水排污阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_20_C塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_C3008_DO | C塔进蒸汽指令 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | C塔 | 进蒸汽指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_20_C塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_C3009_DO | C塔高效出料阀指令 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | C塔 | 高效出料阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_20_C塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_C3010_DO | C塔进高效阀指令 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | C塔 | 进高效阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_20_C塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_C3011_DO | C塔排污回储罐阀指令 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | C塔 | 排污回储罐阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_20_C塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_C3012_DO | C塔进料阀指令 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | C塔 | 进料阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_20_C塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_C3013_DO | C塔预热蒸汽开关阀指令 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | C塔 | 预热蒸汽开关阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_20_C塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_C3001_GFK | C塔循环阀关反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | C塔 | 循环阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_C塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_C3001_KFK | C塔循环阀开反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | C塔 | 循环阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_C塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_C3005_GFK | C塔冷凝水阀关反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | C塔 | 冷凝水阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_C塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_C3005_KFK | C塔冷凝水阀开反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | C塔 | 冷凝水阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_C塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_C3006_GFK | C塔液碱阀关反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | C塔 | 液碱阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_C塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_C3006_KFK | C塔液碱阀开反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | C塔 | 液碱阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_C塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_C3007_GFK | C塔酸水排污阀关反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | C塔 | 酸水排污阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_C塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_C3007_KFK | C塔酸水排污阀开反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | C塔 | 酸水排污阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_C塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_C3008_GFK | C塔进蒸汽阀关反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | C塔 | 进蒸汽阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_C塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_C3008_KFK | C塔进蒸汽阀开反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | C塔 | 进蒸汽阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_C塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_C3009_GFK | C塔高效出料阀阀关反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | C塔 | 高效出料阀阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_C塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_C3009_KFK | C塔高效出料阀阀开反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | C塔 | 高效出料阀阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_C塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_C3010_GFK | C塔进高效阀关反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | C塔 | 进高效阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_C塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_C3010_KFK | C塔进高效阀开反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | C塔 | 进高效阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_C塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_C3011_GFK | C塔排污回储罐关反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | C塔 | 排污回储罐关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_C塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_C3011_KFK | C塔排污回储罐开反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | C塔 | 排污回储罐开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_C塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_C3012_GFK | C塔进料阀关反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | C塔 | 进料阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_C塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_C3012_KFK | C塔进料阀开反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | C塔 | 进料阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_C塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_C3013_GFK | C塔预热蒸汽开关阀关反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | C塔 | 预热蒸汽开关阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_C塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_C3013_KFK | C塔预热蒸汽开关阀开反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | C塔 | 预热蒸汽开关阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_C塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_C3001_VAL2 | C塔循环阀 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | C塔 | 循环阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_20_C塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_C3005_VAL2 | C塔冷凝水阀 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | C塔 | 冷凝水阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_20_C塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_C3006_VAL2 | C塔液碱阀 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | C塔 | 液碱阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_20_C塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_C3007_VAL2 | C塔酸水排污阀 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | C塔 | 酸水排污阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_20_C塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_C3008_VAL2 | C塔蒸汽阀 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | C塔 | 蒸汽阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_20_C塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_C3009_VAL2 | C塔高效出料阀 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | C塔 | 高效出料阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_20_C塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_C3010_VAL2 | C塔进高效阀 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | C塔 | 进高效阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_20_C塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_C3011_VAL2 | C塔排污回储罐阀 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | C塔 | 排污回储罐阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_20_C塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_C3012_VAL2 | C塔进料阀 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | C塔 | 进料阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_20_C塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_C3013_VAL2 | C塔预热蒸汽开关阀 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | C塔 | 预热蒸汽开关阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_20_C塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
ZU_9001A | 丁醇脱色塔采出管线澄清度检测1 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 丁醇脱色塔 | 采出管线澄清度检测1 | 过程测量(PV) | μs/cm | AI | :Dev_20_丁醇脱色塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower | 丁醇采出澄清度 | 浊度/透光 | μs/cm |  | 本体属性绑定 | 高
ZU_9001B | 丁醇脱色塔采出管线澄清度检测2 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 丁醇脱色塔 | 采出管线澄清度检测2 | 过程测量(PV) | μs/cm | AI | :Dev_20_丁醇脱色塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower | 丁醇采出澄清度 | 浊度/透光 | μs/cm |  | 本体属性绑定 | 高
UV_9002_QD | 仪表气罐自动排水阀指令 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 仪表气罐 | 自动排水阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_20_仪表气罐 | S22 | 公用工程 | 压缩空气/仪表气系统 | :InstrumentAirSystem |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
UV_9002_QD_VAL2 | 仪表气罐自动排水阀控制 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 仪表气罐 | 自动排水阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_20_仪表气罐 | S22 | 公用工程 | 压缩空气/仪表气系统 | :InstrumentAirSystem |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
FT_ASLL | 氨水流量计 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 公用测量管线 | 氨水流量计 | 过程测量(PV) | L/min | AI | :Dev_20_公用测量管线 | S14 | 6APA连续结晶 | 钛材换热器E101 | :TitaniumHXE101 | 连续结晶氨水流量 | 流量 | L/min |  | 本体属性绑定 | 高
FT_ZYLL | 重液流量计 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 公用测量管线 | 重液流量计 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_20_公用测量管线 | S14 | 6APA连续结晶 | 钛材换热器E101 | :TitaniumHXE101 | 连续结晶重液流量 | 流量 | m3/h | 6APA连续结晶 | 本体属性绑定 | 高
LT_BYW | 北液位计 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 公用测量管线 | 北液位计 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_20_公用测量管线 | S14 | 6APA连续结晶 | 一级结晶罐C101(北罐) | :ContCrystC101 | 一级结晶罐液位 | 液位 | m3 | 6APA连续结晶 | 本体属性绑定 | 高
LT_NYW | 南液位计 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 公用测量管线 | 南液位计 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_20_公用测量管线 | S14 | 6APA连续结晶 | 二级结晶罐C102(南罐) | :ContCrystC102 | 二级结晶罐液位 | 液位 | m3 | 6APA连续结晶 | 本体属性绑定 | 高
SJ_NH3FLOW | 水解氨水配制软水流量 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 公用测量管线 | 水解氨水配制软水流量 | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_20_公用测量管线 | S10 | 水解辅料配制 | 氨水配制罐 | :AmmoniaPrepTank | 氨水配制软水流量 | 流量 |  | 水解配制 | 本体属性绑定 | 高
TE_9004 | 硼酸温度 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 公用测量管线 | 硼酸温度 | 过程测量(PV) | °C | AI | :Dev_20_公用测量管线 | S10 | 水解辅料配制 | 硼酸罐/硼酸缓冲罐 | :BoricAcidTanks | 硼酸溶液温度 | 温度 | °C | 水解A-F/G-K | 本体属性绑定 | 高
TE_CLWD | 重液出料温度 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 公用测量管线 | 重液出料温度 | 过程测量(PV) | °C | AI | :Dev_20_公用测量管线 | S14 | 6APA连续结晶 | 钛材换热器E101 | :TitaniumHXE101 | 重液出料温度 | 温度 | °C |  | 本体属性绑定 | 高
JJG_BJBJMS | 北搅拌指令 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 其他工艺单元 | 北搅拌指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_20_其他工艺单元 | S14 | 6APA连续结晶 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
JJG_NJBJMS | 南搅拌指令 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 其他工艺单元 | 南搅拌指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_20_其他工艺单元 | S14 | 6APA连续结晶 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
UN_URE | 坏点 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 其他工艺单元 | 坏点 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_20_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
XV_45_Q | 备用 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 其他工艺单元 | 备用 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_20_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
XV_9008_QD | 混合溶媒氮气吹扫指令 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 其他工艺单元 | 混合溶媒氮气吹扫指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_20_其他工艺单元 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
JJG_BJBJBPZL | 北搅拌机变频指令 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 其他工艺单元 | 北搅拌机变频指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_20_其他工艺单元 | S14 | 6APA连续结晶 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
JJG_NJBJBPZL | 南搅拌机变频指令 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 其他工艺单元 | 南搅拌机变频指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_20_其他工艺单元 | S14 | 6APA连续结晶 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
JJG_BJBJFF | 北搅拌故障反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 其他工艺单元 | 北搅拌故障反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_其他工艺单元 | S14 | 6APA连续结晶 |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
JJG_BJBJRL | 北搅拌远程反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 其他工艺单元 | 北搅拌远程反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_其他工艺单元 | S14 | 6APA连续结晶 |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
JJG_BJBJZS | 北搅拌运行反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 其他工艺单元 | 北搅拌运行反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_其他工艺单元 | S14 | 6APA连续结晶 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
JJG_NJBJFF | 南搅拌故障反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 其他工艺单元 | 南搅拌故障反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_其他工艺单元 | S14 | 6APA连续结晶 |  |  |  | 故障/报警状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
JJG_NJBJRL | 南搅拌远程反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 其他工艺单元 | 南搅拌远程反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_其他工艺单元 | S14 | 6APA连续结晶 |  |  |  | 远程/就地状态 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
JJG_NJBJZS | 南搅拌运行反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 其他工艺单元 | 南搅拌运行反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_其他工艺单元 | S14 | 6APA连续结晶 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
JJG_BJB_MOT2 | 北搅拌 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 其他工艺单元 | 北搅拌 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_20_其他工艺单元 | S14 | 6APA连续结晶 |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
JJG_NJB_MOT2 | 南搅拌 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 其他工艺单元 | 南搅拌 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_20_其他工艺单元 | S14 | 6APA连续结晶 |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
DT_9002 | 废酸水进料密度检测 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 其他工艺单元 | 废酸水进料密度检测 | 过程测量(PV) | kg/m3 | AI | :Dev_20_其他工艺单元 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks | 废酸水进料密度 | 密度 | kg/m3 |  | 本体属性绑定 | 高
JJG_BJBJBPFK | 北搅拌机变频反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 其他工艺单元 | 北搅拌机变频反馈 | 过程测量(PV) | Hz | AI | :Dev_20_其他工艺单元 | S14 | 6APA连续结晶 | 一级结晶罐C101(北罐) | :ContCrystC101 | 一级搅拌频率 | 调节阀开度反馈 | Hz |  | 本体属性绑定 | 高
JJG_BPHJ | 北搅拌机PH计 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 其他工艺单元 | 北搅拌机PH计 | 过程测量(PV) | PH | AI | :Dev_20_其他工艺单元 | S14 | 6APA连续结晶 | 一级结晶罐C101(北罐) | :ContCrystC101 | 一级结晶pH | pH | PH |  | 本体属性绑定 | 高
JJG_LXJPHJ | 离心机软水PH计 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 其他工艺单元 | 离心机软水PH计 | 过程测量(PV) | PH | AI | :Dev_20_其他工艺单元 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机软水罐 | :CentrifugeSoftWaterTank | 离心软水pH | pH | PH | 6A结晶_北排/南排 | 本体属性绑定 | 高
JJG_NJBJBPFK | 南搅拌机频率反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 其他工艺单元 | 南搅拌机频率反馈 | 过程测量(PV) | Hz | AI | :Dev_20_其他工艺单元 | S14 | 6APA连续结晶 | 二级结晶罐C102(南罐) | :ContCrystC102 | 二级搅拌频率 | 频率反馈 | Hz |  | 本体属性绑定 | 高
JJG_NPHJ | 南搅拌机PH计 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 其他工艺单元 | 南搅拌机PH计 | 过程测量(PV) | PH | AI | :Dev_20_其他工艺单元 | S14 | 6APA连续结晶 | 二级结晶罐C102(南罐) | :ContCrystC102 | 二级结晶pH | pH | PH |  | 本体属性绑定 | 高
XV_9008_QD_VAL2 | 混合溶媒氮气吹扫控制 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 其他工艺单元 | 混合溶媒氮气吹扫控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_20_其他工艺单元 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
TE_BGWD | 北罐温度计 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 北罐 | 温度计 | 过程测量(PV) | °C | AI | :Dev_20_北罐 | S14 | 6APA连续结晶 | 一级结晶罐C101(北罐) | :ContCrystC101 | 一级结晶罐温度 | 温度 | °C |  | 本体属性绑定 | 高
TE_NGWD | 南罐温度计 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 南罐 | 温度计 | 过程测量(PV) | °C | AI | :Dev_20_南罐 | S14 | 6APA连续结晶 | 二级结晶罐C102(南罐) | :ContCrystC102 | 二级结晶罐温度 | 温度 | °C |  | 本体属性绑定 | 高
UV_9001 | 压缩空气罐自动排水阀 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 压缩空气罐 | 自动排水阀 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_20_压缩空气罐 | S22 | 公用工程 | 压缩空气/仪表气系统 | :InstrumentAirSystem |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
UV_9001_VAL2 | 压缩空气罐自动排水阀控制 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 压缩空气罐 | 自动排水阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_20_压缩空气罐 | S22 | 公用工程 | 压缩空气/仪表气系统 | :InstrumentAirSystem |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_FSSCTPK_DO | 废酸水C塔顶部排空阀指令 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 废酸水C塔 | 顶部排空阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_20_废酸水C塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
FSSC_JM_AO | 废酸水C塔降膜调节阀指令 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 废酸水C塔 | 降膜调节阀指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_20_废酸水C塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 调节阀开度指令 | % |  | 设备名匹配 | 高
XV_FSSCTPK_DI | 废酸水C塔顶部排空阀反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 废酸水C塔 | 顶部排空阀反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_废酸水C塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
FSSCT_JMTJFFK | 废酸水C塔降膜调节阀反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 废酸水C塔 | 降膜调节阀反馈 | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_20_废酸水C塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 调节阀开度反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
FSSCT_LASTJWFK | 废酸水C塔尾冷调节阀反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 废酸水C塔 | 尾冷调节阀反馈 | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_20_废酸水C塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 调节阀开度反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
FSSCT_PWYL | 废酸水C塔排污泵后压力 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 废酸水C塔 | 排污泵后压力 | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_20_废酸水C塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 压力 |  |  | 设备名匹配 | 高
FSSCT_THREEJWFK | 废酸水C塔三冷调节阀反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 废酸水C塔 | 三冷调节阀反馈 | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_20_废酸水C塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 调节阀开度反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
TE_9001A | 废酸水C塔1#温度 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 废酸水C塔 | 1#温度 | 过程测量(PV) | °C | AI | :Dev_20_废酸水C塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers | 废酸水C塔顶温度 | 温度 | °C |  | 本体属性绑定 | 高
TE_9001B | 废酸水C塔2#温度 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 废酸水C塔 | 2#温度 | 过程测量(PV) | °C | AI | :Dev_20_废酸水C塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers | 废酸水C塔顶温度 | 温度 | °C |  | 本体属性绑定 | 高
TE_9001C | 废酸水C塔3#温度 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 废酸水C塔 | 3#温度 | 过程测量(PV) | °C | AI | :Dev_20_废酸水C塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers | 废酸水C塔顶温度 | 温度 | °C |  | 本体属性绑定 | 高
XV_FSSCTPK_VAL2 | 废酸水C塔顶部排空阀 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 废酸水C塔 | 顶部排空阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_20_废酸水C塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
FSSC_TWOL_AO | 废酸水二冷调节阀指令 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 废酸水二冷 | 调节阀指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_20_废酸水二冷 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 调节阀开度指令 | % |  | 设备名匹配 | 高
P_FSSPUMP_FL | 废酸水备用泵故障反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 废酸水备用泵 | 故障反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_废酸水备用泵 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_FSSPUMP_RM | 废酸水备用泵远控反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 废酸水备用泵 | 远控反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_废酸水备用泵 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_FSSPUMP_RUN | 废酸水备用泵运行反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 废酸水备用泵 | 运行反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_废酸水备用泵 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
FSSBYPUMP_MOT2 | 废酸水备用泵 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 废酸水备用泵 | 废酸水备用泵 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_20_废酸水备用泵 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
FSSC_LAST_AO | 废酸水尾冷调节阀指令 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 废酸水尾冷 | 调节阀指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_20_废酸水尾冷 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 调节阀开度指令 | % |  | 设备名匹配 | 高
P_FSSBYPUMP_DO | 废酸酸备用泵启停指令 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 废酸酸备用泵 | 启停指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_20_废酸酸备用泵 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_9015_QD | 成品丁醇回缓冲罐阀指令 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 成品丁醇回缓冲罐 | 阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_20_成品丁醇回缓冲罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_9015_GF | 成品丁醇回缓冲罐阀（关反馈） | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 成品丁醇回缓冲罐 | 阀（关反馈） | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_成品丁醇回缓冲罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_9015_KF | 成品丁醇回缓冲罐阀（开反馈） | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 成品丁醇回缓冲罐 | 阀（开反馈） | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_成品丁醇回缓冲罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_9015_QD_VAL2 | 成品丁醇回缓冲罐阀控制 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 成品丁醇回缓冲罐 | 阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_20_成品丁醇回缓冲罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_C3003_DO | 排污泵后阀指令 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 排污泵 | 后阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_20_排污泵 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_C3004_DO | 排污泵前阀指令 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 排污泵 | 前阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_20_排污泵 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_C3003_GFK | 排污泵后阀关反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 排污泵 | 后阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_排污泵 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_C3003_KFK | 排污泵后阀开反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 排污泵 | 后阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_排污泵 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_C3004_GFK | 排污泵前阀关反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 排污泵 | 前阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_排污泵 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_C3004_KFK | 排污泵前阀开反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 排污泵 | 前阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_排污泵 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_C3003_VAL2 | 排污泵后阀 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 排污泵 | 后阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_20_排污泵 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_C3004_VAL2 | 排污泵前阀 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 排污泵 | 前阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_20_排污泵 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_9009A_GF | 接成品丁醇罐阀A(开反馈) | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 接成品丁醇罐 | 阀A(开反馈) | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_接成品丁醇罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_9009A_KF | 接成品丁醇罐阀A(开反馈) | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 接成品丁醇罐 | 阀A(开反馈) | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_接成品丁醇罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_9009B_GF | 接成品丁醇罐阀B(关反馈) | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 接成品丁醇罐 | 阀B(关反馈) | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_接成品丁醇罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_9009B_KF | 接成品丁醇罐阀B(开反馈) | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 接成品丁醇罐 | 阀B(开反馈) | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_接成品丁醇罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_9009A_QD | 接成品丁醇罐A罐阀指令 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 接成品丁醇罐A罐 | 阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_20_接成品丁醇罐A罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_9009A_QD_VAL2 | 接成品丁醇罐A罐阀控制 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 接成品丁醇罐A罐 | 阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_20_接成品丁醇罐A罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_9009B_QD | 接成品丁醇罐B罐阀指令 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 接成品丁醇罐B罐 | 阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_20_接成品丁醇罐B罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_9009B_QD_VAL2 | 接成品丁醇罐B罐阀控制 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 接成品丁醇罐B罐 | 阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_20_接成品丁醇罐B罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
JJG_JJBAMS | 晶浆打料泵A指令 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 晶浆打料泵A | 指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_20_晶浆打料泵A | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | :SlurryPumps |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
JJG_JJBABPZL | 晶浆打料泵A变频指令 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 晶浆打料泵A | 变频指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_20_晶浆打料泵A | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | :SlurryPumps |  | 调节阀开度指令 | % |  | 设备名匹配 | 高
JJG_JJBAFF | 晶浆打料泵A故障反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 晶浆打料泵A | 故障反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_晶浆打料泵A | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | :SlurryPumps |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
JJG_JJBARL | 晶浆打料泵A远程反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 晶浆打料泵A | 远程反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_晶浆打料泵A | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | :SlurryPumps |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
JJG_JJBAZS | 晶浆打料泵A运行反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 晶浆打料泵A | 运行反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_晶浆打料泵A | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | :SlurryPumps |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
JJG_JJBA_MOT2 | 晶浆打料泵A | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 晶浆打料泵A | 晶浆打料泵A | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_20_晶浆打料泵A | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | :SlurryPumps |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
JJG_JJBABPFK | 晶浆打料泵A频率反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 晶浆打料泵A | 频率反馈 | 过程测量(PV) | HZ | AI | :Dev_20_晶浆打料泵A | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | :SlurryPumps |  | 频率反馈 | HZ |  | 设备名匹配 | 高
JJG_JJBBMS | 晶浆打料泵B指令 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 晶浆打料泵B | 指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_20_晶浆打料泵B | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | :SlurryPumps |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
JJG_JJBBBPZL | 晶浆打料泵B变频指令 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 晶浆打料泵B | 变频指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_20_晶浆打料泵B | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | :SlurryPumps |  | 调节阀开度指令 | % |  | 设备名匹配 | 高
JJG_JJBBFF | 晶浆打料泵B故障反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 晶浆打料泵B | 故障反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_晶浆打料泵B | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | :SlurryPumps |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
JJG_JJBBRL | 晶浆打料泵B远程反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 晶浆打料泵B | 远程反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_晶浆打料泵B | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | :SlurryPumps |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
JJG_JJBBZS | 晶浆打料泵B运行反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 晶浆打料泵B | 运行反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_晶浆打料泵B | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | :SlurryPumps |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
JJG_JJBB_MOT2 | 晶浆打料泵B | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 晶浆打料泵B | 晶浆打料泵B | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_20_晶浆打料泵B | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | :SlurryPumps |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
JJG_JJBBBPFK | 晶浆打料泵B频率反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 晶浆打料泵B | 频率反馈 | 过程测量(PV) | HZ | AI | :Dev_20_晶浆打料泵B | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | :SlurryPumps |  | 频率反馈 | HZ |  | 设备名匹配 | 高
JJG_JJBCMS | 晶浆打料泵C指令 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 晶浆打料泵C | 指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_20_晶浆打料泵C | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | :SlurryPumps |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
JJG_JJBCBPZL | 晶浆打料泵C变频指令 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 晶浆打料泵C | 变频指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_20_晶浆打料泵C | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | :SlurryPumps |  | 调节阀开度指令 | % |  | 设备名匹配 | 高
JJG_JJBCFF | 晶浆打料泵C故障反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 晶浆打料泵C | 故障反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_晶浆打料泵C | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | :SlurryPumps |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
JJG_JJBCRL | 晶浆打料泵C远程反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 晶浆打料泵C | 远程反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_晶浆打料泵C | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | :SlurryPumps |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
JJG_JJBCZS | 晶浆打料泵C运行反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 晶浆打料泵C | 运行反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_晶浆打料泵C | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | :SlurryPumps |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
JJG_JJBC_MOT2 | 晶浆打料泵C | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 晶浆打料泵C | 晶浆打料泵C | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_20_晶浆打料泵C | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | :SlurryPumps |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
JJG_JJBCBPFK | 晶浆打料泵C频率反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 晶浆打料泵C | 频率反馈 | 过程测量(PV) | Hz | AI | :Dev_20_晶浆打料泵C | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | :SlurryPumps |  | 频率反馈 | Hz |  | 设备名匹配 | 高
JJG_JJBDMS | 晶浆打料泵D指令 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 晶浆打料泵D | 指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_20_晶浆打料泵D | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | :SlurryPumps |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
JJG_JJBDBPZL | 晶浆打料泵D变频指令 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 晶浆打料泵D | 变频指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_20_晶浆打料泵D | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | :SlurryPumps |  | 调节阀开度指令 | % |  | 设备名匹配 | 高
JJG_JJBDFF | 晶浆打料泵D故障反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 晶浆打料泵D | 故障反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_晶浆打料泵D | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | :SlurryPumps |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
JJG_JJBDRL | 晶浆打料泵D远程反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 晶浆打料泵D | 远程反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_晶浆打料泵D | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | :SlurryPumps |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
JJG_JJBDZS | 晶浆打料泵D运行反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 晶浆打料泵D | 运行反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_晶浆打料泵D | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | :SlurryPumps |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
JJG_JJBD_MOT2 | 晶浆打料泵D | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 晶浆打料泵D | 晶浆打料泵D | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_20_晶浆打料泵D | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | :SlurryPumps |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
JJG_JJBDBPFK | 晶浆打料泵D频率反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 晶浆打料泵D | 频率反馈 | 过程测量(PV) | Hz | AI | :Dev_20_晶浆打料泵D | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | :SlurryPumps |  | 频率反馈 | Hz |  | 设备名匹配 | 高
XV_45_QD | 母液A塔冷凝水旁通阀指令 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 母液A塔 | 冷凝水旁通阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_20_母液A塔 | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_45_GF | 母液A塔冷凝水旁通阀（关反馈） | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 母液A塔 | 冷凝水旁通阀（关反馈） | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_母液A塔 | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_45_KF | 母液A塔冷凝水旁通阀（开反馈） | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 母液A塔 | 冷凝水旁通阀（开反馈） | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_母液A塔 | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_45_QD_VAL2 | 母液A塔冷凝水旁通阀控制 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 母液A塔 | 冷凝水旁通阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_20_母液A塔 | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
SJGAB_TJFZL | 水解液AB泵调节阀指令 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 水解液AB泵 | 调节阀指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_20_水解液AB泵 | S11 | 酶法水解 | 水解液泵调节阀SJGAB/SJGCD/SJGEF | :Act_031 |  | 调节阀开度指令 | % | 水解A-F/G-K | 控制回路执行机构 | 高
SJGAB_PT | 水解液AB泵压力反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 水解液AB泵 | 压力反馈 | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_20_水解液AB泵 | S11 | 酶法水解 | 水解液缓冲罐 | :HydrolysateBuffer | 水解液泵出口压力 | 压力 |  | 水解A-F/G-K | 本体属性绑定 | 高
SJGCD_TJFZL | 水解液CD泵调节阀指令 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 水解液CD泵 | 调节阀指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_20_水解液CD泵 | S11 | 酶法水解 | 水解液泵调节阀SJGAB/SJGCD/SJGEF | :Act_031 |  | 调节阀开度指令 | % | 水解A-F/G-K | 控制回路执行机构 | 高
SJGCD_PT | 水解液CD泵压力反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 水解液CD泵 | 压力反馈 | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_20_水解液CD泵 | S11 | 酶法水解 | 水解液缓冲罐 | :HydrolysateBuffer | 水解液泵出口压力 | 压力 |  | 水解A-F/G-K | 本体属性绑定 | 高
SJGEF_TJFZL | 水解液EF泵调节阀指令 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 水解液EF泵 | 调节阀指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_20_水解液EF泵 | S11 | 酶法水解 | 水解液泵调节阀SJGAB/SJGCD/SJGEF | :Act_031 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
SJGYW_A | 水解罐A液位 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 水解罐A | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_20_水解罐A | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup | 釜内反应液位 | 液位 | m3 | 水解A-F/G-K | 本体属性绑定 | 高
SJGYW_B | 水解罐B液位 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 水解罐B | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_20_水解罐B | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup | 釜内反应液位 | 液位 | m3 | 水解A-F/G-K | 本体属性绑定 | 高
SJGYW_C | 水解罐C液位 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 水解罐C | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_20_水解罐C | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup | 釜内反应液位 | 液位 | m3 | 水解A-F/G-K | 本体属性绑定 | 高
SJGYW_D | 水解罐D液位 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 水解罐D | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_20_水解罐D | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup | 釜内反应液位 | 液位 | m3 | 水解A-F/G-K | 本体属性绑定 | 高
SJGYW_E | 水解罐E液位 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 水解罐E | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_20_水解罐E | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup | 釜内反应液位 | 液位 | m3 | 水解A-F/G-K | 本体属性绑定 | 高
SJGYW_F | 水解罐F液位 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 水解罐F | 液位 | 过程测量(PV) | m3 | AI | :Dev_20_水解罐F | S11 | 酶法水解 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | :HydrolysisReactorGroup | 釜内反应液位 | 液位 | m3 | 水解A-F/G-K | 本体属性绑定 | 高
PT_9005 | 洗塔高浓度排污泵压力 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 洗塔高浓度排污泵 | 压力 | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_20_洗塔高浓度排污泵 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 浓度/成分 | MPa |  | 控制站默认 | 低
XV_C3002_DO | 真空泵中间罐蒸汽阀指令 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 真空泵中间罐 | 蒸汽阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_20_真空泵中间罐 | S22 | 公用工程 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_C3002_GFK | 真空泵中间罐蒸汽阀关反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 真空泵中间罐 | 蒸汽阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_真空泵中间罐 | S22 | 公用工程 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_C3002_KFK | 真空泵中间罐蒸汽阀开反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 真空泵中间罐 | 蒸汽阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_真空泵中间罐 | S22 | 公用工程 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_C3002_VAL2 | 真空泵中间罐阀 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 真空泵中间罐 | 阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_20_真空泵中间罐 | S22 | 公用工程 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_9013_QD | 碱洗罐加碱阀指令 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 碱洗罐 | 加碱阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_20_碱洗罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_9014_QD | 碱洗罐加水阀指令 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 碱洗罐 | 加水阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_20_碱洗罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_9013_GF | 碱洗罐加碱阀（关反馈） | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 碱洗罐 | 加碱阀（关反馈） | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_碱洗罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_9013_KF | 碱洗罐加碱阀（开反馈） | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 碱洗罐 | 加碱阀（开反馈） | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_碱洗罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_9014_GF | 碱洗罐加水阀（关反馈） | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 碱洗罐 | 加水阀（关反馈） | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_碱洗罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_9014_KF | 碱洗罐加水阀（开反馈） | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 碱洗罐 | 加水阀（开反馈） | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_碱洗罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_9013_QD_VAL2 | 碱洗罐加碱阀控制 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 碱洗罐 | 加碱阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_20_碱洗罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_9014_QD_VAL2 | 碱洗罐加水阀控制 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 碱洗罐 | 加水阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_20_碱洗罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_9017 | 碱洗罐去缓冲罐阀门指令 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 碱洗罐去缓冲罐 | 阀门指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_20_碱洗罐去缓冲罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_9017_GF | 碱洗罐去缓冲罐阀门关反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 碱洗罐去缓冲罐 | 阀门关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_碱洗罐去缓冲罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_9017_KF | 碱洗罐去缓冲罐阀门开反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 碱洗罐去缓冲罐 | 阀门开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_碱洗罐去缓冲罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_9017_VAL2 | 碱洗罐去缓冲罐阀门控制 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 碱洗罐去缓冲罐 | 阀门控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_20_碱洗罐去缓冲罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
JJG118_PLFMS | 118排污阀启动指令 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 管网阀门系统 | 118排污阀启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_20_管网阀门系统 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
JJG119_PLFMS | 119排污阀启动指令 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 管网阀门系统 | 119排污阀启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_20_管网阀门系统 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_9001_QD | 溶媒套用管线开关阀指令（室外） | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 管网阀门系统 | 溶媒套用管线开关阀指令（室外） | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_20_管网阀门系统 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_9002_QD | 低浓度总阀指令 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 管网阀门系统 | 低浓度总阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_20_管网阀门系统 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_9003_QD | 醇酯分离丁醇脱色加水阀指令 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 管网阀门系统 | 醇酯分离丁醇脱色加水阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_20_管网阀门系统 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_9005_QD | 成品丁酯回流管线阀控制 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 管网阀门系统 | 成品丁酯回流管线阀控制 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_20_管网阀门系统 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_9006_QD | 醇酯分离丁醇脱色加碱阀指令 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 管网阀门系统 | 醇酯分离丁醇脱色加碱阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_20_管网阀门系统 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_C3014_DO | 室外丁酯去提取氮气阀指令 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 管网阀门系统 | 室外丁酯去提取氮气阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_20_管网阀门系统 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
FSSA_JL_AO | 废酸水A进料调节阀指令 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 管网阀门系统 | 废酸水A进料调节阀指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_20_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 调节阀开度指令 | % |  | 描述关键字匹配 | 中
FSSC_JL_AO | 废酸水C进料调节阀指令 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 管网阀门系统 | 废酸水C进料调节阀指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_20_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 调节阀开度指令 | % |  | 描述关键字匹配 | 中
FSSC_THREE_AO | 废酸水三冷调节阀指令 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 管网阀门系统 | 废酸水三冷调节阀指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_20_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 调节阀开度指令 | % |  | 描述关键字匹配 | 中
FSS_PW_AO | 废酸水排污调节阀指令 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 管网阀门系统 | 废酸水排污调节阀指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_20_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 调节阀开度指令 | % |  | 描述关键字匹配 | 中
HHRM_PZGTJG_AO | 混合溶媒套用调节阀指令 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 管网阀门系统 | 混合溶媒套用调节阀指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_20_管网阀门系统 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制站默认 | 低
JJG_ASAZL | 氨水调节阀1#指令 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 管网阀门系统 | 氨水调节阀1#指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_20_管网阀门系统 | S14 | 6APA连续结晶 | 氨水调节阀1#JJG_ASA | :Act_051 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
JJG_ASBZL | 氨水调节阀2#指令 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 管网阀门系统 | 氨水调节阀2#指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_20_管网阀门系统 | S14 | 6APA连续结晶 | 氨水调节阀2#JJG_ASB | :Act_052 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
JJG_RSAZL | 热水调节阀1#指令 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 管网阀门系统 | 热水调节阀1#指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_20_管网阀门系统 | S14 | 6APA连续结晶 | 热水调节阀1#/2# JJG_RSA/RSB | :Act_053 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
JJG_RSBZL | 热水调节阀2#指令 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 管网阀门系统 | 热水调节阀2#指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_20_管网阀门系统 | S14 | 6APA连续结晶 | 热水调节阀1#/2# JJG_RSA/RSB | :Act_053 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
JJG_ZYZL | 重液调节阀指令 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 管网阀门系统 | 重液调节阀指令 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_20_管网阀门系统 | S14 | 6APA连续结晶 | 重液调节阀JJG_ZY | :Act_050 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
JJG118_PLFZD | 118排污阀关状态 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 管网阀门系统 | 118排污阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_管网阀门系统 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
JJG118_PLFZS | 118排污阀开状态 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 管网阀门系统 | 118排污阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_管网阀门系统 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
JJG119_PLFZD | 119排污阀关状态 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 管网阀门系统 | 119排污阀关状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_管网阀门系统 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
JJG119_PLFZS | 119排污阀开状态 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 管网阀门系统 | 119排污阀开状态 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_管网阀门系统 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_9001_GF | 溶媒套用管线开关阀关反馈（室外） | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 管网阀门系统 | 溶媒套用管线开关阀关反馈（室外） | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_管网阀门系统 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_9001_KF | 溶媒套用管线开关阀开反馈（室外） | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 管网阀门系统 | 溶媒套用管线开关阀开反馈（室外） | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_管网阀门系统 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_9002_GF | 丁酯水去低浓度阀关反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 管网阀门系统 | 丁酯水去低浓度阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_管网阀门系统 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_9002_KF | 丁酯水去低浓度阀开反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 管网阀门系统 | 丁酯水去低浓度阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_管网阀门系统 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_9003_GF | 醇酯分离丁醇脱色洗塔水阀关反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 管网阀门系统 | 醇酯分离丁醇脱色洗塔水阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_管网阀门系统 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_9003_KF | 醇酯分离丁醇脱色洗塔水阀开反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 管网阀门系统 | 醇酯分离丁醇脱色洗塔水阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_管网阀门系统 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_9005_GF | 成品丁酯回流管线阀（关反馈） | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 管网阀门系统 | 成品丁酯回流管线阀（关反馈） | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_管网阀门系统 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_9005_KF | 成品丁酯回流管线阀（开反馈） | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 管网阀门系统 | 成品丁酯回流管线阀（开反馈） | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_管网阀门系统 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_9006_GF | 醇酯分离丁醇脱色洗塔碱阀（关反馈） | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 管网阀门系统 | 醇酯分离丁醇脱色洗塔碱阀（关反馈） | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_管网阀门系统 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_9006_KF | 醇酯分离丁醇脱色洗塔碱阀（开反馈） | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 管网阀门系统 | 醇酯分离丁醇脱色洗塔碱阀（开反馈） | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_管网阀门系统 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_9008_GF | 混合溶媒氮气吹扫阀（关反馈） | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 管网阀门系统 | 混合溶媒氮气吹扫阀（关反馈） | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_管网阀门系统 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_9008_KF | 混合溶媒氮气吹扫阀（开反馈） | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 管网阀门系统 | 混合溶媒氮气吹扫阀（开反馈） | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_管网阀门系统 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_C3014_GFK | 室外丁酯去提取氮气阀关反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 管网阀门系统 | 室外丁酯去提取氮气阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_管网阀门系统 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_C3014_KFK | 室外丁酯去提取氮气阀开反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 管网阀门系统 | 室外丁酯去提取氮气阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_管网阀门系统 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
FSSA_JL_FK | 废酸水A进料调节阀反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 管网阀门系统 | 废酸水A进料调节阀反馈 | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_20_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 调节阀开度反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
FSSC_JL_FK | 废酸水C进料调节阀反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 管网阀门系统 | 废酸水C进料调节阀反馈 | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_20_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 调节阀开度反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
FSS_PW_FK | 废酸水排污调节阀反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 管网阀门系统 | 废酸水排污调节阀反馈 | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_20_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水储罐/中间罐 | :WasteAcidTanks |  | 调节阀开度反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
JJG_ASAFK | 氨水调节阀1#反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 管网阀门系统 | 氨水调节阀1#反馈 | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_20_管网阀门系统 | S14 | 6APA连续结晶 |  |  |  | 调节阀开度反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
JJG_ASBFK | 氨水调节阀2#反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 管网阀门系统 | 氨水调节阀2#反馈 | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_20_管网阀门系统 | S14 | 6APA连续结晶 |  |  |  | 调节阀开度反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
JJG_RSAFK | 热水调节阀1#反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 管网阀门系统 | 热水调节阀1#反馈 | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_20_管网阀门系统 | S14 | 6APA连续结晶 |  |  |  | 调节阀开度反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
JJG_RSBFK | 热水调节阀2#反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 管网阀门系统 | 热水调节阀2#反馈 | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_20_管网阀门系统 | S14 | 6APA连续结晶 |  |  |  | 调节阀开度反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
JJG_ZYFK | 重液调节阀反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 管网阀门系统 | 重液调节阀反馈 | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_20_管网阀门系统 | S14 | 6APA连续结晶 |  |  |  | 调节阀开度反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
SJGAB_TJFFK | 水解液AB调节阀反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 管网阀门系统 | 水解液AB调节阀反馈 | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_20_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 调节阀开度反馈 |  | 水解A-F/G-K | 工段关键字匹配 | 中
SJGCD_TJFFK | 水解液CD调节阀反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 管网阀门系统 | 水解液CD调节阀反馈 | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_20_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 调节阀开度反馈 |  | 水解A-F/G-K | 工段关键字匹配 | 中
SJGEF_TJFFK | 水解液EF调节阀反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 管网阀门系统 | 水解液EF调节阀反馈 | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_20_管网阀门系统 | S11 | 酶法水解 |  |  |  | 调节阀开度反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
JJG118_VAL2 | 118排污阀 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 管网阀门系统 | 118排污阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_20_管网阀门系统 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
JJG119_VAL2 | 119排污阀 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 管网阀门系统 | 119排污阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_20_管网阀门系统 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_9001_QD_VAL2 | 溶媒套用管线开关阀室外控制 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 管网阀门系统 | 溶媒套用管线开关阀室外控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_20_管网阀门系统 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_9002_QD_VAL2 | 低浓度总阀控制 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 管网阀门系统 | 低浓度总阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_20_管网阀门系统 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_9003_QD_VAL2 | 醇酯分离丁醇脱色加水阀控制 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 管网阀门系统 | 醇酯分离丁醇脱色加水阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_20_管网阀门系统 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_9005_QD_VAL2 | 成品丁酯回流管线阀控制 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 管网阀门系统 | 成品丁酯回流管线阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_20_管网阀门系统 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_9006_QD_VAL2 | 醇酯分离丁醇脱色加碱阀控制 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 管网阀门系统 | 醇酯分离丁醇脱色加碱阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_20_管网阀门系统 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_C3014_VAL2 | 室外丁酯去提取氮气吹扫阀 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 管网阀门系统 | 室外丁酯去提取氮气吹扫阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_20_管网阀门系统 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
JJG112_HCL | 结晶罐112罐盐酸调节阀 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 结晶罐112 | 罐盐酸调节阀 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_20_结晶罐112 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 结晶罐盐酸调节阀JJG112–125_HCL | :Act_047 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
JJG112_HCLFK | 结晶罐112罐盐酸调节阀开反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 结晶罐112 | 罐盐酸调节阀开反馈 | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_20_结晶罐112 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 调节阀开度反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
JJG113_HCL | 结晶罐113罐盐酸调节阀 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 结晶罐113 | 罐盐酸调节阀 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_20_结晶罐113 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 结晶罐盐酸调节阀JJG112–125_HCL | :Act_047 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
JJG113_HCLFK | 结晶罐113罐盐酸调节阀开反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 结晶罐113 | 罐盐酸调节阀开反馈 | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_20_结晶罐113 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 调节阀开度反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
JJG114_HCL | 结晶罐114罐盐酸调节阀 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 结晶罐114 | 罐盐酸调节阀 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_20_结晶罐114 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 结晶罐盐酸调节阀JJG112–125_HCL | :Act_047 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
JJG114_HCLFK | 结晶罐114罐盐酸调节阀开反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 结晶罐114 | 罐盐酸调节阀开反馈 | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_20_结晶罐114 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 调节阀开度反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
JJG115_HCL | 结晶罐115罐盐酸调节阀 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 结晶罐115 | 罐盐酸调节阀 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_20_结晶罐115 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 结晶罐盐酸调节阀JJG112–125_HCL | :Act_047 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
JJG115_HCLFK | 结晶罐115罐盐酸调节阀开反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 结晶罐115 | 罐盐酸调节阀开反馈 | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_20_结晶罐115 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 调节阀开度反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
JJG116_HCL | 结晶罐116罐盐酸调节阀 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 结晶罐116 | 罐盐酸调节阀 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_20_结晶罐116 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 结晶罐盐酸调节阀JJG112–125_HCL | :Act_047 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
JJG116_HCLFK | 结晶罐116罐盐酸调节阀开反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 结晶罐116 | 罐盐酸调节阀开反馈 | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_20_结晶罐116 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 调节阀开度反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
JJG117_HCL | 结晶罐117罐盐酸调节阀 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 结晶罐117 | 罐盐酸调节阀 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_20_结晶罐117 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 结晶罐盐酸调节阀JJG112–125_HCL | :Act_047 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
JJG117_HCLFK | 结晶罐117罐盐酸调节阀开反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 结晶罐117 | 罐盐酸调节阀开反馈 | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_20_结晶罐117 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 调节阀开度反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
JJG118_HCLZS | 结晶罐118罐盐酸自锁阀开指令 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 结晶罐118 | 罐盐酸自锁阀开指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_20_结晶罐118 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
JJG118_NH3BJ | 结晶罐118罐氨水补加阀开指令 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 结晶罐118 | 罐氨水补加阀开指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_20_结晶罐118 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
JJG118_NH3DJ | 结晶罐118罐氨水兑加阀开指令 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 结晶罐118 | 罐氨水兑加阀开指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_20_结晶罐118 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
JJG118_NH3LT | 结晶罐118罐氨水离通阀开指令 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 结晶罐118 | 罐氨水离通阀开指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_20_结晶罐118 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
JJG118_WATER | 结晶罐118罐软水阀开指令 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 结晶罐118 | 罐软水阀开指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_20_结晶罐118 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
JJG118_ZY | 结晶罐118罐重液阀开指令 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 结晶罐118 | 罐重液阀开指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_20_结晶罐118 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
JJG118_BYS | 结晶罐118罐冰盐水调节阀 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 结晶罐118 | 罐冰盐水调节阀 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_20_结晶罐118 | S14 | 6APA连续结晶 | 结晶罐118/119冰盐水调节阀 | :Act_054 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
JJG118_HCL | 结晶罐118罐盐酸调节阀 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 结晶罐118 | 罐盐酸调节阀 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_20_结晶罐118 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 结晶罐盐酸调节阀JJG112–125_HCL | :Act_047 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
JJG118_HCLZS_CF | 结晶罐118罐盐酸自锁阀关反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 结晶罐118 | 罐盐酸自锁阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_结晶罐118 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
JJG118_HCLZS_OF | 结晶罐118罐盐酸自锁阀开反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 结晶罐118 | 罐盐酸自锁阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_结晶罐118 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
JJG118_NH3BJ_CF | 结晶罐118罐氨水补加阀关反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 结晶罐118 | 罐氨水补加阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_结晶罐118 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
JJG118_NH3BJ_OF | 结晶罐118罐氨水补加阀开反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 结晶罐118 | 罐氨水补加阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_结晶罐118 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
JJG118_NH3DJ_CF | 结晶罐118罐氨水兑加阀关反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 结晶罐118 | 罐氨水兑加阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_结晶罐118 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
JJG118_NH3DJ_OF | 结晶罐118罐氨水兑加阀开反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 结晶罐118 | 罐氨水兑加阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_结晶罐118 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
JJG118_NH3LT_CF | 结晶罐118罐氨水离通阀关反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 结晶罐118 | 罐氨水离通阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_结晶罐118 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
JJG118_NH3LT_OF | 结晶罐118罐氨水离通阀开反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 结晶罐118 | 罐氨水离通阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_结晶罐118 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
JJG118_WATER_CF | 结晶罐118罐软水阀关反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 结晶罐118 | 罐软水阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_结晶罐118 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
JJG118_WATER_OF | 结晶罐118罐软水阀开反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 结晶罐118 | 罐软水阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_结晶罐118 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
JJG118_ZY_CF | 结晶罐118罐重液阀关反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 结晶罐118 | 罐重液阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_结晶罐118 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
JJG118_ZY_OF | 结晶罐118罐重液阀开反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 结晶罐118 | 罐重液阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_结晶罐118 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
JJG118_BYSFK | 结晶罐118罐冰盐水调节阀开反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 结晶罐118 | 罐冰盐水调节阀开反馈 | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_20_结晶罐118 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 调节阀开度反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
JJG118_HCLFK | 结晶罐118罐盐酸调节阀开反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 结晶罐118 | 罐盐酸调节阀开反馈 | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_20_结晶罐118 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 调节阀开度反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
JJG119_HCLZS | 结晶罐119罐盐酸自锁阀开指令 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 结晶罐119 | 罐盐酸自锁阀开指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_20_结晶罐119 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
JJG119_NH3BJ | 结晶罐119罐氨水补加阀开指令 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 结晶罐119 | 罐氨水补加阀开指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_20_结晶罐119 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
JJG119_NH3DJ | 结晶罐119罐氨水兑加阀开指令 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 结晶罐119 | 罐氨水兑加阀开指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_20_结晶罐119 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
JJG119_NH3LT | 结晶罐119罐氨水离通阀开指令 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 结晶罐119 | 罐氨水离通阀开指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_20_结晶罐119 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
JJG119_WATER | 结晶罐119罐软水阀开指令 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 结晶罐119 | 罐软水阀开指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_20_结晶罐119 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
JJG119_ZY | 结晶罐119罐重液阀开指令 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 结晶罐119 | 罐重液阀开指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_20_结晶罐119 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
JJG119_BYS | 结晶罐119罐冰盐水调节阀 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 结晶罐119 | 罐冰盐水调节阀 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_20_结晶罐119 | S14 | 6APA连续结晶 | 结晶罐118/119冰盐水调节阀 | :Act_054 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
JJG119_HCL | 结晶罐119罐盐酸调节阀 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 结晶罐119 | 罐盐酸调节阀 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_20_结晶罐119 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 结晶罐盐酸调节阀JJG112–125_HCL | :Act_047 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
JJG119_HCLZS_CF | 结晶罐119罐盐酸自锁阀关反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 结晶罐119 | 罐盐酸自锁阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_结晶罐119 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
JJG119_HCLZS_OF | 结晶罐119罐盐酸自锁阀开反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 结晶罐119 | 罐盐酸自锁阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_结晶罐119 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
JJG119_NH3BJ_CF | 结晶罐119罐氨水补加阀关反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 结晶罐119 | 罐氨水补加阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_结晶罐119 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
JJG119_NH3BJ_OF | 结晶罐119罐氨水补加阀开反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 结晶罐119 | 罐氨水补加阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_结晶罐119 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
JJG119_NH3DJ_CF | 结晶罐119罐氨水兑加阀关反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 结晶罐119 | 罐氨水兑加阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_结晶罐119 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
JJG119_NH3DJ_OF | 结晶罐119罐氨水兑加阀开反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 结晶罐119 | 罐氨水兑加阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_结晶罐119 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
JJG119_NH3LT_CF | 结晶罐119罐氨水离通阀关反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 结晶罐119 | 罐氨水离通阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_结晶罐119 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
JJG119_NH3LT_OF | 结晶罐119罐氨水离通阀开反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 结晶罐119 | 罐氨水离通阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_结晶罐119 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
JJG119_WATER_CF | 结晶罐119罐盐酸软水阀关反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 结晶罐119 | 罐盐酸软水阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_结晶罐119 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
JJG119_WATER_OF | 结晶罐119罐盐酸软水阀开反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 结晶罐119 | 罐盐酸软水阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_结晶罐119 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
JJG119_ZY_CF | 结晶罐119罐重液阀关反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 结晶罐119 | 罐重液阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_结晶罐119 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
JJG119_ZY_OF | 结晶罐119罐重液阀开反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 结晶罐119 | 罐重液阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_结晶罐119 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
JJG119_BYSFK | 结晶罐119罐冰盐水调节阀开反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 结晶罐119 | 罐冰盐水调节阀开反馈 | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_20_结晶罐119 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 调节阀开度反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
JJG119_HCLFK | 结晶罐119罐盐酸调节阀开反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 结晶罐119 | 罐盐酸调节阀开反馈 | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_20_结晶罐119 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 调节阀开度反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
JJG120_HCL | 结晶罐120罐盐酸调节阀 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 结晶罐120 | 罐盐酸调节阀 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_20_结晶罐120 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 结晶罐盐酸调节阀JJG112–125_HCL | :Act_047 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
JJG120_HCLFK | 结晶罐120罐盐酸调节阀开反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 结晶罐120 | 罐盐酸调节阀开反馈 | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_20_结晶罐120 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 调节阀开度反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
JJG121_HCL | 结晶罐121罐盐酸调节阀 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 结晶罐121 | 罐盐酸调节阀 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_20_结晶罐121 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 结晶罐盐酸调节阀JJG112–125_HCL | :Act_047 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
JJG121_HCLFK | 结晶罐121罐盐酸调节阀开反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 结晶罐121 | 罐盐酸调节阀开反馈 | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_20_结晶罐121 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 调节阀开度反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
JJG122_HCL | 结晶罐122罐盐酸调节阀 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 结晶罐122 | 罐盐酸调节阀 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_20_结晶罐122 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 结晶罐盐酸调节阀JJG112–125_HCL | :Act_047 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
JJG122_HCLFK | 结晶罐122罐盐酸调节阀开反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 结晶罐122 | 罐盐酸调节阀开反馈 | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_20_结晶罐122 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 调节阀开度反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
JJG123_HCL | 结晶罐123罐盐酸调节阀 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 结晶罐123 | 罐盐酸调节阀 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_20_结晶罐123 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 结晶罐盐酸调节阀JJG112–125_HCL | :Act_047 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
JJG123_HCLFK | 结晶罐123罐盐酸调节阀开反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 结晶罐123 | 罐盐酸调节阀开反馈 | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_20_结晶罐123 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 调节阀开度反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
JJG124_HCL | 结晶罐124罐盐酸调节阀 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 结晶罐124 | 罐盐酸调节阀 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_20_结晶罐124 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 结晶罐盐酸调节阀JJG112–125_HCL | :Act_047 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
JJG124_HCLFK | 结晶罐124罐盐酸调节阀开反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 结晶罐124 | 罐盐酸调节阀开反馈 | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_20_结晶罐124 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 调节阀开度反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
JJG125_HCL | 结晶罐125罐盐酸调节阀 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 结晶罐125 | 罐盐酸调节阀 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_20_结晶罐125 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 结晶罐盐酸调节阀JJG112–125_HCL | :Act_047 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
JJG125_HCLFK | 结晶罐125罐盐酸调节阀开反馈 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 结晶罐125 | 罐盐酸调节阀开反馈 | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_20_结晶罐125 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 调节阀开度反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
DT_9001 | 钾盐母液碱洗罐密度检测 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 钾盐母液碱洗罐 | 密度检测 | 过程测量(PV) | kg/m3 | AI | :Dev_20_钾盐母液碱洗罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 密度 | kg/m3 |  | 控制站默认 | 低
XV_9007_GF | 钾盐退母液管道去碱洗罐阀B（关反馈） | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 钾盐退母液管道去碱洗罐 | 阀B（关反馈） | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_钾盐退母液管道去碱洗罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_9007_KF | （作为钾盐母液启泵信号）钾盐退母液管道去碱洗罐阀B（开反馈） | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 钾盐退母液管道去碱洗罐 | （作为钾盐母液启泵信号）阀B（开反馈） | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_钾盐退母液管道去碱洗罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_9004_GF | 钾盐退母液管道去碱洗罐A阀（关反馈） | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 钾盐退母液管道去碱洗罐A | 阀（关反馈） | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_钾盐退母液管道去碱洗罐A | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_9004_KF | （作为钾盐母液启泵条件）钾盐退母液管道去碱洗罐A阀（开反馈） | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 钾盐退母液管道去碱洗罐A | （作为钾盐母液启泵条件）阀（开反馈） | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_20_钾盐退母液管道去碱洗罐A | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_9004_QD | 钾盐退母液罐去碱洗罐A指令 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 钾盐退母液罐去碱洗罐A | 指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_20_钾盐退母液罐去碱洗罐A | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_9004_QD_VAL2 | 钾盐退母液罐去碱洗罐A控制 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 钾盐退母液罐去碱洗罐A | 控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_20_钾盐退母液罐去碱洗罐A | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_9007_QD | 钾盐退母液罐去碱洗罐B指令 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 钾盐退母液罐去碱洗罐B | 指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_20_钾盐退母液罐去碱洗罐B | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_9007_QD_VAL2 | 钾盐退母液罐去碱洗罐B控制 | 20 | 环保脱色与排污工段 (Environmental & Decolorization Aux) | 钾盐退母液罐去碱洗罐B | 控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_20_钾盐退母液罐去碱洗罐B | S13 | 6APA批次结晶与离心 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
JY_1_KG1 | RB罐出料出料阀1#开关指令 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | RB罐 | 出料出料阀1#开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_21_RB罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐RB缓冲罐/RB计量罐 | :KSaltRBTank |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
JY_1_KG2 | RB罐出料出料阀2#开关指令 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | RB罐 | 出料出料阀2#开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_21_RB罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐RB缓冲罐/RB计量罐 | :KSaltRBTank |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
JY22_1_1C | RB罐出料出料阀1#关反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | RB罐 | 出料出料阀1#关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_RB罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐RB缓冲罐/RB计量罐 | :KSaltRBTank |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
JY22_1_1O | RB罐出料出料阀1#开反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | RB罐 | 出料出料阀1#开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_RB罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐RB缓冲罐/RB计量罐 | :KSaltRBTank |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
JY_1_1C | RB罐出料出料阀2#关反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | RB罐 | 出料出料阀2#关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_RB罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐RB缓冲罐/RB计量罐 | :KSaltRBTank |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
JY_1_1O | RB罐出料出料阀2#开反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | RB罐 | 出料出料阀2#开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_RB罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐RB缓冲罐/RB计量罐 | :KSaltRBTank |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
JY_1_1_VAL2 | RB罐出料出料阀1# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | RB罐 | 出料出料阀1# | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_21_RB罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐RB缓冲罐/RB计量罐 | :KSaltRBTank |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
JY_1_2_VAL2 | RB罐出料出料阀2# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | RB罐 | 出料出料阀2# | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_21_RB罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐RB缓冲罐/RB计量罐 | :KSaltRBTank |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
JY22_1_KG | RB计量罐氮气阀1#开关指令 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | RB计量罐 | 氮气阀1#开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_21_RB计量罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐RB缓冲罐/RB计量罐 | :KSaltRBTank |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
JY22_2_KG | RB计量罐氮气阀2#开关指令 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | RB计量罐 | 氮气阀2#开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_21_RB计量罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐RB缓冲罐/RB计量罐 | :KSaltRBTank |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
JY23_1_KG | RB计量罐排空阀1#开关指令 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | RB计量罐 | 排空阀1#开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_21_RB计量罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐RB缓冲罐/RB计量罐 | :KSaltRBTank |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
JY23_2_KG | RB计量罐排空阀2#开关指令 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | RB计量罐 | 排空阀2#开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_21_RB计量罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐RB缓冲罐/RB计量罐 | :KSaltRBTank |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
AO127_1 | RB计量罐冰盐水调节阀1# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | RB计量罐 | 冰盐水调节阀1# | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_21_RB计量罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐RB缓冲罐/RB计量罐 | :KSaltRBTank |  | 调节阀开度指令 | % |  | 设备名匹配 | 高
AO127_2 | RB计量罐冰盐水调节阀2# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | RB计量罐 | 冰盐水调节阀2# | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_21_RB计量罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐RB缓冲罐/RB计量罐 | :KSaltRBTank |  | 调节阀开度指令 | % |  | 设备名匹配 | 高
JY22_2_1C | RB计量罐排空阀2#关反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | RB计量罐 | 排空阀2#关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_RB计量罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐RB缓冲罐/RB计量罐 | :KSaltRBTank |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
JY22_2_1O | RB计量罐排空阀2#开反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | RB计量罐 | 排空阀2#开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_RB计量罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐RB缓冲罐/RB计量罐 | :KSaltRBTank |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
JY23_1_1C | RB计量罐排空阀1#关反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | RB计量罐 | 排空阀1#关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_RB计量罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐RB缓冲罐/RB计量罐 | :KSaltRBTank |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
JY23_1_1O | RB计量罐排空阀1#开反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | RB计量罐 | 排空阀1#开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_RB计量罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐RB缓冲罐/RB计量罐 | :KSaltRBTank |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
JY23_2_1C | RB计量罐氮气阀2#关反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | RB计量罐 | 氮气阀2#关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_RB计量罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐RB缓冲罐/RB计量罐 | :KSaltRBTank |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
JY23_2_1O | RB计量罐氮气阀2#开反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | RB计量罐 | 氮气阀2#开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_RB计量罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐RB缓冲罐/RB计量罐 | :KSaltRBTank |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
JY_1_2C | RB计量罐氮气阀1#关反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | RB计量罐 | 氮气阀1#关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_RB计量罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐RB缓冲罐/RB计量罐 | :KSaltRBTank |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
JY_1_2O | RB计量罐氮气阀1#开反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | RB计量罐 | 氮气阀1#开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_RB计量罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐RB缓冲罐/RB计量罐 | :KSaltRBTank |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
JY_21_1LT | RB计量罐磁翻板液位1# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | RB计量罐 | 磁翻板液位1# | 过程测量(PV) | mm | AI | :Dev_21_RB计量罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐RB缓冲罐/RB计量罐 | :KSaltRBTank |  | 液位 | mm |  | 设备名匹配 | 高
JY_21_2LT | RB计量罐磁翻板液位2# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | RB计量罐 | 磁翻板液位2# | 过程测量(PV) | mm | AI | :Dev_21_RB计量罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐RB缓冲罐/RB计量罐 | :KSaltRBTank |  | 液位 | mm |  | 设备名匹配 | 高
TE126_1 | RB计量罐压力1# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | RB计量罐 | 压力1# | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_21_RB计量罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐RB缓冲罐/RB计量罐 | :KSaltRBTank |  | 压力 | MPa |  | 设备名匹配 | 高
TE126_2 | RB计量罐压力2# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | RB计量罐 | 压力2# | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_21_RB计量罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐RB缓冲罐/RB计量罐 | :KSaltRBTank |  | 压力 | MPa |  | 设备名匹配 | 高
JY22_1_VAL2 | RB计量罐氮气阀1# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | RB计量罐 | 氮气阀1# | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_21_RB计量罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐RB缓冲罐/RB计量罐 | :KSaltRBTank |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
JY22_2_VAL2 | RB计量罐氮气阀2# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | RB计量罐 | 氮气阀2# | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_21_RB计量罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐RB缓冲罐/RB计量罐 | :KSaltRBTank |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
JY23_1_VAL2 | RB计量罐排空阀1# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | RB计量罐 | 排空阀1# | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_21_RB计量罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐RB缓冲罐/RB计量罐 | :KSaltRBTank |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
JY23_2_VAL2 | RB计量罐排空阀2# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | RB计量罐 | 排空阀2# | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_21_RB计量罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐RB缓冲罐/RB计量罐 | :KSaltRBTank |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
JY_15_1LT | 丁醇缓冲罐液位 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 丁醇缓冲罐 | 液位 | 过程测量(PV) | % | AI | :Dev_21_丁醇缓冲罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 液位 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
JY_16_KG | 丁醇罐底阀开关指令 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 丁醇罐 | 底阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_21_丁醇罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
JY_16_C2 | 丁醇罐底阀关反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 丁醇罐 | 底阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_丁醇罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
JY_16_O | 丁醇罐底阀开反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 丁醇罐 | 底阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_丁醇罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
JY_16_VAL2 | 丁醇罐底阀 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 丁醇罐 | 底阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_21_丁醇罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
FI_ZQ_AI | 丁醇流量2（待确认） | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 公用测量管线 | 丁醇流量2（待确认） | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_21_公用测量管线 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 流量 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
JY_14_1FT | 丁醇流量1 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 公用测量管线 | 丁醇流量1 | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_21_公用测量管线 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 流量 | m3/h |  | 工段关键字匹配 | 中
JY_14_1PT | 丁醇压力 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 公用测量管线 | 丁醇压力 | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_21_公用测量管线 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 压力 | MPa |  | 工段关键字匹配 | 中
PN21_AQX | 备用 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 其他工艺单元 | 备用 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_21_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
PN21_ARF | 备用 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 其他工艺单元 | 备用 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_21_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
WQ101_DO | 尾气压缩机A启动指令 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 其他工艺单元 | 尾气压缩机A启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_21_其他工艺单元 | S23 | 尾气与环保 | 尾气压缩机组 | :OffgasCompressors |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
WQ102_DO | 尾气压缩机B启动指令 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 其他工艺单元 | 尾气压缩机B启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_21_其他工艺单元 | S23 | 尾气与环保 | 尾气压缩机组 | :OffgasCompressors |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
WQ103_DO | 尾气压缩机C启动指令 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 其他工艺单元 | 尾气压缩机C启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_21_其他工艺单元 | S23 | 尾气与环保 | 尾气压缩机组 | :OffgasCompressors |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
SPA11AO_1008 | 备用11AO_1008 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 其他工艺单元 | 备用11AO_1008 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_21_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
SPA11AO_1108 | 备用11AO_1108 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 其他工艺单元 | 备用11AO_1108 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_21_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
SPA11AO_1204 | 备用11AO_1204 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 其他工艺单元 | 备用11AO_1204 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_21_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
SPA11AO_1205 | 备用11AO_1205 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 其他工艺单元 | 备用11AO_1205 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_21_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
SPA11AO_1206 | 备用11AO_1206 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 其他工艺单元 | 备用11AO_1206 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_21_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
SPA11AO_1207 | 备用11AO_1207 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 其他工艺单元 | 备用11AO_1207 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_21_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
SPA11AO_1208 | 备用11AO_1208 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 其他工艺单元 | 备用11AO_1208 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_21_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
SPA11AO_2008 | 备用11AO_2008 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 其他工艺单元 | 备用11AO_2008 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_21_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
SPA11AO_2103 | 备用11AO_2103 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 其他工艺单元 | 备用11AO_2103 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_21_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
SPA11AO_2107 | 备用11AO_2107 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 其他工艺单元 | 备用11AO_2107 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_21_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
SPA11AO_2108 | 备用11AO_2108 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 其他工艺单元 | 备用11AO_2108 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_21_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 备用点标识 | 高
WQ101_GD | 尾气压缩机A频率给定 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 其他工艺单元 | 尾气压缩机A频率给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_21_其他工艺单元 | S23 | 尾气与环保 | 尾气压缩机组 | :OffgasCompressors |  | 变频频率给定 | % |  | 描述关键字匹配 | 中
WQ102_GD | 尾气压缩机B频率给定 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 其他工艺单元 | 尾气压缩机B频率给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_21_其他工艺单元 | S23 | 尾气与环保 | 尾气压缩机组 | :OffgasCompressors |  | 变频频率给定 | % |  | 描述关键字匹配 | 中
WQ103_GD | 尾气压缩机C频率给定 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 其他工艺单元 | 尾气压缩机C频率给定 | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_21_其他工艺单元 | S23 | 尾气与环保 | 尾气压缩机组 | :OffgasCompressors |  | 变频频率给定 | % |  | 描述关键字匹配 | 中
JY_17_C | 丁醇回流关反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 其他工艺单元 | 丁醇回流关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_其他工艺单元 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
JY_17_O | 丁醇回流开反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 其他工艺单元 | 丁醇回流开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_其他工艺单元 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
SPA11DI_4216 | 备用11DI_4216 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 其他工艺单元 | 备用11DI_4216 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
SPA11DI_4409 | 备用11DI_4409 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 其他工艺单元 | 备用11DI_4409 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
SPA11DI_4410 | 备用11DI_4410 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 其他工艺单元 | 备用11DI_4410 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
SPA11DI_4411 | 备用11DI_4411 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 其他工艺单元 | 备用11DI_4411 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
SPA11DI_4412 | 备用11DI_4412 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 其他工艺单元 | 备用11DI_4412 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
SPA11DI_4413 | 备用11DI_4413 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 其他工艺单元 | 备用11DI_4413 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
SPA11DI_4414 | 备用11DI_4414 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 其他工艺单元 | 备用11DI_4414 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
SPA11DI_4415 | 备用11DI_4415 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 其他工艺单元 | 备用11DI_4415 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
SPA11DI_4416 | 备用11DI_4416 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 其他工艺单元 | 备用11DI_4416 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
SPA11DI_4513 | 备用11DI_4513 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 其他工艺单元 | 备用11DI_4513 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
SPA11DI_4514 | 备用11DI_4514 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 其他工艺单元 | 备用11DI_4514 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
SPA11DI_4515 | 备用11DI_4515 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 其他工艺单元 | 备用11DI_4515 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
SPA11DI_4516 | 关反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 其他工艺单元 | 关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_其他工艺单元 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
TXSB1JG | 图像识别1#结果 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 其他工艺单元 | 图像识别1#结果 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_其他工艺单元 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
TXSB1YJ | 图像识别1#预警 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 其他工艺单元 | 图像识别1#预警 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_其他工艺单元 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
TXSB2JG | 图像识别2#结果 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 其他工艺单元 | 图像识别2#结果 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_其他工艺单元 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
TXSB2YJ | 图像识别2#预警 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 其他工艺单元 | 图像识别2#预警 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_其他工艺单元 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
TXSB3JG | 图像识别3#结果 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 其他工艺单元 | 图像识别3#结果 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_其他工艺单元 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
TXSB3YJ | 图像识别3#预警 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 其他工艺单元 | 图像识别3#预警 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_其他工艺单元 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
TXSB4JG | 图像识别4#结果 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 其他工艺单元 | 图像识别4#结果 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_其他工艺单元 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
TXSB4YJ | 图像识别4#预警 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 其他工艺单元 | 图像识别4#预警 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_其他工艺单元 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
TXSB5JG | 图像识别5#结果 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 其他工艺单元 | 图像识别5#结果 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_其他工艺单元 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
TXSB5YJ | 图像识别5#预警 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 其他工艺单元 | 图像识别5#预警 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_其他工艺单元 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
TXSB6JG | 图像识别6#结果 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 其他工艺单元 | 图像识别6#结果 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_其他工艺单元 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
TXSB6YJ | 图像识别6#预警 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 其他工艺单元 | 图像识别6#预警 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_其他工艺单元 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
WQ101_FL | 尾气压缩机A故障反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 其他工艺单元 | 尾气压缩机A故障反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_其他工艺单元 | S23 | 尾气与环保 | 尾气压缩机组 | :OffgasCompressors |  | 故障/报警状态 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
WQ101_RUN | 尾气压缩机A运行反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 其他工艺单元 | 尾气压缩机A运行反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_其他工艺单元 | S23 | 尾气与环保 | 尾气压缩机组 | :OffgasCompressors |  | 运行状态反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
WQ102_FL | 尾气压缩机B故障反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 其他工艺单元 | 尾气压缩机B故障反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_其他工艺单元 | S23 | 尾气与环保 | 尾气压缩机组 | :OffgasCompressors |  | 故障/报警状态 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
WQ102_RUN | 尾气压缩机B运行反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 其他工艺单元 | 尾气压缩机B运行反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_其他工艺单元 | S23 | 尾气与环保 | 尾气压缩机组 | :OffgasCompressors |  | 运行状态反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
WQ103_FL | 尾气压缩机C故障反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 其他工艺单元 | 尾气压缩机C故障反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_其他工艺单元 | S23 | 尾气与环保 | 尾气压缩机组 | :OffgasCompressors |  | 故障/报警状态 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
WQ103_RUN | 尾气压缩机C运行反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 其他工艺单元 | 尾气压缩机C运行反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_其他工艺单元 | S23 | 尾气与环保 | 尾气压缩机组 | :OffgasCompressors |  | 运行状态反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
WQ101_MOT2 | 尾气压缩机A | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 其他工艺单元 | 尾气压缩机A | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_21_其他工艺单元 | S23 | 尾气与环保 | 尾气压缩机组 | :OffgasCompressors |  | 电机控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
WQ102_MOT2 | 尾气压缩机B | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 其他工艺单元 | 尾气压缩机B | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_21_其他工艺单元 | S23 | 尾气与环保 | 尾气压缩机组 | :OffgasCompressors |  | 电机控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
WQ103_MOT2 | 尾气压缩机C | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 其他工艺单元 | 尾气压缩机C | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_21_其他工艺单元 | S23 | 尾气与环保 | 尾气压缩机组 | :OffgasCompressors |  | 电机控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
AIBY001 | 画面不存在，但线照常接 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 其他工艺单元 | 画面不存在，但线照常接 | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_21_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 |  |  | 备用点标识 | 高
AIBY002 | 画面不存在，但线照常接 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 其他工艺单元 | 画面不存在，但线照常接 | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_21_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 |  |  | 备用点标识 | 高
JY_11_1P | 真空度检测1# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 其他工艺单元 | 真空度检测1# | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_21_其他工艺单元 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers | 钾盐结晶真空度 | 压力 | MPa |  | 本体属性绑定 | 高
JY_11_2P | 真空度检测2# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 其他工艺单元 | 真空度检测2# | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_21_其他工艺单元 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers | 钾盐结晶真空度 | 压力 | MPa |  | 本体属性绑定 | 高
JY_11_3P | 真空度检测3# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 其他工艺单元 | 真空度检测3# | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_21_其他工艺单元 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers | 钾盐结晶真空度 | 压力 | MPa |  | 本体属性绑定 | 高
JY_11_4P | 真空度检测4# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 其他工艺单元 | 真空度检测4# | 过程测量(PV) | MPa | AI | :Dev_21_其他工艺单元 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers | 钾盐结晶真空度 | 压力 | MPa |  | 本体属性绑定 | 高
JY_11_5P | 真空度检测5# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 其他工艺单元 | 真空度检测5# | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_21_其他工艺单元 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers | 钾盐结晶真空度 | 压力 |  |  | 本体属性绑定 | 高
JY_11_6P | 真空度检测6# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 其他工艺单元 | 真空度检测6# | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_21_其他工艺单元 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers | 钾盐结晶真空度 | 压力 |  |  | 本体属性绑定 | 高
SPA11AI_1408 | 备用11AI_1408 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 其他工艺单元 | 备用11AI_1408 | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_21_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 |  |  | 备用点标识 | 高
SPA11AI_1508 | 备用11AI_1508 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 其他工艺单元 | 备用11AI_1508 | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_21_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 |  |  | 备用点标识 | 高
SPA11AI_1607 | 备用11AI_1607 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 其他工艺单元 | 备用11AI_1607 | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_21_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 |  |  | 备用点标识 | 高
SPA11AI_1608 | 备用11AI_1608 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 其他工艺单元 | 备用11AI_1608 | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_21_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 |  |  | 备用点标识 | 高
SPA11AI_2208 | 备用11AI_2208 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 其他工艺单元 | 备用11AI_2208 | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_21_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 |  |  | 备用点标识 | 高
SPA11AI_2306 | 备用11AI_2306 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 其他工艺单元 | 备用11AI_2306 | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_21_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 |  |  | 备用点标识 | 高
SPA11AI_2307 | 备用11AI_2307 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 其他工艺单元 | 备用11AI_2307 | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_21_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 |  |  | 备用点标识 | 高
SPA11AI_2308 | 备用11AI_2308 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 其他工艺单元 | 备用11AI_2308 | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_21_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 |  |  | 备用点标识 | 高
SPA11AI_2407 | 备用11AI_2407 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 其他工艺单元 | 备用11AI_2407 | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_21_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 |  |  | 备用点标识 | 高
SPA11AI_2408 | 备用11AI_2408 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 其他工艺单元 | 备用11AI_2408 | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_21_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 |  |  | 备用点标识 | 高
SPA11AI_2501 | 备用11AI_2501 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 其他工艺单元 | 备用11AI_2501 | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_21_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 |  |  | 备用点标识 | 高
SPA11AI_2502 | 备用11AI_2502 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 其他工艺单元 | 备用11AI_2502 | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_21_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 |  |  | 备用点标识 | 高
SPA11AI_2503 | 备用11AI_2503 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 其他工艺单元 | 备用11AI_2503 | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_21_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 |  |  | 备用点标识 | 高
SPA11AI_2504 | 备用11AI_2504 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 其他工艺单元 | 备用11AI_2504 | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_21_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 |  |  | 备用点标识 | 高
SPA11AI_2505 | 备用11AI_2505 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 其他工艺单元 | 备用11AI_2505 | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_21_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 |  |  | 备用点标识 | 高
SPA11AI_2506 | 备用11AI_2506 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 其他工艺单元 | 备用11AI_2506 | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_21_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 |  |  | 备用点标识 | 高
SPA11AI_2507 | 备用11AI_2507 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 其他工艺单元 | 备用11AI_2507 | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_21_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 |  |  | 备用点标识 | 高
SPA11AI_2508 | 备用11AI_2508 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 其他工艺单元 | 备用11AI_2508 | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_21_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 |  |  | 备用点标识 | 高
SPA11AI_2608 | 备用11AI_2608 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 其他工艺单元 | 备用11AI_2608 | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_21_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 |  |  | 备用点标识 | 高
SPA11AI_2707 | 备用11AI_2707 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 其他工艺单元 | 备用11AI_2707 | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_21_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 |  |  | 备用点标识 | 高
SPA11AI_2708 | 备用11AI_2708 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 其他工艺单元 | 备用11AI_2708 | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_21_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 其他模拟量 |  |  | 备用点标识 | 高
WQ101DL_FK | 尾气压缩机A电流反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 其他工艺单元 | 尾气压缩机A电流反馈 | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_21_其他工艺单元 | S23 | 尾气与环保 | 尾气压缩机组 | :OffgasCompressors | 尾气压缩机电流 | 电流 |  |  | 本体属性绑定 | 高
WQ101PL_FK | 尾气压缩机A频率反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 其他工艺单元 | 尾气压缩机A频率反馈 | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_21_其他工艺单元 | S23 | 尾气与环保 | 尾气压缩机组 | :OffgasCompressors | 尾气压缩机频率 | 频率反馈 |  |  | 本体属性绑定 | 高
WQ102DL_FK | 尾气压缩机B电流反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 其他工艺单元 | 尾气压缩机B电流反馈 | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_21_其他工艺单元 | S23 | 尾气与环保 | 尾气压缩机组 | :OffgasCompressors | 尾气压缩机电流 | 电流 |  |  | 本体属性绑定 | 高
WQ102PL_FK | 尾气压缩机B频率反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 其他工艺单元 | 尾气压缩机B频率反馈 | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_21_其他工艺单元 | S23 | 尾气与环保 | 尾气压缩机组 | :OffgasCompressors | 尾气压缩机频率 | 频率反馈 |  |  | 本体属性绑定 | 高
WQ103DL_FK | 尾气压缩机C电流反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 其他工艺单元 | 尾气压缩机C电流反馈 | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_21_其他工艺单元 | S23 | 尾气与环保 | 尾气压缩机组 | :OffgasCompressors | 尾气压缩机电流 | 电流 |  |  | 本体属性绑定 | 高
WQ103PL_FK | 尾气压缩机C频率反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 其他工艺单元 | 尾气压缩机C频率反馈 | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_21_其他工艺单元 | S23 | 尾气与环保 | 尾气压缩机组 | :OffgasCompressors | 尾气压缩机频率 | 频率反馈 |  |  | 本体属性绑定 | 高
WQ101OP_DO | 尾气压缩机A油泵启动指令 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 尾气压缩机A油泵 | 启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_21_尾气压缩机A油泵 | S23 | 尾气与环保 | 尾气压缩机组 | :OffgasCompressors |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
WQ101OP_FL | 尾气压缩机A油泵故障反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 尾气压缩机A油泵 | 故障反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_尾气压缩机A油泵 | S23 | 尾气与环保 | 尾气压缩机组 | :OffgasCompressors |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
WQ101OP_RUN | 尾气压缩机A油泵运行反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 尾气压缩机A油泵 | 运行反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_尾气压缩机A油泵 | S23 | 尾气与环保 | 尾气压缩机组 | :OffgasCompressors |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
WQ101OP_MOT2 | 尾气压缩机A油泵 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 尾气压缩机A油泵 | 尾气压缩机A油泵 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_21_尾气压缩机A油泵 | S23 | 尾气与环保 | 尾气压缩机组 | :OffgasCompressors |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
WQ101FJ_DO | 尾气压缩机A风机启动指令 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 尾气压缩机A风机 | 启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_21_尾气压缩机A风机 | S23 | 尾气与环保 | 尾气压缩机组 | :OffgasCompressors |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
WQ101FJ_FL | 尾气压缩机A风机故障反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 尾气压缩机A风机 | 故障反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_尾气压缩机A风机 | S23 | 尾气与环保 | 尾气压缩机组 | :OffgasCompressors |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
WQ101FJ_RUN | 尾气压缩机A风机运行反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 尾气压缩机A风机 | 运行反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_尾气压缩机A风机 | S23 | 尾气与环保 | 尾气压缩机组 | :OffgasCompressors |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
WQ101FJ_MOT2 | 尾气压缩机A风机 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 尾气压缩机A风机 | 尾气压缩机A风机 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_21_尾气压缩机A风机 | S23 | 尾气与环保 | 尾气压缩机组 | :OffgasCompressors |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
WQ102OP_DO | 尾气压缩机B油泵启动指令 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 尾气压缩机B油泵 | 启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_21_尾气压缩机B油泵 | S23 | 尾气与环保 | 尾气压缩机组 | :OffgasCompressors |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
WQ102OP_FL | 尾气压缩机B油泵故障反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 尾气压缩机B油泵 | 故障反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_尾气压缩机B油泵 | S23 | 尾气与环保 | 尾气压缩机组 | :OffgasCompressors |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
WQ102OP_RUN | 尾气压缩机B油泵运行反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 尾气压缩机B油泵 | 运行反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_尾气压缩机B油泵 | S23 | 尾气与环保 | 尾气压缩机组 | :OffgasCompressors |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
WQ102OP_MOT2 | 尾气压缩机B油泵 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 尾气压缩机B油泵 | 尾气压缩机B油泵 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_21_尾气压缩机B油泵 | S23 | 尾气与环保 | 尾气压缩机组 | :OffgasCompressors |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
WQ102FJ_DO | 尾气压缩机B风机启动指令 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 尾气压缩机B风机 | 启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_21_尾气压缩机B风机 | S23 | 尾气与环保 | 尾气压缩机组 | :OffgasCompressors |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
WQ102FJ_FL | 尾气压缩机B风机故障反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 尾气压缩机B风机 | 故障反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_尾气压缩机B风机 | S23 | 尾气与环保 | 尾气压缩机组 | :OffgasCompressors |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
WQ102FJ_RUN | 尾气压缩机B风机运行反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 尾气压缩机B风机 | 运行反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_尾气压缩机B风机 | S23 | 尾气与环保 | 尾气压缩机组 | :OffgasCompressors |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
WQ102FJ_MOT2 | 尾气压缩机B风机 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 尾气压缩机B风机 | 尾气压缩机B风机 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_21_尾气压缩机B风机 | S23 | 尾气与环保 | 尾气压缩机组 | :OffgasCompressors |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
WQ103OP_DO | 尾气压缩机C油泵启动指令 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 尾气压缩机C油泵 | 启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_21_尾气压缩机C油泵 | S23 | 尾气与环保 | 尾气压缩机组 | :OffgasCompressors |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
WQ103OP_FL | 尾气压缩机C油泵故障反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 尾气压缩机C油泵 | 故障反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_尾气压缩机C油泵 | S23 | 尾气与环保 | 尾气压缩机组 | :OffgasCompressors |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
WQ103OP_RUN | 尾气压缩机C油泵运行反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 尾气压缩机C油泵 | 运行反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_尾气压缩机C油泵 | S23 | 尾气与环保 | 尾气压缩机组 | :OffgasCompressors |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
WQ103OP_MOT2 | 尾气压缩机C油泵 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 尾气压缩机C油泵 | 尾气压缩机C油泵 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_21_尾气压缩机C油泵 | S23 | 尾气与环保 | 尾气压缩机组 | :OffgasCompressors |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
WQ103FJ_DO | 尾气压缩机C风机启动指令 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 尾气压缩机C风机 | 启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_21_尾气压缩机C风机 | S23 | 尾气与环保 | 尾气压缩机组 | :OffgasCompressors |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
WQ103FJ_FL | 尾气压缩机C风机故障反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 尾气压缩机C风机 | 故障反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_尾气压缩机C风机 | S23 | 尾气与环保 | 尾气压缩机组 | :OffgasCompressors |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
WQ103FJ_RUN | 尾气压缩机C风机运行反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 尾气压缩机C风机 | 运行反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_尾气压缩机C风机 | S23 | 尾气与环保 | 尾气压缩机组 | :OffgasCompressors |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
WQ103FJ_MOT2 | 尾气压缩机C风机 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 尾气压缩机C风机 | 尾气压缩机C风机 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_21_尾气压缩机C风机 | S23 | 尾气与环保 | 尾气压缩机组 | :OffgasCompressors |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
WQPLP01_DO | 尾气喷淋泵01启动指令 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 尾气喷淋泵01 | 启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_21_尾气喷淋泵01 | S23 | 尾气与环保 | 尾气喷淋/碱洗塔 | :OffgasScrubber |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
WQPLP01_FL | 尾气喷淋泵01故障反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 尾气喷淋泵01 | 故障反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_尾气喷淋泵01 | S23 | 尾气与环保 | 尾气喷淋/碱洗塔 | :OffgasScrubber |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
WQPLP01_RUN | 尾气喷淋泵01运行反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 尾气喷淋泵01 | 运行反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_尾气喷淋泵01 | S23 | 尾气与环保 | 尾气喷淋/碱洗塔 | :OffgasScrubber |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
WQPLP01_MOT2 | 尾气喷淋泵01 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 尾气喷淋泵01 | 尾气喷淋泵01 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_21_尾气喷淋泵01 | S23 | 尾气与环保 | 尾气喷淋/碱洗塔 | :OffgasScrubber |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
WQPLP02_DO | 尾气喷淋泵02启动指令 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 尾气喷淋泵02 | 启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_21_尾气喷淋泵02 | S23 | 尾气与环保 | 尾气喷淋/碱洗塔 | :OffgasScrubber |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
WQPLP02_FL | 尾气喷淋泵02故障反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 尾气喷淋泵02 | 故障反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_尾气喷淋泵02 | S23 | 尾气与环保 | 尾气喷淋/碱洗塔 | :OffgasScrubber |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
WQPLP02_RUN | 尾气喷淋泵02运行反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 尾气喷淋泵02 | 运行反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_尾气喷淋泵02 | S23 | 尾气与环保 | 尾气喷淋/碱洗塔 | :OffgasScrubber |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
WQPLP02_MOT2 | 尾气喷淋泵02 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 尾气喷淋泵02 | 尾气喷淋泵02 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_21_尾气喷淋泵02 | S23 | 尾气与环保 | 尾气喷淋/碱洗塔 | :OffgasScrubber |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
WQPLP03_DO | 尾气喷淋泵03启动指令 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 尾气喷淋泵03 | 启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_21_尾气喷淋泵03 | S23 | 尾气与环保 | 尾气喷淋/碱洗塔 | :OffgasScrubber |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
WQPLP03_FL | 尾气喷淋泵03故障反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 尾气喷淋泵03 | 故障反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_尾气喷淋泵03 | S23 | 尾气与环保 | 尾气喷淋/碱洗塔 | :OffgasScrubber |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
WQPLP03_RUN | 尾气喷淋泵03运行反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 尾气喷淋泵03 | 运行反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_尾气喷淋泵03 | S23 | 尾气与环保 | 尾气喷淋/碱洗塔 | :OffgasScrubber |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
WQPLP03_MOT2 | 尾气喷淋泵03 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 尾气喷淋泵03 | 尾气喷淋泵03 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_21_尾气喷淋泵03 | S23 | 尾气与环保 | 尾气喷淋/碱洗塔 | :OffgasScrubber |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
WQPLP04_DO | 尾气喷淋泵04启动指令 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 尾气喷淋泵04 | 启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_21_尾气喷淋泵04 | S23 | 尾气与环保 | 尾气喷淋/碱洗塔 | :OffgasScrubber |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
WQPLP04_FL | 尾气喷淋泵04故障反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 尾气喷淋泵04 | 故障反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_尾气喷淋泵04 | S23 | 尾气与环保 | 尾气喷淋/碱洗塔 | :OffgasScrubber |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
WQPLP04_RUN | 尾气喷淋泵04运行反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 尾气喷淋泵04 | 运行反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_尾气喷淋泵04 | S23 | 尾气与环保 | 尾气喷淋/碱洗塔 | :OffgasScrubber |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
WQPLP04_MOT2 | 尾气喷淋泵04 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 尾气喷淋泵04 | 尾气喷淋泵04 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_21_尾气喷淋泵04 | S23 | 尾气与环保 | 尾气喷淋/碱洗塔 | :OffgasScrubber |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
WQPW_DO | 尾气排污泵启动指令 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 尾气排污泵 | 启动指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_21_尾气排污泵 | S23 | 尾气与环保 | 尾气喷淋/碱洗塔 | :OffgasScrubber |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
WQPW_MOT2 | 尾气排污泵 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 尾气排污泵 | 尾气排污泵 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_21_尾气排污泵 | S23 | 尾气与环保 | 尾气喷淋/碱洗塔 | :OffgasScrubber |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
WQPW_FL | 尾气排污磁力泵故障反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 尾气排污磁力泵 | 故障反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_尾气排污磁力泵 | S23 | 尾气与环保 | 尾气喷淋/碱洗塔 | :OffgasScrubber |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 高
WQPW_RUN | 尾气排污磁力泵运行反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 尾气排污磁力泵 | 运行反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_尾气排污磁力泵 | S23 | 尾气与环保 | 尾气喷淋/碱洗塔 | :OffgasScrubber |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV001_KG | 穿层罐（抽屉罐）罐底阀1#开关指令 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 穿层罐 | （抽屉罐）罐底阀1#开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_21_穿层罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV002_KG | 穿层罐（抽屉罐）罐底阀2#开关指令 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 穿层罐 | （抽屉罐）罐底阀2#开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_21_穿层罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV001_C | 穿层罐（抽屉罐）罐底阀1#关反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 穿层罐 | （抽屉罐）罐底阀1#关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_穿层罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV001_O | 穿层罐（抽屉罐）罐底阀1#开反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 穿层罐 | （抽屉罐）罐底阀1#开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_穿层罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV002_C | 穿层罐（抽屉罐）罐底阀2#关反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 穿层罐 | （抽屉罐）罐底阀2#关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_穿层罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV002_O | 穿层罐（抽屉罐）罐底阀2#开反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 穿层罐 | （抽屉罐）罐底阀2#开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_穿层罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV001_VAL2 | 穿层罐（抽屉罐）罐底阀1# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 穿层罐 | （抽屉罐）罐底阀1# | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_21_穿层罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV002_VAL2 | 穿层罐（抽屉罐）罐底阀2# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 穿层罐 | （抽屉罐）罐底阀2# | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_21_穿层罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
JY_15_KG | 丁醇进料阀开关指令 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 丁醇进料阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
JY_17_KG | 丁醇回流阀开关指令 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 丁醇回流阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
JY_18_KG | 母液套用阀开关指令 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 母液套用阀开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
JY_4_1KG | 钾盐RB进料阀1#开关指令 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 钾盐RB进料阀1#开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐RB缓冲罐/RB计量罐 | :KSaltRBTank |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
JY_4_2KG | 钾盐RB进料阀2#开关指令 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 钾盐RB进料阀2#开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐RB缓冲罐/RB计量罐 | :KSaltRBTank |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
JY_4_3KG | 钾盐RB进料阀3#开关指令 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 钾盐RB进料阀3#开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐RB缓冲罐/RB计量罐 | :KSaltRBTank |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
JY_4_4KG | 钾盐RB进料阀4#开关指令 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 钾盐RB进料阀4#开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐RB缓冲罐/RB计量罐 | :KSaltRBTank |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
JY_4_5KG | 钾盐RB进料阀5#开关指令 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 钾盐RB进料阀5#开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐RB缓冲罐/RB计量罐 | :KSaltRBTank |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
JY_4_6KG | 钾盐RB进料阀6#开关指令 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 钾盐RB进料阀6#开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐RB缓冲罐/RB计量罐 | :KSaltRBTank |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
JY_5_1KG | 进基础丁醇阀1#开关指令 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 进基础丁醇阀1#开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
JY_5_2KG | 进基础丁醇阀2#开关指令 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 进基础丁醇阀2#开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
JY_5_3KG | 进基础丁醇阀3#开关指令 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 进基础丁醇阀3#开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
JY_5_4KG | 进基础丁醇阀4#开关指令 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 进基础丁醇阀4#开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
JY_5_5KG | 进基础丁醇阀5#开关指令 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 进基础丁醇阀5#开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
JY_5_6KG | 进基础丁醇阀6#开关指令 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 进基础丁醇阀6#开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
JY_7_1KG | 补丁醇自锁阀1#开关指令 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 补丁醇自锁阀1#开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
JY_7_2KG | 补丁醇自锁阀2#开关指令 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 补丁醇自锁阀2#开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
JY_7_3KG | 补丁醇自锁阀3#开关指令 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 补丁醇自锁阀3#开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
JY_7_4KG | 补丁醇自锁阀4#开关指令 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 补丁醇自锁阀4#开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
JY_7_5KG | 补丁醇自锁阀5#开关指令 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 补丁醇自锁阀5#开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
JY_7_6KG | 补丁醇自锁阀6#开关指令 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 补丁醇自锁阀6#开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
JY_8_1KG | 排空阀1#开关指令 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 排空阀1#开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
JY_8_2KG | 排空阀2#开关指令 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 排空阀2#开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
JY_8_3KG | 排空阀3#开关指令 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 排空阀3#开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
JY_8_4KG | 排空阀4#开关指令 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 排空阀4#开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
JY_8_5KG | 排空阀5#开关指令 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 排空阀5#开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
JY_8_6KG | 排空阀6#开关指令 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 排空阀6#开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
ZQF1_KG | 新增蒸汽开关阀1开关指令 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 新增蒸汽开关阀1开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
ZQF2_KG | 新增蒸汽开关阀2开关指令 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 新增蒸汽开关阀2开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
ZQF3_KG | 新增蒸汽开关阀3开关指令 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 新增蒸汽开关阀3开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
ZQF4_KG | 新增蒸汽开关阀4开关指令 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 新增蒸汽开关阀4开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
ZQF5_KG | 新增蒸汽开关阀5开关指令 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 新增蒸汽开关阀5开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
ZQF6_KG | 新增蒸汽开关阀6开关指令 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 新增蒸汽开关阀6开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
JY_10_1 | 导流筒蒸汽控制阀1# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 导流筒蒸汽控制阀1# | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
JY_10_2 | 导流筒蒸汽控制阀2# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 导流筒蒸汽控制阀2# | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
JY_10_3 | 导流筒蒸汽控制阀3# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 导流筒蒸汽控制阀3# | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
JY_10_4 | 导流筒蒸汽控制阀4# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 导流筒蒸汽控制阀4# | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
JY_10_5 | 导流筒蒸汽控制阀5# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 导流筒蒸汽控制阀5# | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
JY_10_6 | 导流筒蒸汽控制阀6# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 导流筒蒸汽控制阀6# | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 调节阀开度指令 | % |  | 工段关键字匹配 | 中
JY_6_1 | 补丁醇调节阀1# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 补丁醇调节阀1# | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 补丁醇调节阀JY_6_1–6 | :Act_020 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
JY_6_2 | 补丁醇调节阀2# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 补丁醇调节阀2# | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 补丁醇调节阀JY_6_1–6 | :Act_020 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
JY_6_3 | 补丁醇调节阀2# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 补丁醇调节阀2# | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 补丁醇调节阀JY_6_1–6 | :Act_020 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
JY_6_4 | 补丁醇调节阀3# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 补丁醇调节阀3# | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 补丁醇调节阀JY_6_1–6 | :Act_020 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
JY_6_5 | 补丁醇调节阀4# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 补丁醇调节阀4# | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 补丁醇调节阀JY_6_1–6 | :Act_020 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
JY_6_6 | 补丁醇调节阀5# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 补丁醇调节阀5# | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 补丁醇调节阀JY_6_1–6 | :Act_020 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
JY_9_1 | 夹套蒸汽控制阀1# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 夹套蒸汽控制阀1# | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 夹套蒸汽控制阀JY_9_1–6 | :Act_021 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
JY_9_2 | 夹套蒸汽控制阀2# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 夹套蒸汽控制阀2# | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 夹套蒸汽控制阀JY_9_1–6 | :Act_021 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
JY_9_3 | 夹套蒸汽控制阀3# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 夹套蒸汽控制阀3# | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 夹套蒸汽控制阀JY_9_1–6 | :Act_021 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
JY_9_4 | 夹套蒸汽控制阀4# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 夹套蒸汽控制阀4# | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 夹套蒸汽控制阀JY_9_1–6 | :Act_021 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
JY_9_5 | 夹套蒸汽控制阀5# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 夹套蒸汽控制阀5# | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 夹套蒸汽控制阀JY_9_1–6 | :Act_021 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
JY_9_6 | 夹套蒸汽控制阀6# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 夹套蒸汽控制阀6# | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 夹套蒸汽控制阀JY_9_1–6 | :Act_021 |  | 调节阀开度指令 | % |  | 控制回路执行机构 | 高
JY4_1C | 钾盐RB进料阀1#关反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 钾盐RB进料阀1#关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐RB缓冲罐/RB计量罐 | :KSaltRBTank |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
JY4_1O | 钾盐RB进料阀1#开反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 钾盐RB进料阀1#开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐RB缓冲罐/RB计量罐 | :KSaltRBTank |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
JY4_2C | 钾盐RB进料阀2#关反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 钾盐RB进料阀2#关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐RB缓冲罐/RB计量罐 | :KSaltRBTank |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
JY4_2O | 钾盐RB进料阀2#开反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 钾盐RB进料阀2#开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐RB缓冲罐/RB计量罐 | :KSaltRBTank |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
JY4_3C | 钾盐RB进料阀3#关反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 钾盐RB进料阀3#关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐RB缓冲罐/RB计量罐 | :KSaltRBTank |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
JY4_3O | 钾盐RB进料阀3#开反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 钾盐RB进料阀3#开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐RB缓冲罐/RB计量罐 | :KSaltRBTank |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
JY4_4C | 钾盐RB进料阀4#关反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 钾盐RB进料阀4#关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐RB缓冲罐/RB计量罐 | :KSaltRBTank |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
JY4_4O | 钾盐RB进料阀4#开反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 钾盐RB进料阀4#开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐RB缓冲罐/RB计量罐 | :KSaltRBTank |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
JY4_5C | 钾盐RB进料阀5#关反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 钾盐RB进料阀5#关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐RB缓冲罐/RB计量罐 | :KSaltRBTank |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
JY4_5O | 钾盐RB进料阀5#开反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 钾盐RB进料阀5#开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐RB缓冲罐/RB计量罐 | :KSaltRBTank |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
JY4_6C | 钾盐RB进料阀6#关反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 钾盐RB进料阀6#关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐RB缓冲罐/RB计量罐 | :KSaltRBTank |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
JY4_6O | 钾盐RB进料阀6#开反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 钾盐RB进料阀6#开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐RB缓冲罐/RB计量罐 | :KSaltRBTank |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
JY_15_C | 丁醇进料阀关反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 丁醇进料阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
JY_15_O | 丁醇进料阀开反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 丁醇进料阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
JY_18_C | 母液套用阀关反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 母液套用阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
JY_18_O | 母液套用阀开反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 母液套用阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
JY_20_2C | 排空阀1#关反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 排空阀1#关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
JY_4_2O | 排空阀1#开反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 排空阀1#开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
JY_5_1C | 进基础丁醇阀1#关反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 进基础丁醇阀1#关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
JY_5_1O | 进基础丁醇阀1#开反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 进基础丁醇阀1#开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
JY_5_2C | 进基础丁醇阀2#关反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 进基础丁醇阀2#关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
JY_5_2O | 进基础丁醇阀2#开反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 进基础丁醇阀2#开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
JY_5_3C | 进基础丁醇阀3#关反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 进基础丁醇阀3#关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
JY_5_3O | 进基础丁醇阀3#开反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 进基础丁醇阀3#开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
JY_5_4C | 进基础丁醇阀4#关反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 进基础丁醇阀4#关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
JY_5_4O | 进基础丁醇阀4#开反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 进基础丁醇阀4#开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
JY_5_5C | 进基础丁醇阀5#关反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 进基础丁醇阀5#关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
JY_5_5O | 进基础丁醇阀5#开反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 进基础丁醇阀5#开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
JY_5_6C | 进基础丁醇阀6#关反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 进基础丁醇阀6#关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
JY_5_6O | 进基础丁醇阀6#开反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 进基础丁醇阀6#开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
JY_7_1C | 补丁醇自锁阀1#关反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 补丁醇自锁阀1#关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
JY_7_1O | 补丁醇自锁阀1#开反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 补丁醇自锁阀1#开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
JY_7_2C | 补丁醇自锁阀2#关反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 补丁醇自锁阀2#关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
JY_7_2O | 补丁醇自锁阀2#开反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 补丁醇自锁阀2#开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
JY_7_3C | 补丁醇自锁阀3#关反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 补丁醇自锁阀3#关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
JY_7_3O | 补丁醇自锁阀3#开反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 补丁醇自锁阀3#开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
JY_7_4C | 补丁醇自锁阀4#关反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 补丁醇自锁阀4#关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
JY_7_4O | 补丁醇自锁阀4#开反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 补丁醇自锁阀4#开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
JY_7_5C | 补丁醇自锁阀5#关反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 补丁醇自锁阀5#关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
JY_7_5O | 补丁醇自锁阀5#开反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 补丁醇自锁阀5#开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
JY_7_6C | 补丁醇自锁阀6#关反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 补丁醇自锁阀6#关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
JY_7_6O | 补丁醇自锁阀6#开反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 补丁醇自锁阀6#开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
JY_8_2C | 排空阀2#关反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 排空阀2#关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
JY_8_2O | 排空阀2#开反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 排空阀2#开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
JY_8_3C | 排空阀3#关反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 排空阀3#关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
JY_8_3O | 排空阀3#开反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 排空阀3#开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
JY_8_4C | 排空阀4#关反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 排空阀4#关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
JY_8_4O | 排空阀4#开反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 排空阀4#开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
JY_8_5C | 排空阀5#关反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 排空阀5#关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
JY_8_5O | 排空阀5#开反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 排空阀5#开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
JY_8_6C | 排空阀6#关反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 排空阀6#关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
JY_8_6O | 排空阀6#开反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 排空阀6#开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
ZQF1_C | 蒸汽开关阀关反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 蒸汽开关阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
ZQF1_O | 蒸汽开关阀开反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 蒸汽开关阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
ZQF2_C | 蒸汽开关阀关反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 蒸汽开关阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
ZQF2_O | 蒸汽开关阀开反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 蒸汽开关阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
ZQF3_C | 蒸汽开关阀关反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 蒸汽开关阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
ZQF3_O | 蒸汽开关阀开反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 蒸汽开关阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
ZQF4_C | 蒸汽开关阀关反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 蒸汽开关阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
ZQF4_O | 蒸汽开关阀开反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 蒸汽开关阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
ZQF5_C | 蒸汽开关阀关反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 蒸汽开关阀关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
ZQF5_O | 蒸汽开关阀开反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 蒸汽开关阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
ZQF6_C | 蒸汽开关阀 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 蒸汽开关阀 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
ZQF6_O | 蒸汽开关阀开反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 蒸汽开关阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
JY_15_VAL2 | 丁醇进料阀 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 丁醇进料阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
JY_17_VAL2 | 丁醇回流阀 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 丁醇回流阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
JY_18_VAL2 | 母液套用阀 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 母液套用阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
JY_4_1_VAL2 | 钾盐RB进料阀1# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 钾盐RB进料阀1# | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐RB缓冲罐/RB计量罐 | :KSaltRBTank |  | 开关阀控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
JY_4_2_VAL2 | 钾盐RB进料阀2# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 钾盐RB进料阀2# | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐RB缓冲罐/RB计量罐 | :KSaltRBTank |  | 开关阀控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
JY_4_3_VAL2 | 钾盐RB进料阀3# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 钾盐RB进料阀3# | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐RB缓冲罐/RB计量罐 | :KSaltRBTank |  | 开关阀控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
JY_4_4_VAL2 | 钾盐RB进料阀4# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 钾盐RB进料阀4# | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐RB缓冲罐/RB计量罐 | :KSaltRBTank |  | 开关阀控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
JY_4_5_VAL2 | 钾盐RB进料阀5# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 钾盐RB进料阀5# | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐RB缓冲罐/RB计量罐 | :KSaltRBTank |  | 开关阀控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
JY_4_6_VAL2 | 钾盐RB进料阀6# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 钾盐RB进料阀6# | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐RB缓冲罐/RB计量罐 | :KSaltRBTank |  | 开关阀控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
JY_5_1_VAL2 | 进基础丁醇阀1# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 进基础丁醇阀1# | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
JY_5_2_VAL2 | 进基础丁醇阀2# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 进基础丁醇阀2# | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
JY_5_3_VAL2 | 进基础丁醇阀3# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 进基础丁醇阀3# | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
JY_5_4_VAL2 | 进基础丁醇阀4# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 进基础丁醇阀4# | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
JY_5_5_VAL2 | 进基础丁醇阀5# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 进基础丁醇阀5# | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
JY_5_6_VAL2 | 进基础丁醇阀6# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 进基础丁醇阀6# | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
JY_7_1_VAL2 | 补丁醇自锁阀1# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 补丁醇自锁阀1# | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
JY_7_2_VAL2 | 补丁醇自锁阀2# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 补丁醇自锁阀2# | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
JY_7_3_VAL2 | 补丁醇自锁阀3# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 补丁醇自锁阀3# | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
JY_7_4_VAL2 | 补丁醇自锁阀4# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 补丁醇自锁阀4# | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
JY_7_5_VAL2 | 补丁醇自锁阀5# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 补丁醇自锁阀5# | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
JY_7_6_VAL2 | 补丁醇自锁阀6# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 补丁醇自锁阀6# | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
JY_8_1_VAL2 | 排空阀1# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 排空阀1# | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
JY_8_2_VAL2 | 排空阀2# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 排空阀2# | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
JY_8_3_VAL2 | 排空阀3# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 排空阀3# | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
JY_8_4_VAL2 | 排空阀4# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 排空阀4# | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
JY_8_5_VAL2 | 排空阀5# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 排空阀5# | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
JY_8_6_VAL2 | 排空阀6# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 排空阀6# | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
ZQF1_VAL2 | 新增蒸汽开关阀1# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 新增蒸汽开关阀1# | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
ZQF2_VAL2 | 新增蒸汽开关阀2# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 新增蒸汽开关阀2# | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
ZQF3_VAL2 | 新增蒸汽开关阀3# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 新增蒸汽开关阀3# | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
ZQF4_VAL2 | 新增蒸汽开关阀4# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 新增蒸汽开关阀4# | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
ZQF5_VAL2 | 新增蒸汽开关阀5# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 新增蒸汽开关阀5# | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
ZQF6_VAL2 | 新增蒸汽开关阀6# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 管网阀门系统 | 新增蒸汽开关阀6# | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_21_管网阀门系统 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
YC_JJG1 | 结晶罐出料音叉开关1 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 结晶罐 | 出料音叉开关1 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_结晶罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
YC_JJG2 | 结晶罐出料音叉开关2 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 结晶罐 | 出料音叉开关2 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_结晶罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
YC_JJG3 | 结晶罐出料音叉开关3 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 结晶罐 | 出料音叉开关3 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_结晶罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
YC_JJG4 | 结晶罐出料音叉开关4 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 结晶罐 | 出料音叉开关4 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_结晶罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
YC_JJG5 | 结晶罐出料音叉开关5 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 结晶罐 | 出料音叉开关5 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_结晶罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
YC_JJG6 | 结晶罐出料音叉开关6 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 结晶罐 | 出料音叉开关6 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_结晶罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
JY_14_1KG | 钾盐结晶罐N2控制阀1#开关指令 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 结晶罐N2 | 钾盐控制阀1#开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_21_结晶罐N2 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 中
JY_14_2KG | 钾盐结晶罐N2控制阀2#开关指令 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 结晶罐N2 | 钾盐控制阀2#开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_21_结晶罐N2 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 中
JY_14_3KG | 钾盐结晶罐N2控制阀3#开关指令 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 结晶罐N2 | 钾盐控制阀3#开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_21_结晶罐N2 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 中
JY_14_4KG | 钾盐结晶罐N2控制阀4#开关指令 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 结晶罐N2 | 钾盐控制阀4#开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_21_结晶罐N2 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 中
JY_14_5KG | 钾盐结晶罐N2控制阀5#开关指令 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 结晶罐N2 | 钾盐控制阀5#开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_21_结晶罐N2 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 中
JY_14_6KG | 钾盐结晶罐N2控制阀6#开关指令 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 结晶罐N2 | 钾盐控制阀6#开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_21_结晶罐N2 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 中
JY_14_1C | 钾盐结晶罐N2控制阀1#关反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 结晶罐N2 | 钾盐控制阀1#关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_结晶罐N2 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
JY_14_1O | 钾盐结晶罐N2控制阀1#开反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 结晶罐N2 | 钾盐控制阀1#开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_结晶罐N2 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
JY_14_3C | 钾盐结晶罐N2控制阀3#关反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 结晶罐N2 | 钾盐控制阀3#关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_结晶罐N2 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
JY_14_3O | 钾盐结晶罐N2控制阀3#开反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 结晶罐N2 | 钾盐控制阀3#开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_结晶罐N2 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
JY_14_4C | 钾盐结晶罐N2控制阀4#关反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 结晶罐N2 | 钾盐控制阀4#关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_结晶罐N2 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
JY_14_4O | 钾盐结晶罐N2控制阀4#开反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 结晶罐N2 | 钾盐控制阀4#开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_结晶罐N2 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
JY_14_5C | 钾盐结晶罐N2控制阀5#关反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 结晶罐N2 | 钾盐控制阀5#关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_结晶罐N2 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
JY_14_5O | 钾盐结晶罐N2控制阀5#开反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 结晶罐N2 | 钾盐控制阀5#开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_结晶罐N2 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
JY_14_6C | 钾盐结晶罐N2控制阀6#关反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 结晶罐N2 | 钾盐控制阀6#关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_结晶罐N2 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
JY_14_6O | 钾盐结晶罐N2控制阀6#开反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 结晶罐N2 | 钾盐控制阀6#开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_结晶罐N2 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
JY_8_1C | 钾盐结晶罐N2控制阀2#关反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 结晶罐N2 | 钾盐控制阀2#关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_结晶罐N2 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
JY_8_1O | 钾盐结晶罐N2控制阀2#开反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 结晶罐N2 | 钾盐控制阀2#开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_结晶罐N2 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
JY_14_1_VAL2 | 钾盐结晶罐N2控制阀1# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 结晶罐N2 | 钾盐控制阀1# | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_21_结晶罐N2 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
JY_14_2_VAL2 | 钾盐结晶罐N2控制阀2# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 结晶罐N2 | 钾盐控制阀2# | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_21_结晶罐N2 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
JY_14_3_VAL2 | 钾盐结晶罐N2控制阀3# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 结晶罐N2 | 钾盐控制阀3# | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_21_结晶罐N2 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
JY_14_4_VAL2 | 钾盐结晶罐N2控制阀4# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 结晶罐N2 | 钾盐控制阀4# | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_21_结晶罐N2 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
JY_14_5_VAL2 | 钾盐结晶罐N2控制阀5# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 结晶罐N2 | 钾盐控制阀5# | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_21_结晶罐N2 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
JY_14_6_VAL2 | 钾盐结晶罐N2控制阀6# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 结晶罐N2 | 钾盐控制阀6# | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_21_结晶罐N2 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
JY_16_1TI | 结晶罐R2185A气体温度 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 结晶罐R2185A | 气体温度 | 过程测量(PV) | °C | AI | :Dev_21_结晶罐R2185A | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 温度 | °C |  | 设备名匹配 | 中
JY_16_2TI | 结晶罐R2185A气液温度 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 结晶罐R2185A | 气液温度 | 过程测量(PV) | °C | AI | :Dev_21_结晶罐R2185A | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers | 钾盐结晶罐液体温度 | 温度 | °C |  | 本体属性绑定 | 高
JY_17_1TI | 结晶罐R2185B气体温度 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 结晶罐R2185B | 气体温度 | 过程测量(PV) | °C | AI | :Dev_21_结晶罐R2185B | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 温度 | °C |  | 设备名匹配 | 中
JY_17_2TI | 结晶罐R2185B液体温度 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 结晶罐R2185B | 液体温度 | 过程测量(PV) | °C | AI | :Dev_21_结晶罐R2185B | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers | 钾盐结晶罐液体温度 | 温度 | °C |  | 本体属性绑定 | 高
JY_18_1TI | 结晶罐R2185C气体温度 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 结晶罐R2185C | 气体温度 | 过程测量(PV) | °C | AI | :Dev_21_结晶罐R2185C | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 温度 | °C |  | 设备名匹配 | 中
JY_18_2TI | 结晶罐R2185C液体温度 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 结晶罐R2185C | 液体温度 | 过程测量(PV) | °C | AI | :Dev_21_结晶罐R2185C | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers | 钾盐结晶罐液体温度 | 温度 | °C |  | 本体属性绑定 | 高
JY_19_1TI | 结晶罐R2185D气体温度 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 结晶罐R2185D | 气体温度 | 过程测量(PV) | °C | AI | :Dev_21_结晶罐R2185D | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 温度 | °C |  | 设备名匹配 | 中
JY_19_2TI | 结晶罐R2185D液体温度 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 结晶罐R2185D | 液体温度 | 过程测量(PV) | °C | AI | :Dev_21_结晶罐R2185D | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers | 钾盐结晶罐液体温度 | 温度 | °C |  | 本体属性绑定 | 高
JY_20_1TI | 结晶罐R2185E气体温度 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 结晶罐R2185E | 气体温度 | 过程测量(PV) | °C | AI | :Dev_21_结晶罐R2185E | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 温度 | °C |  | 设备名匹配 | 中
JY_20_2TI | 结晶罐R2185E液体温度 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 结晶罐R2185E | 液体温度 | 过程测量(PV) | °C | AI | :Dev_21_结晶罐R2185E | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers | 钾盐结晶罐液体温度 | 温度 | °C |  | 本体属性绑定 | 高
JY_21_1TI | 结晶罐R2185F气体温度 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 结晶罐R2185F | 气体温度 | 过程测量(PV) | °C | AI | :Dev_21_结晶罐R2185F | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 温度 | °C |  | 设备名匹配 | 中
JY_21_2TI | 结晶罐R2185F液体温度 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 结晶罐R2185F | 液体温度 | 过程测量(PV) | °C | AI | :Dev_21_结晶罐R2185F | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers | 钾盐结晶罐液体温度 | 温度 | °C |  | 本体属性绑定 | 高
W1 | 罐1摄像头电源 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 罐1 | 摄像头电源 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_21_罐1 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
DCB1_KG | 罐2摄像头电源 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 罐2 | 摄像头电源 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_21_罐2 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
JJGCKSBZ1 | 罐3摄像头电源 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 罐3 | 摄像头电源 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_21_罐3 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
JJGCKSBZ2 | 罐4摄像头电源 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 罐4 | 摄像头电源 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_21_罐4 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
JJGCKSBZ3 | 罐5摄像头电源 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 罐5 | 摄像头电源 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_21_罐5 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
JJGCKSBZ4 | 罐6摄像头电源 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 罐6 | 摄像头电源 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_21_罐6 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
JYJJG_KG1 | 钾盐结晶罐搅拌启停指令1# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 钾盐结晶罐 | 搅拌启停指令1# | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_21_钾盐结晶罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 中
JYJJG_KG2 | 钾盐结晶罐启停指令2# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 钾盐结晶罐 | 启停指令2# | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_21_钾盐结晶罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 中
JYJJG_KG3 | 钾盐结晶罐启停指令3# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 钾盐结晶罐 | 启停指令3# | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_21_钾盐结晶罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 中
JYJJG_KG4 | 钾盐结晶罐启停指令4# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 钾盐结晶罐 | 启停指令4# | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_21_钾盐结晶罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 中
JYJJG_KG5 | 钾盐结晶罐启停指令5# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 钾盐结晶罐 | 启停指令5# | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_21_钾盐结晶罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 中
JYJJG_KG6 | 钾盐结晶罐启停指令6# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 钾盐结晶罐 | 启停指令6# | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_21_钾盐结晶罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 中
JY_3_1KG | 钾盐结晶罐底出料阀1#开关指令 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 钾盐结晶罐 | 底出料阀1#开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_21_钾盐结晶罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 中
JY_3_2KG | 钾盐结晶罐底出料阀2#开关指令 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 钾盐结晶罐 | 底出料阀2#开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_21_钾盐结晶罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 中
JY_3_3KG | 钾盐结晶罐底出料阀3#开关指令 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 钾盐结晶罐 | 底出料阀3#开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_21_钾盐结晶罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 中
JY_3_4KG | 钾盐结晶罐底出料阀4#开关指令 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 钾盐结晶罐 | 底出料阀4#开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_21_钾盐结晶罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 中
JY_3_5KG | 钾盐结晶罐底出料阀5#开关指令 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 钾盐结晶罐 | 底出料阀5#开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_21_钾盐结晶罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 中
JY_3_6KG | 钾盐结晶罐底出料阀6#开关指令 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 钾盐结晶罐 | 底出料阀6#开关指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_21_钾盐结晶罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 中
JYPL_AO1 | 钾盐结晶罐频率给定1# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 钾盐结晶罐 | 频率给定1# | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_21_钾盐结晶罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 变频频率给定 | % |  | 设备名匹配 | 中
JYPL_AO2 | 钾盐结晶罐频率给定2# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 钾盐结晶罐 | 频率给定2# | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_21_钾盐结晶罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 变频频率给定 | % |  | 设备名匹配 | 中
JYPL_AO3 | 钾盐结晶罐频率给定3# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 钾盐结晶罐 | 频率给定3# | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_21_钾盐结晶罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 变频频率给定 | % |  | 设备名匹配 | 中
JYPL_AO4 | 钾盐结晶罐频率给定4# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 钾盐结晶罐 | 频率给定4# | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_21_钾盐结晶罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 变频频率给定 | % |  | 设备名匹配 | 中
JYPL_AO5 | 钾盐结晶罐频率给定5# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 钾盐结晶罐 | 频率给定5# | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_21_钾盐结晶罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 变频频率给定 | % |  | 设备名匹配 | 中
JYPL_AO6 | 钾盐结晶罐频率给定6# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 钾盐结晶罐 | 频率给定6# | 控制输出(OP) | % | AO | :Dev_21_钾盐结晶罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 变频频率给定 | % |  | 设备名匹配 | 中
JYJJG_1GZ | 钾盐结晶罐搅拌故障1# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 钾盐结晶罐 | 搅拌故障1# | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_钾盐结晶罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 中
JYJJG_1YK | 钾盐结晶罐搅拌远控1# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 钾盐结晶罐 | 搅拌远控1# | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_钾盐结晶罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 中
JYJJG_1YX | 钾盐结晶罐搅拌运行反馈1# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 钾盐结晶罐 | 搅拌运行反馈1# | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_钾盐结晶罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
JYJJG_2GZ | 钾盐结晶罐搅拌故障2# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 钾盐结晶罐 | 搅拌故障2# | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_钾盐结晶罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 中
JYJJG_2YK | 钾盐结晶罐搅拌远控2# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 钾盐结晶罐 | 搅拌远控2# | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_钾盐结晶罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 中
JYJJG_2YX | 钾盐结晶罐运行反馈2# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 钾盐结晶罐 | 运行反馈2# | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_钾盐结晶罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
JYJJG_3GZ | 钾盐结晶罐搅拌故障3# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 钾盐结晶罐 | 搅拌故障3# | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_钾盐结晶罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 中
JYJJG_3YK | 钾盐结晶罐搅拌远控3# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 钾盐结晶罐 | 搅拌远控3# | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_钾盐结晶罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 中
JYJJG_3YX | 钾盐结晶罐运行反馈3# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 钾盐结晶罐 | 运行反馈3# | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_钾盐结晶罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
JYJJG_4GZ | 钾盐结晶罐搅拌故障4# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 钾盐结晶罐 | 搅拌故障4# | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_钾盐结晶罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 中
JYJJG_4YK | 钾盐结晶罐搅拌远控4# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 钾盐结晶罐 | 搅拌远控4# | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_钾盐结晶罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 中
JYJJG_4YX | 钾盐结晶罐运行反馈4# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 钾盐结晶罐 | 运行反馈4# | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_钾盐结晶罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
JYJJG_5GZ | 钾盐结晶罐搅拌故障5# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 钾盐结晶罐 | 搅拌故障5# | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_钾盐结晶罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 中
JYJJG_5YK | 钾盐结晶罐搅拌远控5# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 钾盐结晶罐 | 搅拌远控5# | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_钾盐结晶罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 中
JYJJG_5YX | 钾盐结晶罐运行反馈5# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 钾盐结晶罐 | 运行反馈5# | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_钾盐结晶罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
JYJJG_6GZ | 钾盐结晶罐搅拌故障6# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 钾盐结晶罐 | 搅拌故障6# | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_钾盐结晶罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 故障/报警状态 |  |  | 设备名匹配 | 中
JYJJG_6YK | 钾盐结晶罐搅拌远控6# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 钾盐结晶罐 | 搅拌远控6# | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_钾盐结晶罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 远程/就地状态 |  |  | 设备名匹配 | 中
JYJJG_6YX | 钾盐结晶罐运行反馈6# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 钾盐结晶罐 | 运行反馈6# | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_钾盐结晶罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
JY_3_1C | 钾盐结晶罐底出料阀1#关反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 钾盐结晶罐 | 底出料阀1#关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_钾盐结晶罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
JY_3_1O | 钾盐结晶罐底出料阀1#开反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 钾盐结晶罐 | 底出料阀1#开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_钾盐结晶罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
JY_3_2C | 钾盐结晶罐底出料阀2#关反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 钾盐结晶罐 | 底出料阀2#关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_钾盐结晶罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
JY_3_2O | 钾盐结晶罐底出料阀2#开反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 钾盐结晶罐 | 底出料阀2#开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_钾盐结晶罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
JY_3_3C | 钾盐结晶罐底出料阀3#关反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 钾盐结晶罐 | 底出料阀3#关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_钾盐结晶罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
JY_3_3O | 钾盐结晶罐底出料阀3#开反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 钾盐结晶罐 | 底出料阀3#开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_钾盐结晶罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
JY_3_4C | 钾盐结晶罐底出料阀4#关反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 钾盐结晶罐 | 底出料阀4#关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_钾盐结晶罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
JY_3_4O | 钾盐结晶罐底出料阀4#开反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 钾盐结晶罐 | 底出料阀4#开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_钾盐结晶罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
JY_3_5C | 钾盐结晶罐底出料阀5#关反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 钾盐结晶罐 | 底出料阀5#关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_钾盐结晶罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
JY_3_5O | 钾盐结晶罐底出料阀5#开反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 钾盐结晶罐 | 底出料阀5#开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_钾盐结晶罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
JY_3_6C | 钾盐结晶罐底出料阀6#关反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 钾盐结晶罐 | 底出料阀6#关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_钾盐结晶罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
JY_3_6O | 钾盐结晶罐底出料阀6#开反馈 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 钾盐结晶罐 | 底出料阀6#开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_21_钾盐结晶罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
JYJJG_1_MOT2 | 钾盐结晶罐搅拌1# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 钾盐结晶罐 | 搅拌1# | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_21_钾盐结晶罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
JYJJG_2_MOT2 | 钾盐结晶罐搅拌2# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 钾盐结晶罐 | 搅拌2# | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_21_钾盐结晶罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
JYJJG_3_MOT2 | 钾盐结晶罐搅拌3# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 钾盐结晶罐 | 搅拌3# | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_21_钾盐结晶罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
JYJJG_4_MOT2 | 钾盐结晶罐搅拌4# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 钾盐结晶罐 | 搅拌4# | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_21_钾盐结晶罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
JYJJG_5_MOT2 | 钾盐结晶罐搅拌5# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 钾盐结晶罐 | 搅拌5# | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_21_钾盐结晶罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
JYJJG_6_MOT2 | 钾盐结晶罐搅拌6# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 钾盐结晶罐 | 搅拌6# | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_21_钾盐结晶罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
DLFK_1 | 钾盐结晶罐电流反馈1# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 钾盐结晶罐 | 电流反馈1# | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_21_钾盐结晶罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 电流 |  |  | 设备名匹配 | 中
DLFK_2 | 钾盐结晶罐电流反馈2# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 钾盐结晶罐 | 电流反馈2# | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_21_钾盐结晶罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 电流 |  |  | 设备名匹配 | 中
DLFK_3 | 钾盐结晶罐电流反馈3# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 钾盐结晶罐 | 电流反馈3# | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_21_钾盐结晶罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 电流 |  |  | 设备名匹配 | 中
DLFK_4 | 钾盐结晶罐电流反馈4# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 钾盐结晶罐 | 电流反馈4# | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_21_钾盐结晶罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 电流 | A |  | 设备名匹配 | 中
DLFK_5 | 钾盐结晶罐电流反馈-5 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 钾盐结晶罐 | 电流反馈-5 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_21_钾盐结晶罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 电流 | A |  | 设备名匹配 | 中
DLFK_6 | 钾盐结晶罐电流反馈-6 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 钾盐结晶罐 | 电流反馈-6 | 过程测量(PV) | A | AI | :Dev_21_钾盐结晶罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 电流 | A |  | 设备名匹配 | 中
JY_12_1FI | 钾盐结晶罐补丁醇流量计1# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 钾盐结晶罐 | 补丁醇流量计1# | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_21_钾盐结晶罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers | 钾盐结晶补丁醇流量 | 流量 | m3/h |  | 本体属性绑定 | 高
JY_12_2FI | 钾盐结晶罐补丁醇流量计2# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 钾盐结晶罐 | 补丁醇流量计2# | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_21_钾盐结晶罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers | 钾盐结晶补丁醇流量 | 流量 | m3/h |  | 本体属性绑定 | 高
JY_12_3FI | 钾盐结晶罐补丁醇流量计3# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 钾盐结晶罐 | 补丁醇流量计3# | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_21_钾盐结晶罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers | 钾盐结晶补丁醇流量 | 流量 | m3/h |  | 本体属性绑定 | 高
JY_12_4FI | 钾盐结晶罐补丁醇流量计4# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 钾盐结晶罐 | 补丁醇流量计4# | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_21_钾盐结晶罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers | 钾盐结晶补丁醇流量 | 流量 | m3/h |  | 本体属性绑定 | 高
JY_12_5FI | 钾盐结晶罐补丁醇流量计5# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 钾盐结晶罐 | 补丁醇流量计5# | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_21_钾盐结晶罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers | 钾盐结晶补丁醇流量 | 流量 | m3/h |  | 本体属性绑定 | 高
JY_12_6FI | 钾盐结晶罐补丁醇流量计6# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 钾盐结晶罐 | 补丁醇流量计6# | 过程测量(PV) | m3/h | AI | :Dev_21_钾盐结晶罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers | 钾盐结晶补丁醇流量 | 流量 | m3/h |  | 本体属性绑定 | 高
PLFK_1 | 钾盐结晶罐频率反馈1# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 钾盐结晶罐 | 频率反馈1# | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_21_钾盐结晶罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 频率反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
PLFK_2 | 钾盐结晶罐频率反馈2# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 钾盐结晶罐 | 频率反馈2# | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_21_钾盐结晶罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 频率反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
PLFK_3 | 钾盐结晶罐频率反馈3# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 钾盐结晶罐 | 频率反馈3# | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_21_钾盐结晶罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 频率反馈 |  |  | 设备名匹配 | 中
PLFK_4 | 钾盐结晶罐频率反馈4# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 钾盐结晶罐 | 频率反馈4# | 过程测量(PV) | HZ | AI | :Dev_21_钾盐结晶罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 频率反馈 | HZ |  | 设备名匹配 | 中
PLFK_5 | 钾盐结晶罐频率反馈-5 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 钾盐结晶罐 | 频率反馈-5 | 过程测量(PV) | HZ | AI | :Dev_21_钾盐结晶罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 频率反馈 | HZ |  | 设备名匹配 | 中
PLFK_6 | 钾盐结晶罐频率反馈-6 | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 钾盐结晶罐 | 频率反馈-6 | 过程测量(PV) | HZ | AI | :Dev_21_钾盐结晶罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 频率反馈 | HZ |  | 设备名匹配 | 中
JY_3_1_VAL2 | 钾盐结晶罐底出料阀1# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 钾盐结晶罐 | 底出料阀1# | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_21_钾盐结晶罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
JY_3_2_VAL2 | 钾盐结晶罐底出料阀2# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 钾盐结晶罐 | 底出料阀2# | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_21_钾盐结晶罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
JY_3_3_VAL2 | 钾盐结晶罐底出料阀3# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 钾盐结晶罐 | 底出料阀3# | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_21_钾盐结晶罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
JY_3_4_VAL2 | 钾盐结晶罐底出料阀4# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 钾盐结晶罐 | 底出料阀4# | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_21_钾盐结晶罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
JY_3_5_VAL2 | 钾盐结晶罐底出料阀5# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 钾盐结晶罐 | 底出料阀5# | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_21_钾盐结晶罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
JY_3_6_VAL2 | 钾盐结晶罐底出料阀6# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 钾盐结晶罐 | 底出料阀6# | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_21_钾盐结晶罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 中
JY_13_1LT | 钾直结晶罐雷达液位计1# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 钾直结晶罐 | 雷达液位计1# | 过程测量(PV) | m | AI | :Dev_21_钾直结晶罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers | 钾盐结晶罐液位 | 液位 | m |  | 本体属性绑定 | 高
JY_13_2LT | 钾直结晶罐雷达液位计2# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 钾直结晶罐 | 雷达液位计2# | 过程测量(PV) | m | AI | :Dev_21_钾直结晶罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers | 钾盐结晶罐液位 | 液位 | m |  | 本体属性绑定 | 高
JY_13_3LT | 钾直结晶罐雷达液位计3# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 钾直结晶罐 | 雷达液位计3# | 过程测量(PV) | m | AI | :Dev_21_钾直结晶罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers | 钾盐结晶罐液位 | 液位 | m |  | 本体属性绑定 | 高
JY_13_4LT | 钾直结晶罐雷达液位计4# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 钾直结晶罐 | 雷达液位计4# | 过程测量(PV) | m | AI | :Dev_21_钾直结晶罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers | 钾盐结晶罐液位 | 液位 | m |  | 本体属性绑定 | 高
JY_13_5LT | 钾直结晶罐雷达液位计5# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 钾直结晶罐 | 雷达液位计5# | 过程测量(PV) | m | AI | :Dev_21_钾直结晶罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers | 钾盐结晶罐液位 | 液位 | m |  | 本体属性绑定 | 高
JY_13_6LT | 钾直结晶罐雷达液位计6# | 21 | RB计量与配料工段 (RB Metering & Dosing) | 钾直结晶罐 | 雷达液位计6# | 过程测量(PV) | m | AI | :Dev_21_钾直结晶罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 钾盐结晶罐R2185A–F | :KSaltCrystallizers | 钾盐结晶罐液位 | 液位 | m |  | 本体属性绑定 | 高
XXV_0002_VAL2 | 丁酯水罐去提取阀 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 丁酯水罐 | 去提取阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_22_丁酯水罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XXV0076_DO | 丁酯脱色塔A冷凝水旁通阀指令 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 丁酯脱色塔 | A冷凝水旁通阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_22_丁酯脱色塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁酯精馏塔/丁酯脱色塔 | :BAcDistillation |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XXV0077_DO | 丁酯脱色塔B冷凝水旁通阀指令 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 丁酯脱色塔 | B冷凝水旁通阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_22_丁酯脱色塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁酯精馏塔/丁酯脱色塔 | :BAcDistillation |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XXV0076_DI | 丁酯脱色塔A冷凝水旁通阀开反馈 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 丁酯脱色塔 | A冷凝水旁通阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_22_丁酯脱色塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁酯精馏塔/丁酯脱色塔 | :BAcDistillation |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XXV0077_DI | 丁酯脱色塔B冷凝水旁通阀开反馈 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 丁酯脱色塔 | B冷凝水旁通阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_22_丁酯脱色塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁酯精馏塔/丁酯脱色塔 | :BAcDistillation |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XXV_0076_VAL2 | 丁酯脱色塔A冷凝水旁通阀 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 丁酯脱色塔 | A冷凝水旁通阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_22_丁酯脱色塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁酯精馏塔/丁酯脱色塔 | :BAcDistillation |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XXV_0077_VAL2 | 丁酯脱色塔B冷凝水旁通阀 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 丁酯脱色塔 | B冷凝水旁通阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_22_丁酯脱色塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁酯精馏塔/丁酯脱色塔 | :BAcDistillation |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XXV0047_DO | 丁醇回流缓冲罐阀指令 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 丁醇回流缓冲罐 | 阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_22_丁醇回流缓冲罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XXV0047_DI | 丁醇回流缓冲罐阀开反馈 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 丁醇回流缓冲罐 | 阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_22_丁醇回流缓冲罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XXV_0047_VAL2 | 丁醇回流罐去丁醇缓冲罐开关阀 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 丁醇回流罐去丁醇缓冲罐 | 开关阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_22_丁醇回流罐去丁醇缓冲罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XXV0060_DO | 丁醇脱色A塔回流管线吹扫阀指令 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 丁醇脱色A塔 | 回流管线吹扫阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_22_丁醇脱色A塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XXV0060_DI | 丁醇脱色A塔回流管线吹扫阀反馈 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 丁醇脱色A塔 | 回流管线吹扫阀反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_22_丁醇脱色A塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XXV_0060_VAL2 | 丁醇脱色A塔回流管线吹扫阀 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 丁醇脱色A塔 | 回流管线吹扫阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_22_丁醇脱色A塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XXV0059_DO | 丁醇脱色B塔回流管线吹扫阀指令 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 丁醇脱色B塔 | 回流管线吹扫阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_22_丁醇脱色B塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XXV0059_DI | 丁醇脱色B塔回流管线吹扫阀反馈 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 丁醇脱色B塔 | 回流管线吹扫阀反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_22_丁醇脱色B塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XXV_0059_VAL2 | 丁醇脱色B塔回流管线吹扫阀 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 丁醇脱色B塔 | 回流管线吹扫阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_22_丁醇脱色B塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV3020_DO | 丁醇脱色回流罐氮气阀开指令 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 丁醇脱色回流罐 | 氮气阀开指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_22_丁醇脱色回流罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV3020_DI | 丁醇脱色回流罐氮气阀开反馈 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 丁醇脱色回流罐 | 氮气阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_22_丁醇脱色回流罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_3020_VAL2 | 丁醇脱色回流罐氮气阀 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 丁醇脱色回流罐 | 氮气阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_22_丁醇脱色回流罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
FT_7DSC | 7度水流量 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 公用测量管线 | 7度水流量 | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_22_公用测量管线 | S22 | 公用工程 | 冷冻水/冷盐水系统 | :ChilledWaterSystem | 7℃水流量 | 流量 |  |  | 本体属性绑定 | 高
FT_BYSC | 冰盐水流量 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 公用测量管线 | 冰盐水流量 | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_22_公用测量管线 | S22 | 公用工程 | 冷冻水/冷盐水系统 | :ChilledWaterSystem | 冰盐水流量 | 流量 |  |  | 本体属性绑定 | 高
PN22_ACO | 备用 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 其他工艺单元 | 备用 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_22_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
SPA10DO_3816 | 备用 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 其他工艺单元 | 备用 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_22_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 备用点标识 | 高
PN22_ACM | 备用 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 其他工艺单元 | 备用 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_22_其他工艺单元 | S99 | 备用/未定义点 |  |  |  | 运行状态反馈 |  |  | 备用点标识 | 高
FT_3033 | 丁醇水排污外观 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 其他工艺单元 | 丁醇水排污外观 | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_22_其他工艺单元 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 流量 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV003_DO | 母液氨水罐进料阀指令 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 母液氨水罐 | 进料阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_22_母液氨水罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV003_DI | 母液氨水罐进料阀开反馈 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 母液氨水罐 | 进料阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_22_母液氨水罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_003_VAL2 | 母液氨水罐进料阀 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 母液氨水罐 | 进料阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_22_母液氨水罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XXV_0005_VAL2 | 母液结晶去高浓度罐阀 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 母液结晶去高浓度罐 | 阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_22_母液结晶去高浓度罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XXV017_DO | 氨水下段回流去缓冲罐阀指令 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 氨水下段回流去缓冲罐 | 阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_22_氨水下段回流去缓冲罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XXV017_DI | 氨水下段回流去缓冲罐阀开反馈 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 氨水下段回流去缓冲罐 | 阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_22_氨水下段回流去缓冲罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XXV_0048_VAL2 | 母液重相去丁醇 水高浓度罐阀 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 水高浓度罐 | 母液重相去丁醇 阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_22_水高浓度罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XXV_0006_VAL2 | 混合溶媒待检罐出料总阀 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 混合溶媒待检罐 | 出料总阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_22_混合溶媒待检罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
FT_3032 | 混合溶媒配制罐外循环管道丁醇含量检测 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 混合溶媒配制罐 | 外循环管道丁醇含量检测 | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_22_混合溶媒配制罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 混合溶媒配制罐/混合溶媒塔 | :MixedSolventPrep | 混合溶媒丁醇含量 | 浓度/成分 |  |  | 本体属性绑定 | 高
XXV0035_DO | 溶媒A塔排污泵阀指令 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 溶媒A塔 | 排污泵阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_22_溶媒A塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XXV0035_DI | 溶媒A塔排污泵阀开反馈 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 溶媒A塔 | 排污泵阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_22_溶媒A塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XXV_0035_VAL2 | 溶媒A塔排污泵出口阀 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 溶媒A塔 | 排污泵出口阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_22_溶媒A塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
FSSGX_015_DO | 冷凝水氮气阀指令 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 管网阀门系统 | 冷凝水氮气阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_22_管网阀门系统 | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XXV0002_DO | 丁酯去提取阀指令 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 管网阀门系统 | 丁酯去提取阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_22_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XXV0005_DO | 母液结晶去高浓度阀指令 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 管网阀门系统 | 母液结晶去高浓度阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_22_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XXV0006_DO | 混合溶媒阀指令 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 管网阀门系统 | 混合溶媒阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_22_管网阀门系统 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XXV0007_DO | 成品丁酯阀防冻开关阀指令 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 管网阀门系统 | 成品丁酯阀防冻开关阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_22_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XXV0013_DO | 酸水去丁酯水阀指令 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 管网阀门系统 | 酸水去丁酯水阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_22_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XXV0048_DO | 丁醇水倒料阀指令 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 管网阀门系统 | 丁醇水倒料阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_22_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XXV0062_DO | 丁醇缓冲去丁醇水阀指令 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 管网阀门系统 | 丁醇缓冲去丁醇水阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_22_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XXV0075_DO | 母液塔冷凝水阀指令 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 管网阀门系统 | 母液塔冷凝水阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_22_管网阀门系统 | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XXV0078_DO | 溶媒塔A冷凝水旁通阀指令 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 管网阀门系统 | 溶媒塔A冷凝水旁通阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_22_管网阀门系统 | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XXV0079_DO | 溶媒塔B冷凝水旁通阀指令 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 管网阀门系统 | 溶媒塔B冷凝水旁通阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_22_管网阀门系统 | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 启停/开关指令 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XXV0080_DO | 丁酯塔出水旁通阀指令 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 管网阀门系统 | 丁酯塔出水旁通阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_22_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
FSSGX_015_KFK | 冷凝水氮气阀开反馈 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 管网阀门系统 | 冷凝水氮气阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_22_管网阀门系统 | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 阀位开关反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XXV0002_DI | 丁酯去提取阀开反馈 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 管网阀门系统 | 丁酯去提取阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_22_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XXV0005_DI | 母液结晶去高浓度阀开反馈 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 管网阀门系统 | 母液结晶去高浓度阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_22_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XXV0006_DI | 混合溶媒阀开反馈 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 管网阀门系统 | 混合溶媒阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_22_管网阀门系统 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XXV0007_DI | 成品丁酯阀防冻开关阀反馈 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 管网阀门系统 | 成品丁酯阀防冻开关阀反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_22_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XXV0013_DI | 酸水去丁酯水阀开反馈 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 管网阀门系统 | 酸水去丁酯水阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_22_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XXV0048_DI | 丁醇水倒料阀开反馈 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 管网阀门系统 | 丁醇水倒料阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_22_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XXV0062_DI | 丁醇缓冲去丁醇水阀开反馈 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 管网阀门系统 | 丁醇缓冲去丁醇水阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_22_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XXV0075_DI | 母液塔冷凝水阀开反馈 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 管网阀门系统 | 母液塔冷凝水阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_22_管网阀门系统 | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XXV0078_DI | 溶媒塔B冷凝水旁通阀反馈 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 管网阀门系统 | 溶媒塔B冷凝水旁通阀反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_22_管网阀门系统 | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 运行状态反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XXV0079_DI | 溶媒塔B冷凝水旁通阀反馈 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 管网阀门系统 | 溶媒塔B冷凝水旁通阀反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_22_管网阀门系统 | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 运行状态反馈 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XXV0080_DI | 丁酯塔出水旁通阀开反馈 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 管网阀门系统 | 丁酯塔出水旁通阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_22_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
FSSGX_015_VAL2 | 冷凝水氮气阀 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 管网阀门系统 | 冷凝水氮气阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_22_管网阀门系统 | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 开关阀控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
FSSTAFA_VAL2 | 酸水进料直通阀A | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 管网阀门系统 | 酸水进料直通阀A | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_22_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
FSSTBFA_VAL2 | 酸水进料直通阀B | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 管网阀门系统 | 酸水进料直通阀B | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_22_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
FSSTCFA_VAL2 | 酸水进料直通阀C | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 管网阀门系统 | 酸水进料直通阀C | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_22_管网阀门系统 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XXV_0007_VAL2 | 成品丁酯阀防冻开关阀 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 管网阀门系统 | 成品丁酯阀防冻开关阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_22_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XXV_0062_VAL2 | 丁醇缓冲去丁醇水阀 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 管网阀门系统 | 丁醇缓冲去丁醇水阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_22_管网阀门系统 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XXV_0075_VAL2 | 母液塔冷凝水阀 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 管网阀门系统 | 母液塔冷凝水阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_22_管网阀门系统 | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XXV_0078_VAL2 | 溶媒塔B冷凝水旁通阀 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 管网阀门系统 | 溶媒塔B冷凝水旁通阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_22_管网阀门系统 | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 开关阀控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XXV_0079_VAL2 | 溶媒塔B冷凝水旁通阀 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 管网阀门系统 | 溶媒塔B冷凝水旁通阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_22_管网阀门系统 | S22 | 公用工程 | 蒸汽/冷凝水系统 | :SteamCondensateSystem |  | 开关阀控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV007_DO | 脱醇脱脂B塔软水阀指令 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 脱醇脱脂B塔 | 软水阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_22_脱醇脱脂B塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 启停/开关指令 |  |  | 控制站默认 | 低
XV007_DI | 脱醇脱脂B塔软水阀开反馈 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 脱醇脱脂B塔 | 软水阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_22_脱醇脱脂B塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 阀位开关反馈 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_007_VAL2 | 脱醇脱脂B塔软水阀 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 脱醇脱脂B塔 | 软水阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_22_脱醇脱脂B塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
FSSTAFA_DO | 酸水A塔进换热器阀指令 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 酸水A塔 | 进换热器阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_22_酸水A塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
FSSTAFA_DI | 酸水A塔进换热器阀开反馈 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 酸水A塔 | 进换热器阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_22_酸水A塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
FSSTBFA_DO | 酸水B塔进换热器阀指令 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 酸水B塔 | 进换热器阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_22_酸水B塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
FSSTBFA_DI | 酸水B塔进换热器阀开反馈 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 酸水B塔 | 进换热器阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_22_酸水B塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
FSSTCFA_DO | 酸水C塔进换热器阀指令 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 酸水C塔 | 进换热器阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_22_酸水C塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
FSSTCFA_DI | 酸水C塔进换热器阀开反馈 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 酸水C塔 | 进换热器阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_22_酸水C塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
FT_3004C | 酸水C塔流量 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 酸水C塔 | 流量 | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_22_酸水C塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 废酸水汽提塔A/B/C | :WasteAcidTowers |  | 流量 |  |  | 设备名匹配 | 高
XXV_0013_VAL2 | 酸水去丁酯水罐开关阀 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 酸水去丁酯水罐 | 开关阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_22_酸水去丁酯水罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
FSSGX_001_DO | 酸水高效换热器阀1指令 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 酸水高效换热器 | 阀1指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_22_酸水高效换热器 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 酸水高效换热器 | :AcidWaterHX |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
FSSGX_002_DO | 酸水高效换热器阀2指令 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 酸水高效换热器 | 阀2指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_22_酸水高效换热器 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 酸水高效换热器 | :AcidWaterHX |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
FSSGX_003_DO | 酸水高效换热器阀3指令 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 酸水高效换热器 | 阀3指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_22_酸水高效换热器 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 酸水高效换热器 | :AcidWaterHX |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
FSSGX_004_DO | 酸水高效换热器阀4指令 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 酸水高效换热器 | 阀4指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_22_酸水高效换热器 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 酸水高效换热器 | :AcidWaterHX |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
FSSGX_005_DO | 酸水高效换热器阀5指令 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 酸水高效换热器 | 阀5指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_22_酸水高效换热器 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 酸水高效换热器 | :AcidWaterHX |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
FSSGX_006_DO | 酸水高效换热器阀6指令 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 酸水高效换热器 | 阀6指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_22_酸水高效换热器 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 酸水高效换热器 | :AcidWaterHX |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
FSSGX_007_DO | 酸水高效换热器阀7指令 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 酸水高效换热器 | 阀7指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_22_酸水高效换热器 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 酸水高效换热器 | :AcidWaterHX |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
FSSGX_008_DO | 酸水高效换热器阀8指令 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 酸水高效换热器 | 阀8指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_22_酸水高效换热器 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 酸水高效换热器 | :AcidWaterHX |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
FSSGX_009_DO | 酸水高效换热器阀9指令 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 酸水高效换热器 | 阀9指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_22_酸水高效换热器 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 酸水高效换热器 | :AcidWaterHX |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
FSSGX_010_DO | 酸水高效换热器阀10指令 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 酸水高效换热器 | 阀10指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_22_酸水高效换热器 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 酸水高效换热器 | :AcidWaterHX |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
FSSGX_011_DO | 酸水高效换热器阀11指令 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 酸水高效换热器 | 阀11指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_22_酸水高效换热器 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 酸水高效换热器 | :AcidWaterHX |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
FSSGX_012_DO | 酸水高效换热器阀12指令 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 酸水高效换热器 | 阀12指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_22_酸水高效换热器 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 酸水高效换热器 | :AcidWaterHX |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
FSSGX_013_DO | 酸水高效换热器阀13指令 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 酸水高效换热器 | 阀13指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_22_酸水高效换热器 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 酸水高效换热器 | :AcidWaterHX |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
FSSGX_014_DO | 酸水高效换热器阀14指令 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 酸水高效换热器 | 阀14指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_22_酸水高效换热器 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 酸水高效换热器 | :AcidWaterHX |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
FSSGX_001_GFK | 酸水高效换热器阀1关反馈 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 酸水高效换热器 | 阀1关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_22_酸水高效换热器 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 酸水高效换热器 | :AcidWaterHX |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
FSSGX_001_KFK | 酸水高效换热器阀1开反馈 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 酸水高效换热器 | 阀1开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_22_酸水高效换热器 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 酸水高效换热器 | :AcidWaterHX |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
FSSGX_002_GFK | 酸水高效换热器阀2关反馈 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 酸水高效换热器 | 阀2关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_22_酸水高效换热器 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 酸水高效换热器 | :AcidWaterHX |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
FSSGX_002_KFK | 酸水高效换热器阀2开反馈 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 酸水高效换热器 | 阀2开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_22_酸水高效换热器 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 酸水高效换热器 | :AcidWaterHX |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
FSSGX_003_GFK | 酸水高效换热器阀3关反馈 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 酸水高效换热器 | 阀3关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_22_酸水高效换热器 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 酸水高效换热器 | :AcidWaterHX |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
FSSGX_003_KFK | 酸水高效换热器阀3开反馈 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 酸水高效换热器 | 阀3开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_22_酸水高效换热器 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 酸水高效换热器 | :AcidWaterHX |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
FSSGX_004_GFK | 酸水高效换热器阀4关反馈 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 酸水高效换热器 | 阀4关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_22_酸水高效换热器 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 酸水高效换热器 | :AcidWaterHX |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
FSSGX_004_KFK | 酸水高效换热器阀4开反馈 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 酸水高效换热器 | 阀4开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_22_酸水高效换热器 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 酸水高效换热器 | :AcidWaterHX |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
FSSGX_005_GFK | 酸水高效换热器阀5关反馈 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 酸水高效换热器 | 阀5关反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_22_酸水高效换热器 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 酸水高效换热器 | :AcidWaterHX |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
FSSGX_005_KFK | 酸水高效换热器阀5开反馈 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 酸水高效换热器 | 阀5开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_22_酸水高效换热器 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 酸水高效换热器 | :AcidWaterHX |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
FSSGX_006_KFK | 酸水高效换热器阀6开反馈 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 酸水高效换热器 | 阀6开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_22_酸水高效换热器 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 酸水高效换热器 | :AcidWaterHX |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
FSSGX_007_KFK | 酸水高效换热器阀7开反馈 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 酸水高效换热器 | 阀7开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_22_酸水高效换热器 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 酸水高效换热器 | :AcidWaterHX |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
FSSGX_008_KFK | 酸水高效换热器阀8开反馈 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 酸水高效换热器 | 阀8开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_22_酸水高效换热器 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 酸水高效换热器 | :AcidWaterHX |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
FSSGX_009_KFK | 酸水高效换热器阀9开反馈 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 酸水高效换热器 | 阀9开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_22_酸水高效换热器 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 酸水高效换热器 | :AcidWaterHX |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
FSSGX_010_KFK | 酸水高效换热器阀10开反馈 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 酸水高效换热器 | 阀10开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_22_酸水高效换热器 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 酸水高效换热器 | :AcidWaterHX |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
FSSGX_011_KFK | 酸水高效换热器阀11开反馈 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 酸水高效换热器 | 阀11开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_22_酸水高效换热器 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 酸水高效换热器 | :AcidWaterHX |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
FSSGX_012_KFK | 酸水高效换热器阀12开反馈 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 酸水高效换热器 | 阀12开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_22_酸水高效换热器 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 酸水高效换热器 | :AcidWaterHX |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
FSSGX_013_KFK | 酸水高效换热器阀13开反馈 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 酸水高效换热器 | 阀13开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_22_酸水高效换热器 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 酸水高效换热器 | :AcidWaterHX |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
FSSGX_014_KFK | 酸水高效换热器阀14开反馈 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 酸水高效换热器 | 阀14开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_22_酸水高效换热器 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 酸水高效换热器 | :AcidWaterHX |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
FSSGX_TI01 | 酸水高效换热器温度01 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 酸水高效换热器 | 温度01 | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_22_酸水高效换热器 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 酸水高效换热器 | :AcidWaterHX | 高效换热器温度 | 温度 |  |  | 本体属性绑定 | 高
FSSGX_TI02 | 酸水高效换热器温度02 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 酸水高效换热器 | 温度02 | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_22_酸水高效换热器 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 酸水高效换热器 | :AcidWaterHX | 高效换热器温度 | 温度 |  |  | 本体属性绑定 | 高
FSSGX_TI03 | 酸水高效换热器温度03 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 酸水高效换热器 | 温度03 | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_22_酸水高效换热器 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 酸水高效换热器 | :AcidWaterHX | 高效换热器温度 | 温度 |  |  | 本体属性绑定 | 高
FSSGX_TI04 | 酸水高效换热器温度04 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 酸水高效换热器 | 温度04 | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_22_酸水高效换热器 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 酸水高效换热器 | :AcidWaterHX | 高效换热器温度 | 温度 |  |  | 本体属性绑定 | 高
FSSGX_TI05 | 酸水高效换热器温度05 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 酸水高效换热器 | 温度05 | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_22_酸水高效换热器 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 酸水高效换热器 | :AcidWaterHX | 高效换热器温度 | 温度 |  |  | 本体属性绑定 | 高
FSSGX_TI06 | 酸水高效换热器温度06 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 酸水高效换热器 | 温度06 | 过程测量(PV) |  | AI | :Dev_22_酸水高效换热器 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 酸水高效换热器 | :AcidWaterHX | 高效换热器温度 | 温度 |  |  | 本体属性绑定 | 高
FSSGX_001_VAL2 | 酸水高效换热器阀1 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 酸水高效换热器 | 阀1 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_22_酸水高效换热器 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 酸水高效换热器 | :AcidWaterHX |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
FSSGX_002_VAL2 | 酸水高效换热器阀2 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 酸水高效换热器 | 阀2 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_22_酸水高效换热器 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 酸水高效换热器 | :AcidWaterHX |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
FSSGX_003_VAL2 | 酸水高效换热器阀3 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 酸水高效换热器 | 阀3 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_22_酸水高效换热器 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 酸水高效换热器 | :AcidWaterHX |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
FSSGX_004_VAL2 | 酸水高效换热器阀4 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 酸水高效换热器 | 阀4 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_22_酸水高效换热器 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 酸水高效换热器 | :AcidWaterHX |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
FSSGX_005_VAL2 | 酸水高效换热器阀5 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 酸水高效换热器 | 阀5 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_22_酸水高效换热器 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 酸水高效换热器 | :AcidWaterHX |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
FSSGX_006_VAL2 | 酸水高效换热器阀6 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 酸水高效换热器 | 阀6 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_22_酸水高效换热器 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 酸水高效换热器 | :AcidWaterHX |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
FSSGX_007_VAL2 | 酸水高效换热器阀7 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 酸水高效换热器 | 阀7 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_22_酸水高效换热器 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 酸水高效换热器 | :AcidWaterHX |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
FSSGX_008_VAL2 | 酸水高效换热器阀8 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 酸水高效换热器 | 阀8 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_22_酸水高效换热器 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 酸水高效换热器 | :AcidWaterHX |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
FSSGX_009_VAL2 | 酸水高效换热器阀9 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 酸水高效换热器 | 阀9 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_22_酸水高效换热器 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 酸水高效换热器 | :AcidWaterHX |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
FSSGX_010_VAL2 | 酸水高效换热器阀10 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 酸水高效换热器 | 阀10 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_22_酸水高效换热器 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 酸水高效换热器 | :AcidWaterHX |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
FSSGX_011_VAL2 | 酸水高效换热器阀11 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 酸水高效换热器 | 阀11 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_22_酸水高效换热器 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 酸水高效换热器 | :AcidWaterHX |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
FSSGX_012_VAL2 | 酸水高效换热器阀12 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 酸水高效换热器 | 阀12 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_22_酸水高效换热器 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 酸水高效换热器 | :AcidWaterHX |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
FSSGX_013_VAL2 | 酸水高效换热器阀13 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 酸水高效换热器 | 阀13 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_22_酸水高效换热器 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 酸水高效换热器 | :AcidWaterHX |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
FSSGX_014_VAL2 | 酸水高效换热器阀14 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 酸水高效换热器 | 阀14 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_22_酸水高效换热器 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 酸水高效换热器 | :AcidWaterHX |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV3098_DO | 醇酯分离丁酯待检罐氮气吹扫阀指令 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 醇酯分离丁酯待检罐 | 氮气吹扫阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_22_醇酯分离丁酯待检罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XXV_AV2416_DO | 醇酯分离丁酯待检罐氮气阀指令 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 醇酯分离丁酯待检罐 | 氮气阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_22_醇酯分离丁酯待检罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV3098_DI | 醇酯分离丁酯待检罐氮气吹扫阀反馈 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 醇酯分离丁酯待检罐 | 氮气吹扫阀反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_22_醇酯分离丁酯待检罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XXV_AV2416_DI | 醇酯分离丁酯待检罐氮气阀开反馈 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 醇酯分离丁酯待检罐 | 氮气阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_22_醇酯分离丁酯待检罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_0398_VAL2 | 醇酯分离丁酯待检罐氮气吹扫阀 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 醇酯分离丁酯待检罐 | 氮气吹扫阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_22_醇酯分离丁酯待检罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XXV_AV2416_VAL2 | 醇酯分离丁酯待检罐氮气阀 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 醇酯分离丁酯待检罐 | 氮气阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_22_醇酯分离丁酯待检罐 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 溶媒待检/成品罐组 | :SolventQCTanks |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV0310_DO | 醇酯分离丁醇精馏塔一次水阀指令 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 醇酯分离丁醇精馏塔 | 一次水阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_22_醇酯分离丁醇精馏塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇精馏塔组 | :BuOHDistillation |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV0311_DO | 醇酯分离丁醇精馏塔液碱阀指令 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 醇酯分离丁醇精馏塔 | 液碱阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_22_醇酯分离丁醇精馏塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇精馏塔组 | :BuOHDistillation |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XXV0058_DO | 醇酯分离丁醇精馏塔冷凝水旁通阀指令 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 醇酯分离丁醇精馏塔 | 冷凝水旁通阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_22_醇酯分离丁醇精馏塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇精馏塔组 | :BuOHDistillation |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV0310_DI | 醇酯分离丁醇精馏塔一次水阀反馈 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 醇酯分离丁醇精馏塔 | 一次水阀反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_22_醇酯分离丁醇精馏塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇精馏塔组 | :BuOHDistillation |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV0311_DI | 醇酯分离丁醇精馏塔液碱阀反馈 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 醇酯分离丁醇精馏塔 | 液碱阀反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_22_醇酯分离丁醇精馏塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇精馏塔组 | :BuOHDistillation |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XXV0058_DI | 醇酯分离丁醇精馏塔冷凝水旁通阀反馈 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 醇酯分离丁醇精馏塔 | 冷凝水旁通阀反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_22_醇酯分离丁醇精馏塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇精馏塔组 | :BuOHDistillation |  | 运行状态反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_0310_VAL2 | 醇酯分离丁醇精馏塔一次水阀 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 醇酯分离丁醇精馏塔 | 一次水阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_22_醇酯分离丁醇精馏塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇精馏塔组 | :BuOHDistillation |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_0311_VAL2 | 醇酯分离丁醇精馏塔液碱阀 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 醇酯分离丁醇精馏塔 | 液碱阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_22_醇酯分离丁醇精馏塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇精馏塔组 | :BuOHDistillation |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XXV_0058_VAL2 | 醇酯分离丁醇精馏塔冷凝水旁通阀 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 醇酯分离丁醇精馏塔 | 冷凝水旁通阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_22_醇酯分离丁醇精馏塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇精馏塔组 | :BuOHDistillation |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XXV0008_DO | 醇酯分离丁醇脱色塔排污阀指令 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 醇酯分离丁醇脱色塔 | 排污阀指令 | 开关控制(DO) |  | DOV | :Dev_22_醇酯分离丁醇脱色塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 启停/开关指令 |  |  | 设备名匹配 | 高
XXV0008_DI | 醇酯分离丁醇脱色塔排污阀开反馈 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 醇酯分离丁醇脱色塔 | 排污阀开反馈 | 状态反馈(DI) |  | DI | :Dev_22_醇酯分离丁醇脱色塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 阀位开关反馈 |  |  | 设备名匹配 | 高
XXV_0008_VAL2 | 醇酯分离丁醇脱色塔排污阀 | 22 | 混合溶媒与循环管网 (Mixed Solvent & Utilities) | 醇酯分离丁醇脱色塔 | 排污阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_22_醇酯分离丁醇脱色塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 丁醇脱色塔组 | :BuOHDecolorTower |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_9002QD_VAL2 | 10#1600离心机软水阀控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 1600离心机 | 10#软水阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_1600离心机 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 1600离心机组 | :Centrifuge1600Group |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
JY_ZKPUMP1_VAL2 | 1号钾盐真空泵出口阀 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 1号钾盐真空泵 | 出口阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_1号钾盐真空泵 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 活性炭真空上料系统 | :CarbonVacuumFeeder |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_5105_VAL2 | 1楼软水罐阀控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 1楼软水罐 | 阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_1楼软水罐 | S15 | 结晶辅料储运（氨水/盐酸/软水） | 结晶软水罐 | :CrystSoftWaterTank |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
JY_ZKPUMP2_VAL2 | 2号钾盐真空泵出口阀 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 2号钾盐真空泵 | 出口阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_2号钾盐真空泵 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 活性炭真空上料系统 | :CarbonVacuumFeeder |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
JY_ZKPUMP3_VAL2 | 3号钾盐真空泵出口阀 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 3号钾盐真空泵 | 出口阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_3号钾盐真空泵 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 活性炭真空上料系统 | :CarbonVacuumFeeder |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
JY_ZKPUMP4_VAL2 | 4号钾盐真空泵出口阀 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 4号钾盐真空泵 | 出口阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_4号钾盐真空泵 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 活性炭真空上料系统 | :CarbonVacuumFeeder |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
JY_ZKPUMP5_VAL2 | 5号钾盐真空泵出口阀 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 5号钾盐真空泵 | 出口阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_5号钾盐真空泵 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 活性炭真空上料系统 | :CarbonVacuumFeeder |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
JY_ZKPUMP6_VAL2 | 6号钾盐真空泵出口阀 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 6号钾盐真空泵 | 出口阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_6号钾盐真空泵 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 活性炭真空上料系统 | :CarbonVacuumFeeder |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_5106_A_VAL2 | A罐尾气进口阀控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | A罐 | 尾气进口阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_A罐 | S16 | 6APA干燥 | 6APA干燥系统(双锥/二合一) | :DryerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_5107_A_VAL2 | A罐尾气出口阀控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | A罐 | 尾气出口阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_A罐 | S16 | 6APA干燥 | 6APA干燥系统(双锥/二合一) | :DryerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_5108_A_VAL2 | A罐干燥进口阀控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | A罐 | 干燥进口阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_A罐 | S16 | 6APA干燥 | 6APA干燥系统(双锥/二合一) | :DryerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_5109_A_VAL2 | A罐干燥出口阀控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | A罐 | 干燥出口阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_A罐 | S16 | 6APA干燥 | 6APA干燥系统(双锥/二合一) | :DryerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_5110_A_VAL2 | A罐蒸汽进口阀控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | A罐 | 蒸汽进口阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_A罐 | S16 | 6APA干燥 | 6APA干燥系统(双锥/二合一) | :DryerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_5111_A_VAL2 | A罐蒸汽出口阀控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | A罐 | 蒸汽出口阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_A罐 | S16 | 6APA干燥 | 6APA干燥系统(双锥/二合一) | :DryerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_5106_B_VAL2 | B罐尾气进口阀控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | B罐 | 尾气进口阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_B罐 | S16 | 6APA干燥 | 6APA干燥系统(双锥/二合一) | :DryerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_5107_B_VAL2 | B罐尾气出口阀控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | B罐 | 尾气出口阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_B罐 | S16 | 6APA干燥 | 6APA干燥系统(双锥/二合一) | :DryerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_5108_B_VAL2 | B罐干燥进口阀控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | B罐 | 干燥进口阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_B罐 | S16 | 6APA干燥 | 6APA干燥系统(双锥/二合一) | :DryerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_5109_B_VAL2 | B罐干燥出口阀控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | B罐 | 干燥出口阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_B罐 | S16 | 6APA干燥 | 6APA干燥系统(双锥/二合一) | :DryerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_5110_B_VAL2 | B罐蒸汽进口阀控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | B罐 | 蒸汽进口阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_B罐 | S16 | 6APA干燥 | 6APA干燥系统(双锥/二合一) | :DryerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XV_5111_B_VAL2 | B罐蒸汽进口阀控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | B罐 | 蒸汽进口阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_B罐 | S16 | 6APA干燥 | 6APA干燥系统(双锥/二合一) | :DryerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
P_540205A_MOT2 | P540205A转料泵控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | P540205A转料泵 | 控制 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_30_P540205A转料泵 | S16 | 6APA干燥 |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
P_540205B_MOT2 | P540205B转料泵控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | P540205B转料泵 | 控制 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_30_P540205B转料泵 | S16 | 6APA干燥 |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
P_540260_MOT2 | P540260转料泵控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | P540260转料泵 | 控制 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_30_P540260转料泵 | S16 | 6APA干燥 |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XXV_0067_VAL2 | RB缓冲罐分相阀 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | RB缓冲罐 | 分相阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_RB缓冲罐 | S16 | 6APA干燥 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XXV_0045_VAL2 | 二混罐分液位阀A | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 二混罐 | 分液位阀A | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_二混罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XXV_0046_VAL2 | 二混罐分液位阀B | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 二混罐 | 分液位阀B | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_二混罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
CLFJ_ON_MOT2 | 吹冷风机启动控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 吹冷风机 | 启动控制 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_30_吹冷风机 | S16 | 6APA干燥 | 6APA干燥系统(双锥/二合一) | :DryerGroup |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
HS_2101A_MOT2 | 增压风机A启动控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 增压风机 | A启动控制 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_30_增压风机 | S16 | 6APA干燥 | 6APA干燥系统(双锥/二合一) | :DryerGroup |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
HS_2101B_MOT2 | 增压风机B启动控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 增压风机 | B启动控制 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_30_增压风机 | S16 | 6APA干燥 | 6APA干燥系统(双锥/二合一) | :DryerGroup |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
HS_2101C_MOT2 | 增压风机C启动控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 增压风机 | C启动控制 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_30_增压风机 | S16 | 6APA干燥 | 6APA干燥系统(双锥/二合一) | :DryerGroup |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_5104_MOT2 | 尾气风机控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 尾气风机 | 控制 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_30_尾气风机 | S16 | 6APA干燥 | 6APA干燥系统(双锥/二合一) | :DryerGroup |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_5105_MOT2 | 干燥风机控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 干燥风机 | 控制 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_30_干燥风机 | S16 | 6APA干燥 | 6APA干燥系统(双锥/二合一) | :DryerGroup |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
1P_5100_MOT2 | 1#打料泵控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 打料泵 | 1#控制 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_30_打料泵 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | :SlurryPumps |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
2P_5100_MOT2 | 2#打料泵控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 打料泵 | 2#控制 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_30_打料泵 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 晶浆打料泵组 | :SlurryPumps |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_0025_VAL2 | 提取滤液罐出料阀 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 提取滤液罐 | 出料阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_提取滤液罐 | S16 | 6APA干燥 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
KV106B_VAL2 | 水洗塔进碱阀 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 水洗塔 | 进碱阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_水洗塔 | S23 | 尾气与环保 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
KV107B_VAL2 | 水洗塔排液阀 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 水洗塔 | 排液阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_水洗塔 | S23 | 尾气与环保 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XXV_0039_VAL2 | 水解液去萃取换热器B冰盐水阀B | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 水解液去萃取换热器 | B冰盐水阀B | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_水解液去萃取换热器 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 水解液换热器组 | :HydrolysateCoolers |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_209_VAL2 | 水解液回流换热器冰盐水阀A | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 水解液回流换热器 | 冰盐水阀A | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_水解液回流换热器 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 水解液换热器组 | :HydrolysateCoolers |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XXV_0009_VAL2 | 水解液回流换热器冰盐水阀B | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 水解液回流换热器 | 冰盐水阀B | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_水解液回流换热器 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 水解液换热器组 | :HydrolysateCoolers |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XXV_0074_VAL2 | 水解热水罐排水阀 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 水解热水罐 | 排水阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_水解热水罐 | S16 | 6APA干燥 | 水解热水罐 | :HydroHotWaterTank |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
HS_2201A_MOT2 | 真空循环泵A启动控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 真空循环泵A | 启动控制 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_30_真空循环泵A | S16 | 6APA干燥 | 6APA干燥系统(双锥/二合一) | :DryerGroup |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
HS_2201B_MOT2 | 真空循环泵B启动控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 真空循环泵B | 启动控制 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_30_真空循环泵B | S16 | 6APA干燥 | 6APA干燥系统(双锥/二合一) | :DryerGroup |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
HS_2201C_MOT2 | 真空循环泵C启动控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 真空循环泵C | 启动控制 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_30_真空循环泵C | S16 | 6APA干燥 | 6APA干燥系统(双锥/二合一) | :DryerGroup |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
HS_2201D_MOT2 | 真空循环泵D启动控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 真空循环泵D | 启动控制 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_30_真空循环泵D | S16 | 6APA干燥 | 6APA干燥系统(双锥/二合一) | :DryerGroup |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
1XV_5204_VAL2 | 1#真空泵清洗阀1控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 真空泵 | 1#清洗阀1控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_真空泵 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 活性炭真空上料系统 | :CarbonVacuumFeeder |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
1XV_5205_VAL2 | 1#真空泵清洗阀2控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 真空泵 | 1#清洗阀2控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_真空泵 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 活性炭真空上料系统 | :CarbonVacuumFeeder |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
1XV_5206_VAL2 | 1#真空泵蝶阀控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 真空泵 | 1#蝶阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_真空泵 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 活性炭真空上料系统 | :CarbonVacuumFeeder |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
2XV_5204_VAL2 | 2#真空泵清洗阀1控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 真空泵 | 2#清洗阀1控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_真空泵 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 活性炭真空上料系统 | :CarbonVacuumFeeder |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
2XV_5205_VAL2 | 2#真空泵清洗阀2控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 真空泵 | 2#清洗阀2控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_真空泵 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 活性炭真空上料系统 | :CarbonVacuumFeeder |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
2XV_5206_VAL2 | 2#真空泵蝶阀控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 真空泵 | 2#蝶阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_真空泵 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 活性炭真空上料系统 | :CarbonVacuumFeeder |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
3XV_5204_VAL2 | 3#真空泵清洗阀1控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 真空泵 | 3#清洗阀1控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_真空泵 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 活性炭真空上料系统 | :CarbonVacuumFeeder |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
3XV_5205_VAL2 | 3#真空泵清洗阀2控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 真空泵 | 3#清洗阀2控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_真空泵 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 活性炭真空上料系统 | :CarbonVacuumFeeder |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
3XV_5206_VAL2 | 3#真空泵进料阀控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 真空泵 | 3#进料阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_真空泵 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 活性炭真空上料系统 | :CarbonVacuumFeeder |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_5007_VAL2 | 破乳剂配制罐D进料阀 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 破乳剂配制罐D | 进料阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_破乳剂配制罐D | S04 | 破乳剂配制 | 破乳剂配制罐组 | :DemulsifierPrepTanks |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_5008_VAL2 | 破乳剂配制罐D压缩空气阀 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 破乳剂配制罐D | 压缩空气阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_破乳剂配制罐D | S04 | 破乳剂配制 | 破乳剂配制罐组 | :DemulsifierPrepTanks |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_5009_VAL2 | 破乳剂配制罐D排空阀 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 破乳剂配制罐D | 排空阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_破乳剂配制罐D | S04 | 破乳剂配制 | 破乳剂配制罐组 | :DemulsifierPrepTanks |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_5010_VAL2 | 破乳剂配制罐D出料阀 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 破乳剂配制罐D | 出料阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_破乳剂配制罐D | S04 | 破乳剂配制 | 破乳剂配制罐组 | :DemulsifierPrepTanks |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
1P_5200_MOT2 | 1#碳酸钠配制罐搅拌控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 碳酸钠配制罐 | 1#搅拌控制 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_30_碳酸钠配制罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
2P_5200_MOT2 | 2#碳酸钠配制罐搅拌控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 碳酸钠配制罐 | 2#搅拌控制 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_30_碳酸钠配制罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
4P_5200_MOT2 | 4#碳酸钠配制罐搅拌控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 碳酸钠配制罐 | 4#搅拌控制 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_30_碳酸钠配制罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
5P_5200_MOT2 | 5#碳酸钠配制罐搅拌控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 碳酸钠配制罐 | 5#搅拌控制 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_30_碳酸钠配制罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
8P_5200_MOT2 | 8#碳酸钠配制罐搅拌控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 碳酸钠配制罐 | 8#搅拌控制 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_30_碳酸钠配制罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 电机控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
1XV_5200_VAL2 | 1#碳酸钠配制罐软水阀控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 碳酸钠配制罐 | 1#软水阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_碳酸钠配制罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
1XV_5201_VAL2 | 1#碳酸钠配制罐排空阀控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 碳酸钠配制罐 | 1#排空阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_碳酸钠配制罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
1XV_5202_VAL2 | 1#碳酸钠配制罐压空阀控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 碳酸钠配制罐 | 1#压空阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_碳酸钠配制罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
1XV_5203_VAL2 | 1#碳酸钠配制罐放料阀控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 碳酸钠配制罐 | 1#放料阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_碳酸钠配制罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
2XV_5200_VAL2 | 2#碳酸钠配制罐软水阀控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 碳酸钠配制罐 | 2#软水阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_碳酸钠配制罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
2XV_5201_VAL2 | 2#碳酸钠配制罐排空阀控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 碳酸钠配制罐 | 2#排空阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_碳酸钠配制罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
2XV_5202_VAL2 | 2#碳酸钠配制罐压空阀控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 碳酸钠配制罐 | 2#压空阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_碳酸钠配制罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
2XV_5203_VAL2 | 2#碳酸钠配制罐放料阀控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 碳酸钠配制罐 | 2#放料阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_碳酸钠配制罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
4XV_5200_VAL2 | 4#碳酸钠配制罐碳酸钾进料阀控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 碳酸钠配制罐 | 4#碳酸钾进料阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_碳酸钠配制罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
4XV_5201_VAL2 | 4#碳酸钠配制罐氨水进料阀控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 碳酸钠配制罐 | 4#氨水进料阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_碳酸钠配制罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
4XV_5202_VAL2 | 4#碳酸钠配制罐软水进料阀控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 碳酸钠配制罐 | 4#软水进料阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_碳酸钠配制罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
4XV_5203_VAL2 | 4#碳酸钠配制罐放料阀控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 碳酸钠配制罐 | 4#放料阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_碳酸钠配制罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
5XV_5200_VAL2 | 5#碳酸钠配制罐碳酸钾进料阀控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 碳酸钠配制罐 | 5#碳酸钾进料阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_碳酸钠配制罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
5XV_5201_VAL2 | 5#碳酸钠配制罐氨水进料阀控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 碳酸钠配制罐 | 5#氨水进料阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_碳酸钠配制罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
5XV_5202_VAL2 | 5#碳酸钠配制罐软水进料阀控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 碳酸钠配制罐 | 5#软水进料阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_碳酸钠配制罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
5XV_5203_VAL2 | 5#碳酸钠配制罐放料阀控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 碳酸钠配制罐 | 5#放料阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_碳酸钠配制罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
6XV_5203_VAL2 | 6#碳酸钠配制罐放料阀控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 碳酸钠配制罐 | 6#放料阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_碳酸钠配制罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
7XV_5203_VAL2 | 7#碳酸钠配制罐放料阀控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 碳酸钠配制罐 | 7#放料阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_碳酸钠配制罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
8XV_5200_VAL2 | 8#碳酸钠配制罐碳酸钾进料阀控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 碳酸钠配制罐 | 8#碳酸钾进料阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_碳酸钠配制罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
8XV_5202_VAL2 | 8#碳酸钠配制罐软水进料阀控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 碳酸钠配制罐 | 8#软水进料阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_碳酸钠配制罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
8XV_5203_VAL2 | 8#碳酸钠配制罐放料阀控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 碳酸钠配制罐 | 8#放料阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_碳酸钠配制罐 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | :K2CO3PrepTanks |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
P_5106_MOT2 | 1#磁力泵控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 磁力泵 | 1#控制 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_30_磁力泵 | S16 | 6APA干燥 |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
P_5107_MOT2 | 2#磁力泵控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 磁力泵 | 2#控制 | 电机控制(MOT) |  | MOT2 | :Dev_30_磁力泵 | S16 | 6APA干燥 |  |  |  | 电机控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
1XV_5100_1_VAL2 | 1#料仓压缩空气阀1控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 管网阀门系统 | 1#料仓压缩空气阀1控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾/粉料料仓 | :K2CO3SiloGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
1XV_5100_2_VAL2 | 1#料仓压缩空气阀2控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 管网阀门系统 | 1#料仓压缩空气阀2控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾/粉料料仓 | :K2CO3SiloGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
1XV_5101_1_VAL2 | 1#料仓真空管道阀1控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 管网阀门系统 | 1#料仓真空管道阀1控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾/粉料料仓 | :K2CO3SiloGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
1XV_5101_2_VAL2 | 1#料仓真空管道阀2控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 管网阀门系统 | 1#料仓真空管道阀2控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾/粉料料仓 | :K2CO3SiloGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
1XV_5103_1_VAL2 | 1#料仓卸料阀1控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 管网阀门系统 | 1#料仓卸料阀1控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾/粉料料仓 | :K2CO3SiloGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
1XV_5103_2_VAL2 | 1#料仓卸料阀2控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 管网阀门系统 | 1#料仓卸料阀2控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾/粉料料仓 | :K2CO3SiloGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
2XV_5100_1_VAL2 | 2#料仓压缩空气阀1控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 管网阀门系统 | 2#料仓压缩空气阀1控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾/粉料料仓 | :K2CO3SiloGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
2XV_5100_2_VAL2 | 2#料仓压缩空气阀2控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 管网阀门系统 | 2#料仓压缩空气阀2控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾/粉料料仓 | :K2CO3SiloGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
2XV_5101_1_VAL2 | 2#料仓真空管道阀1控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 管网阀门系统 | 2#料仓真空管道阀1控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾/粉料料仓 | :K2CO3SiloGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
2XV_5101_2_VAL2 | 2#料仓真空管道阀2控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 管网阀门系统 | 2#料仓真空管道阀2控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾/粉料料仓 | :K2CO3SiloGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
2XV_5103_1_VAL2 | 2#料仓底部卸料阀1控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 管网阀门系统 | 2#料仓底部卸料阀1控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾/粉料料仓 | :K2CO3SiloGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
2XV_5103_2_VAL2 | 2#料仓底部卸料阀2控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 管网阀门系统 | 2#料仓底部卸料阀2控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾/粉料料仓 | :K2CO3SiloGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
3XV_5100_1_VAL2 | 3#料仓压缩空气阀1控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 管网阀门系统 | 3#料仓压缩空气阀1控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾/粉料料仓 | :K2CO3SiloGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
3XV_5100_2_VAL2 | 3#料仓压缩空气阀2控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 管网阀门系统 | 3#料仓压缩空气阀2控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾/粉料料仓 | :K2CO3SiloGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
3XV_5101_1_VAL2 | 3#料仓真空管道阀1控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 管网阀门系统 | 3#料仓真空管道阀1控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾/粉料料仓 | :K2CO3SiloGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
3XV_5101_2_VAL2 | 3#料仓真空管道阀2控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 管网阀门系统 | 3#料仓真空管道阀2控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾/粉料料仓 | :K2CO3SiloGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
3XV_5102_1_VAL2 | 3#料仓底部卸料阀1控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 管网阀门系统 | 3#料仓底部卸料阀1控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾/粉料料仓 | :K2CO3SiloGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
3XV_5102_2_VAL2 | 3#料仓底部卸料阀2控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 管网阀门系统 | 3#料仓底部卸料阀2控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碳酸钾/粉料料仓 | :K2CO3SiloGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
3XV_5102_VAL2 | 3#进料阀开/关控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 管网阀门系统 | 3#进料阀开/关控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_管网阀门系统 | S16 | 6APA干燥 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
FV_002_VAL2 | 卸浓盐酸开关阀 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 管网阀门系统 | 卸浓盐酸开关阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_管网阀门系统 | S15 | 结晶辅料储运（氨水/盐酸/软水） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
HC_2201_VAL2 | 脱盐水截止阀控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 管网阀门系统 | 脱盐水截止阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_管网阀门系统 | S16 | 6APA干燥 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
HSV_2101A_VAL2 | HSV-2101A切断阀控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 管网阀门系统 | HSV-2101A切断阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_管网阀门系统 | S23 | 尾气与环保 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
HSV_2101B_VAL2 | HSV-2101B切断阀控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 管网阀门系统 | HSV-2101B切断阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_管网阀门系统 | S23 | 尾气与环保 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
HSV_2101C_VAL2 | HSV-2101C切断阀控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 管网阀门系统 | HSV-2101C切断阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_管网阀门系统 | S23 | 尾气与环保 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
HSV_2102A_VAL2 | HSV_2102A切断阀控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 管网阀门系统 | HSV_2102A切断阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_管网阀门系统 | S23 | 尾气与环保 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
HSV_2102B_VAL2 | HSV_2102B切断阀控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 管网阀门系统 | HSV_2102B切断阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_管网阀门系统 | S23 | 尾气与环保 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
HSV_2102C_VAL2 | HSV_2102C切断阀控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 管网阀门系统 | HSV_2102C切断阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_管网阀门系统 | S23 | 尾气与环保 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
HSV_2103A_VAL2 | HSV_2103A切断阀控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 管网阀门系统 | HSV_2103A切断阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_管网阀门系统 | S23 | 尾气与环保 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
HSV_2103B_VAL2 | HSV_2103B切断阀控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 管网阀门系统 | HSV_2103B切断阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_管网阀门系统 | S23 | 尾气与环保 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
HSV_2103C_VAL2 | HSV_2103C切断阀控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 管网阀门系统 | HSV_2103C切断阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_管网阀门系统 | S23 | 尾气与环保 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
KV101_VAL2 | 紧急排放阀（常开阀） | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 管网阀门系统 | 紧急排放阀（常开阀） | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_管网阀门系统 | S23 | 尾气与环保 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
KV102A_VAL2 | 压缩机A紧急补液阀 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 管网阀门系统 | 压缩机A紧急补液阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_管网阀门系统 | S23 | 尾气与环保 | 尾气压缩机组 | :OffgasCompressors |  | 开关阀控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KV102B_VAL2 | 压缩机B紧急补液阀 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 管网阀门系统 | 压缩机B紧急补液阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_管网阀门系统 | S23 | 尾气与环保 | 尾气压缩机组 | :OffgasCompressors |  | 开关阀控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KV102C_VAL2 | 压缩机C紧急补液阀 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 管网阀门系统 | 压缩机C紧急补液阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_管网阀门系统 | S23 | 尾气与环保 | 尾气压缩机组 | :OffgasCompressors |  | 开关阀控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KV103A_VAL2 | 压缩机A循环液切断阀 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 管网阀门系统 | 压缩机A循环液切断阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_管网阀门系统 | S23 | 尾气与环保 | 尾气压缩机组 | :OffgasCompressors |  | 开关阀控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KV103B_VAL2 | 压缩机B循环液切断阀 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 管网阀门系统 | 压缩机B循环液切断阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_管网阀门系统 | S23 | 尾气与环保 | 尾气压缩机组 | :OffgasCompressors |  | 开关阀控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KV103C_VAL2 | 压缩机C循环液切断阀 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 管网阀门系统 | 压缩机C循环液切断阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_管网阀门系统 | S23 | 尾气与环保 | 尾气压缩机组 | :OffgasCompressors |  | 开关阀控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KV104_VAL2 | 排液阀 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 管网阀门系统 | 排液阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_管网阀门系统 | S23 | 尾气与环保 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
KV105_VAL2 | 排气切断阀 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 管网阀门系统 | 排气切断阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_管网阀门系统 | S23 | 尾气与环保 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
KV106A_VAL2 | 碱洗塔进碱阀 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 管网阀门系统 | 碱洗塔进碱阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_管网阀门系统 | S23 | 尾气与环保 | 尾气喷淋/碱洗塔 | :OffgasScrubber |  | 开关阀控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KV107A_VAL2 | 碱洗塔排液阀 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 管网阀门系统 | 碱洗塔排液阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_管网阀门系统 | S23 | 尾气与环保 | 尾气喷淋/碱洗塔 | :OffgasScrubber |  | 开关阀控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KV108A_VAL2 | 塔进软水总阀 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 管网阀门系统 | 塔进软水总阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_管网阀门系统 | S22 | 公用工程 | 工艺水/软水系统 | :ProcessWaterSystem |  | 开关阀控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
KVN2_VAL2 | 二级气液分离器氮气阀 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 管网阀门系统 | 二级气液分离器氮气阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_管网阀门系统 | S23 | 尾气与环保 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_0011_VAL2 | 提取液碱出料阀A | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 管网阀门系统 | 提取液碱出料阀A | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_管网阀门系统 | S16 | 6APA干燥 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_0015_VAL2 | 提取液碱出料阀B | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 管网阀门系统 | 提取液碱出料阀B | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_管网阀门系统 | S16 | 6APA干燥 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_004_VAL2 | 抽提碳酸钠开关阀 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 管网阀门系统 | 抽提碳酸钠开关阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_管网阀门系统 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_005_VAL2 | 氨水房重液降温回水阀C | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 管网阀门系统 | 氨水房重液降温回水阀C | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_管网阀门系统 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_006_VAL2 | 氨水房重液降温回水阀A | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 管网阀门系统 | 氨水房重液降温回水阀A | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_管网阀门系统 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_018_VAL2 | 母液返工料回流阀 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 管网阀门系统 | 母液返工料回流阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_管网阀门系统 | S16 | 6APA干燥 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_019_VAL2 | 母液返工料出料阀 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 管网阀门系统 | 母液返工料出料阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_管网阀门系统 | S16 | 6APA干燥 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_5004A_VAL2 | 1#稀硫酸出料切断阀 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 管网阀门系统 | 1#稀硫酸出料切断阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_管网阀门系统 | S03 | 稀硫酸配制 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_5004B_VAL2 | 2#稀硫酸出料切断阀 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 管网阀门系统 | 2#稀硫酸出料切断阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_管网阀门系统 | S03 | 稀硫酸配制 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_5004C_VAL2 | 3#稀硫酸出料切断阀 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 管网阀门系统 | 3#稀硫酸出料切断阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_管网阀门系统 | S03 | 稀硫酸配制 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_5004D_VAL2 | 4#稀硫酸出料切断阀 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 管网阀门系统 | 4#稀硫酸出料切断阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_管网阀门系统 | S03 | 稀硫酸配制 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_5004E_VAL2 | 5#稀硫酸出料切断阀 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 管网阀门系统 | 5#稀硫酸出料切断阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_管网阀门系统 | S03 | 稀硫酸配制 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_5112_VAL2 | 尾气进口阀控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 管网阀门系统 | 尾气进口阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_管网阀门系统 | S16 | 6APA干燥 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_5113_VAL2 | 尾气出口阀控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 管网阀门系统 | 尾气出口阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_管网阀门系统 | S16 | 6APA干燥 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_5114_VAL2 | 溶剂阀控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 管网阀门系统 | 溶剂阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_管网阀门系统 | S16 | 6APA干燥 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_5115_VAL2 | 废水阀控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 管网阀门系统 | 废水阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_管网阀门系统 | S16 | 6APA干燥 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XV_5206_VAL2 | 萃取二反一溶媒阀控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 管网阀门系统 | 萃取二反一溶媒阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_管网阀门系统 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XV_9003QD_VAL2 | 2返1溶媒阀控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 管网阀门系统 | 2返1溶媒阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_管网阀门系统 | S16 | 6APA干燥 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XXV_0001_VAL2 | 氨水房重液降温回水阀B | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 管网阀门系统 | 氨水房重液降温回水阀B | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_管网阀门系统 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XXV_0021_VAL2 | 萃取喷射器阀A | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 管网阀门系统 | 萃取喷射器阀A | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_管网阀门系统 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 萃取喷射器(酸化混合器) | :ExtractionEjector |  | 开关阀控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XXV_0023_VAL2 | 萃取喷射器阀B | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 管网阀门系统 | 萃取喷射器阀B | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_管网阀门系统 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 萃取喷射器(酸化混合器) | :ExtractionEjector |  | 开关阀控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XXV_0024_VAL2 | 萃取喷射器阀D | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 管网阀门系统 | 萃取喷射器阀D | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_管网阀门系统 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 萃取喷射器(酸化混合器) | :ExtractionEjector |  | 开关阀控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XXV_0073_VAL2 | 萃取混合溶媒套用阀 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 管网阀门系统 | 萃取混合溶媒套用阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_管网阀门系统 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XXV_0085_VAL2 | 萃取盐酸开关阀 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 管网阀门系统 | 萃取盐酸开关阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_管网阀门系统 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XXV_H2SO4_VAL2 | 卸浓硫酸开关阀 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 管网阀门系统 | 卸浓硫酸开关阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_管网阀门系统 | S03 | 稀硫酸配制 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 工段关键字匹配 | 中
XXV_NH3HL_VAL2 | 水解氨水配制回流阀 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 管网阀门系统 | 水解氨水配制回流阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_管网阀门系统 | S16 | 6APA干燥 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XXXV_0022_VAL2 | 萃取喷射器阀C | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 管网阀门系统 | 萃取喷射器阀C | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_管网阀门系统 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 萃取喷射器(酸化混合器) | :ExtractionEjector |  | 开关阀控制块 |  |  | 描述关键字匹配 | 中
XXV_0056_VAL2 | 结晶112罐盐酸阀 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 结晶112罐 | 盐酸阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_结晶112罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XXV_0055_VAL2 | 结晶119罐盐酸阀 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 结晶119罐 | 盐酸阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_结晶119罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XXV_0054_VAL2 | 结晶120罐盐酸阀 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 结晶120罐 | 盐酸阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_结晶120罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XXV_0053_VAL2 | 结晶121罐盐酸阀 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 结晶121罐 | 盐酸阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_结晶121罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XXV_0052_VAL2 | 结晶122罐盐酸阀 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 结晶122罐 | 盐酸阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_结晶122罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XXV_0051_VAL2 | 结晶123罐盐酸阀 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 结晶123罐 | 盐酸阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_结晶123罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XXV_0050_VAL2 | 结晶124罐盐酸阀 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 结晶124罐 | 盐酸阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_结晶124罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XXV_0049_VAL2 | 结晶125罐盐酸阀 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 结晶125罐 | 盐酸阀 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_结晶125罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 6APA结晶罐组R112–R125 | :BatchCrystallizerGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
1XV_5116_VAL2 | 1#罐管道阀1-0控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 罐 | 1#管道阀1-0控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_罐 | S16 | 6APA干燥 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
1XV_5117_VAL2 | 1#罐管道阀1-1控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 罐 | 1#管道阀1-1控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_罐 | S16 | 6APA干燥 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
1XV_5118_VAL2 | 1#罐真空阀控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 罐 | 1#真空阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_罐 | S16 | 6APA干燥 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
1XV_5119_VAL2 | 1#罐反吹阀控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 罐 | 1#反吹阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_罐 | S16 | 6APA干燥 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
1XV_5120_VAL2 | 1#罐放料阀控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 罐 | 1#放料阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_罐 | S16 | 6APA干燥 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
1XV_5121_VAL2 | 1#罐进液阀控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 罐 | 1#进液阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_罐 | S16 | 6APA干燥 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
2XV_5116_VAL2 | 2#罐管道阀1-0控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 罐 | 2#管道阀1-0控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_罐 | S16 | 6APA干燥 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
2XV_5117_VAL2 | 2#罐管道阀1-1控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 罐 | 2#管道阀1-1控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_罐 | S16 | 6APA干燥 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
2XV_5118_VAL2 | 2#罐真空阀控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 罐 | 2#真空阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_罐 | S16 | 6APA干燥 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
2XV_5119_VAL2 | 2#罐反吹阀控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 罐 | 2#反吹阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_罐 | S16 | 6APA干燥 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
2XV_5120_VAL2 | 2#罐放料阀控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 罐 | 2#放料阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_罐 | S16 | 6APA干燥 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
2XV_5121_VAL2 | 2#罐进液阀控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 罐 | 2#进液阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_罐 | S16 | 6APA干燥 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
3XV_5116_VAL2 | 3#罐管道阀1-0控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 罐 | 3#管道阀1-0控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_罐 | S16 | 6APA干燥 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
3XV_5117_VAL2 | 3#罐管道阀1-1控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 罐 | 3#管道阀1-1控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_罐 | S16 | 6APA干燥 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
3XV_5118_VAL2 | 3#罐真空阀控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 罐 | 3#真空阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_罐 | S16 | 6APA干燥 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
3XV_5119_VAL2 | 3#罐反吹阀控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 罐 | 3#反吹阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_罐 | S16 | 6APA干燥 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
3XV_5120_VAL2 | 3#罐放料阀控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 罐 | 3#放料阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_罐 | S16 | 6APA干燥 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
3XV_5121_VAL2 | 3#罐进液阀控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 罐 | 3#进液阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_罐 | S16 | 6APA干燥 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
4XV_5116_VAL2 | 4#罐管道阀1-0控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 罐 | 4#管道阀1-0控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_罐 | S16 | 6APA干燥 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
4XV_5117_VAL2 | 4#罐管道阀1-1控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 罐 | 4#管道阀1-1控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_罐 | S16 | 6APA干燥 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
4XV_5118_VAL2 | 4#罐真空阀控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 罐 | 4#真空阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_罐 | S16 | 6APA干燥 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
4XV_5119_VAL2 | 4#罐反吹阀控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 罐 | 4#反吹阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_罐 | S16 | 6APA干燥 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
4XV_5120_VAL2 | 4#罐放料阀控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 罐 | 4#放料阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_罐 | S16 | 6APA干燥 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
4XV_5121_VAL2 | 4#罐进液阀控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 罐 | 4#进液阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_罐 | S16 | 6APA干燥 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
5XV_5116_VAL2 | 5#罐管道阀1-0控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 罐 | 5#管道阀1-0控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_罐 | S16 | 6APA干燥 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
5XV_5117_VAL2 | 5#罐管道阀1-1控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 罐 | 5#管道阀1-1控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_罐 | S16 | 6APA干燥 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
5XV_5118_VAL2 | 5#罐真空阀控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 罐 | 5#真空阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_罐 | S16 | 6APA干燥 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
5XV_5119_VAL2 | 5#罐反吹阀控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 罐 | 5#反吹阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_罐 | S16 | 6APA干燥 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
5XV_5120_VAL2 | 5#罐放料阀控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 罐 | 5#放料阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_罐 | S16 | 6APA干燥 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
5XV_5121_VAL2 | 5#罐进液阀控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 罐 | 5#进液阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_罐 | S16 | 6APA干燥 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
6XV_5116_VAL2 | 6#罐管道阀1-0控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 罐 | 6#管道阀1-0控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_罐 | S16 | 6APA干燥 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
6XV_5117_VAL2 | 6#罐管道阀1-1控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 罐 | 6#管道阀1-1控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_罐 | S16 | 6APA干燥 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
6XV_5118_VAL2 | 6#罐真空阀控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 罐 | 6#真空阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_罐 | S16 | 6APA干燥 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
6XV_5119_VAL2 | 6#罐反吹阀控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 罐 | 6#反吹阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_罐 | S16 | 6APA干燥 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
6XV_5120_VAL2 | 6#罐放料阀控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 罐 | 6#放料阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_罐 | S16 | 6APA干燥 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
6XV_5121_VAL2 | 6#罐进液阀控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 罐 | 6#进液阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_罐 | S16 | 6APA干燥 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
7XV_5116_VAL2 | 7#罐管道阀1-0控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 罐 | 7#管道阀1-0控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_罐 | S16 | 6APA干燥 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
7XV_5117_VAL2 | 7#罐管道阀1-1控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 罐 | 7#管道阀1-1控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_罐 | S16 | 6APA干燥 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
7XV_5118_VAL2 | 7#罐真空阀控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 罐 | 7#真空阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_罐 | S16 | 6APA干燥 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
7XV_5119_VAL2 | 7#罐反吹阀控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 罐 | 7#反吹阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_罐 | S16 | 6APA干燥 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
7XV_5120_VAL2 | 7#罐放料阀控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 罐 | 7#放料阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_罐 | S16 | 6APA干燥 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
7XV_5121_VAL2 | 7#罐进液阀控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 罐 | 7#进液阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_罐 | S16 | 6APA干燥 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
8XV_5116_VAL2 | 8#罐管道阀1-0控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 罐 | 8#管道阀1-0控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_罐 | S16 | 6APA干燥 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
8XV_5117_VAL2 | 8#罐管道阀1-1控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 罐 | 8#管道阀1-1控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_罐 | S16 | 6APA干燥 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
8XV_5118_VAL2 | 8#罐真空阀控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 罐 | 8#真空阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_罐 | S16 | 6APA干燥 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
8XV_5119_VAL2 | 8#罐反吹阀控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 罐 | 8#反吹阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_罐 | S16 | 6APA干燥 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
8XV_5120_VAL2 | 8#罐放料阀控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 罐 | 8#放料阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_罐 | S16 | 6APA干燥 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
8XV_5121_VAL2 | 8#罐进液阀控制 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 罐 | 8#进液阀控制 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_罐 | S16 | 6APA干燥 |  |  |  | 开关阀控制块 |  |  | 控制站默认 | 低
XXV_0011_VAL2 | 脱色过滤器前阀A | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 脱色过滤器 | 前阀A | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_脱色过滤器 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XXV_0012_VAL2 | 脱色过滤器前阀B | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 脱色过滤器 | 前阀B | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_脱色过滤器 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XXV_0014_VAL2 | 脱色过滤器前阀D | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 脱色过滤器 | 前阀D | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_脱色过滤器 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XXV_0015_VAL2 | 脱色过滤器前阀E | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 脱色过滤器 | 前阀E | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_脱色过滤器 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XXV_0016_VAL2 | 脱色过滤器前阀F | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 脱色过滤器 | 前阀F | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_脱色过滤器 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XXV_0061_VAL2 | 脱色过滤器后阀C | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 脱色过滤器 | 后阀C | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_脱色过滤器 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XXV_0063_VAL2 | 脱色过滤器后阀A | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 脱色过滤器 | 后阀A | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_脱色过滤器 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XXV_0064_VAL2 | 脱色过滤器后阀F | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 脱色过滤器 | 后阀F | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_脱色过滤器 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XXV_0065_VAL2 | 脱色过滤器后阀B | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 脱色过滤器 | 后阀B | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_脱色过滤器 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XXV_0066_VAL2 | 脱色过滤器后阀E | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 脱色过滤器 | 后阀E | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_脱色过滤器 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XXV_0068_VAL2 | 脱色过滤器后阀D | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 脱色过滤器 | 后阀D | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_脱色过滤器 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 芬特过滤器组 | :FunteFilterGroup |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XV_021_VAL2 | 萃取重液过滤器阀6_1 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 萃取重液过滤器 | 阀6_1 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_萃取重液过滤器 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 萃取重液过滤器 | :HeavyLiquorFilter |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XXV_0019_VAL2 | 萃取重液过滤器阀5_1 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 萃取重液过滤器 | 阀5_1 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_萃取重液过滤器 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 萃取重液过滤器 | :HeavyLiquorFilter |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XXV_0020_VAL2 | 萃取重液过滤器阀5_2 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 萃取重液过滤器 | 阀5_2 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_萃取重液过滤器 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 萃取重液过滤器 | :HeavyLiquorFilter |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XXV_0022_VAL2 | 萃取重液过滤器阀6_2 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 萃取重液过滤器 | 阀6_2 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_萃取重液过滤器 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 萃取重液过滤器 | :HeavyLiquorFilter |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XXV_0027_VAL2 | 萃取重液过滤器阀3_2 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 萃取重液过滤器 | 阀3_2 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_萃取重液过滤器 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 萃取重液过滤器 | :HeavyLiquorFilter |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XXV_0028_VAL2 | 萃取重液过滤器阀3_1 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 萃取重液过滤器 | 阀3_1 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_萃取重液过滤器 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 萃取重液过滤器 | :HeavyLiquorFilter |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XXV_0029_VAL2 | 萃取重液过滤器阀1_1 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 萃取重液过滤器 | 阀1_1 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_萃取重液过滤器 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 萃取重液过滤器 | :HeavyLiquorFilter |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XXV_0030_VAL2 | 萃取重液过滤器阀1_2 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 萃取重液过滤器 | 阀1_2 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_萃取重液过滤器 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 萃取重液过滤器 | :HeavyLiquorFilter |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XXV_0031_VAL2 | 萃取重液过滤器阀4_2 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 萃取重液过滤器 | 阀4_2 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_萃取重液过滤器 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 萃取重液过滤器 | :HeavyLiquorFilter |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XXV_0032_VAL2 | 萃取重液过滤器阀2_2 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 萃取重液过滤器 | 阀2_2 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_萃取重液过滤器 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 萃取重液过滤器 | :HeavyLiquorFilter |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XXV_0033_VAL2 | 萃取重液过滤器阀2_1 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 萃取重液过滤器 | 阀2_1 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_萃取重液过滤器 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 萃取重液过滤器 | :HeavyLiquorFilter |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高
XXV_0034_VAL2 | 萃取重液过滤器阀4_1 | 30 | 干燥工段 (Drying Section) | 萃取重液过滤器 | 阀4_1 | 阀门控制(VAL) |  | VAL2 | :Dev_30_萃取重液过滤器 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 萃取重液过滤器 | :HeavyLiquorFilter |  | 开关阀控制块 |  |  | 设备名匹配 | 高

## 设备主数据
工艺设备主数据（本体设备组 → 实例 → 部件 → 属性 → DCS测点）
依据16张DCS流程画面与点表整理；“关联点位数”为公式，统计点位明细中归属到该设备组的点。
设备组URI | 设备组名称 | 工段编号 | 工艺工段 | 设备类型 | 实例数 | 实例清单 | 主要部件 | 画面位号/关键测点 | 本体属性 | 关联点位数
:FiltrateTankGroup | 发酵滤液储罐组 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 储罐 | 2 | 滤液储罐T2101(滤液罐A)、滤液罐B | 液位计、温度计 | LT_1102/TI_1101/FT_1103/FT_1004 | 滤液罐液位、滤液温度、滤液罐进料流量 | 4
:FiltratePumpGroup | 滤液泵组 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 泵 | 6 | 滤液泵A、滤液泵B、滤液泵C、滤液泵D、滤液泵E、滤液泵F | 电机 | 画面A–F泵 |  | 30
:RSE300CentrifugeGroup | RSE300提取离心机组 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 碟片离心机 | 6 | 提取离心机1(II_10CQA)、提取离心机2(II_10CQB)、提取离心机3(II_10CQC)、提取离心机4(II_10CQD)、提取离心机5(II_10CQE)、提取离心机6(II_10CQF) | 碟片分离转鼓、轻相向心泵、重相向心泵、主电机、进料调节阀 | II_10CQA–F | 滤液进料流量、BA进料流量、破乳剂进料流量、一阶段酸化pH、二阶段酸化pH、重相出口压力、轻相出口压力、主电机电流、萃取分配系数(青霉素G)*、青霉素酸降解速率*、相界面乳化层厚度* | 437
:AcidMixerM2123 | 稀硫酸在线混合器M2123 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 管道混合器 | 5 | M2123A、M2123B、M2123C、M2123D、M2123E |  | FT_1106A–E | 稀硫酸注入流量 | 5
:WasteAcidTank2 | 二级废酸水罐 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 储罐 | 1 |  | 液位计 | PT_1004（新增酸水罐） |  | 11
:WasteAcidNeutralizerV2124 | 三级废酸水罐/废酸水中和罐V2124 | S01 | 提取·RSE300一/二萃 | 中和罐 | 1 |  | pH计、液碱调节阀 | LT_1105/AT_1111/HV_1101 | 废酸水中和pH、废酸水罐液位、废酸水外送流量、提取废酸水残效* | 40
:RSE200CentrifugeGroup | RSE200提取离心机组(三萃) | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 碟片离心机 | 4 | 提取离心机(三萃)1(II_10TQA)、提取离心机(三萃)2(II_10TQB)、提取离心机(三萃)3(II_10TQC)、提取离心机(三萃)4(II_10TQD) | 碟片分离转鼓、轻相向心泵、重相向心泵、主电机 | II_10TQA–D | 滤液/酸水进料流量、三萃丁酯进料流量、破乳剂进料流量(RSE200)、RSE200萃取pH、RSE200主电机电流 | 34
:ButylAcetateTank | 丁酯罐 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 储罐 | 2 | 丁酯罐A、丁酯罐B | 液位计、温度计、压力表 | LT_1103A/B,TI_DZA/B,PT_DZA/B | 丁酯罐液位、丁酯温度、丁酯罐压力、钾盐退BA流量、6A退BA流量 | 54
:BACooler | 丁酯换热器 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 换热器 | 1 |  | 冷盐水调节阀HV_1001 | HV_1001/TI_1002 | 丁酯冷却回水温度 | 1
:WorkWaterTank | 工作水罐 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 储罐 | 1 |  | 液位计 | LT_1205/PT_1009A/B | 工作水罐液位 | 43
:PrimaryBATank | 一次BA缓冲罐V2136 | S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | 储罐 | 1 |  | 液位计 | LT_1106/PT_1011 | 一次BA罐液位、一次BA青霉素效价* | 12
:ConcH2SO4Tanks | 浓硫酸储罐组 | S03 | 稀硫酸配制 | 储罐 | 3 | 浓硫酸储罐A、浓硫酸储罐B、浓硫酸储罐C | 液位计 | LT_1107A/B,LIT540104A–C | 浓硫酸罐液位 | 17
:ConcH2SO4Pumps | 浓硫酸进/出料泵 | S03 | 稀硫酸配制 | 泵 | 3 | 浓硫酸进料泵A、浓硫酸出料泵A、浓硫酸出料泵B |  | PIT540103A/B |  | 16
:DiluteH2SO4PrepTanks | 稀硫酸配置罐组 | S03 | 稀硫酸配制 | 配制罐 | 4 | 稀硫酸配置罐A、稀硫酸配置罐B、硫酸配置罐E、硫酸配置罐F | 液位计、浓度计、一次水阀 | LIT540107A/B,AT540107A | 浓硫酸加入流量、配酸一次水流量、稀硫酸浓度、稀硫酸配置罐液位 | 39
:DiluteH2SO4Buffer | 稀硫酸缓冲罐 | S03 | 稀硫酸配制 | 储罐 | 1 |  | 液位计 | LIT540107C/PIT540108 | 稀硫酸缓冲罐液位、稀硫酸输送母管压力 | 24
:DiluteH2SO4Pumps | 稀硫酸泵组 | S03 | 稀硫酸配制 | 变频泵 | 6 | 稀硫酸泵a、稀硫酸泵b、稀硫酸泵c、稀硫酸泵d、稀硫酸泵e、稀硫酸泵f | 变频器 | PB_1015A–F | 稀硫酸泵频率 | 6
:DemulsifierStorage | 破乳剂罐（原液） | S04 | 破乳剂配制 | 储罐 | 1 |  | 液位计、压力表 | LT_5052/PT_5067（画面） |  | 13
:DemulsifierPrepTanks | 破乳剂配制罐组 | S04 | 破乳剂配制 | 搅拌配制罐 | 4 | 破乳剂配置罐R2120A、破乳剂配置罐R2120B、破乳剂配置罐R2120C、破乳剂配置罐R2120D | 搅拌器、蒸汽加热阀、温度计TE_5043 | LT_1101A–D,PB_1001A/B | 破乳剂配制罐液位、破乳剂配制搅拌频率、破乳剂配制温度 | 26
:DemulsifierBuffer | 破乳剂缓冲罐(出料缓冲罐) | S04 | 破乳剂配制 | 储罐 | 1 |  | 液位计LT_PR | LT_PR | 破乳剂温度、破乳剂缓冲罐液位 | 13
:WashCentrifugeGroup | 水洗离心机组 | S05 | BA水洗 | 碟片离心机 | 7 | 水洗离心机1(II_10SXA)、水洗离心机2(II_10SXB)、水洗离心机3(II_10SXC)、水洗离心机4(II_10SXD)、水洗离心机5(II_10SXE)、水洗离心机6(II_10SXG)、水洗离心机7(II_10SXF) | 碟片分离转鼓、主电机 | II_10SXA–G,FT_1107/FT_1108 | 水洗进BA流量、水洗进水流量、水洗离心机电流 | 49
:DiluteAlkaliTank | 稀碱配制罐 | S05 | BA水洗 | 配制罐 | 1 |  | 液位计、温度计、蒸汽阀 | LT_XJ_A/B,TI_1001,PT_1006 | 稀碱罐液位、稀碱温度 | 27
:ConcAlkaliTank | 浓碱罐/液碱罐 | S05 | BA水洗 | 储罐 | 1 |  | 液位计 | LE_NJ,FT_NJ01,PT_1005,LT_J_A/B | 浓碱进碱流量 | 22
:WashBATank | 水洗BA罐 | S05 | BA水洗 | 储罐 | 2 | 水洗BA罐V2142A、水洗BA罐V2142B | 液位计 | LT_1104A/B,FT_1002 | 水洗BA罐液位、水洗BA外送流量、水洗BA含水/杂质* | 19
:WashHeavyTank | 水洗重相罐 | S05 | BA水洗 | 储罐 | 1 |  | 液位计、调节阀HV_1007 | LT_SXZX/PT_1012 | 水洗重相pH、水洗重相罐液位 | 13
:PrimaryWaterTank | 一次水罐 | S05 | BA水洗 | 储罐 | 1 |  | 液位计 | LT_1108/PT_1010 | 一次水罐液位 | 18
:DecolorTankGroup | 脱色罐组 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 搅拌吸附罐 | 6 | 脱色罐A、脱色罐B、脱色罐C、脱色罐D、脱色罐E、脱色罐F | 搅拌器、进料阀、真空阀、进炭阀、出料阀、吹扫阀 | LT_1202A–F | 脱色罐液位、活性炭加入量*、脱色时间*、炭吸附青霉素损失* | 42
:CarbonVacuumFeeder | 活性炭真空上料系统 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 气力输送 | 1 |  | 料仓、脉冲反吹、绞龙、关风机、抽气阀 | R_YXT（画面） |  | 26
:FunteFilterGroup | 芬特过滤器组 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 烛式过滤器 | 4 | 芬特过滤器A、芬特过滤器B、芬特过滤器C、芬特过滤器D | 压力变送器PT_2002、浊度仪ZU_2001、搅拌/反吹 | PT_2002A–D,ZU_2001A–D,FT_2001A–D | 芬特罐压力、滤液浊度、芬特出料流量、芬特倒料泵压力 | 176
:DecolorBABuffer | 脱色BA缓冲罐V2157 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 储罐 | 1 |  | 液位计 | LT_1203/PT_2016A/B | 脱色BA缓冲罐液位 | 33
:DecolorBATanks | 脱色BA储罐组 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 储罐 | 4 | 脱色BA罐R2153A、脱色BA罐R2153B、脱色BA罐R2153C、脱色BA罐R2153D | 液位计 | LT_1201A–D/PT_2001 | 脱色BA储罐液位、去6A流量、去钾盐流量、脱色BA透光率(色级)*、脱色BA效价* | 17
:SpentCarbonTank | 甩碳罐/甩碳储罐 | S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | 搅拌罐 | 1 |  | 搅拌器、压力表 | PT_2003A/B,LT_2008 | 甩碳罐压力、甩碳储罐液位 | 38
:K2CO3SiloGroup | 碳酸钾/粉料料仓 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 料仓 | 3 | 1#料仓、2#料仓、3#料仓 | 真空上料阀、压缩空气阀、卸料阀 | 1LZ–3LZ_5100（画面） |  | 18
:K2CO3PrepTanks | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 搅拌配制罐 | 4 | 一楼30%碳酸钾配制罐、二楼30%碳酸钾配制罐、二楼4%碳酸钾配制罐、碳酸钠配制罐1#–8# | 搅拌器、软水阀、压空阀 | PT_2004A–C,LT_2009 | 碳酸钾配制罐压力、碳酸钾配制软水流量 | 119
:K2CO3BufferTanks | 碳酸钾缓冲罐组 | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 储罐 | 5 | 30%碳酸钾缓冲罐、5%碳酸钾缓冲罐、高浓度碳酸钾罐V2168、低浓度碳酸钾罐R2170、高浓度碳酸钾缓冲罐(LT_9004) | 液位计、pH计 | LT_2002–2004,AT_1203/1204 | 碳酸钾缓冲罐液位、碳酸钾罐出口pH | 17
:Mixer1R2175 | 一级混合罐R2175(6A一混罐) | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 搅拌混合罐 | 1 |  | 搅拌器PB_1004、pH计、温度计 | AT_1201,LT_2005,TI_1201,AT_1205A | 一级混合pH、一级混合液位、一级混合温度、一离BA总管流量、一离碳酸钾流量、BA与碳酸钾比例* | 49
:Mixer2R2177 | 二级混合罐R2177(6A二混罐) | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 搅拌混合罐 | 1 |  | 搅拌器PB_1005、pH计、温度计 | AT_1202,LT_2006,TI_1202,AT_1205B | 二级混合pH、二级混合液位、二级混合温度、二离入料流量、二离碳酸钾流量 | 57
:BackExtCentrifuge1 | 抽提一级离心机组(CT1) | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碟片离心机 | 6 | 抽提一级离心机A、抽提一级离心机B、抽提一级离心机C、抽提一级离心机D、抽提一级离心机E、抽提一级离心机F | 碟片分离转鼓、BA进口调节阀HV_2004、主电机 | II_11CT1A–F,FT_2007A–F | 一级离心机BA进口流量、一离出口pH(RB液pH)、RB去薄膜流量、一级离心机轻相流量、抽提一级离心机电流、反萃分配平衡度* | 103
:BackExtCentrifuge2 | 抽提二级离心机组(CT2) | S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | 碟片离心机 | 4 | 抽提二级离心机A、抽提二级离心机B、抽提二级离心机C、抽提二级离心机D | 碟片分离转鼓、BA进口调节阀HV_2006、主电机 | II_11CT2A–D,FT_2008A–D | 二级离心机BA进口流量、二离出口pH、二级离心机轻相(退BA)流量、抽提二级离心机电流、退BA青霉素残效* | 11
:KSaltMixers | 钾盐一/二混罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 搅拌混合罐 | 2 | 钾盐一混罐、钾盐二混罐 | 搅拌器 | PB_1006/PB_1007 |  | 16
:KSaltCentrifuges | 钾盐离心机组 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 碟片离心机 | 6 | 钾盐离心机A、钾盐离心机B、钾盐离心机C、钾盐离心机D、钾盐离心机E、钾盐离心机F | 主电机 | II_11JYA–F |  | 6
:KSaltRBTank | 钾盐RB缓冲罐/RB计量罐 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 储罐 | 3 | 钾盐RB缓冲罐、钾盐RB罐、RB计量罐 | 温控阀HV_2009、冰盐水调节阀AO127 | TI_2001,LT_1206,JY_21_xLT | 钾盐RB缓冲罐温度、钾盐RB罐液位 | 60
:KSaltCrystallizers | 钾盐结晶罐R2185A–F | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 共沸结晶罐 | 6 | 结晶罐R2185A、结晶罐R2185B、结晶罐R2185C、结晶罐R2185D、结晶罐R2185E、结晶罐R2185F | 夹套蒸汽阀JY_9、导流筒蒸汽阀JY_10、补丁醇调节阀JY_6、真空系统、搅拌器 | JY_16~21_xTI,JY_11_xP,JY_13_xLT | 钾盐结晶罐液体温度、钾盐结晶真空度、钾盐结晶补丁醇流量、钾盐结晶罐液位 | 140
:KSalt1600Centrifuge | 钾盐1600离心机 | S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | 卧式离心机 | 4 | 钾盐1600离心机A、钾盐1600离心机B、钾盐1600离心机C、钾盐1600离心机D | 进料调节阀JYLX_1 | JYLX_1~3_A–D |  | 16
:TFEvaporatorGroup | 薄膜蒸发器组 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 刮板薄膜蒸发器 | 4 | 薄膜蒸发器A、薄膜蒸发器B、薄膜蒸发器C、薄膜蒸发器D | 转子/刮板电机PB_1008、加热夹套、进口流量调节阀HV_1011、泵后调节阀HV_1012 | TI_1311A–D,PT_1026A–D,FT_1001A–D | 薄膜进料流量、蒸发器出口温度、蒸发器真空压力、刮板转子频率、薄膜脱脂温度、RB液热降解率*、物料蒸发器停留时间* | 93
:TFCondenserGroup | 薄膜冷凝器组 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 列管冷凝器 | 4 | 冷凝器A、冷凝器B、冷凝器C、冷凝器D | 冷盐水分阀HV_1014 | TI_1003A–D | 冷凝器出口温度 | 14
:TFHeavyTanks | 薄膜重相罐组(脱溶RB) | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 储罐 | 4 | 重相罐A、重相罐B、重相罐C、重相罐D | 液位计 | LT_1320A–D | 薄膜重相罐液位 | 70
:TFLightTanks | 薄膜轻相罐组(馏出液) | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 储罐 | 4 | 轻相罐A、轻相罐B、轻相罐C、轻相罐D | 液位计 | LT_1321A–D | 薄膜轻相罐液位 | 97
:WaterSeparator | 分水罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 分层罐 | 1 |  | 液位计 | LT_1002/PT_1015 | 分水罐液位 | 22
:RBStorageTF | RB缓冲罐A/B（薄膜出料） | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 储罐 | 2 | Rb缓冲罐A、Rb缓冲罐B | 液位计、温度计 | LT_RB01/02,PT_RB01/02,TI_1203A/B | RB缓冲罐液位、RB储罐温度、RB效价、RB透光率、薄膜RB去水解流量、RB液残留BA含量* | 19
:TFHotWaterTank | 薄膜热水罐/余热软水罐 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 储罐 | 1 |  | 板式换热器、液位计、温度计 | PT_1014,LT_1319A/B,TI_1310,LT_1322,TI_1312 | 热水罐出水温度、热水罐液位 | 28
:TFVacuumPump | 薄膜真空泵 | S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | 真空泵 | 1 |  | 工作水罐 | - |  | 6
:HydroSoftWaterTank | 水解软水罐 | S10 | 水解辅料配制 | 储罐 | 1 |  | 液位计 | LT_1316/PT_1021 | 水解软水罐液位 | 13
:CausticPrepTanks | 萃取稀碱(液碱)配制罐 | S10 | 水解辅料配制 | 配制罐 | 2 | 液碱配制罐A、液碱配制罐B | 液位计 | LT_1307A/B,FT_13NJ,PT_1007 | 液碱配制罐液位、浓碱去萃取浓碱罐流量 | 6
:ConcAmmoniaMeter | 浓氨计量罐 | S10 | 水解辅料配制 | 计量罐 | 1 |  | 液位计 | LT_1309 | 浓氨计量罐液位 | 15
:AmmoniaPrepTank | 氨水配制罐 | S10 | 水解辅料配制 | 搅拌配制罐 | 1 |  | 搅拌器、液位计、软水流量计SJ_NH3FLOW | LT_1308/PT_1016 | 氨水配制罐液位、氨水配制软水流量 | 13
:HydroAmmoniaBuffer | 水解氨水缓冲罐/稀氨水缓冲罐 | S10 | 水解辅料配制 | 储罐 | 1 |  | 液位计 | LT_1310/PT_1017 | 氨水缓冲罐液位 | 36
:ExtAmmoniaBuffer | 抽提氨水缓冲罐/氨水溢流罐 | S10 | 水解辅料配制 | 储罐 | 1 |  | 液位计 | LT_1311 | 氨水溢流罐液位 | 5
:BoricAcidPrep | 硼酸配制罐(真空上料) | S10 | 水解辅料配制 | 搅拌配制罐 | 2 | 硼酸配制罐1号、硼酸配制罐2号 | 真空上料料仓、搅拌器、温度计 | TI_1302,R_PS（画面） | 硼酸配制出料温度 | 15
:BoricAcidTanks | 硼酸罐/硼酸缓冲罐 | S10 | 水解辅料配制 | 储罐 | 2 | 硼酸罐A、硼酸罐B | 液位计、温度计TE_9004 | LT_1304A/B,TE_9004 | 硼酸罐液位、硼酸溶液温度、硼酸缓冲容量* | 34
:HydroHotWaterTank | 水解热水罐 | S10 | 水解辅料配制 | 储罐 | 1 |  | 蒸汽阀、温度计 | LT_1306/TI_1304/PT_1018 | 水解热水罐温度 | 15
:HydrolysisReactorGroup | 水解反应釜组(水解罐A–K) | S11 | 酶法水解 | 固定化酶反应罐 | 11 | 水解罐A、水解罐B、水解罐C、水解罐D、水解罐E、水解罐F、水解罐G、水解罐H、水解罐I、水解罐J、水解罐K | 夹套换热系统、机械搅拌装置、固定化酶截留筛网、双pH电极、温度计、液位计 | TI_1301A–L,AT_1301x1/x2,SJGYW_A–F | RB进料流量、硼酸进料流量、釜内反应温度、反应体系pH、釜内反应液位、搅拌运行状态、压缩空气总管压力、固定化酶活力稳定性*、酶催化水解反应速率*、固液传质速率*、固定化酶载体寿命*、水解终点判定*、水解酶解转化率*、6-APA热降解损失率*、夹套热水/蒸汽加热量* | 182
:AmmoniaMeterTanks | 水解氨水计量罐组 | S11 | 酶法水解 | 计量罐 | 11 | 氨水计量罐A、氨水计量罐B、氨水计量罐C、氨水计量罐D、氨水计量罐E、氨水计量罐F、氨水计量罐G、氨水计量罐H、氨水计量罐J、氨水计量罐K、氨水计量罐L | 液位计、加氨阀 | LT_1302A–L | 氨水计量罐液位、氨水累计加量* | 11
:RBStorageHydro | RB储罐A/B（水解进料） | S11 | 酶法水解 | 储罐 | 2 | RB储罐A、RB储罐B | 液位计 | LT_1301A/B,TI_1303 | RB储罐液位、RB进料温度 | 11
:HydrolysateBuffer | 水解液缓冲罐 | S11 | 酶法水解 | 储罐 | 1 |  | 液位计、高位报警 | LT_1303,PT_1019/1020 | 水解液缓冲罐液位、水解液泵出口压力 | 20
:HydrolysateCoolers | 水解液换热器组 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 板式换热器 | 2 | 水解液缓冲罐回流换热器、水解液缓冲罐去萃取换热器 | 冷盐水调节阀HV_1016/1017/1018 | TI_1005A/B,TI_1006A–C | 水解进料换热温度、回流换热器出口温度、冷盐水流量(水解液换热器)* | 10
:HClBufferTank | 盐酸缓冲罐 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 储罐 | 1 |  | 输送泵 | PT_1502 |  | 37
:ExtractionEjector | 萃取喷射器(酸化混合器) | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 喷射混合器 | 4 | 萃取喷射器A、萃取喷射器B、萃取喷射器C、萃取喷射器D |  | XXV_0021~0024 | 酸化体系pH、萃取混合液温度 | 7
:MixedSolventTank | 混合溶媒罐/缓冲罐 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 储罐 | 3 | 混合溶媒罐、混合溶媒缓冲罐、混合溶媒储罐卧罐 | 换热器(冷盐水)、液位计 | LT_1312,PT_1022,TI_1007,TI_1306 | 混合溶媒罐液位、混合溶媒温度、来自回收溶媒流量 | 18
:ExtCentrifuge1 | 一萃离心机组 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 碟片离心机 | 4 | 萃取离心机A、萃取离心机B、萃取离心机C、萃取离心机D | 碟片分离转鼓、pH开关阀/保护阀XV_1314 | 22HJ111x（画面）,P_1012A–D | 水解液进料流量、盐酸进料流量、混合溶媒进料流量、回流混合溶媒流量、苯乙酸两相分配系数*、有机水相相比(O/A比)*、萃取分配平衡度*、相界面热乳化程度*、萃取离心机转速*、萃取离心机轻相背压*、萃取离心机重相背压*、萃取离心机轻重相背压差* | 24
:ExtCentrifuge2 | 二萃离心机组 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 碟片离心机 | 4 | 萃取离心机E、萃取离心机F、萃取离心机G、萃取离心机H | 碟片分离转鼓、pH开关阀/保护阀XV_1315 | P_1012E–H | 一萃重液流量、二萃溶媒流量、萃取出料pH、离心分相澄清度* | 23
:BackExtCentrifugeR | 反萃离心机组 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 碟片离心机 | 2 | 萃取离心机I、萃取离心机J | 碟片分离转鼓 | P_1012I–J | 反萃液碱流量、反萃混合流量、反萃pH | 12
:PhaseSeparator | 萃取分相罐/室外分相罐 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 分相罐 | 1 |  | 液位计、温度计、出料调节阀 | LE_FXG,TE_FXG,LT_RM01,FE_FXG_ZX | 分相罐液位、分相罐温度、分相罐重相流量 | 6
:HeavyLiquorBuffer | 重液缓冲罐/萃取离心机重相缓冲罐 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 储罐 | 3 | 重液缓冲罐、萃取离心机重相缓冲罐、重相缓冲罐 | 回流换热器、去结晶换热器 | LT_1314A/B,LT_1318,TI_1008–1010 | 重液缓冲罐液位、重液去结晶温度、重液去结晶流量、6APA酸性降解速率*、重液苯乙酸残留* | 35
:HeavyLiquorFilter | 萃取重液过滤器 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 过滤器 | 1 | 过滤器1#–6# |  | XXV_0019~0034 |  | 12
:ExtLightTank | 萃取轻相罐 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 储罐 | 2 | 萃取轻相罐A、萃取轻相罐B | 液位计 | LT_1315A/B | 萃取轻相罐液位、废有机相6-APA夹带残效* | 21
:BackExtLightTank | 反萃取轻相罐/反萃轻相缓冲罐 | S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | 储罐 | 1 |  | 密度计、去回收调节阀HV_1026 | LT_1313,PT_1023 | 反萃轻相罐液位、反萃轻相密度、溶媒再生率* | 13
:BatchCrystallizerGroup | 6APA结晶罐组R112–R125 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 搅拌结晶罐 | 14 | R112、R113、R114、R115、R116、R117、R118、R119、R120、R121、R122、R123、R124、R125 | 搅拌器PB_1013、温控调节阀HV_1029、盐酸调节阀JJG1xx_HCL、氨水进口阀、重液进口阀、软水阀 | TI_1407_A1–A14,AT_1401A1–A14,LT_1003A–L | 结晶罐温度、结晶终点pH、结晶罐液位、重液进料流量、结晶氨水进料流量、结晶搅拌频率、结晶盐酸流量、结晶软水流量、结晶过饱和度*、晶体粒度分布*、养晶时间*、加氨速率*、6APA溶解度*、结晶收率* | 608
:SlurryPumps | 晶浆打料泵组 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 变频泵 | 8 | 三层打料泵A、三层打料泵B、三层打料泵C、三层打料泵D、晶浆打料泵A、晶浆打料泵B、晶浆打料泵C、晶浆打料泵D | 变频器 | PB_DLA–D,JJG_JJB* |  | 85
:Centrifuge1600Group | 1600离心机组 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 卧式刮刀/平板离心机 | 11 | 1600离心机1号(A)、2号(B)、3号(C)、4号(D)、5号(E)、6号(F)、7号(G)、8号(H)、9号(I)、10号(J)、11号 | 进料调节阀HV_2014/2017、洗涤软水阀、主电机 | II_141600A–J,FT_2004A–J | 离心机频率、离心洗涤水流量、离心滤饼含湿量*、6APA湿品灰分/氯化铵残留* | 122
:CentrifugeSoftWaterTank | 1600离心机软水罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 储罐 | 1 |  | 降温调节阀HV_1338 | TI_1338/HV_1338 | 离心软水温度、离心软水pH | 12
:CrystMotherTanks | 离心母液罐/洗液罐 | S13 | 6APA批次结晶与离心 | 储罐 | 3 | 母液罐、洗液罐、排空罐 | 液位计 | JYLX_17/18/19 | 母液去回收流量、母液6APA残留浓度* | 3
:TitaniumHXE101 | 钛材换热器E101 | S14 | 6APA连续结晶 | 板式换热器 | 1 |  | 冷水(-15℃)/热水(30℃)切换阀 | 重液温度(画面)/TE_CLWD | 重液出料温度、连续结晶重液流量、连续结晶氨水流量 | 3
:ContCrystC101 | 一级结晶罐C101(北罐) | S14 | 6APA连续结晶 | 连续结晶罐 | 1 |  | 搅拌器(变频)、pH计、温度计、氨水调节阀1# | LT_BYW,JJG_BPHJ,TE_BGWD | 一级结晶pH、一级结晶罐温度、一级结晶罐液位、一级搅拌频率、连续结晶停留时间* | 4
:ContCrystC102 | 二级结晶罐C102(南罐) | S14 | 6APA连续结晶 | 连续结晶罐 | 1 |  | 搅拌器(变频)、pH计、温度计、氨水调节阀2# | LT_NYW,JJG_NPHJ,TE_NGWD | 二级结晶pH、二级结晶罐温度、二级结晶罐液位、二级搅拌频率 | 4
:ContCrystPumps | 第一/二级出料泵P101/P102 | S14 | 6APA连续结晶 | 变频泵 | 4 | P101A、P101B、P102C、P102D | 变频器 | 选A/B/C/D（画面） |  | 0
:AgingTanksR118R119 | 养晶结晶罐R118/R119 | S14 | 6APA连续结晶 | 搅拌结晶罐 | 2 | R118、R119 | 冰盐水调节阀JJG118_BYS/JJG119_BYS | TI_1407,AT_1401,LT_1304（画面） |  | 0
:OutdoorAmmoniaTank | 室外氨水储罐 | S15 | 结晶辅料储运（氨水/盐酸/软水） | 储罐 | 1 |  | 液位计LT_AS01 | LT_AS01 | 室外氨水罐液位 | 2
:AmmoniaTransferPumps | 氨水输送泵组 | S15 | 结晶辅料储运（氨水/盐酸/软水） | 泵 | 4 | 氨水去结晶泵B、氨水去结晶泵D、氨水去水解泵A、氨水去水解泵C |  | PT_1024/PT_1025 | 氨水去结晶泵压力、氨水去水解泵压力 | 6
:OutdoorHClTanks | 室外盐酸储罐组 | S15 | 结晶辅料储运（氨水/盐酸/软水） | 储罐 | 4 | 室外盐酸罐01(A)、室外盐酸罐02(B)、室外盐酸罐03(C)、室外盐酸罐04(D) | 液位计、低液位报警 | LT_HCL_SW01–04,PT_1501 | 盐酸储罐液位、盐酸输送泵压力 | 21
:HClAbsorber | 盐酸吸收塔/吸收罐(室外中和罐) | S15 | 结晶辅料储运（氨水/盐酸/软水） | 吸收塔 | 1 |  | pH计AT_1501、进水/进碱阀 | LT_1501,AT_1501 | 吸收塔出料pH、吸收罐液位 | 16
:CrystSoftWaterTank | 结晶软水罐 | S15 | 结晶辅料储运（氨水/盐酸/软水） | 储罐 | 1 |  | pH计、温度计 | LT_RS01,TI_1338,PT_2008 | 结晶软水罐液位、结晶软水泵压力 | 4
:DryerGroup | 6APA干燥系统(双锥/二合一) | S16 | 6APA干燥 | 真空干燥器 | 3 | 双锥干燥罐A、双锥干燥罐B、二合一过滤干燥机 | 蒸汽进出口阀、干燥进出口阀、尾气进出口阀、干燥风机、吹冷风机 | TI_1404,FT_1401,XV_5106~5111 | 双锥干燥温度、二合一蒸汽流量、干燥循环水温度、6-APA成品水分*、6-APA成品含量/色级*、干燥降解* | 26
:MotherLiquorTank | 母液罐/母液缓冲罐 | S17 | 结晶母液回收 | 储罐 | 3 | 母液罐、母液缓冲罐、母液储罐 | pH计、液位计 | LIC3120,PHMYGAI,FT_4001 | 母液罐液位、母液pH | 30
:NanofiltrationUnit | 纳滤/超滤浓缩单元 | S17 | 结晶母液回收 | 膜分离 | 1 |  | 复滤进料泵 | FT_101,PT_3008 |  | 6
:MLCrystallizers | 母液结晶罐组 | S17 | 结晶母液回收 | 搅拌结晶罐 | 4 | 母液结晶罐A、母液结晶罐B、母液结晶罐C、母液结晶罐D | 搅拌器P_3082、温度调节阀HV_3078 | LT_3005A–D,PT_3038A–D | 母液结晶罐液位、母液结晶温度、母液结晶pH、母液返工料去水解流量、母液回收6APA量* | 189
:DealcoholTower | 脱醇脱酯塔组 | S17 | 结晶母液回收 | 精馏塔 | 2 | 脱醇脱酯A塔、脱醇脱酯B塔 | 加热器、预热器、二冷/尾冷 | TIETFAI,FIETJAI,TIR_4608B* | 脱醇脱酯塔釜温度、脱醇脱酯塔进料流量、脱醇脱酯塔进料pH | 109
:MLTowers | 母液A/B塔 | S17 | 结晶母液回收 | 汽提塔 | 2 | 母液A塔、母液B塔 |  | FIMYASAI,LIMYAAI,TIMYA* | 母液塔蒸汽流量、母液塔釜温度 | 13
:BuOHDistillation | 丁醇精馏塔组 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 精馏塔 | 3 | 丁醇精馏A塔、丁醇精馏B塔、丁醇精馏塔(醇酯分离) | 再沸器、一冷/二冷/尾冷、回流罐 | TITJCRA*,TICZCR* | 丁醇精馏塔釜温度、丁醇精馏塔顶温度、丁醇精馏蒸汽流量 | 48
:BuOHDecolorTower | 丁醇脱色塔组 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 精馏塔 | 2 | 丁醇脱色A塔、丁醇脱色B塔 | 再沸器 | TITJCTA*,ZU_9001A/B | 丁醇脱色塔釜温度、丁醇采出澄清度 | 125
:BAcDistillation | 丁酯精馏塔/丁酯脱色塔 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 精馏塔 | 2 | 丁酯精馏塔、丁酯脱色塔 | 再沸器、冷凝器 | TICZZRFAI,TIZTTAI | 丁酯精馏塔釜温度、丁酯精馏塔顶温度、丁酯精馏蒸汽流量 | 24
:SolventQCTanks | 溶媒待检/成品罐组 | S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | 储罐 | 4 | 丁醇待检罐A–D、丁醇成品罐A–C、丁酯待检罐A/B、丁酯成品罐A/B | 密度计 | FT_3027,FT_3028 | 丁醇待检密度、丁酯待检密度、回收溶媒纯度* | 132
:PAAVacuumTower | 苯乙酸减压塔 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 减压精馏塔 | 1 |  | 再沸器、中间罐 | TIDCBFAI,FIDCBJAI | 苯乙酸塔釜温度、苯乙酸塔顶温度、苯乙酸塔压力、苯乙酸塔进料流量、苯乙酸塔蒸汽流量、苯乙酸回收率* | 21
:PAAStorage | 苯乙酸储罐/成品罐 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 储罐 | 5 | 苯乙酸储罐A、苯乙酸储罐B、苯乙酸储罐C、苯乙酸成品罐、苯乙酸室外储罐 |  | LIBYGA,TISQYYWAI | 苯乙酸成品罐液位 | 30
:MixedSolventPrep | 混合溶媒配制罐/混合溶媒塔 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 配制罐 | 4 | 混合溶媒配制罐A、混合溶媒配制罐B、混合溶媒A塔、混合溶媒B塔 | 在线丁醇/丁酯/水分含量检测 | FT_3030/3031/3032,TE_3063A/B | 混合溶媒丁酯含量、混合溶媒水分含量、混合溶媒丁醇含量 | 29
:CausticWashTanks | 碱洗罐组 | S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | 搅拌罐 | 2 | 碱洗A罐、碱洗B罐 | pH计 | PH_LCYCGA/B | 碱洗罐pH | 33
:WasteAcidTowers | 废酸水汽提塔A/B/C | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 汽提塔 | 3 | 废酸水A塔、废酸水B塔、废酸水C塔 | 预热器、降膜、二冷/尾冷 | FIFSAAI,FIFSASAI,TIFSCTAI,TE_9001A–C | 废酸水塔进料流量、废酸水塔蒸汽流量、废酸水C塔顶温度、废酸水溶媒残留(COD)* | 133
:AmmoniaStripper | 蒸氨塔/氨吸收塔 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 汽提/吸收塔 | 2 | 蒸氨塔、氨吸收塔 | 分凝器、上/下段回流泵 | FIT3105,LIC3105,TE3105A–D,FIT3108 | 蒸氨塔进料流量、蒸氨塔进料pH、蒸氨塔温度、氨吸收塔采出流量 | 60
:AcidWaterHX | 酸水高效换热器 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 高效换热器 | 1 |  |  | FSSGX_TI01–06 | 高效换热器温度 | 70
:WasteAcidTanks | 废酸水储罐/中间罐 | S20 | 废酸水处理与蒸氨 | 储罐 | 3 | 废酸水储罐A、废酸水储罐B、废酸水中间罐 | 密度计DT_9002 | DI_2001,DT_9002 | 废酸水进料密度 | 164
:AdsorptionColumns | 吸附柱组 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 吸附柱 | 3 | 吸附柱542127A–C、吸附柱542128A–C、吸附柱542129A–C | 进料流量计、甲醇进口 | FIR542127~129,FIR542133~135 | 吸附柱进料流量、吸附柱进甲醇流量 | 54
:ElutionCollectTanks | 解析液/水洗液收集罐 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 储罐 | 3 | 解析液收集罐A–C、水洗液收集罐、水洗液中转罐A/B |  | TIR542105A–C,TIR542102~107 |  | 8
:CrudeCrystallizers | 粗品结晶罐/精制溶解罐 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 搅拌结晶罐 | 2 | 粗品结晶罐A–E、精制溶解罐A/B | pH计 | APHIR542120A–E,LIR542113A–D | 粗品结晶罐pH | 17
:SolventMeterTanks | 丙酮/甲醇计量与回收罐 | S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | 计量罐 | 4 | 丙酮计量罐A/B、甲醇待检罐A/B、丙酮母液罐A/B、丙酮待检罐A/B |  | FIR542136A/B,LIR542121 | 丙酮计量流量 | 21
:ChilledWaterSystem | 冷冻水/冷盐水系统 | S22 | 公用工程 | 冷冻站 | 2 | 冷盐水(冰盐水)管网、7℃水管网 | 冷盐水总阀HV_1010 | FT_BYSC,FT_7DSC,FI7AI,PI7AI | 冰盐水流量、7℃水流量、7℃水压力 | 37
:SteamCondensateSystem | 蒸汽/冷凝水系统 | S22 | 公用工程 | 公用管网 | 1 |  | 冷凝水泵、暖器水罐 | GLFIETZQAI | 锅炉去冷凝水流量 | 118
:ProcessWaterSystem | 工艺水/软水系统 | S22 | 公用工程 | 公用管网 | 1 |  | 软水泵、软水总阀 | FIT3118 | 工艺水流量 | 38
:HVACSystem | 车间暖通排风/送风系统 | S22 | 公用工程 | 暖通 | 3 | F1–F5排风机、P1–P11/S1–S14变频器、101–115送风管 | 电动调节阀DV_101~118 | KTDQ_*,WS_1xx | 送风管温度、送风管湿度 | 298
:InstrumentAirSystem | 压缩空气/仪表气系统 | S22 | 公用工程 | 公用管网 | 2 | 压缩空气罐、仪表气罐 |  | PT_1301 |  | 4
:OffgasCompressors | 尾气压缩机组 | S23 | 尾气与环保 | 压缩机 | 3 | 尾气压缩机A、尾气压缩机B、尾气压缩机C | 油泵、风机、紧急补液阀、循环液切断阀 | WQ101~103 | 尾气压缩机频率、尾气压缩机电流 | 51
:OffgasScrubber | 尾气喷淋/碱洗塔 | S23 | 尾气与环保 | 洗涤塔 | 2 | 尾气喷淋泵01–04、碱洗塔 | 进碱阀、排液阀 | KV106A/107A |  | 22
注：本体属性后带*者为机理/化验类属性（无直接DCS测点），用于影响关系推理。

## 本体架构与设计规范(Schema)
工业过程本体构建规范与三元组映射模型 (ISA-88 & W3C OWL)
本规范指导如何将 Sheet 1 与 Sheet 2 中的设备与测点映射为知识图谱与本体库
本体建模要素 | 本体概念 / 属性名 (URI / ID) | 中文语义说明 | 所属域 (Domain) | 值域 (Range) | 应用示例与三元组映射
核心类 (Class) | :ProductionArea | 生产工段/车间区域 | owl:Thing | - | :HydrolysisArea a :ProductionArea ; rdfs:label '酶法水解工段' .
核心类 (Class) | :ProductionEquipment | 生产装置/设备主体 | owl:Thing | - | :WaterHydrolysisTank_A a :ProductionEquipment ; rdfs:label '水解罐A' .
核心类 (Class) | :EquipmentComponent | 设备执行部件/构件 | owl:Thing | - | :Agitator_1303A a :EquipmentComponent ; rdfs:label '水解罐A搅拌电机' .
核心类 (Class) | :ProcessParameter | 工艺过程物理参数 | owl:Thing | - | :Param_pH_A1 a :ProcessParameter ; :parameterType 'pH' .
核心类 (Class) | :DcsTag | DCS控制系统测点位号 | owl:Thing | - | :Tag_AT_1301A1 a :DcsTag ; :pointName 'AT_1301A1' .
对象属性 (ObjectProperty) | :hasEquipment | 工段包含生产设备 | :ProductionArea | :ProductionEquipment | :HydrolysisArea :hasEquipment :WaterHydrolysisTank_A .
对象属性 (ObjectProperty) | :hasComponent | 设备包含机械/电气部件 | :ProductionEquipment | :EquipmentComponent | :WaterHydrolysisTank_A :hasComponent :Agitator_1303A .
对象属性 (ObjectProperty) | :monitoredBy | 设备/部件受物理参数监控 | :ProductionEquipment | :ProcessParameter | :WaterHydrolysisTank_A :monitoredBy :Param_pH_A1 .
对象属性 (ObjectProperty) | :boundToTag | 物理参数绑定DCS测点 | :ProcessParameter | :DcsTag | :Param_pH_A1 :boundToTag :Tag_AT_1301A1 .
数据属性 (DatatypeProperty) | :tagDescription | DCS测点原生中文描述 | :DcsTag | xsd:string | :Tag_AT_1301A1 :tagDescription 'pH水解罐A1' .
数据属性 (DatatypeProperty) | :engineeringUnit | 工程测量单位 | :ProcessParameter | xsd:string | :Param_pH_A1 :engineeringUnit 'ph' .
数据属性 (DatatypeProperty) | :stationNumber | DCS控制器站号 | :DcsTag | xsd:integer | :Tag_AT_1301A1 :stationNumber 13 .
数据属性 (DatatypeProperty) | :blockType | DCS逻辑块类型 | :DcsTag | xsd:string | :Tag_AT_1301A1 :blockType 'AI' .
v2 扩展（与《6APA_工业关系》全流程关系库对齐）
本体建模要素 | 本体概念 / 属性名 (URI / ID) | 中文语义说明 | 所属域 (Domain) | 值域 (Range) | 应用示例与三元组映射
核心类 (Class) | :EquipmentInstance | 设备实例（设备组中的编号单机） | owl:Thing | - | :HydrolysisReactorGroup_M01 a :EquipmentInstance ; rdfs:label '水解罐A' .
核心类 (Class) | :MaterialStream | 物料流股 | owl:Thing | - | :MS_HeavyLiquor a :MaterialStream ; rdfs:label '6APA重液' .
核心类 (Class) | :UtilityMedium | 公用介质（蒸汽/冷盐水/软水/仪表气/真空） | owl:Thing | - | :MS_Brine a :UtilityMedium .
核心类 (Class) | :ProcessAttribute | 工艺属性（可测或机理量；v1 ProcessParameter 的上位概念） | owl:Thing | - | :ProcessParameter rdfs:subClassOf :ProcessAttribute .
核心类 (Class) | :QualityKPI / :BusinessKPI | 质量指标 / 业务指标 | owl:Thing | - | :QKPI_xxx a :QualityKPI ; rdfs:label '水解酶解转化率' .
核心类 (Class) | :Controller / :Actuator / :ControlSystem | 控制器 / 执行机构 / 顺控系统 | owl:Thing | - | :Ctrl_025 :controls :Act_025 .
核心类 (Class) | :AlarmEvent | 报警/联锁事件 | owl:Thing | - | :Attr_xxx :triggersAlarm :Alarm_09 .
对象属性 (ObjectProperty) | :hasMember | 设备组包含实例 | :ProductionEquipment | :EquipmentInstance | :HydrolysisReactorGroup :hasMember :HydrolysisReactorGroup_M01 .
对象属性 (ObjectProperty) | :hasPart / :hasAttribute | 部件 / 属性（与关系库一致；v1 hasComponent≡hasPart，monitoredBy≈hasAttribute） | :ProductionEquipment | :EquipmentComponent / :ProcessAttribute | :hasComponent owl:equivalentProperty :hasPart .
对象属性 (ObjectProperty) | :flowsInto / :injectedInto / :dosedInto / :recyclesTo | 物料流向（注入、滴加、循环返回为子属性） | :MaterialStream | :ProductionEquipment | :MS_HCl :injectedInto :ExtractionEjector .
对象属性 (ObjectProperty) | :produces / :separatesInto | 反应/分离产出流股 | :ProductionEquipment | :MaterialStream | :ExtCentrifuge2 :separatesInto :MS_HeavyLiquor .
对象属性 (ObjectProperty) | :connectedToNext | 设备或工段的上下游串联 | :ProductionEquipment / :ProductionArea | 同左 | :Area_S12_PAAExtraction :connectedToNext :Area_S13_BatchCrystallization .
对象属性 (ObjectProperty) | :suppliesUtility | 公用介质供给 | :UtilityMedium | :ProductionEquipment | :MS_Brine :suppliesUtility :HydrolysateCoolers .
对象属性 (ObjectProperty) | :controls / :feedbackTo / :isControlledBy | 控制回路三元组 | :Controller / :ProcessAttribute | :Actuator / :Controller | :Attr_xxx :feedbackTo :Ctrl_025 .
对象属性 (ObjectProperty) | :affects ⊃ :positivelyAffects / :negativelyAffects | 因果影响（权重1强/2中/3弱） | :ProcessAttribute | :ProcessAttribute / KPI | :Attr_xxx :negativelyAffects :QKPI_xxx .
对象属性 (ObjectProperty) | :triggersAlarm | 属性越限触发报警 | :ProcessAttribute | :AlarmEvent | -
数据属性 (DatatypeProperty) | :processSection | 点位所属工艺工段（流程图口径，区别于控制站） | :DcsTag | xsd:string | :Tag_AT_1301A1 :processSection 'S11' .
数据属性 (DatatypeProperty) | :variableClass / :hmiScreen / :mappingConfidence | 变量类别 / 所在画面 / 归属置信度 | :DcsTag | xsd:string | :Tag_AT_1301A1 :variableClass 'pH' ; :hmiScreen '水解A-F/G-K' .

## 工段划分
6-APA车间工段划分（按DCS流程画面工艺口径，替代按控制站划分）
点位数/设备组数为公式，随“DCS点位明细”“设备主数据(本体)”变化自动更新；绿色表头为本次新增。
工段编号 | 工段名称 | 英文标识 | 本体URI | 对应流程画面 | 涉及DCS控制站 | 工艺定位 | 上游工段 | 下游工段 | DCS点位数 | 其中高置信 | 其中画面可见 | 设备组数 | 本体属性数
S01 | 提取·RSE300一/二萃 | Extraction_RSE300 | :Area_S01_Extraction_RSE300 | 提取RSE300 | 10,12 | 发酵滤液在线加稀硫酸酸化、加破乳剂，与BA在RSE300碟片离心机上两阶段逆流萃取青霉素G | S03(稀硫酸)；S04(破乳剂溶液)；S02(三萃BA)；S05(水洗重相) | S02(二级废酸水)；S05(一次BA) | 643 | 575 | 46 | 6 | 15
S02 | 提取·RSE200三萃及溶媒周转 | Extraction_RSE200 | :Area_S02_Extraction_RSE200 | 提取RSE200 | 10,11 | RSE200离心机三萃回收二级废酸水中残余青霉素；丁酯罐、工作水罐、一次BA罐周转 | S01(二级废酸水)；S07(退BA（贫BA）)；S08(退BA（贫BA）)；S18(回收丁酯) | S01(三萃BA)；S20(三级废酸水) | 175 | 127 | 34 | 5 | 13
S03 | 稀硫酸配制 | DiluteH2SO4Prep | :Area_S03_DiluteH2SO4Prep | 稀硫酸配制 | 12,30 | 浓硫酸卸车储存，与一次水按比例配制稀硫酸供提取酸化 |  | S01(稀硫酸) | 108 | 98 | 14 | 5 | 8
S04 | 破乳剂配制 | DemulsifierPrep | :Area_S04_DemulsifierPrep | 破乳剂配制 | 10,12,30 | 破乳剂计量、蒸汽/热水加热搅拌配制，经缓冲罐连续供提取离心机 |  | S01(破乳剂溶液) | 107 | 51 | 5 | 3 | 5
S05 | BA水洗 | BAWashing | :Area_S05_BAWashing | 水洗 | 10,11 | 一次BA经水洗离心机用一次水/稀碱洗涤除去水溶性杂质与酸，得水洗BA | S01(一次BA) | S01(水洗重相)；S06(水洗BA) | 182 | 166 | 33 | 6 | 11
S06 | 活性炭脱色与芬特过滤 | Decolorization | :Area_S06_Decolorization | 脱色 | 11,30 | 水洗BA加活性炭脱色，芬特过滤器除炭，得脱色BA分送6A抽提与钾盐 | S05(水洗BA) | S07(脱色BA)；S08(脱色BA) | 350 | 188 | 35 | 6 | 11
S07 | 6APA抽提（碳酸钾反萃） | BackExtraction | :Area_S07_BackExtraction | 6APA抽提 | 11,30 | 脱色BA与碳酸钾溶液两级混合-离心逆流反萃，青霉素G转入水相得RB液，贫BA退回丁酯罐 | S06(脱色BA)；S10(抽提氨水) | S02(退BA（贫BA）)；S09(RB液) | 614 | 371 | 44 | 7 | 23
S08 | 青霉素钾盐支线（点表补充） | PenGKSaltLine | :Area_S08_PenGKSaltLine | （无画面，点表补充） | 11,12,14,21 | 脱色BA去钾盐混罐反萃→RB计量→钾盐共沸结晶→钾盐1600离心，副产青霉素G钾 | S06(脱色BA) | S02(退BA（贫BA）)；S23(钾盐结晶真空尾气) | 455 | 115 | 0 | 5 | 6
S09 | 薄膜蒸发（RB脱溶） | ThinFilmEvaporation | :Area_S09_ThinFilmEvaporation | 薄膜 | 11,12 | RB液经刮板薄膜蒸发器真空脱除残余BA，冷凝分水回收溶媒，脱溶RB送水解 | S07(RB液)；S22(冷盐水/热水) | S11(脱溶RB液)；S18(薄膜馏出液（BA/水）) | 422 | 368 | 41 | 8 | 16
S10 | 水解辅料配制 | HydrolysisAuxPrep | :Area_S10_HydrolysisAuxPrep | 水解配制 | 13,14,20 | 软水、稀碱/液碱、浓氨→氨水、硼酸缓冲液配制及热水供给 |  | S11(硼酸缓冲液/水解氨水)；S12(稀碱（液碱）)；S07(抽提氨水) | 190 | 146 | 18 | 9 | 12
S11 | 酶法水解 | EnzymaticHydrolysis | :Area_S11_EnzymaticHydrolysis | 水解A-F / 水解G-K | 13,20 | RB液+硼酸缓冲液在11台固定化酶水解罐中裂解为6-APA与苯乙酸，滴加氨水维持pH | S09(脱溶RB液)；S10(硼酸缓冲液/水解氨水)；S17(母液返工料) | S12(水解液) | 484 | 230 | 68 | 4 | 12
S12 | 萃取与反萃（苯乙酸分离） | PAAExtraction | :Area_S12_PAAExtraction | 萃取 | 13,22,30 | 水解液冷却后加盐酸酸化，混合溶媒两级萃取苯乙酸；重相6APA重液去结晶，轻相液碱反萃再生溶媒 | S10(稀碱（液碱）)；S11(水解液)；S15(盐酸)；S18(回收混合溶媒)；S19(混合溶媒)；S22(冷盐水) | S13(6APA重液)；S14(6APA重液)；S19(反萃重相（苯乙酸钠液）)；S18(反萃轻相（废溶媒）) | 279 | 215 | 46 | 12 | 26
S13 | 6APA批次结晶与离心 | BatchCrystallization | :Area_S13_BatchCrystallization | 6A结晶_北排 / 6A结晶_南排 | 14,20,30 | 6APA重液在R112–R125结晶罐加氨水调等电点析晶、养晶，1600离心机分离洗涤得湿品 | S12(6APA重液)；S15(结晶氨水)；S14(结晶晶浆) | S16(6APA湿品)；S17(结晶离心母液) | 1106 | 885 | 204 | 5 | 13
S14 | 6APA连续结晶 | ContinuousCrystallization | :Area_S14_ContinuousCrystallization | 6APA连续结晶 | 14,20 | 重液经钛材换热器E101控温后在C101/C102两级连续结晶，再入R118/R119养晶 | S12(6APA重液)；S15(25%氨水)；S22(-15℃冷水/30℃热水) | S13(结晶晶浆) | 35 | 18 | 3 | 5 | 11
S15 | 结晶辅料储运（氨水/盐酸/软水） | CrystAuxStorage | :Area_S15_CrystAuxStorage | 结晶氨水 | 13,14,30 | 室外氨水、盐酸储罐及输送、盐酸吸收、结晶软水与粉料料仓 |  | S12(盐酸)；S13(结晶氨水)；S14(25%氨水) | 50 | 48 | 14 | 5 | 9
S16 | 6APA干燥 | Drying | :Area_S16_Drying | 6APA干燥（画面未提供） | 14,30 | 6APA湿品真空/气流干燥得成品，尾气与循环水系统 | S13(6APA湿品)；S22(蒸汽/真空) | S23(干燥/真空尾气) | 94 | 14 | 0 | 1 | 3
S17 | 结晶母液回收 | MotherLiquorRecovery | :Area_S17_MotherLiquorRecovery | （无画面，点表补充） | 15 | 离心母液浓缩/纳滤、母液结晶回收6APA，脱醇脱酯塔回收溶媒 | S13(结晶离心母液) | S11(母液返工料) | 713 | 164 | 1 | 5 | 11
S18 | 丁醇/丁酯精馏（溶媒回收） | SolventDistillation | :Area_S18_SolventDistillation | （无画面，点表补充） | 16,17,22 | 丁醇精馏/脱色塔、丁酯精馏/脱色塔、醇酯分离、待检与成品罐 | S12(反萃轻相（废溶媒）)；S20(回收溶媒/醇酯)；S09(薄膜馏出液（BA/水）) | S12(回收混合溶媒)；S02(回收丁酯) | 992 | 304 | 0 | 4 | 10
S19 | 苯乙酸回收与混合溶媒配制 | PAARecovery | :Area_S19_PAARecovery | （无画面，点表补充） | 17 | 反萃液酸化萃取、苯乙酸减压精馏得苯乙酸成品回用发酵；混合溶媒配制 | S12(反萃重相（苯乙酸钠液）) | S12(混合溶媒) | 686 | 96 | 1 | 4 | 10
S20 | 废酸水处理与蒸氨 | WastewaterTreatment | :Area_S20_WastewaterTreatment | （无画面，点表补充） | 18,20,22 | 废酸水A/B/C塔汽提回收溶媒，蒸氨塔/氨吸收塔回收氨，高效换热器 | S02(三级废酸水) | S18(回收溶媒/醇酯) | 1003 | 352 | 1 | 4 | 9
S21 | 吸附与树脂解析（辅助） | AdsorptionElution | :Area_S21_AdsorptionElution | （无画面，点表补充） | 19 | 吸附柱、甲醇/丙酮解析、粗品结晶精制（辅助线） |  |  | 147 | 44 | 0 | 4 | 4
S22 | 公用工程 | Utilities | :Area_S22_Utilities | （无画面，点表补充） | 12,18,全站 | 软水、冷盐水/7℃水、蒸汽、压缩空气/仪表气、真空、暖通排风 |  | S12(冷盐水)；S09(冷盐水/热水)；S14(-15℃冷水/30℃热水)；S16(蒸汽/真空) | 562 | 119 | 3 | 5 | 7
S23 | 尾气与环保 | OffgasTreatment | :Area_S23_OffgasTreatment | （无画面，点表补充） | 21,30 | 尾气压缩机、喷淋、碱洗塔 | S16(干燥/真空尾气)；S08(钾盐结晶真空尾气) |  | 88 | 39 | 0 | 2 | 2
S99 | 备用/未定义点 | Spare | :Area_S99_Spare | - | 全站 | DCS备用通道、未接线或描述缺失的点 |  |  | 1195 | 1195 | 2 | 0 | 0
合计 | [8 empty] | 10680 | 5928 | 613 | 120 | 247

## 完善说明
6APA_DCS 本体点表 —— v2 完善说明
原问题 | 原“所属工段”按DCS控制站划分（如站13同时含水解/萃取/盐酸/氨水，站30标为干燥但多为萃取与配制阀门），且约3,000点挂在“管网阀门系统/其他工艺单元/公用测量管线”等泛化设备上，无法直接与工艺流程和关系库对齐。
本次完善1 | DCS点位明细新增10列（K–T，绿色表头）：按16张流程画面口径重新归属工段、标准设备组(本体URI)、绑定的本体属性、变量类别、标准单位、所在画面、归属依据与置信度。原A–J列未改动。
本次完善2 | 设备统计新增K–O列：原设备单元对应的流程工段与标准设备组；对泛化分组标注“已逐点拆分”。
本次完善3 | 新增“工段划分(流程图口径)”（24个工段，含上下游衔接与公式统计）、“设备主数据(本体)”（设备组/实例/部件/属性）、“画面补充测点”、“画面与点表差异”四张表；Schema追加v2扩展定义。
归属规则 | 优先级：①本体属性显式绑定（高）→②控制回路执行机构（高）→③设备名/描述匹配标准设备组（高/中，需控制站吻合）→④工段关键字（中）→⑤控制站默认（低）。低置信点建议抽查后人工确认。
与关系库的衔接 | “标准设备组”“绑定本体属性”列中的名称与《6APA_工业关系_全流程版》关系明细中的实体名称完全一致，可直接作为图谱节点ID关联。
统计项 | 数值
DCS点位总数 | 10680
高置信归属点 | 5928
中置信归属点 | 2370
低置信归属点(建议抽查) | 2382
画面可见点 | 613
已绑定本体属性的点 | 626
备用/未定义点(S99) | 1195
工段数 | 24
标准设备组数 | 120
画面补充测点(待补录) | 42

## 画面补充测点
流程画面可见、但DCS点表未收录的位号（建议补录）
多为画面计算量/累计量、新增仪表或点名缩写，补录后可直接挂接到对应本体设备组。
画面位号 | 所在画面 | 推断含义 | 工段编号 | 建议挂接设备组 | 补录状态
FT_9013 | 提取RSE300 | 液碱流量（废酸水中和液碱） | S01 | 三级废酸水罐/废酸水中和罐V2124 | 待补录
FSSNAO | 提取RSE300 | 废酸水/液碱相关模拟量（画面标签“FSSNAO”） | S01 | 三级废酸水罐/废酸水中和罐V2124 | 待补录
ZSLJ_DA | 提取RSE300 | 中水软水累计量 | S01 | 发酵滤液储罐组 | 待补录
LT_5055 | 提取RSE300 | 滤液罐B液位 | S01 | 发酵滤液储罐组 | 待补录
FT_5055 | 提取RSE300 | 滤液罐B流量 | S01 | 发酵滤液储罐组 | 待补录
PT_5064 | 提取RSE300/稀硫酸配制 | 破乳剂/稀硫酸出料泵压力 | S04 | 破乳剂缓冲罐(出料缓冲罐) | 待补录
PT_5066 | 提取RSE300/RSE200/水洗 | 各离心机进料/密封压力（每台离心机旁） | S01 | RSE300提取离心机组 | 待补录
TQ_LY_H… | 提取RSE300 | 离心机滤液累计量 | S01 | RSE300提取离心机组 | 待补录
TQ_LYCL/TQ_PRJCL/TQ_H2SO4/TQ_DZL/TQ_SXBA | 提取RSE200 | 日生产统计：滤液/破乳剂/稀硫酸/丁酯/水洗BA体积 | S02 | RSE200提取离心机组(三萃) | 待补录
LE_NJ | 水洗 | 浓碱罐液位 | S05 | 浓碱罐/液碱罐 | 待补录
FT_YCS / 2FT_YCS | 稀硫酸配制 | 配酸一次水进料量 | S03 | 稀硫酸配置罐组 | 待补录
PT_H2SO4 | 稀硫酸配制 | 浓硫酸泵出口压力 | S03 | 浓硫酸进/出料泵 | 待补录
PRJ_JS | 破乳剂配制 | 破乳剂配制进水量 | S04 | 破乳剂配制罐组 | 待补录
FT_9012 | 破乳剂配制 | 破乳剂进水流量/累计 | S04 | 破乳剂配制罐组 | 待补录
LT_5052 | 破乳剂配制 | 破乳剂罐液位 | S04 | 破乳剂罐（原液） | 待补录
PT_5067 | 破乳剂配制 | 破乳剂罐压力 | S04 | 破乳剂罐（原液） | 待补录
PRJ_JL | 破乳剂配制 | 破乳剂进料量 | S04 | 破乳剂配制罐组 | 待补录
FT_5056 | 破乳剂配制 | 破乳剂流量/累计量 | S04 | 破乳剂配制罐组 | 待补录
PT_5065 | 破乳剂配制 | 配制罐A/B压力 | S04 | 破乳剂配制罐组 | 待补录
TE_5043 | 破乳剂配制 | 配制罐A/B温度 | S04 | 破乳剂配制罐组 | 待补录
R_YXT_WT4… | 脱色 | 活性炭料仓重量/料位 | S06 | 活性炭真空上料系统 | 待补录
FT_5000 / 1LT–8LT_5000 | 6APA抽提 | 碳酸钾配制/缓冲罐流量、液位（1–8号） | S07 | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | 待补录
PT_5100 | 6APA抽提 | 碳酸钾泵压力 | S07 | 碳酸钾(碳酸钠)配制罐组 | 待补录
PT_9003 | 6APA抽提 | 高浓度碳酸钠缓冲罐泵压力 | S07 | 碳酸钾缓冲罐组 | 待补录
LT_9004 | 6APA抽提 | 高浓度碳酸钠缓冲罐液位 | S07 | 碳酸钾缓冲罐组 | 待补录
CT_LXJ / CT_EJLXJ | 6APA抽提 | 一/二级混合罐进料量设定 | S07 | 一级混合罐R2175(6A一混罐) | 待补录
MDJ_CT | 6APA抽提 | 抽提密度计 | S07 | 抽提一级离心机组(CT1) | 待补录
RB_CSL / PS_CSL / SJPS_JL / SJRB_JL | 水解A-F/G-K | RB/硼酸初始量与加量（计算量） | S11 | 水解反应釜组(水解罐A–K) | 待补录
PT_9002 | 水解A-F/G-K | 硼酸缓冲罐泵压力 | S10 | 硼酸罐/硼酸缓冲罐 | 待补录
NH3PZ… / CTNH3L… | 水解配制 | 氨水配制量/累计量 | S10 | 氨水配制罐 | 待补录
R_PS_WT… | 水解配制 | 硼酸料仓重量 | S10 | 硼酸配制罐(真空上料) | 待补录
HCL_SUM | 萃取/结晶氨水 | 盐酸累计量 | S15 | 室外盐酸储罐组 | 待补录
CQ_HCL… | 萃取 | 萃取盐酸累计 | S12 | 萃取喷射器(酸化混合器) | 待补录
22HJ111x | 萃取 | 萃取离心机A–J电流/转速（画面每台离心机上方） | S12 | 一萃离心机组 | 待补录
6AJJHCL / FT_HCLE… / JJHCLE | 6A结晶_北排/南排 | 结晶盐酸累计/设定 | S13 | 6APA结晶罐组R112–R125 | 待补录
JJ_SSL / JJ_NH3 / JJGRSS | 6A结晶_北排/南排 | 重液/氨水/软水实时加量 | S13 | 6APA结晶罐组R112–R125 | 待补录
1600_FT… | 6A结晶_北排/南排 | 1600离心机加水累计 | S13 | 1600离心机组 | 待补录
FT_9001–9011 / LXJ01–11 | 6A结晶_北排/南排 | 各结晶罐→离心机进料流量/累计 | S13 | 1600离心机组 | 待补录
PT_9001 | 6A结晶_北排/南排 | 晶浆泵出口压力 | S13 | 晶浆打料泵组 | 待补录
JZYLJ / JJHCLE / JJNH3L | 6A结晶_南排 | 南排重液/盐酸/氨水累计 | S13 | 6APA结晶罐组R112–R125 | 待补录
ZYLJ_SUM / NH3LJ_SUM | 6APA连续结晶 | 重液/氨水累计流量 | S14 | 钛材换热器E101 | 待补录
1LZ_5100 / 2LZ_5100 / 3LZ_5100 | 结晶氨水 | 1#–3#料仓料位/重量 | S07 | 碳酸钾/粉料料仓 | 待补录

## 画面与点表差异
流程画面与DCS点表不一致项（需现场确认）
位号/对象 | 所在画面 | 画面标注 | 点表描述 | 影响与处理建议 | 确认结果
AT_1206 / AT_1207 | 6APA抽提 | 画面：AT_1207标“一阶重相pH”，AT_1206标“二阶重相pH” | 点表：AT_1206=一离PH(出口)，AT_1207=二离PH(出口) | 两者一阶/二阶对应相反，需现场核对变送器安装位置
FT_1405 | 结晶氨水 | 画面：室外氨水储罐“氨水进”流量 | 点表：结晶重相液流量(站14) | 位号复用或画面标注错误
TI_1004 | 6APA连续结晶 | 画面：C101→C102管线温度 | 点表：换热器冷盐水出口温度(站12，薄膜) | 可能是画面借用点，建议连续结晶单独建温度点
TISQYYWAI | 提取RSE300 | 画面：二级废酸水罐旁显示 | 点表：苯乙酸成品罐液位(站17) | 画面位号引用疑似错误
LT_1309 | 水解配制/萃取 | 画面：水解配制中为浓氨计量罐液位；萃取画面混合溶媒卧罐旁亦显示LT_1309 | 点表：浓氨计量罐液位；另有TI_1309=混合溶媒储罐卧罐液位 | 萃取画面应为TI_1309（点名以TI开头但为液位）
TI_1301J/K/L | 水解A-F/G-K | 画面罐号：I、J、K | 点表位号后缀J/K/L对应水解罐I/J/K | 后缀错位，需在本体中以描述为准
LT_2009 | 6APA抽提 | 画面：碳酸钾罐A液位 | 点表：一楼30%碳酸钾配制罐软水流量 | 点名为LT但描述为流量
HV_1019_FB | 萃取 | — | 点表：反萃取轻相密度 | 点名为阀门反馈但描述为密度
FT_1402A/B/C | （无画面） | — | 点表：滤液B/C罐液位、温度 | 点名为流量但描述为液位/温度
站30“干燥工段” | — | — | 站30点位多为萃取喷射器、过滤器、碳酸钠配制、稀硫酸切断阀等 | 原点表按控制站归属工段，已在“工艺工段(流程图口径)”列重归属
站13“酶法水解工段” | — | — | 站13含萃取、盐酸、氨水、混合溶媒等大量非水解点 | 同上